16232 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1012 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17258306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258306 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E108931530/2 | 2023-04-21 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
16233 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 586 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210023022 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17258899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258899 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E107815697/3 | 2023-04-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16234 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17254393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254393 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142608231/3 | 2023-04-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16235 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17258700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258700 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E141874909/2 | 2023-04-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16236 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2033 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17254838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254838 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E300364501/3 | 2023-04-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16237 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00943 | 0.4 | PTZ 904 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17263305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263305 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E119148136/2 | 2023-04-28 | 0.00943 | prosumator | 0.00943 | 0
16238 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 002004002912913, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17266248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266248 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E108738704/3 | 2023-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16239 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul seria 001000014640411, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17263579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263579 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E108802188/2 | 2023-04-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16240 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17272190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272190 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E142491107/2 | 2023-04-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16241 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17258997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258997 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E401026845/3 | 2023-04-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16242 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1151 PRISICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17275522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17275522 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300870480/5 | 2023-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16243 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4044 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031135420, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17278696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17278696 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142855943/2 | 2023-04-24 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
16244 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005525 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,414 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000014693311, se va inlocui pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17264522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264522 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141609501/3 | 2023-04-28 | 0.005414 | prosumator | 0.005414 | 0
16245 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR DOSAR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17264078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264078 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141318340/2 | 2023-04-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16246 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17263833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263833 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141708253/2 | 2023-04-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16247 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17255611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255611 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141916805/3 | 2023-04-28 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16248 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00303 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17261235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261235 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141620605/2 | 2023-04-25 | 0.002959 | prosumator | 0.002959 | 0
16249 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2688 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17261910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261910 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E104331248/2 | 2023-04-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16250 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17269097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269097 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E141458660/2 | 2023-04-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16251 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013987310, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17260931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17260931 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400093792/2 | 2023-04-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16252 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17277338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277338 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300484919/2 | 2023-04-25 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16253 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17257643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257643 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142271237/3 | 2023-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16254 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17255083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255083 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E100613382/2 | 2023-04-21 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16255 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17257380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257380 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E301215158/2 | 2023-04-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16256 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7357 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu inductie existent cu un contor trifazat SMART METER ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 00296862, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17263981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263981 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E401024191/2 | 2023-04-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16257 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu inductie existent cu un contor trifazat SMART METER ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1609820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17259180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259180 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E401044531/2 | 2023-04-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16258 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 2774 SPITALUL CLINIC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou in montaj semidirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17274913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17274913 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E109338914/2 | 2023-04-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16259 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | Ilfov | 0.02668 | 0.4 | PTA 7075 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17275360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17275360 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142275938/3 | 2023-04-26 | 0.026145 | prosumator | 0.026145 | 0
16260 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3386 - CAP CROVU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17269069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269069 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300676327/4 | 2023-04-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16261 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17264493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17264493 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E141385119/2 | 2023-04-21 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16262 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4007 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,894 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000699798815, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17261726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261726 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E106140316/2 | 2023-04-26 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16263 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3640 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17255434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255434 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E131268861/2 | 2023-04-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16264 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5261 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17266663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266663 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E401056107/2 | 2023-04-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16265 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17256023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17256023 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E105289623/2 | 2023-04-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16266 | Centrala Electrica Fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTA 598 SI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17253257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253257 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E300755707/2 | 2023-04-24 | 0.00985 | prosumator | 0.00985 | 0
16267 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 5211 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | E-Distributie Muntenia | 17378218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378218 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E143213694/3 | 2023-04-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16268 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 658 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17377796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17377796 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300530393/3 | 2023-04-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16269 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 5211 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17378326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378326 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E143213728/3 | 2023-04-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16270 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13151553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151553 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400200163/2 | 2023-04-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16271 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTAB 3155 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9534652A, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13156763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13156763 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400950446/2 | 2023-04-18 | 0.00681 | prosumator | 0.00681 | 0
16272 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0049 | 0.4 | PTA 7554 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13160387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13160387 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E400944472/3 | 2023-04-07 | 0.004792 | prosumator | 0.004792 | 0
16273 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00864 | 0.4 | PTAB 3155 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 4198684A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13156609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13156609 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400950457/2 | 2023-04-18 | 0.008417 | prosumator | 0.008417 | 0
16274 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13277476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277476 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400988278/2 | 2023-04-26 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
16275 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028209217, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13224759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13224759 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E142234472/3 | 2023-04-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16276 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de a din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15030607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15030607 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141813823/2 | 2023-04-06 | 0.003473 | prosumator | 0.003473 | 0
16277 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15035604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15035604 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400873675/3 | 2023-04-06 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
16278 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15010378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15010378 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142077657/3 | 2023-04-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16279 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 46991/08, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14009287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14009287 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401115035/2 | 2023-04-03 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
16280 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0123 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14975789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14975789 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141517071/4 | 2023-04-12 | 0.012044 | prosumator | 0.012044 | 0
16281 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14847622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14847622 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141196782/2 | 2023-04-13 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
16282 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 7109 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000651868711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11704204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11704204 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400784698/2 | 2023-04-10 | 0.005811 | prosumator | 0.005811 | 0
16283 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15474778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15474778 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141396650/2 | 2023-04-10 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
16284 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2850 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810471516, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12057402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057402 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E105365617/3 | 2023-04-25 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
16285 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00738 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11352891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11352891 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141871366/3 | 2023-04-13 | 0.007231 | prosumator | 0.007231 | 0
16286 | DOSAR AFM RO31-6088-21 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2336 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10459399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10459399 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E300212873/2 | 2023-04-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16287 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15988896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15988896 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E143192083/2 | 2023-04-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16288 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15955201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15955201 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400274085/2 | 2023-04-04 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16289 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007695 | 0.4 | PTZ 3364 ( PT4 ) | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0804782, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15986669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15986669 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E401011333/2 | 2023-04-04 | 0.00754 | prosumator | 0.00754 | 0
16290 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009375 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15965300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15965300 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401062362/2 | 2023-04-03 | 0.009178 | prosumator | 0.009178 | 0
16291 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0069 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294751015, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15927950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15927950 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E401018510/2 | 2023-04-25 | 0.006362 | prosumator | 0.006362 | 0
16292 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00925 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16010527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16010527 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141286524/2 | 2023-04-11 | 0.008965 | prosumator | 0.008965 | 0
16293 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9026865, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16010758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16010758 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E401106136/4 | 2023-04-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16294 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14286281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14286281 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400973632/4 | 2023-04-11 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
16295 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3682 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14243308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14243308 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141343461/2 | 2023-04-20 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16296 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14228896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14228896 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400461566/2 | 2023-04-05 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16297 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00474 | 0.4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14279940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14279940 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E401120255/3 | 2023-04-13 | 0.004445 | prosumator | 0.004445 | 0
16298 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032685521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14282160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14282160 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E400347110/3 | 2023-04-13 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
16299 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0065 | 0.23 | PTAB 2234 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15349765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15349765 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E401020478/2 | 2023-04-20 | 0.00631 | prosumator | 0.00631 | 0
16300 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15357289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15357289 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141304198/2 | 2023-04-04 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16301 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15304335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15304335 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141508284/3 | 2023-04-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16302 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13053436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13053436 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141311635/2 | 2023-04-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16303 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 3454 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15882769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15882769 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E114887018/2 | 2023-04-21 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16304 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5027 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15875214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15875214 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400244699/2 | 2023-04-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16305 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15883629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15883629 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E143191778/2 | 2023-04-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16306 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14565141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14565141 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141450213/3 | 2023-04-20 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16307 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14529723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14529723 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142287391/3 | 2023-04-13 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
16308 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14561690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14561690 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142015615/2 | 2023-04-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16309 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.23 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14327820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14327820 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141836165/3 | 2023-04-12 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
16310 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13450195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13450195 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E401003198/2 | 2023-04-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16311 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00354 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14302729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14302729 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141643116/4 | 2023-04-03 | 0.003449 | prosumator | 0.003449 | 0
16312 | Locuinta cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01482 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0978496, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13422676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13422676 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400986737/2 | 2023-04-03 | 0.014484 | prosumator | 0.014484 | 0
16313 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13724890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13724890 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141203972/3 | 2023-04-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16314 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14774041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14774041 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400676250/2 | 2023-04-06 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
16315 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14790455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14790455 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400969817/2 | 2023-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16316 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14721173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14721173 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141381261/3 | 2023-04-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16317 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14807888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14807888 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141432314/2 | 2023-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16318 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 7471 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032081921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13576289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13576289 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142766641/2 | 2023-04-07 | 0.009426 | prosumator | 0.009426 | 0
16319 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13569557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13569557 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141942512/2 | 2023-04-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16320 | MONTARE PACHET MODULE FOTOVOLTAICE & INVERTER | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15265639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15265639 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E401007417/3 | 2023-04-13 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
16321 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15273206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15273206 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401147119/3 | 2023-04-03 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
16322 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.144 | 0.4 | PTAB 7742 SC BIO FERMA VLASIA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 19G14570110086616 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. . | E-Distributie Muntenia | 15244956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15244956 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141639593/2 | 2023-04-11 | 0.14112 | prosumator | 0.14112 | 0
16323 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2059 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13617886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13617886 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400911072/3 | 2023-04-05 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16324 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect cu TC de 125/5A programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 02687335, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12926896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12926896 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E400881922/1 | 2023-04-07 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
16325 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7730 GREEN IMOB INVESTITII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12362661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12362661 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142438489/2 | 2023-04-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16326 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13904652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13904652 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400931344/2 | 2023-04-20 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16327 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13381560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13381560 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142366759/3 | 2023-04-25 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16328 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2627 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16071735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16071735 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E401045116/3 | 2023-04-26 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16329 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 08992920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13381016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13381016 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400715681/3 | 2023-04-25 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
16330 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0083 | 0.4 | PTA 3433 SAT | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13382785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382785 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142221748/2 | 2023-04-04 | 0.008133 | prosumator | 0.008133 | 0
16331 | LOCUINTA + CEF AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16074666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16074666 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142828808/2 | 2023-04-03 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
16332 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4346 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 001000033042521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV.,, In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13365001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365001 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400194479/4 | 2023-04-04 | 0.007802 | prosumator | 0.007802 | 0
16333 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13404762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13404762 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401017520/2 | 2023-04-05 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
16334 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000724762020, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13380701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380701 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400735199/2 | 2023-04-26 | 0.004212 | prosumator | 0.004212 | 0
16335 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13844806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13844806 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141642856/3 | 2023-04-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16336 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13883795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13883795 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141453788/3 | 2023-04-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16337 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01066 | 0.4 | PTZ 2869 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12839417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12839417 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E115347751/2 | 2023-04-11 | 0.01066 | prosumator | 0.01066 | 0
16338 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3473 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004150276098215, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12841160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12841160 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400966959/2 | 2023-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16339 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00606 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14641621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14641621 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142185679/2 | 2023-04-03 | 0.005929 | prosumator | 0.005929 | 0
16340 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14614237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14614237 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142313188/2 | 2023-04-03 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
16341 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 4042 TURCESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016129311, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15670736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15670736 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E119982389/3 | 2023-04-24 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
16342 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3888 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0123358, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14638908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14638908 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400925235/3 | 2023-04-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16343 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTAB 5205 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15752171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15752171 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142840790/3 | 2023-04-05 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
16344 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033318121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In In In In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de a din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15182195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15182195 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141812697/4 | 2023-04-06 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16345 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3085 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032746021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15125570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15125570 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142970660/2 | 2023-04-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16346 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15188368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15188368 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141883314/2 | 2023-04-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16347 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15672410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15672410 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E143160358/2 | 2023-04-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16348 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de a din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15185334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15185334 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142042772/2 | 2023-04-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16349 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15754069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15754069 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E143160370/2 | 2023-04-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16350 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032842121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15157816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15157816 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141444957/2 | 2023-04-06 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
16351 | Locuinta + sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01183 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11133081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11133081 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142698892/2 | 2023-04-12 | 0.011583 | prosumator | 0.011583 | 0
16352 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034381122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15656828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15656828 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E143096974/3 | 2023-04-20 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
16353 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15642298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15642298 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400794835/2 | 2023-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16354 | SC ITALINOX ROMANIA SRL | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09 | 20 | PTZ 2191* ITAL INOX | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent cu TC250/5A , un BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT , amplasat langa post , incluzand : - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat 350A regalbil ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . Nota: 1) Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov ; 2) Se vor percepe pierderi in TRAFO MT- JT - 250 KVA si in cablu mt 150mmp , L=10m . | E-Distributie Muntenia | 15650464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15650464 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E401072992/2 | 2023-04-26 | 0.08818 | prosumator | 0.08818 | 0
16355 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16263080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16263080 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E401108037/2 | 2023-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16356 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16226766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16226766 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141483208/2 | 2023-04-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16357 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16227155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16227155 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142052739/2 | 2023-04-26 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16358 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7417 CREATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16259322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16259322 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142476391/2 | 2023-04-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16359 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003645 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16257181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16257181 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142770578/2 | 2023-04-03 | 0.003571 | prosumator | 0.003571 | 0
16360 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 670256, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13500457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13500457 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400347963/3 | 2023-04-10 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16361 | Locuinta+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5194 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent , un BMPT semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat 80A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia -UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 13494442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13494442 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141585694/3 | 2023-04-05 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
16362 | CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01288 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16239136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16239136 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E401037678/3 | 2023-04-26 | 0.012612 | prosumator | 0.012612 | 0
16363 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0083 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13546586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13546586 | 2023-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400192444/2 | 2023-04-19 | 0.008124 | prosumator | 0.008124 | 0
16364 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16228976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16228976 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141963953/2 | 2023-04-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16365 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 7722 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09872191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09872191 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E401034866/2 | 2023-04-04 | 0.007932 | prosumator | 0.007932 | 0
16366 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14143068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14143068 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400586014/3 | 2023-04-06 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
16367 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14140930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14140930 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141420827/2 | 2023-04-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16368 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatieide utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14145910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14145910 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401095795/2 | 2023-04-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16369 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14190282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14190282 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142272744/2 | 2023-04-12 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
16370 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14137856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14137856 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142947170/2 | 2023-04-24 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
16371 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7357 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatieide utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14158694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14158694 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142231154/3 | 2023-04-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16372 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7494 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 14188916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14188916 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400736268/3 | 2023-04-03 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
16373 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13294541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294541 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142041412/3 | 2023-04-07 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16374 | RO001E401136858 - OTOPENI, NICHITA STANESCU 20E | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13298340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298340 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401136858/2 | 2023-04-03 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16375 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00702 | 0.4 | PTA 3839 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13317674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317674 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E401009307/3 | 2023-04-13 | 0.00678 | prosumator | 0.00678 | 0
16376 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14476715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14476715 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400354905/3 | 2023-04-25 | 0.008908 | prosumator | 0.008908 | 0
16377 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.23 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14473524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14473524 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141796924/2 | 2023-04-03 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
16378 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033267921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14397268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14397268 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142994813/2 | 2023-04-25 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
16379 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0121 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14478680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14478680 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141198357/3 | 2023-04-06 | 0.011856 | prosumator | 0.011856 | 0
16380 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7133 BLOCURI BALOTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12169413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12169413 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400587419/3 | 2023-04-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16381 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.23 | PTAB 2667 TATAVURA | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15557732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15557732 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142438546/3 | 2023-04-03 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
16382 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 20 | A20 VARTEJU-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12517651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12517651 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142377559/3 | 2023-04-25 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
16383 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4346 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000029048017, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12521732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521732 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401046308/3 | 2023-04-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16384 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTA 3606 - SCOALA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12537126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12537126 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E300582435/3 | 2023-04-06 | 0.007986 | prosumator | 0.007986 | 0
16385 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030809820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13112672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112672 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142612887/2 | 2023-04-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16386 | MONTARE PACHET MODULE FOTOVOLTAICE & INVERTER | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0.4 | PTA 3433 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13127226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13127226 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141286120/4 | 2023-04-11 | 0.004945 | prosumator | 0.004945 | 0
16387 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTA 2401 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15818912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15818912 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141350458/2 | 2023-04-25 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
16388 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15813363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15813363 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401125698/2 | 2023-04-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16389 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15816261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15816261 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142717254/3 | 2023-04-13 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
16390 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15818262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15818262 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142530123/4 | 2023-04-11 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
16391 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16158402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16158402 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401121818/3 | 2023-04-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16392 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16151260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16151260 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401143216/3 | 2023-04-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16393 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electornic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16180268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16180268 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400998943/3 | 2023-04-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16394 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012756110, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16361641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16361641 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400179012/3 | 2023-04-18 | 0.008913 | prosumator | 0.008913 | 0
16395 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0022 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16456339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16456339 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142660475/3 | 2023-04-11 | 0.001956 | prosumator | 0.001956 | 0
16396 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 844 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16391410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16391410 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E110346586/1 | 2023-04-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16397 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11848438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848438 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142902148/2 | 2023-04-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16398 | Prosumator Locuinta Individuala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00976 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16174076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16174076 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141938494/2 | 2023-04-06 | 0.009065 | prosumator | 0.009065 | 0
16399 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat SMART METER, ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9025001, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16152334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16152334 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401113796/2 | 2023-04-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16400 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16179909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16179909 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400998921/3 | 2023-04-11 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16401 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16174764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16174764 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142511245/3 | 2023-04-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16402 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16159127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16159127 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400128162/2 | 2023-04-03 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
16403 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004125 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16153441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16153441 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E141890457/2 | 2023-04-24 | 0.004037 | prosumator | 0.004037 | 0
16404 | LOCUINTA+CEF+AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 16149896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16149896 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141995363/2 | 2023-04-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
16405 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15407284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15407284 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E401098901/3 | 2023-04-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16406 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 8235316, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15444256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15444256 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400934673/3 | 2023-04-04 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
16407 | LOCUINTA+CEF MIHAI GHEORGHE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15419284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15419284 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E400626660/2 | 2023-04-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16408 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004895 | 0.4 | PTZ 2088 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,895 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16534393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16534393 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E109055628/3 | 2023-04-06 | 0.004767 | prosumator | 0.004767 | 0
16409 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electornic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16528153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16528153 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142132682/1 | 2023-04-13 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
16410 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0089 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012955810, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16608320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16608320 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141336597/3 | 2023-04-06 | 0.008716 | prosumator | 0.008716 | 0
16411 | SPATIU COMERCIAL+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.027 | 0.4 | PTZ 2366-PANOURI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16601220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16601220 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E301101703/4 | 2023-04-05 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
16412 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00975 | 0.4 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16649901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16649901 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E119340231/3 | 2023-04-25 | 0.009549 | prosumator | 0.009549 | 0
16413 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2317 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0855416A, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16746041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746041 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E401101995/2 | 2023-04-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16414 | Hala + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06985 | 0.4 | PTAB 4211 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 69,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16775197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16775197 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E110094104/2 | 2023-04-13 | 0.068443 | prosumator | 0.068443 | 0
16415 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16765549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16765549 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E110108245/3 | 2023-04-25 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
16416 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4094 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017774012, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16766835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766835 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E119651191/2 | 2023-04-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16417 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0176 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16767651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767651 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400243003/3 | 2023-04-10 | 0.017008 | prosumator | 0.017008 | 0
16418 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16870319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16870319 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E119066528/2 | 2023-04-10 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16419 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004895 | 0.4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,895 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000725589920, cu un contor inteligent nou monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16768888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16768888 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142809694/3 | 2023-04-03 | 0.004795 | prosumator | 0.004795 | 0
16420 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031062220, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16819887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819887 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142694405/2 | 2023-04-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16421 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16747366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16747366 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142207809/1 | 2023-04-03 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
16422 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent serie: 18G26510110081348 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va programa contor la Pa=21kW. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16749216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16749216 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E108793727/3 | 2023-04-13 | 0.019597 | prosumator | 0.019597 | 0
16423 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16772340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16772340 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141423246/3 | 2023-04-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16424 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTA 7235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16817490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817490 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141309294/4 | 2023-04-12 | 0.016444 | prosumator | 0.016444 | 0
16425 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0108 | 0.4 | PTZ 823 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16775704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16775704 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E109054302/2 | 2023-04-03 | 0.010564 | prosumator | 0.010564 | 0
16426 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16883903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16883903 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E401109678/3 | 2023-04-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16427 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00909 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16816008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816008 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141208236/2 | 2023-04-25 | 0.008708 | prosumator | 0.008708 | 0
16428 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16745169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745169 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400957487/2 | 2023-04-03 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16429 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16816029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816029 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400913298/2 | 2023-04-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
16430 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7485 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033774222, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16771474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16771474 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E401052596/3 | 2023-04-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16431 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16754076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16754076 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142118552/1 | 2023-04-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16432 | Centrala fotovoltaica Gino Rossi Production SRL | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0.4 | PTZ 3460 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 58,798 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110095351, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16742712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742712 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E109430297/1 | 2023-04-20 | 0.058798 | prosumator | 0.058798 | 0
16433 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16818586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16818586 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142969859/3 | 2023-04-10 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16434 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276442115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16765766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16765766 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E401174894/2 | 2023-04-26 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16435 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16762552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16762552 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E104924954/2 | 2023-04-03 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16436 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028179817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16789108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16789108 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142268198/3 | 2023-04-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16437 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07866 | 10 | S10 T1976-PA970 CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 78,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In T5393 se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 10/0.1 kV<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 16736182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736182 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142577618/2 | 2023-04-20 | 0.077086 | prosumator | 0.077086 | 0
16438 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16745314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745314 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142941455/2 | 2023-04-03 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
16439 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16779205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16779205 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400564751/3 | 2023-04-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16440 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16786996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16786996 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142922881/2 | 2023-04-12 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16441 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01472 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17002869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17002869 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141663646/2 | 2023-04-06 | 0.014425 | prosumator | 0.014425 | 0
16442 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1558 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16965734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16965734 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E109059936/2 | 2023-04-05 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
16443 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034132922, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16966682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16966682 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141639289/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16444 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020752214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16998948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998948 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141822698/3 | 2023-04-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16445 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16949218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16949218 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141924501/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16446 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16976199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16976199 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401099609/2 | 2023-04-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16447 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16966698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16966698 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E119535215/2 | 2023-04-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16448 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16976617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16976617 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400712127/4 | 2023-04-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16449 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0.4 | PTAB 2433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16976847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16976847 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141321939/3 | 2023-04-06 | 0.01371 | prosumator | 0.01371 | 0
16450 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16973292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973292 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141966327/2 | 2023-04-04 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16451 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16948839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16948839 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142656571/3 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16452 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3810 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,202 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare. Contorul seria 001000023170214 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17003428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17003428 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E105467564/3 | 2023-04-10 | 0.009202 | prosumator | 0.009202 | 0
16453 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16951232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16951232 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141795899/2 | 2023-04-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16454 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210010824, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16995846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16995846 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E143032884/3 | 2023-04-11 | 0.00862 | prosumator | 0.00862 | 0
16455 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16967303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16967303 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E131413144/2 | 2023-04-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16456 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16999319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16999319 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142145686/1 | 2023-04-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16457 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00404 | 0.4 | PTAB 2850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810473078, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17013250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17013250 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E105361646/2 | 2023-04-06 | 0.003949 | prosumator | 0.003949 | 0
16458 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16974332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16974332 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E131379662/3 | 2023-04-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16459 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16968098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968098 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400392378/2 | 2023-04-10 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
16460 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0153 | 0.4 | PTAB 535 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16971879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16971879 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E300734333/4 | 2023-04-04 | 0.014993 | prosumator | 0.014993 | 0
16461 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16969394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16969394 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400957252/2 | 2023-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16462 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4233 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210009852, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16994336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16994336 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E143032750/2 | 2023-04-06 | 0.00862 | prosumator | 0.00862 | 0
16463 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 436 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 8889289 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16970608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16970608 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E103169606/2 | 2023-04-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16464 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16970035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16970035 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E100639212/3 | 2023-04-05 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16465 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000685912314, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16966502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16966502 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141787542/2 | 2023-04-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16466 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000697924315, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16981224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16981224 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141924590/2 | 2023-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16467 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00522 | 0.4 | PTZ 1589 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat noou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16947835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947835 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E115349630/2 | 2023-04-18 | 0.005115 | prosumator | 0.005115 | 0
16468 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,892 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810530504, contor electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16975265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16975265 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E108894897/2 | 2023-04-10 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
16469 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16972251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972251 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142230614/2 | 2023-04-20 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
16470 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031813120, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16967084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16967084 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142810742/2 | 2023-04-11 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
16471 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16998096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998096 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142566706/3 | 2023-04-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16472 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTM 1176 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,408 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 6208576, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17007844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17007844 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E105396363/2 | 2023-04-10 | 0.007408 | prosumator | 0.007408 | 0
16473 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16970810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16970810 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E301218746/4 | 2023-04-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16474 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7904 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16950014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16950014 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E142817671/2 | 2023-04-06 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16475 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 622 SPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16999123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16999123 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E131281259/2 | 2023-04-06 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
16476 | LOCUINTA REZIDENTIALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16977272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16977272 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141345137/2 | 2023-04-10 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16477 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16949551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16949551 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400608884/3 | 2023-04-10 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
16478 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16963192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16963192 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E111655221/2 | 2023-04-05 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
16479 | locuin?? | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 16994873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16994873 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400831422/3 | 2023-04-25 | 0.012249 | prosumator | 0.012249 | 0
16480 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17001179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17001179 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142165879/2 | 2023-04-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16481 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4328 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000710657317 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17002680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17002680 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142021971/1 | 2023-04-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16482 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16973968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973968 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141191147/2 | 2023-04-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16483 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16974564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16974564 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400354916/3 | 2023-04-06 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
16484 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16948028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16948028 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E401001130/2 | 2023-04-06 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16485 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16949939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16949939 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E104358540/2 | 2023-04-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16486 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16974259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16974259 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E401149920/3 | 2023-04-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16487 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16949239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16949239 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E300356872/3 | 2023-04-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16488 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16972654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972654 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E109421513/2 | 2023-04-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16489 | CENTRALA FOTOVLOTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16972926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972926 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E401066906/3 | 2023-04-25 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16490 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2336 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16950972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16950972 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E131329454/2 | 2023-04-06 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16491 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00832 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031059720, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16976403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16976403 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142673491/2 | 2023-04-03 | 0.008146 | prosumator | 0.008146 | 0
16492 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16998304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998304 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142126652/2 | 2023-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16493 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16997955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997955 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400955340/3 | 2023-04-11 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16494 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810510009<(>,<)> se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16997436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997436 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E105767343/2 | 2023-04-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16495 | Imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 20 | A20 EVACUARE 2-COLIBASI GR | Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF: Beneficiarul COOPERATIVA AGRICOLA BIOPROD COLIBASI , doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaice, avand o putere instalata de 103,88 kWcc, rezultand o putere instalata 103,88 kWca. Aceasta este formata dintr-un numar de 424 panouri fotovoltaice de tip YINGLI SOLAR 245W&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,245 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu un invertor HUAWEI SUN2000-100KLT-M1 pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore(situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Pentru comanda si controlul functiilor disponibile la nivelul releului de comanda si control integrat in cadrul invertoarelor de putere, sunt necesare, urmatoarele functii: ? Functie injectie / absorbtie putere reactiva; ? Functie reglaj automat tensiune ? putere reactiva Q(U); ? Functie reglaj automat al puterii active. Invertoarele de putere vor fi echipate cu o serie de interfete de comunicatie Ethernet, RS485, 4- DI modul intrari digitale. Invertorarele de putere vor regla puterea livrata in secundar la o valoare de X% din puterea nominala. In instalatia de utilizare (producere) se prevad doua trepte de protectii redundante pentru monitorizarea parametrilor (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cudecuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre E-DM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093136 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatiade utilizare, la iesirea din invertor catre TG Client, se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5A , tip E-DM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului E-DM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16999329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16999329 | 2023-04-19 | nu | nu | nu | RO001E131427071/2 | 2023-04-19 | 0.097998 | prosumator | 0.097998 | 0
16496 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16972255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972255 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E131379718/4 | 2023-04-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16497 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000027743117 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16950888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16950888 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E119535226/2 | 2023-04-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16498 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16949469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16949469 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142154945/2 | 2023-04-25 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
16499 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4481 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910359908, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16970462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16970462 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E143110690/3 | 2023-04-06 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16500 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PTS 3866 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17008204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17008204 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E108959945/2 | 2023-04-06 | 0.0091 | prosumator | 0.0091 | 0
16501 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 316 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16971410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16971410 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E100548604/2 | 2023-04-05 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16502 | LOCUINTA REZIDENTIALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16972576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972576 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141827446/2 | 2023-04-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16503 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17189285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189285 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142652128/2 | 2023-04-04 | 0.006349 | prosumator | 0.006349 | 0
16504 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2388 ZOOTEHN VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17154809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17154809 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E401060113/2 | 2023-04-13 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16505 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2364 TEATRU VARA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17142109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17142109 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E300081136/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16506 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1190 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17157488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17157488 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E100182776/2 | 2023-04-11 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16507 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17188724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17188724 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142060390/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16508 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17151021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17151021 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141871209/2 | 2023-04-13 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16509 | LOCUINTA+CEF+AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului dedistributie. | E-Distributie Muntenia | 17189957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189957 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E108808779/2 | 2023-04-13 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16510 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17189165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189165 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E100613258/2 | 2023-04-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16511 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN20910230115, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17149531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17149531 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141528310/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16512 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5537 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17174155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17174155 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142520852/2 | 2023-04-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16513 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17143757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17143757 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142510772/3 | 2023-04-25 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16514 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2954-VILE STR STEJARULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17141534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17141534 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E131366062/4 | 2023-04-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16515 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4193 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17178156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17178156 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141257544/2 | 2023-04-25 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
16516 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17177807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17177807 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E108791152/2 | 2023-04-18 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16517 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17151099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17151099 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E300038532/2 | 2023-04-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16518 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3400 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17154331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17154331 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E109009661/3 | 2023-04-06 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16519 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 433 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17187857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17187857 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E100893944/2 | 2023-04-05 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
16520 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17153366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17153366 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141420232/4 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16521 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 332 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010011028411 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17174574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17174574 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E105466541/2 | 2023-04-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16522 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17155832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17155832 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E142296649/2 | 2023-04-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16523 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810529956, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17179678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17179678 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E109116569/2 | 2023-04-18 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16524 | LOCUINTA REZIDENTIALA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,855 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210092239, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17126386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17126386 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E108769810/2 | 2023-04-06 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
16525 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7602 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17185219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17185219 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142851231/3 | 2023-04-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16526 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17189248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189248 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E300088391/2 | 2023-04-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16527 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17123475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17123475 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E108806957/3 | 2023-04-06 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16528 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17176879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17176879 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E401166626/3 | 2023-04-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16529 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17157074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17157074 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E108950069/2 | 2023-04-20 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16530 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00765 | 0.4 | PTA 2113 FAB.CERAMICA BRAGAD.+SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17190899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17190899 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142162810/2 | 2023-04-20 | 0.007487 | prosumator | 0.007487 | 0
16531 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,640 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210043495, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17126154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17126154 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E101970053/3 | 2023-04-06 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
16532 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 17118199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17118199 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142448233/3 | 2023-04-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16533 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3380 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17178509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17178509 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E300688982/3 | 2023-04-26 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16534 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0306694, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17143683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17143683 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E401035700/2 | 2023-04-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16535 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTA 2189 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17180767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17180767 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E400945631/2 | 2023-04-13 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
16536 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17154993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17154993 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400936710/2 | 2023-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16537 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17175381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17175381 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E107333209/2 | 2023-04-06 | 0.004758 | prosumator | 0.004758 | 0
16538 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7904 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17146282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17146282 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142851286/2 | 2023-04-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16539 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17147155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17147155 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142157577/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16540 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3337 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 582366 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17141595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17141595 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E107511285/2 | 2023-04-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16541 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012710810 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17181505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17181505 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141689329/2 | 2023-04-18 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16542 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3081 SAT COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 07079194, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17177799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17177799 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E400065937/2 | 2023-04-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16543 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00418 | 0.4 | PTZ 448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,18 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat noou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17148190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17148190 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E104838880/2 | 2023-04-13 | 0.004076 | prosumator | 0.004076 | 0
16544 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2336 FRATESTI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17149027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17149027 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E301211918/3 | 2023-04-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16545 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17177340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17177340 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141931341/3 | 2023-04-26 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
16546 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000015508811, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17187397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17187397 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141451966/2 | 2023-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16547 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17191018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191018 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E143037092/2 | 2023-04-18 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
16548 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000600520609, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17151105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17151105 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141235450/3 | 2023-04-13 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
16549 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17188505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17188505 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142214616/1 | 2023-04-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16550 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 640 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17123071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17123071 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E108889587/2 | 2023-04-13 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16551 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 2455 STEFY CAS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110056062 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17148311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17148311 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141543766/2 | 2023-04-13 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
16552 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007735 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9534473, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17148315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17148315 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400906324/2 | 2023-04-26 | 0.007578 | prosumator | 0.007578 | 0
16553 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17155513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17155513 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142187817/3 | 2023-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16554 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2372 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17153708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17153708 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E300327926/3 | 2023-04-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16555 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2352 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000676773213, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17149318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17149318 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E106150261/2 | 2023-04-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16556 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17120113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17120113 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E300382589/3 | 2023-04-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16557 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005925 | 0.4 | PTS 1255 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17156655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17156655 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E100698239/2 | 2023-04-06 | 0.005925 | prosumator | 0.005925 | 0
16558 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 374 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul trifazat inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17151336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17151336 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E104429291/4 | 2023-04-13 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
16559 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3880 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,880 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1324529, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17179413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17179413 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E109091493/2 | 2023-04-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16560 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7113 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17155717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17155717 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E401161586/3 | 2023-04-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16561 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 268 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17122351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17122351 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E110093226/2 | 2023-04-06 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
16562 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7595 MOARA VLASIEI CFR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17142582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17142582 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400654560/2 | 2023-04-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16563 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1625830 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17155253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17155253 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E108236112/2 | 2023-04-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16564 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17154595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17154595 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142497877/3 | 2023-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16565 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17174111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17174111 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E119575602/2 | 2023-04-05 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16566 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17189013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189013 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E400233068/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16567 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17230392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17230392 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142319500/4 | 2023-04-24 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16568 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0.23 | PAZ 1750 GHERASE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17252115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17252115 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E104483112/2 | 2023-04-26 | 0.005623 | prosumator | 0.005623 | 0
16569 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17224576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224576 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300392445/3 | 2023-04-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16570 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00486 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17217437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217437 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E131377873/2 | 2023-04-24 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
16571 | LOCUINTA+CEF+AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17221593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17221593 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142159232/3 | 2023-04-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16572 | LOCUINTA+CEF+AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17250199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250199 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E400989145/3 | 2023-04-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
16573 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17232419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17232419 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E110798903/2 | 2023-04-20 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
16574 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 367 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17250910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250910 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E108994225/2 | 2023-04-21 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
16575 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea &lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17217497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217497 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E110617813/2 | 2023-04-20 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
16576 | LOCUINTA+CEF+AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17248833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17248833 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E108804696/3 | 2023-04-20 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16577 | CEF SUN AVIATION SUPORT SRL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02398 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17221596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17221596 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E142649674/2 | 2023-04-28 | 0.02348 | prosumator | 0.02348 | 0
16578 | LOCUINTA+CEF+AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 252 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17249522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249522 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E119868551/3 | 2023-04-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
16579 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17231399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231399 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E107688426/3 | 2023-04-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16580 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17249820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249820 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141311411/2 | 2023-04-26 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16581 | Birouri+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 288 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17228274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228274 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E109406752/2 | 2023-04-25 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16582 | LOCUINTA SI CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 946 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM_2M existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17232521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17232521 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E109312208/2 | 2023-04-28 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16583 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17230553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17230553 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142284219/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16584 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17219925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17219925 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142302984/2 | 2023-04-20 | 0.00264 | prosumator | 0.00264 | 0
16585 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3801 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17243687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17243687 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141553532/3 | 2023-04-20 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
16586 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17226616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226616 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E105296799/2 | 2023-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16587 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17229803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17229803 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E131344989/2 | 2023-04-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16588 | Birouri+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 288 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17225418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17225418 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E109406718/2 | 2023-04-25 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16589 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1255 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17237765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17237765 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E100697755/2 | 2023-04-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16590 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01012 | 0.4 | PTZ 282 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17226574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226574 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E108716643/2 | 2023-04-20 | 0.01012 | prosumator | 0.01012 | 0
16591 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1140 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17221086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17221086 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E100922363/2 | 2023-04-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16592 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17251811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251811 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E119811414/2 | 2023-04-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16593 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2596 SMA CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17221516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17221516 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142103736/4 | 2023-04-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16594 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17223849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17223849 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E401122864/2 | 2023-04-20 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
16595 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17219994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17219994 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E119958528/2 | 2023-04-24 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
16596 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3386 - CAP CROVU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17251894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251894 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E300677339/3 | 2023-04-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16597 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17224730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224730 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300083734/2 | 2023-04-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16598 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 5211 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17231711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231711 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E143213717/3 | 2023-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16599 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTZ 507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17226185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226185 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E104011883/2 | 2023-04-13 | 0.004604 | prosumator | 0.004604 | 0
16600 | Reziden?ial | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17246938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17246938 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141717264/3 | 2023-04-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16601 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00847 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17231940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231940 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E109111542/2 | 2023-04-20 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
16602 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3370 - NOVACI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17226172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226172 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E301226903/3 | 2023-04-25 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
16603 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 2515 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17249095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249095 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E100330131/2 | 2023-04-20 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16604 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electriceproduse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17248541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17248541 | 2023-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141388550/3 | 2023-04-10 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
16605 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17250457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250457 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141806140/2 | 2023-04-28 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
16606 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7602 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17223420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17223420 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142851297/3 | 2023-04-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16607 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 565 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17225609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17225609 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E300786880/2 | 2023-04-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16608 | Domiciliu + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17250384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250384 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E100687361/2 | 2023-04-20 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
16609 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17222286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17222286 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E131419207/3 | 2023-04-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16610 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17252050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17252050 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142514529/2 | 2023-04-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16611 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00432 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17226637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226637 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E141758854/2 | 2023-04-21 | 0.004233 | prosumator | 0.004233 | 0
16612 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17221706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17221706 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E401007215/4 | 2023-04-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16613 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00888 | 0.4 | PTAB 1507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210044367, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17224414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224414 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141390272/2 | 2023-04-25 | 0.008701 | prosumator | 0.008701 | 0
16614 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008835 | 0.4 | PTZ 4193 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,835 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17252301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17252301 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E109385972/2 | 2023-04-26 | 0.008638 | prosumator | 0.008638 | 0
16615 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17250607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250607 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142796532/2 | 2023-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16616 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028072417, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17226237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226237 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142178064/2 | 2023-04-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16617 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17251076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251076 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E100572937/2 | 2023-04-21 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16618 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1483 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va inlocui contorul existent cu seria: 001000701995716, cu un contor inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17316065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17316065 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E102580646/2 | 2023-04-21 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16619 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17356529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356529 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300867532/4 | 2023-04-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16620 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat SMART METER, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17308303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17308303 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E142616500/5 | 2023-04-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16621 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTA 3482 - SAT VELEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17359194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17359194 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E131370832/2 | 2023-04-25 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
16622 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17351937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17351937 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E401108880/2 | 2023-04-24 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16623 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17373615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17373615 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E131289606/2 | 2023-04-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16624 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17372470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372470 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300478844/3 | 2023-04-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16625 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17320589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17320589 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E400679893/4 | 2023-04-24 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16626 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17319315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17319315 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E100437601/2 | 2023-04-28 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16627 | Amplasare CEF 6,48 kW | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 786 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN20910143593 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17307851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17307851 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E107812289/2 | 2023-04-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16628 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16398737 | 2023-03-14 | 16398737 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141611302/2 | 2023-04-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16629 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019625 | 0,4 | PTA 7273 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16374065 | 2023-03-20 | 16374065 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400936642/3 | 2023-05-29 | 0.019231 | prosumator | 0.019231 | 0
16630 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012898210, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16416645 | 2023-03-22 | 16416645 | 2023-07-07 | nu | nu | nu | RO001E401121874/3 | 2023-07-07 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
16631 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5195 | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, realizate cu cablu 3x25+16C ( ATR97665605), cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16422863 | 2023-03-21 | 16422863 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141605563/3 | 2023-12-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16632 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pecheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta uncontor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16363857 | 2023-03-13 | 16363857 | 2023-09-29 | nu | nu | nu | RO001E143049871/3 | 2023-09-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16633 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 3x25+16C ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=14,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 16451965 | 2023-03-10 | 16451965 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E400927248/3 | 2023-04-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16634 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0074 | 0,4 | PCZ 7622 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW). Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor reface inclusiv legaturile din FDCP. | E-Distributie Muntenia | 16456059 | 2023-03-22 | 16456059 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E401037948/3 | 2023-08-29 | 0.007251 | prosumator | 0.007251 | 0
16635 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTZ 1399 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 16366333 | 2023-03-15 | 16366333 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E301219152/3 | 2023-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16636 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01188 | 0,4 | PTM 130 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=27,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 16393211 | 2023-03-14 | 16393211 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E301244802/2 | 2023-04-13 | 0.011632 | prosumator | 0.011632 | 0
16637 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va programa contorul pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 16388277 | 2023-03-29 | 16388277 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E301040862/3 | 2023-04-04 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16638 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PCZ 3360 - BLOCURI MIHAILESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC Edistributie SA: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=25,0kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 16643538 | 2023-03-22 | 16643538 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E131336474/2 | 2023-04-11 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16639 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0855118, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16621164 | 2023-03-24 | 16621164 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E401000285/2 | 2023-05-11 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
16640 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 1826 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului monofazat automat existent Ia=32A<(>,<)> cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,819 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22910402588, se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 16644650 | 2023-03-24 | 16644650 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E105413789/3 | 2023-04-06 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
16641 | Locuinta + CEF AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16566197 | 2023-03-21 | 16566197 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141712685/3 | 2023-05-24 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
16642 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16715112 | 2023-03-27 | 16715112 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141576212/4 | 2023-05-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16643 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs=15kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16612203 | 2023-03-14 | 16612203 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141189391/3 | 2023-04-27 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
16644 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0,23 | PTZ 2232 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16739633 | 2023-03-27 | 16739633 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E103822680/2 | 2023-05-17 | 0.007006 | prosumator | 0.007006 | 0
16645 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 4232 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT, intrerupatorul existent de 20A cu unul nou de 25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210053574, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16748316 | 2023-03-29 | 16748316 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141524091/3 | 2023-05-17 | 0.0127 | prosumator | 0.0127 | 0
16646 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0164 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16728251 | 2023-03-29 | 16728251 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E400196998/2 | 2023-06-26 | 0.016062 | prosumator | 0.016062 | 0
16647 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0,4 | PTZ 3124 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea contorului trifazat existent cu un nou contor inteligent trifazat, respectiv cu programarea acestuia pentru puterea absorbita si cu plata Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producer se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectiela suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16892815 | 2023-03-29 | 16892815 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E108900244/2 | 2023-05-22 | 0.0072 | prosumator | 0.0072 | 0
16648 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7579 | 'Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 11898515 | 2023-03-06 | 11898515 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
16649 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va inlocui disjuctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ima=50A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11943649 | 2023-01-12 | 11943649 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO001E401024797/3 | 2023-05-16 | 0.0243 | prosumator | 0.0243 | 0
16650 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat. contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12613636 | 2022-12-27 | 12613636 | 2023-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141204715/2 | 2023-07-05 | 0.02643 | prosumator | 0.02643 | 0
16651 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7498 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va realiza un bransament trifazat aerian, din LEA 0,4 kV aferent PTA 7498/250 kVA, cu un cablu 3x25+16C de tip DC 4126RO, in lungime L=12 m (coborare pe stalp L=10 m; legaturi in bloc de masura L=2 m), pana la un BMPT cu Ir=50A, tip FT-124_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur. BMPT-ul se va amplasa pe stalpul SC 10002 existent, la limita de proprietate. BMPT-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. In BMPT-ul nou proiectat se va monta un contor electronic trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. NOTA: Se va dezafecta bransamentul monofazat existent si BMPM-ul existent. Se va demonta contorul monofazat cu seria: UAEEEDN19910098195. Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UT Ilfov. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14983345 | 2023-01-23 | 14983345 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400611349/3 | 2023-12-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16652 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14983257 | 2023-01-27 | 14983257 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142682569/3 | 2023-04-07 | 0.008818 | prosumator | 0.008818 | 0
16653 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00924 | 0,4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente,se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor nou proiectat 63A,iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14976276 | 2023-01-23 | 14976276 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142802709/3 | 2023-09-21 | 0.009054 | prosumator | 0.009054 | 0
16654 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2034 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor automat monofazat existent Ia=32A, cu intreruptor automat monofazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,87 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14951812 | 2023-01-25 | 14951812 | 2023-06-30 | nu | nu | nu | RO001E111198593/2 | 2023-06-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16655 | HALA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0999 | 20 | A20 IRIGATII BERCENI-POP LEORDENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderile in LES MT L=100m si Trafo | E-Distributie Muntenia | 11780503 | 2022-09-14 | 11780503 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E401075681/3 | 2023-05-03 | 0.097702 | prosumator | 0.097702 | 0
16656 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02736 | 0,4 | PTAB 2902 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 12035054 | 2023-03-07 | 12035054 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401140718/2 | 2023-04-05 | 0.026812 | prosumator | 0.026812 | 0
16657 | Locuin??+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01995 | 0,4 | PCZ 2473 SERE BRAGADIRU | Utilizarea instalatiilor existente, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057203 | 2023-03-16 | 12057203 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E401166828/2 | 2023-03-30 | 0.019549 | prosumator | 0.019549 | 0
16658 | Sistem Fotovoltaic - Electric-UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0,4 | PTZ 1976 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 70,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In TG existent se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11323087 | 2022-09-29 | 11323087 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E109175485/2 | 2023-05-11 | 0.058797 | prosumator | 0.058797 | 0
16659 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTAB 4501 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu JT 3x95+50N conform ATR 05921514 si se va inlocui interupatorulul de 80A existent cu un intrerupator dimensionat corespunzator puterii solicitate, 160A, in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11347427 | 2022-11-09 | 11347427 | 2023-07-07 | nu | nu | nu | RO001E142751397/2 | 2023-07-07 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
16660 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2912 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs= 3,2 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15941841 | 2023-03-03 | 15941841 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142278267/4 | 2023-08-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16661 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4376 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15984532 | 2023-03-01 | 15984532 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142360382/3 | 2023-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16662 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15982754 | 2023-03-06 | 15982754 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E141204647/3 | 2023-05-03 | 0.007752 | prosumator | 0.007752 | 0
16663 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0105 | 0,4 | PTAB 3305 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului trifazat automat existent Ia=16A, cu intreruptor trifazat automat Ia=20A. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,09 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210044464, se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 15960471 | 2023-03-06 | 15960471 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141430097/3 | 2023-04-04 | 0.01009 | prosumator | 0.01009 | 0
16664 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa= 27 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15966479 | 2023-02-21 | 15966479 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141462014/2 | 2023-05-09 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
16665 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3096 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 25A, se va inlocui contorul electric trifazat cu un contor intelligent trifazat se va programa contorul electric intelligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea respective pentru noua putere solicitata (Pa=15 kW). Contorul trifazat existent, cu seria 004150276157615, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15959757 | 2023-03-01 | 15959757 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400194952/2 | 2023-04-12 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
16666 | Locuinta + cerere spor de putare | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 7871 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 17 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16016630 | 2023-02-21 | 16016630 | 2023-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400971179/3 | 2023-11-27 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
16667 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02916 | 0,4 | PTAB 3107 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa= 30 kW). Contorul trifazat existent, cu seria 002004003279113, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16036146 | 2023-03-10 | 16036146 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400187189/2 | 2023-04-05 | 0.028576 | prosumator | 0.028576 | 0
16668 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent, cu un disjunctor cu Ir= 50 A si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16038411 | 2023-03-03 | 16038411 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E141276714/3 | 2023-05-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16669 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PCZ 442 | Pentru realizarea sporului de putere : Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PCZ 442<(>,<)> 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16c; L=13m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L=3m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5<(>,<)> echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=25A, la limita de proprietate, pe domeniul public. Nota1: - Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4 kV este de 2430 lei; - La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N); - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme); - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata; - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp; - Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR Calugareni. Nota2: Pentru utilizatorii de tip clien?i finali casnici ?i al prosumatorilor, costurile pentru achizi?ia ?i montarea grupului de m?surare a energiei electrice sau, dup? caz, a blocului de m?sur? ?i protec?ie, complet echipat, sunt suportate de c?tre operatorul de re?ea - conf. Ord.59/2013. | E-Distributie Muntenia | 14282122 | 2023-01-09 | 14282122 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E301219826/3 | 2023-09-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16670 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0,4 | PTAB 524 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic intelligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=8,2kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 15874903 | 2023-02-23 | 15874903 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300731914/3 | 2023-05-17 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
16671 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0,4 | PTAB 5193 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu inlocuire siguranta automata existenta cu siguranta automata monofazata Ir=40A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN19910056872 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15886402 | 2023-02-21 | 15886402 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E110764995/2 | 2023-09-21 | 0.005291 | prosumator | 0.005291 | 0
16672 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15891499 | 2023-03-03 | 15891499 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400328007/2 | 2023-08-08 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
16673 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15882048 | 2023-03-19 | 15882048 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00488
16674 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,23 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11642676 | 2022-11-11 | 11642676 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005282
16675 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTAB 1769 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210029908, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11669355 | 2022-09-23 | 11669355 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E108879115/2 | 2023-04-05 | 0.0291 | prosumator | 0.0291 | 0
16676 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0765 | 0,4 | PTAB 4211 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 76,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune,minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11595119 | 2022-09-23 | 11595119 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E110021766/3 | 2023-04-12 | 0.07496 | prosumator | 0.07496 | 0
16677 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0,4 | PTAB 3018 | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (30kW) => Solutia pentru realizarea sporului de putere se va realiza cu lucrari de inlocuire si montare a unui racord nou subterant ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA, dupa cum urmeaza: In cadrul PTAB 3018 se va monta 1 tablouri de joasa tensiune, tip DY3009, echipat cu un intrerupatoar de 250A tip 3101RO cu comanda motorizata. Legatura de la bornele transformatorului la tablourile de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cabluri/faza, 1 cablu/nul in lungime L=32m. Din intrerupatorul nou proiectat se va monta un cablu JT de 3x150+95N, tip in lungime de 250m ( sapatura trotuar asfaltat - 157m, foraj neghidat - 20m, sapatura trotuar betonat - 53m, legaturi PTAB si BMPT - 20m) protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT SEMIDIRECT 80A, post pe un soclu incastrat in fundatie de beton, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul va fi de tipul FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate, pe domeniul public. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: UCEUEDN18410004655. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14524161 | 2023-02-24 | 14524161 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.03915
16678 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 7429 | Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTZ 7429 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp | E-Distributie Muntenia | 13479866 | 2022-12-22 | 13479866 | 2023-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400595991/2 | 2023-07-04 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
16679 | ION OTEA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01962 | 0,4 | PTA 4138 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14750189 | 2023-01-25 | 14750189 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141307450/2 | 2023-05-31 | 0.019192 | prosumator | 0.019192 | 0
16680 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0,4 | PTAB 7864 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13598339 | 2023-02-28 | 13598339 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142601188/4 | 2023-08-09 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
16681 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276515715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15227372 | 2023-03-07 | 15227372 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E401007361/3 | 2023-04-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16682 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3604 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 40A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=8 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15202825 | 2023-02-06 | 15202825 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142496652/2 | 2023-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16683 | Hala de productie + Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3942 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire la L 20 kV PETROL3 respectiv L20 kV TAROM prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 250+1260 m . Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT :Se monteaza o celula de linie LE tip DY 803/416 L20 kV in PC 1441 alimentat radial din linia L20 kV PETROL3 prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L= 250m, montat in canalizatie deschisa de tip A, L= 240m ( sapatura beton - L= 234m; foraj mecanizat nedirijat ? L= 6m), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC-ul proiectat. Stalpul nr. 107 al L 20 kV TAROM, stalp de sustinere existent, se va inlocui cu un stalp nou 14G proiectat ce se va echipa cu un separator vertical DY595RO si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 1260 m, montat in canalizatie de tip A - L= 1235 (sapatura pamant - L= 1229, foraj mecanizat nedirijat - L= 6m) introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO, pana la PC(PTAB) proiectat. Nota: Se va avea in vedere recuperarea si inlocuirea conductorului intre stalpul nou proiectat si stalpul MT nr. 108 cu conductor OL-AL 3x70 mmp- L= 70m. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public+privat, iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat cu conditia acordarii drept de uz si servitute. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica Enel ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul E-Distributie va fi echipat cu: - 3x celule de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS); - 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116, echipata cu intreruptor cu izolatie in vid, separator de linie si separator de legare la pamant cu izolatie in aer/SF6 pentru tipul de 12,5 kA si SF6 pentru tipul de 16kA; - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-Distributie, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avand orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice EDM, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1x transformator trifazat de putere de 1250 kVA care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi? | E-Distributie Muntenia | 13619186 | 2023-01-27 | 13619186 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.38612
16684 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului bipolar existent cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=40A in BMPM. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10058246 | 2022-12-14 | 10058246 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E100437858/3 | 2023-09-19 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
16685 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01196 | 0,4 | PTA 7138 | -Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022796814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12957324 | 2022-12-14 | 12957324 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400952628/3 | 2023-05-11 | 0.011711 | prosumator | 0.011711 | 0
16686 | Locuinta + CEF - prosumator- Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009555 | 0,4 | PTA 2205 MOARA DAIA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12387250 | 2023-02-10 | 12387250 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E301194783/5 | 2023-04-04 | 0.009362 | prosumator | 0.009362 | 0
16687 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0,4 | PTA 3489 - WALTER MARACINEANU | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC Edistributie SA: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=8,0kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 16321977 | 2023-03-21 | 16321977 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E300652657/2 | 2023-05-18 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
16688 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016875 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A, iar contorul trifazat se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul cu seria 9281909 se va demonta si preda catre UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 10399361 | 2022-09-19 | 10399361 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E400166760/2 | 2023-05-09 | 0.016458 | prosumator | 0.016458 | 0
16689 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.16412 | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13921589 | 2023-02-23 | 13921589 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.16084
16690 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0182 | 0,4 | PTZ 2136 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,835 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13973189 | 2023-03-15 | 13973189 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E110625496/3 | 2023-04-12 | 0.017835 | prosumator | 0.017835 | 0
16691 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7606 | 'Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16112945 | 2023-02-27 | 16112945 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141913969/2 | 2023-09-08 | 0.007832 | prosumator | 0.007832 | 0
16692 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011625 | 0,4 | PTA 5121 ILIE GHEORGHE | ... Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTA 5121, realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=47m) pana la un BMPT cu siguranta pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir =40A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Vechiul contor cu seria UAEEEDN20810328766 se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest . Se va programa contorul conform sporului de putere. Contorul inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> | E-Distributie Muntenia | 13379688 | 2022-12-15 | 13379688 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142426082/2 | 2023-09-06 | 0.011313 | prosumator | 0.011313 | 0
16693 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.12 | 10 | PTZ 10403 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x60,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 10 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 10674657 | 2022-08-31 | 10674657 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E119480584/2 | 2023-04-11 | 0.12 | prosumator | 0.12 | 0
16694 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7148 | Dupa realizarea noului bransament contorul trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13757937 | 2023-01-09 | 13757937 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400349460/2 | 2023-05-23 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16695 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01566 | 0,4 | PTAB 1737 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT2M, intrerupatorul existent de 20A cu unul nou de 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT2M existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN21210017000, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14645407 | 2023-01-26 | 14645407 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E142725039/2 | 2023-08-08 | 0.015346 | prosumator | 0.015346 | 0
16696 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.016 | 0,4 | PTZ 1025 LICEU | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1025, 1*800kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 30m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 20m (pavele- L= 10m, foraj mecanizat nedirijat- L= 10m), in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurilede JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | E-Distributie Muntenia | 15671475 | 2023-03-02 | 15671475 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E301231831/3 | 2023-12-28 | 0.015625 | prosumator | 0.015625 | 0
16697 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00545 | 0,4 | PTAB 4231 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15154363 | 2023-02-08 | 15154363 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005338
16698 | Sediu+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0,4 | PTZ 2376 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12123017 | 2022-10-28 | 12123017 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E108825554/2 | 2023-05-03 | 0.039199 | prosumator | 0.039199 | 0
16699 | Hala Productie + CEF Prosumator electric-up | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0999 | 10 | S10 ALICE 2-IREMOAS CEL 25 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui/reprograma contorul existent din celula de masura pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12071841 | 2022-10-11 | 12071841 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E109431074/2 | 2023-05-03 | 0.097899 | prosumator | 0.097899 | 0
16700 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01183 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16234544 | 2023-03-13 | 16234544 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141415371/2 | 2023-06-16 | 0.011583 | prosumator | 0.011583 | 0
16701 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va utiliza instalatia existenta, realizata conform ATR: 11487309/12.10.2022 cu inlocuirea disjunctorului de 25 A cu unul de 40 A, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN22910400634 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16261117 | 2023-03-17 | 16261117 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142231323/5 | 2023-06-14 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
16702 | Atelier | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0273 | 0,4 | PTZ 110 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu reprogramare contor SMART pentru noua putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16259678 | 2023-03-15 | 16259678 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141726657/2 | 2023-04-18 | 0.026753 | prosumator | 0.026753 | 0
16703 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13520823 | 2023-03-23 | 13520823 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141379123/3 | 2023-03-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16704 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0138 | 0,4 | PTZ 1589 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16260055 | 2023-03-14 | 16260055 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E118638218/2 | 2023-05-09 | 0.013523 | prosumator | 0.013523 | 0
16705 | Prosumator ilfov Panciu | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4232 | Pentru realizarea sporului de putere in FDCP existent se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 25A cu unul nou de 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000702487516 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la undefect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13548491 | 2022-12-29 | 13548491 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142063607/2 | 2023-07-11 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
16706 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0187 | 0,4 | PTAB 5201 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 50A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 09884945 | 2023-03-07 | 09884945 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142313087/2 | 2023-04-27 | 0.018226 | prosumator | 0.018226 | 0
16707 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01215 | 0,4 | PTAB 3725 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent, realizat conform ATR: 70623087/27.05.2013 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 40 A. Contorul trifazat se va inlocui cu un contor Smart Meter ce se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. NOTA: Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14158513 | 2023-03-21 | 14158513 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141620751/2 | 2023-05-18 | 0.011906 | prosumator | 0.011906 | 0
16708 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.107 | 20 | S20 MEGA IMAGE-AFUMATI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093779 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 14466916 | 2023-01-25 | 14466916 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E401153813/3 | 2023-03-28 | 0.10236 | prosumator | 0.10236 | 0
16709 | Imobil+parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 3.004 | 20 | S20 PORCINE-COPACENI IF | Lucrarile pe tarif de racordare în PC 5129 -inlocuirea celulei de masura existenta cu o celula de masura integrabila in telecontrol, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, conform normei DY803/M/316, separator de sarcina cu c.l.p., rezistenta anticondens si utilizarea transformatoarelor de curent si de tensiune existente - integrarea in telecontrol a PC-ului existent prin intermediul urmatoarelor echipamente: - montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc,router Rugged pentru comunicatii 4G- CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - montare in instalatia de utilizare a unei anvelope de beton ce va fi echipata conform standardelor E-Distributie si va contine Dispozitivul General (D.G.), Dispozitivul de Interfata (D.I), Celula de masura+Analizor si Celula de racord catre compartimentul de consumator existent. - realizare LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? proiectata din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibilecu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 07754319 | 2022-04-19 | 07754319 | 2023 | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona EDM: ·,,reconductorare LEA 110 kV simplu circuit Jilava –Copaceni 13,62 km, conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ·,,reconductorare LEA 110 kV simplu circuit Prundu –Giurgiu Nord 34,14 km, conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ·,,reconductorare LEA 110 kV simplu circuit Nicolae Caranfil- Videle 19 ,8 km, conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ·,,reconductorare LEA 110 kV simplu circuit Ghizdaru –Nicolae Caranfil 8 ,35 km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV din zona EDM ·,,Reconductorare LEA 110 kV simplu circuit Uzunu –Copaceni 15,31 km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ·,,reconductorare LEA 110 kV simplu circuit Mihailesti – Domnesti - 16 ,88 km, conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A. | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.904
16710 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01125 | 0,4 | PTZ 3496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,825 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Solutie propusa: Alimenarea cu energie electrica ? spor de putere se va realiza prin inlocuirea protectiilor tetrapolare 20A cu protectii tetrapolare de 40 A in BMPT existent; | E-Distributie Muntenia | 15561676 | 2023-03-07 | 15561676 | 2023-09-29 | nu | nu | nu | RO001E108994292/2 | 2023-09-29 | 0.010825 | prosumator | 0.010825 | 0
16711 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15569203 | 2023-02-24 | 15569203 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400961910/4 | 2023-03-29 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16712 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00341 | 0,4 | PTA 7331 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 21 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11505186 | 2022-12-22 | 11505186 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003312
16713 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7131 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12508682 | 2022-12-08 | 12508682 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400830364/2 | 2023-10-04 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16714 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00385 | 0,4 | PTAB 4233 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in FDPC existent intrerupatorul automant monofazat de 25A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910404823 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul deracord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13076236 | 2022-11-24 | 13076236 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142222738/3 | 2023-05-17 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
16715 | Locuinta+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02754 | 0,4 | PTA 7174 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022659614, se va demonta de catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13131840 | 2022-11-11 | 13131840 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142020431/4 | 2023-04-12 | 0.026969 | prosumator | 0.026969 | 0
16716 | Imobil+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0975 | 10 | S10 T4895-PA2250 CEL 17 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x25,00 + 12,50 + 10,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 10 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 10021716 | 2022-09-26 | 10021716 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E109430859/2 | 2023-05-11 | 0.09276 | prosumator | 0.09276 | 0
16717 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PAZ 620 GLUCOZEI | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va utiliza bransamentul aerian trifazat existent cu inlocuirea BMP-dual cu un nou BMPT-dual, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe gard. BMPT-dual proiectat va fi prevazut cu loc pentru un contor trifazat in montaj direct cu 1xIa=32A, respectiv loc pentru un contor monofazat in montaj direct cu 1xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). In BMPT-dual proiectat se va prelua masura cu ET_1: 119699137. Dupa PIF si PVR se va desfiinta BMP-dual, respectiv masura cu ET_2. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT-dual proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11819504 | 2022-10-10 | 11819504 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E119699126/2 | 2023-10-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
16718 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 3614 STR OITUZ | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11843595 | 2022-11-11 | 11843595 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400089157/2 | 2023-08-10 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
16719 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 7622 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15812720 | 2023-03-06 | 15812720 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E401097180/4 | 2024-02-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16720 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0,4 | PTAB 5192 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7,5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15757667 | 2023-03-03 | 15757667 | 2023-07-07 | nu | nu | nu | RO001E400371780/2 | 2023-07-07 | 0.007342 | prosumator | 0.007342 | 0
16721 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2609 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32 A, in FDCP ex<(>,<)> cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15762443 | 2023-02-03 | 15762443 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E142087131/3 | 2023-05-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16722 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3873 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPM existent intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810476544, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15762650 | 2023-02-13 | 15762650 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141189403/4 | 2023-08-09 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16723 | spor putere Intr Dunarea Otopeni | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15794054 | 2023-03-01 | 15794054 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141398988/3 | 2024-03-25 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16724 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3664 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu inlocuire siguranta automata monofazata Ir=40A cu o siguranta automata monofazata noua Ir=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810412411 se va inlocui/programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15811520 | 2023-03-10 | 15811520 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E109033376/3 | 2023-08-31 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16725 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01045 | 0,4 | PTA 3063 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent si se va inlocui contorul trifazat existent<(>,<)> cu seria 0040019475 cu un contor trifazat SMART METER ce se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. NOTA: Contorul trifazat existent, cu seria 0040019475, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15811943 | 2023-02-24 | 15811943 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400187730/2 | 2023-09-06 | 0.010239 | prosumator | 0.010239 | 0
16726 | Punct de lucru firma + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | Se va utiliza bransamentul trifazat existent si se va inlocui contorul trifazat existent<(>,<)> cu seria 001000024444415 cu un contor trifazat SMART METER ce se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. NOTA: Contorul trifazat existent, cu seria 001000024444415, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15819626 | 2023-03-02 | 15819626 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E401144633/2 | 2023-05-12 | 0.01646 | prosumator | 0.01646 | 0
16727 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1275 BUCSANI | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, se va inlocui/monta un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 16176024 | 2023-03-14 | 16176024 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E300935415/3 | 2023-04-06 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
16728 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 768 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie si asigurarea puterii solicitate (Pabs=15kW) , in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16131658 | 2023-03-03 | 16131658 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E300489149/2 | 2023-05-12 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
16729 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 4495 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM-2M se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A corespunzatoare existenta in BMPM-2M cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16171896 | 2023-03-10 | 16171896 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142090056/2 | 2023-08-02 | 0.00754 | prosumator | 0.00754 | 0
16730 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00904 | 0,4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16150845 | 2023-03-07 | 16150845 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400959805/3 | 2023-04-03 | 0.008843 | prosumator | 0.008843 | 0
16731 | Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7641 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9,22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16371803 | 2023-03-15 | 16371803 | 2024-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143023244/3 | 2024-01-29 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
16732 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2907 | Utilizarea instalatiilor existente, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16385557 | 2023-03-03 | 16385557 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141505449/3 | 2024-01-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16733 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4411 | Se va utiliza instalatia existenta, realizata conform Aviz CTE: 156/02.04.2021 (FS: 07037383/19.02.2021) cu inlocuirea disjunctorului de 25 A cu unul de 40 A, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN21910280460 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16369559 | 2023-03-16 | 16369559 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143029992/2 | 2023-09-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16734 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 344 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16393663 | 2023-03-19 | 16393663 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E104718371/2 | 2023-04-13 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
16735 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01404 | 0,4 | PTS 115 | -schimbare coloana si protectii trifazice existente cu Ir=40A in BMPT existent. Se va inlocui contorul existent seria: 001000029274117 cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16151067 | 2023-03-06 | 16151067 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E108793637/2 | 2023-09-12 | 0.013749 | prosumator | 0.013749 | 0
16736 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7477 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16154567 | 2023-03-06 | 16154567 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400661816/2 | 2023-09-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16737 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1294 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat pentru noua putere solicitata (Pabs=5kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 9074144, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16199413 | 2023-03-08 | 16199413 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E301214674/3 | 2023-04-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16738 | Locuinta + CEF + Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5503 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 50 A. Contorul Smart Meter se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16523174 | 2023-03-02 | 16523174 | 2023-07-03 | nu | nu | nu | RO001E141603550/3 | 2023-07-03 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
16739 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 908 | --bransament nou subteran trifazic (3x10+6C Ltraseu= 2m) din LEA jt str.Acvariului cu montare BMPT fix-20A echipat conform FT124 MAT ed. 04, amplasat la limita de proprietate cu domeniul public,pe gardul de beton; (PAFS ); -se va desfiinta bransamentul monofazic existent. Se va inlocui contorul monofazic existent seria: UAEEEDN22810495134 cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16540141 | 2023-03-16 | 16540141 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E107356530/2 | 2024-02-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16740 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 668 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizare instalatii electrice existente (bransament monofazat 10 mmp la rama contor). Reprogramare contor SMART existent pe rama conform noii puteri avizate productie/consum. CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie al abonatului. | E-Distributie Muntenia | 16529574 | 2023-03-24 | 16529574 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E104300626/3 | 2023-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16741 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0,4 | PTAB 4125 SIDNEY | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC Edistributie SA:Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,9kW/Pevac=7,084kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 16649966 | 2023-03-21 | 16649966 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E143233191/2 | 2023-07-13 | 0.007084 | prosumator | 0.007084 | 0
16742 | Locuinta + CEF Prosumator - spor putere evacuare | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00942 | 0,4 | PTS 2488 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16604778 | 2023-03-15 | 16604778 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E100338465/3 | 2023-03-29 | 0.00942 | prosumator | 0.00942 | 0
16743 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0,23 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16646305 | 2023-03-17 | 16646305 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142226721/2 | 2023-07-10 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
16744 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent de 32A <(>,<)> in BMPT existent <(>,<)> iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 16641454 | 2023-03-28 | 16641454 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E400961370/3 | 2023-04-07 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16745 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 4002 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16618521 | 2023-03-21 | 16618521 | 2023-07-22 | nu | nu | nu | RO001E142389002/3 | 2023-07-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16746 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent de 16A in BMPT existent iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 16644202 | 2023-03-29 | 16644202 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400257503/4 | 2023-06-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16747 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 3833 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 25A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Nota: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 16647328 | 2023-03-16 | 16647328 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141967160/3 | 2023-04-04 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
16748 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC Edistributie SA : Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=17 ,06kW/Pevac=9,740kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 16604928 | 2023-03-24 | 16604928 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E401020333/4 | 2024-03-27 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
16749 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 3487 - ICIL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=6,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 16765154 | 2023-03-22 | 16765154 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E301229816/3 | 2023-04-18 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16750 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16728249 | 2023-03-27 | 16728249 | 2023-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400328322/2 | 2023-05-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16751 | Magazin+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2705 | 'Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, disjunctor 50 A existent, | E-Distributie Muntenia | 16763968 | 2023-03-24 | 16763968 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141812732/3 | 2023-04-28 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
16752 | cef+locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 3026 | Sporul de putere la 8,2 Kw se va realiza prin inlocuirea intrerupatorului existent cu un intrerupator monofazat de 40 A lucrari suportate de catre operatorul de retea,in afara tarifului de racordare(conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,035 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16366304 | 2023-03-06 | 16366304 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E108296602/2 | 2023-03-14 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
16753 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01404 | 0,4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui intrupatorul tetrapolar existent In=16 A cu unul nou In=32 A pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16373332 | 2023-03-21 | 16373332 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E301230920/2 | 2023-04-04 | 0.013709 | prosumator | 0.013709 | 0
16754 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTZ 785 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente - montare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va monta contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16890369 | 2023-03-14 | 16890369 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E108825802/2 | 2023-03-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16755 | Imobil + CEF - Prosumator Electric UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04428 | 0,4 | PTAB 7906 | ... Se va utiliza instalatia existenta realizata conform ATR nr. 08088853/ 09.07.2021 si anume: Bransament trifazat din TG de JT al PTAB 7906 cu cablu tip Al 3x150+95N in lungime de 8 m, protejat in tub riflat pana la un un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ) si intreruptor avand Ir=150 A montat pe un soclu de beton langa PTAB 7906. Masura energiei electrice consumata se face cu un contor trifazat in montaj semidirect si TC 125/5A. | E-Distributie Muntenia | 12699921 | 2022-10-31 | 12699921 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141222546/3 | 2023-03-28 | 0.043393 | prosumator | 0.043393 | 0
16756 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 11717872 | 2023-02-01 | 11717872 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E300033638/2 | 2023-03-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16757 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent de 16A , in BMPT existent , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15856935 | 2023-02-24 | 15856935 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E400374659/3 | 2023-03-23 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
16758 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10423867 | 2023-03-03 | 10423867 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E401173343/3 | 2023-03-31 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16759 | CEF HALA DEPOZITARE + BIROURI -ELECTRIC UP | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0524 | 0,4 | PT SOL 1368 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 200/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12500390 | 2022-10-27 | 12500390 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E131331176/2 | 2023-03-15 | 0.050007 | prosumator | 0.050007 | 0
16760 | Locuinta + CEF AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01494 | 0,4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16333557 | 2023-02-27 | 16333557 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141646670/5 | 2023-03-16 | 0.014639 | prosumator | 0.014639 | 0
16761 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 413 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: UAEEEDN19810273511, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16318019 | 2023-03-02 | 16318019 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E104913547/3 | 2023-03-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16762 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013125 | 0,4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent de 32A in BMPT existent , iar contorul trifazat existent cu seria 4521/200 , se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 16094271 | 2023-03-06 | 16094271 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400263678/2 | 2023-03-27 | 0.012783 | prosumator | 0.012783 | 0
16763 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16206107 | 2023-03-08 | 16206107 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400950110/3 | 2023-03-13 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
16764 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTS 4488 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere autilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16265079 | 2023-03-15 | 16265079 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E104413508/2 | 2023-03-29 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
16765 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09612664 | 2022-03-08 | 09612664 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E143015526/2 | 2023-03-10 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
16766 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.022 | 0,4 | PTS 1481 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului trifazic inteligent pentru Pa=22,00 kW, respectiv cu plata tarifului Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x10,00 + 1x15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15456048 | 2023-02-09 | 15456048 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E100262685/2 | 2023-03-24 | 0.022 | prosumator | 0.022 | 0
16767 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08 | 10 | S10 T3918-PA2670 CEL 4 BUC NOUA | - Sporul de putere se va realiza cu lucrari in afara tarifului de racordare deoarece sunt lucrari dupa punctul de delimitare patrimonial intre Operatorul de Distributie si Utilizator ( PTA10182 post de Client). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu lucrarile necesare ce se vor realiza in afara tarifului de racordare. Se va inlocui contorul seria: 001000020237714 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Se va inlocui Nisa JT Client cu un BMPTS1 tip FT-257_MAT Ed.01, in care se va prelua cablu JT existent din borne trafo. BMPTS1 va fi echipata cu un ansamblu de masura semidirecta unificata tip DMI031055RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031006RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect, si va fi prevazuta pe intrarea generala cu un separator general de 200A si un intreruptor automat cu Ia=160A. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Avand in vedere ca punctul de delimitare nu coincide cu punctul de masura (delimitare pe MT, masura pe JT) se vor calcula pierderi in: - transformator cu Sn=250 kVA cu raportul de transformare 10/0,4 [kV/kV]; -cablu JT tip ACYABY 3x150+70mmp, pe o lungime L=5m Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prindispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 15783776 | 2023-03-06 | 15783776 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E106816507/3 | 2023-03-20 | 0.07838 | prosumator | 0.07838 | 0
16768 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 2239 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 3x10+6C ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=13,0kW/Pevac=12,690 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 16173748 | 2023-03-15 | 16173748 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142032928/3 | 2023-04-04 | 0.01269 | prosumator | 0.01269 | 0
16769 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0138 | 0,4 | PTZ 532 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, prin programare contor SMART pentru puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16150101 | 2023-03-06 | 16150101 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E101585280/2 | 2023-03-14 | 0.013523 | prosumator | 0.013523 | 0
16770 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2326 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat, pentru noua putere solicitata (Pabs=10kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16400248 | 2023-03-01 | 16400248 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E401004166/2 | 2023-03-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16771 | Pompa apa +CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.014625 | 0,4 | PTAB 2187 IZVOARELE | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 11873924 | 2023-02-20 | 11873924 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E131298134/2 | 2023-03-21 | 0.014283 | prosumator | 0.014283 | 0
16772 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4427 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului monofazat automat existent Ia=32A<(>,<)> cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,825 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN20810327594, se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 16528946 | 2023-03-07 | 16528946 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E108212442/2 | 2023-03-27 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
16773 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0,4 | PTA 7544 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16555522 | 2023-03-22 | 16555522 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E401034518/4 | 2023-03-30 | 0.012248 | prosumator | 0.012248 | 0
16774 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010935 | 0,4 | PTZ 1881 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,713 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210023728, se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 16713289 | 2023-03-27 | 16713289 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E109109729/2 | 2023-04-03 | 0.010713 | prosumator | 0.010713 | 0
16775 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0,4 | PTAB 2396 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16771278 | 2023-03-27 | 16771278 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E301123864/2 | 2023-04-03 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
16776 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16358727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16358727 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401056736/2 | 2023-03-29 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16777 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 4065 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16605735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16605735 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E109353348/2 | 2023-03-10 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
16778 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,285 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210024991, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16716116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16716116 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141503087/3 | 2023-03-30 | 0.01164 | prosumator | 0.01164 | 0
16779 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16779983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16779983 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400141718/2 | 2023-03-28 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16780 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01215 | 0.4 | PTZ 1423 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16779854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16779854 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E109239891/2 | 2023-03-31 | 0.011906 | prosumator | 0.011906 | 0
16781 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000720783120, cu un contor inteligent nou monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16725630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16725630 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142589363/2 | 2023-03-30 | 0.003959 | prosumator | 0.003959 | 0
16782 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16773375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773375 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142543666/2 | 2023-03-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16783 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16745865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745865 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142093712/2 | 2023-03-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16784 | cef_non_afm | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16818966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16818966 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141939596/2 | 2023-03-30 | 0.0191 | prosumator | 0.0191 | 0
16785 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16771358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16771358 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142786924/3 | 2023-03-30 | 0.002959 | prosumator | 0.002959 | 0
16786 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16767711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767711 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E105243791/2 | 2023-03-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16787 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16779515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16779515 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E400963697/2 | 2023-03-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16788 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16746319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746319 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400937407/3 | 2023-03-24 | 0.008295 | prosumator | 0.008295 | 0
16789 | Imobil + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16767345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767345 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141309328/2 | 2023-03-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16790 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00598 | 0.4 | PTZ 2256 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16744897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16744897 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E100512289/2 | 2023-03-24 | 0.00598 | prosumator | 0.00598 | 0
16791 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16735297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16735297 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E401108813/2 | 2023-03-21 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
16792 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,18 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM-2M cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM-2M existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16743023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743023 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E110793199/3 | 2023-03-30 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16793 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3272 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16767265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767265 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400028947/3 | 2023-03-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
16794 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1364 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16885489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16885489 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E301012951/3 | 2023-03-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16795 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3494 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026292916, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16890535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16890535 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E401065714/2 | 2023-03-31 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16796 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00715 | 0.4 | PTA 7357 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016063411, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16886709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16886709 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141416260/2 | 2023-03-30 | 0.006997 | prosumator | 0.006997 | 0
16797 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000027654117, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16887245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887245 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E108947256/2 | 2023-03-30 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16798 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3145 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16920374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16920374 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E100029282/2 | 2023-03-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16799 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16887260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887260 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E100524697/3 | 2023-03-29 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
16800 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1019 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16887011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887011 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E301005638/4 | 2023-03-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16801 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 751 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17053795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17053795 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E118747073/2 | 2023-03-30 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
16802 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12703387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12703387 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E141641169/2 | 2023-03-31 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16803 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 4914451, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12717401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12717401 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400767385/2 | 2023-03-30 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
16804 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | S20 GEMPAT-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderi in: -,,Transformator de putere 630kVA -,,LES MT 3x1x185 in lungime L=50m; -,,LEA MT OlAL 50mmp in lungime de 30m. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13155787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13155787 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E400897839/3 | 2023-03-31 | 0.04898 | prosumator | 0.04898 | 0
16805 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 3304 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13271914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13271914 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400011949/2 | 2023-03-30 | 0.008544 | prosumator | 0.008544 | 0
16806 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04365 | 20 | PTA 20863 SC SECPRAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui BMPT-ul existent cu un BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat 250A regalbil ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: 1) Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov ; 2) Se vor percepe pierderi in TRAFO MT- JT - 160 KVA si in cablu mt 150mmp , L=15m . | E-Distributie Muntenia | 15122199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15122199 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E401076851/2 | 2023-03-24 | 0.042277 | prosumator | 0.042277 | 0
16807 | CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39637 | 20 | S20 MIHAILESTI-DOMNESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi pe racordul LES 20 kV-PE/A 150, L=0,13 km si pe racordul LEA 50/20<(>,<)> L=0,015 km. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15033014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15033014 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E401076198/4 | 2023-03-15 | 0.3884 | prosumator | 0.3884 | 0
16808 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7113 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12622552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12622552 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142823061/2 | 2023-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16809 | Hala Productie | Fotovoltaic | ILFOV | 0.132 | 0.4 | A20 BRANESTI-SOLEX IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G14570110065830 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12613823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12613823 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E401074253/2 | 2023-03-16 | 0.12926 | prosumator | 0.12926 | 0
16810 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14980079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14980079 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E401096684/2 | 2023-03-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16811 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14840362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14840362 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E143037137/2 | 2023-03-17 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16812 | CEF Pantelimon Magazin Extindere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.35 | 10 | S10 T5606-TITAN CEL 21 BUC | Racordarea CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului, in tabloul general de distributie, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente (mentionata mai sus). In celula de masura existenta din PT 5064 se va reprograma contorul electronic trifazat inteligent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Prosumatorul existent devine prosumator cu injectie in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 15954294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15954294 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E110120788/4 | 2023-03-15 | 0.34299 | prosumator | 0.34299 | 0
16813 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTZ 3559 FARMEXPORT | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa= 85 kW). Contorul trifazat existent, cu seria 18G14570110079966, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16039560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16039560 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E400970538/2 | 2023-03-20 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
16814 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16006870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16006870 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142798545/2 | 2023-03-30 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16815 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019133, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14233464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14233464 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400715153/2 | 2023-03-27 | 0.009554 | prosumator | 0.009554 | 0
16816 | Penny Market Branesti+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0793 | 20 | S20 ISLAZ - SOLEX IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 4583* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09122981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09122981 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142583615/2 | 2023-03-28 | 0.077704 | prosumator | 0.077704 | 0
16817 | Penny Market Otopeni | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | S20 DIMIENI-CACIULATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 4575* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09122397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09122397 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142563792/2 | 2023-03-28 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
16818 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14236852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14236852 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E401068919/2 | 2023-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16819 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0104 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027558617, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14286237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14286237 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141990414/2 | 2023-03-10 | 0.01019 | prosumator | 0.01019 | 0
16820 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.15 | 20 | A20 UZUNU-COPACENI GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 17G90220110073665 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare, la iesirea din invertor catre TG Client, se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 15352800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15352800 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E301234395/2 | 2023-03-01 | 0.145 | prosumator | 0.145 | 0
16821 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3975 ROMAN VERNEULL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15850334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15850334 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141618309/2 | 2023-03-17 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
16822 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR DOSAR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004150293283215, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15855956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15855956 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E400026136/3 | 2023-03-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16823 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14515056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14515056 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E141334865/2 | 2023-03-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16824 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13424162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424162 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141990111/2 | 2023-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16825 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13724383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13724383 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400016540/2 | 2023-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16826 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 7726 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025274915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13694778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13694778 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401101119/3 | 2023-03-29 | 0.019545 | prosumator | 0.019545 | 0
16827 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14815859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14815859 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141990021/2 | 2023-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16828 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13588261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13588261 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142402929/2 | 2023-03-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16829 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13576056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13576056 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142195322/1 | 2023-03-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16830 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15882701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15882701 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141866641/2 | 2023-03-27 | 0.006036 | prosumator | 0.006036 | 0
16831 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13566636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566636 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E141485794/2 | 2023-03-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16832 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15235095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15235095 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141531651/2 | 2023-03-17 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16833 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2781 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15233102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15233102 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400394426/3 | 2023-03-27 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
16834 | dosar prosumato | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15268271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15268271 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E401130111/3 | 2023-03-30 | 0.06859 | prosumator | 0.06859 | 0
16835 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15204781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15204781 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E401029488/2 | 2023-03-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16836 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005265 | 0.4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032641921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12975507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975507 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142865146/2 | 2023-03-28 | 0.005159 | prosumator | 0.005159 | 0
16837 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 3940 LOCUINTE PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0873732, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12358703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12358703 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400974497/2 | 2023-03-27 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
16838 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00693 | 0.4 | PTZ 2128 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16314798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16314798 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E108411599/2 | 2023-03-03 | 0.00693 | prosumator | 0.00693 | 0
16839 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 07021910, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13967754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13967754 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400538404/2 | 2023-03-24 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
16840 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3202 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000013954610, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13971588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13971588 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400167143/2 | 2023-03-24 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
16841 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13380191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380191 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E141627927/2 | 2023-03-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16842 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 05473375 se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13405795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13405795 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400715232/2 | 2023-03-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16843 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13383466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13383466 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141726949/2 | 2023-03-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16844 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0319 | 20 | A20 CATELU-GLINA IF | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi pe LEA 20kV in lungime L=10m si in TRAFO 160kVA, conform CER RO001E141230590/1 din 18.12.2015. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12867803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12867803 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141230590/2 | 2023-03-15 | 0.031162 | prosumator | 0.031162 | 0
16845 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14618248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14618248 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO001E143042098/2 | 2023-03-19 | 0.004742 | prosumator | 0.004742 | 0
16846 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15673425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15673425 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400151720/3 | 2023-03-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16847 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15148700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15148700 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141908615/3 | 2023-03-17 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
16848 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01575 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 12G26510110050295, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11127903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11127903 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E141224199/2 | 2023-03-09 | 0.015355 | prosumator | 0.015355 | 0
16849 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15650301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15650301 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141207303/2 | 2023-03-27 | 0.007153 | prosumator | 0.007153 | 0
16850 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3161 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023724314, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12125854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12125854 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E400943156/3 | 2023-03-23 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
16851 | SEDIU FIRMA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02982 | 20 | A20 UZUNU-COPACENI GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. Nota: Se vor percepe pierderi in LEA OL-AL 50/20 si in Trafo 250 kVA Filiasi. | E-Distributie Muntenia | 16226836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16226836 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E301149884/3 | 2023-03-13 | 0.029223 | prosumator | 0.029223 | 0
16852 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.23 | PTS 4373 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16260497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16260497 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E104508727/3 | 2023-03-21 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
16853 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010013230111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13550115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13550115 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E141518779/2 | 2023-03-31 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
16854 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAZ 1910 POSTAVARUL | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16234777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16234777 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E108951992/2 | 2023-03-15 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16855 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004875 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14142408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14142408 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142313436/4 | 2023-03-21 | 0.004768 | prosumator | 0.004768 | 0
16856 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14182481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14182481 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142033413/3 | 2023-03-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16857 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 3304 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319190 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400945316/2 | 2023-03-30 | 0.008544 | prosumator | 0.008544 | 0
16858 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14473108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14473108 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142350684/2 | 2023-03-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16859 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005265 | 0.4 | PTA 7711 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000650210711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13111390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13111390 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400834166/2 | 2023-03-30 | 0.00514 | prosumator | 0.00514 | 0
16860 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023365214 se va demonta si se va preda catre UT ILFOV.ie. | E-Distributie Muntenia | 13076485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13076485 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400959366/2 | 2023-03-24 | 0.006349 | prosumator | 0.006349 | 0
16861 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 3682 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13124634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13124634 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142991562/2 | 2023-03-14 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
16862 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3587 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13076249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13076249 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400071237/2 | 2023-03-30 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16863 | Penny Market Stefanestii de Jos | Fotovoltaic | ILFOV | 0.093 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 4599* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09185483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09185483 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142724601/2 | 2023-03-28 | 0.09113 | prosumator | 0.09113 | 0
16864 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR DOSAR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16150191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16150191 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E142180911/3 | 2023-03-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16865 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16179392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16179392 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141429286/2 | 2023-03-17 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16866 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 09186535, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16395852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16395852 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E401130177/2 | 2023-03-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
16867 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0.4 | PTAB 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026694916, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15385359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15385359 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142009854/3 | 2023-03-30 | 0.008113 | prosumator | 0.008113 | 0
16868 | GUZUN 2001 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4153 FRANCESCO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15426583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15426583 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142324865/3 | 2023-03-21 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
16869 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15442910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15442910 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141769249/3 | 2023-03-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16870 | Notificare Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16509138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16509138 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E401153611/3 | 2023-03-21 | 0.004875 | prosumator | 0.004875 | 0
16871 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16600412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16600412 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E143191958/2 | 2023-03-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16872 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16817130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817130 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142215695/3 | 2023-03-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16873 | CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2088 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16739039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739039 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E109050566/2 | 2023-03-29 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16874 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16767394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767394 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E109391351/2 | 2023-03-29 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
16875 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16821569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821569 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142105244/1 | 2023-03-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16876 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3494 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000652333111, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16765746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16765746 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400063991/2 | 2023-03-27 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16877 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 2255 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16762863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16762863 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E100522022/3 | 2023-03-24 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
16878 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16849422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16849422 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141615812/2 | 2023-03-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16879 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16762439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16762439 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E401040278/3 | 2023-03-23 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
16880 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3138 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000714436218, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16817627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817627 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142411626/2 | 2023-03-29 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
16881 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510020768, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16766456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766456 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141648638/2 | 2023-03-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16882 | Locuinta + Casa CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01035 | 0.4 | PTZ 2052 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16742244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742244 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E101772918/2 | 2023-03-30 | 0.010043 | prosumator | 0.010043 | 0
16883 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16816511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816511 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400977568/2 | 2023-03-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16884 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16996078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16996078 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400715861/2 | 2023-03-30 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16885 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16998925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998925 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E108935286/3 | 2023-03-30 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16886 | locuin?? | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16953255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16953255 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143182464/2 | 2023-03-27 | 0.007349 | prosumator | 0.007349 | 0
16887 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3579 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16972878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972878 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E108377949/3 | 2023-03-30 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
16888 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16998910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998910 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E110643609/2 | 2023-03-30 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
16889 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 993 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16996484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16996484 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E101269649/2 | 2023-03-30 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16890 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0035 | 0.4 | PTAB 5224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent serie UAEEEDN19810244781 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16438389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16438389 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E110823069/2 | 2023-03-10 | 0.003429 | prosumator | 0.003429 | 0
16891 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16398756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16398756 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142711775/2 | 2023-03-15 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
16892 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16364642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16364642 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141659843/3 | 2023-03-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16893 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 696 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16443360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16443360 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E108531075/2 | 2023-03-07 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
16894 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00968 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040018012, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16393207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16393207 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400051088/2 | 2023-03-19 | 0.009485 | prosumator | 0.009485 | 0
16895 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTM 1846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,740 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul seria 001000014643711, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16423477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16423477 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E114922805/2 | 2023-03-21 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
16896 | cef+locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2821 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16416189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16416189 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E111219957/2 | 2023-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16897 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16427849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16427849 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141515529/2 | 2023-03-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16898 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00322 | 0.4 | PTAB 4160 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16365809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16365809 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E401002287/3 | 2023-03-10 | 0.003106 | prosumator | 0.003106 | 0
16899 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16386405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16386405 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141342639/3 | 2023-03-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16900 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3481 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16422255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16422255 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E301228826/4 | 2023-03-17 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16901 | Locuinta + CEF + Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 2455 SMA MALU | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16416829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16416829 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E301125372/2 | 2023-03-06 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
16902 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00414 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16366069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16366069 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E142150301/1 | 2023-03-10 | 0.003997 | prosumator | 0.003997 | 0
16903 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16446190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16446190 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E301034517/2 | 2023-03-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16904 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0000078221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16384396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16384396 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400831309/2 | 2023-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16905 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16388635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16388635 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E400960234/3 | 2023-03-09 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
16906 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0035 | 0.4 | PTAB 5224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent serie UAEEEDN19810245898 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16438731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16438731 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E110822855/2 | 2023-03-10 | 0.003429 | prosumator | 0.003429 | 0
16907 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16394636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16394636 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142028473/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16908 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 358 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16417823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16417823 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E108903438/2 | 2023-03-14 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16909 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16366238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16366238 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142077882/3 | 2023-03-24 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16910 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent, se va inlocui cu un contor inteligent, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16390240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16390240 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141332223/2 | 2023-03-14 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
16911 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16440453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16440453 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141897735/3 | 2023-03-07 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16912 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16648021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16648021 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E109081010/3 | 2023-03-10 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
16913 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16628435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16628435 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401069853/2 | 2023-03-14 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16914 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 829 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul seria 2138012, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16642025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16642025 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E107566791/2 | 2023-03-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16915 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 7803 SC PRO MO SECONDA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16628489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16628489 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142444745/2 | 2023-03-07 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
16916 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16607763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16607763 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E141211106/3 | 2023-03-03 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
16917 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0.4 | PTAB 3459 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000600722509, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16642682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16642682 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141295254/2 | 2023-03-17 | 0.005142 | prosumator | 0.005142 | 0
16918 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.11 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16627000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16627000 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E141787632/4 | 2023-03-09 | 0.1077 | prosumator | 0.1077 | 0
16919 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16630090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16630090 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E401061989/2 | 2023-03-15 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16920 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16631309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16631309 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E401037847/2 | 2023-03-28 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
16921 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16641401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16641401 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E131449749/2 | 2023-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16922 | LOCUINTA REZIDENTIALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electornic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16603919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16603919 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E401061103/2 | 2023-03-23 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
16923 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16716859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16716859 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142297897/3 | 2023-03-27 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16924 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2138 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16601747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16601747 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E300249457/2 | 2023-03-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16925 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0.4 | PTZ 89 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16692926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16692926 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E111335541/2 | 2023-03-14 | 0.011 | prosumator | 0.011 | 0
16926 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 576 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16619259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16619259 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E131304895/2 | 2023-03-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16927 | magazin | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1067 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16817573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817573 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E301179629/4 | 2023-03-30 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16928 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1165 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1648823 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16770613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770613 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E108131442/2 | 2023-03-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16929 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 1179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000634248310, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16816744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816744 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E102045989/3 | 2023-03-29 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
16930 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16788593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16788593 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142448671/2 | 2023-03-28 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
16931 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16768240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16768240 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141320286/2 | 2023-03-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16932 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 123 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16761758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16761758 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E131297717/3 | 2023-03-30 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16933 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16817972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817972 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142842815/2 | 2023-03-29 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
16934 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN20810323888 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16861316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16861316 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E103238355/2 | 2023-03-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16935 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16742441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742441 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E100649022/2 | 2023-03-24 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
16936 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 435 TR 10105036/CALEA GIULESTI 236 A | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16743537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743537 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E103237242/2 | 2023-03-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16937 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16738302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738302 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E110583994/2 | 2023-03-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16938 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16862116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16862116 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400289597/2 | 2023-03-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16939 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 5515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent in montaj semidirect, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16846173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16846173 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142436432/3 | 2023-03-24 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
16940 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000024923615, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16767915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767915 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141833678/2 | 2023-03-30 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
16941 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00308 | 0.4 | PTA 2529 AV CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16739992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739992 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141985823/2 | 2023-03-22 | 0.003017 | prosumator | 0.003017 | 0
16942 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTZ 2451 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16753085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16753085 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E101970772/2 | 2023-03-28 | 0.004503 | prosumator | 0.004503 | 0
16943 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16764434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16764434 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E110970556/2 | 2023-03-30 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
16944 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16816220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816220 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141811764/2 | 2023-03-29 | 0.00581 | prosumator | 0.00581 | 0
16945 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16771674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16771674 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E104485349/2 | 2023-03-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16946 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1089 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16859763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16859763 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E301039804/3 | 2023-03-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16947 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00872 | 0.4 | PTAB 189 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,545 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18510047548, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16741389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741389 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E115763225/2 | 2023-03-24 | 0.008545 | prosumator | 0.008545 | 0
16948 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16739400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739400 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E300391567/2 | 2023-03-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16949 | Locuinta+CEF COICEA DRAGOS | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3489 - WALTER MARACINEANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16750210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16750210 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E131336733/2 | 2023-03-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16950 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000723162120, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16741029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741029 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E105365246/2 | 2023-03-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16951 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTAB 349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16736247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736247 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E131277759/2 | 2023-03-17 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
16952 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16862778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16862778 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400973733/4 | 2023-03-14 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16953 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000017999512 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16861747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16861747 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E115390793/2 | 2023-03-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16954 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7825 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16738617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738617 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142068534/2 | 2023-03-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16955 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16739994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739994 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E110810032/2 | 2023-03-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16956 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2480 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN22210058196 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16827413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16827413 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E103178145/3 | 2023-03-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16957 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16763465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16763465 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400996761/2 | 2023-03-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
16958 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16753260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16753260 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400244486/2 | 2023-03-24 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16959 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16769407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16769407 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E131426665/3 | 2023-03-24 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
16960 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17510031897 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16775480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16775480 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E119811784/2 | 2023-03-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16961 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 657 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16740624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16740624 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E111644083/2 | 2023-03-28 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
16962 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02788 | 0.4 | PTS 1521 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16741211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741211 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E114907819/2 | 2023-03-27 | 0.027222 | prosumator | 0.027222 | 0
16963 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16791638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16791638 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400364793/3 | 2023-03-10 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
16964 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,894 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1628425, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16737541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16737541 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E105763237/2 | 2023-03-24 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16965 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16736640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736640 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E109018964/2 | 2023-03-23 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16966 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00506 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16746404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746404 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E104842537/2 | 2023-03-30 | 0.004909 | prosumator | 0.004909 | 0
16967 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16790255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790255 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E300218813/4 | 2023-03-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16968 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00506 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16745886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745886 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142389800/3 | 2023-03-24 | 0.004909 | prosumator | 0.004909 | 0
16969 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2983 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16741791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741791 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E131394041/2 | 2023-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16970 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16772788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16772788 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E101420301/2 | 2023-03-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
16971 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,732 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare. Contorul seria UCEUEDN18510049863, contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16792587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16792587 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E110457871/1 | 2023-03-29 | 0.005732 | prosumator | 0.005732 | 0
16972 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 908 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16738828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738828 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E108889576/3 | 2023-03-09 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
16973 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UFEUEDN21210014941 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16766772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766772 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E109110170/2 | 2023-03-29 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
16974 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16746186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746186 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E110517867/2 | 2023-03-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16975 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 761/TR 06756505 SOS. OLTENITEI 35-37 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,825 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000014657411, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16740404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16740404 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E108742226/2 | 2023-03-24 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
16976 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16740825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16740825 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E109246114/2 | 2023-03-29 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16977 | PARTI COMUNE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5584 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000033987522, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16915799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16915799 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143050356/2 | 2023-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16978 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16889123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16889123 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400246668/2 | 2023-03-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16979 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16897129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16897129 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E301053383/3 | 2023-03-30 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
16980 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16916789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16916789 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E100669440/2 | 2023-03-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
16981 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17510031895 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16923992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16923992 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E110534215/2 | 2023-03-30 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
16982 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16919350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16919350 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E100682344/3 | 2023-03-29 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
16983 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UCEUEDN18410009006 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16914545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16914545 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E111235630/3 | 2023-03-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16984 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1401 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16892744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16892744 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E107353481/2 | 2023-03-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16985 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16885872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16885872 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400612340/2 | 2023-03-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16986 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2138 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16887054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887054 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E300248243/3 | 2023-03-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16987 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16945127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16945127 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E131306820/4 | 2023-03-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16988 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013973410, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16945638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16945638 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E141346127/3 | 2023-03-24 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16989 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0.4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16900284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16900284 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E100572724/2 | 2023-03-28 | 0.00594 | prosumator | 0.00594 | 0
16990 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16946371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16946371 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E400981844/2 | 2023-03-31 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16991 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16913378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16913378 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E300085512/2 | 2023-03-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16992 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16914226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16914226 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E101586607/2 | 2023-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16993 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16921269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16921269 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E301037217/2 | 2023-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16994 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16892165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16892165 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E106174931/2 | 2023-03-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16995 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2230 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16889809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16889809 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E110894832/2 | 2023-03-21 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16996 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17060062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17060062 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E108235717/2 | 2023-03-29 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16997 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5081 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12724180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12724180 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141923780/2 | 2023-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16998 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3087 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12677713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12677713 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E141909683/2 | 2023-03-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16999 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4380 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0931745, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12699386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12699386 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E400190880/2 | 2023-03-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17000 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 07376223, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13153686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13153686 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E400172442/4 | 2023-03-03 | 0.007006 | prosumator | 0.007006 | 0
17001 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13250477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13250477 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E400676643/3 | 2023-03-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17002 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13252969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13252969 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141489709/2 | 2023-03-30 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
17003 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3473 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004150276161615,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13222390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222390 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400966948/2 | 2023-03-22 | 0.007832 | prosumator | 0.007832 | 0
17004 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3096 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 1700208,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13277388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277388 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E401049761/2 | 2023-03-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17005 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3433 SAT | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13228076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228076 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142238926/2 | 2023-03-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17006 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13249286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13249286 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141218844/3 | 2023-03-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17007 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00846 | 0.4 | PTAB 3107 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 06004851, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13257655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13257655 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E400190565/2 | 2023-03-03 | 0.008241 | prosumator | 0.008241 | 0
17008 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15037108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15037108 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142185646/4 | 2023-03-21 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17009 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat , programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000683894914 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV . | E-Distributie Muntenia | 15116386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15116386 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141758821/2 | 2023-03-07 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
17010 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7880 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15016306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15016306 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E142667607/3 | 2023-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17011 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.23 | PTAB 3459 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13228188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228188 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400128690/3 | 2023-03-21 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
17012 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent cu seria 0000082637 se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15029525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15029525 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141184453/3 | 2023-03-07 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17013 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15035776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15035776 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142272339/3 | 2023-03-21 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17014 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15036775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15036775 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E142185602/2 | 2023-03-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17015 | CEF 8 KW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7134 VILA 19 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12618560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618560 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141689318/2 | 2023-03-07 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17016 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01335 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12597935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12597935 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141576380/2 | 2023-03-17 | 0.013082 | prosumator | 0.013082 | 0
17017 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14960083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14960083 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141256543/3 | 2023-03-22 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17018 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15011152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15011152 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141958115/2 | 2023-03-14 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
17019 | LOCUINTA+CEF+PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4256 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 90983, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15005323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15005323 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141178344/2 | 2023-03-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17020 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15009167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15009167 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400758824/3 | 2023-03-15 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
17021 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14012473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14012473 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E142258973/2 | 2023-03-02 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
17022 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14010062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14010062 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400240493/2 | 2023-03-07 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
17023 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14991218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14991218 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142831565/2 | 2023-03-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17024 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14977467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14977467 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E141248117/4 | 2023-03-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17025 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00828 | 0.4 | PTA 8468/01050 ST. APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15008731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15008731 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E301100410/2 | 2023-03-06 | 0.008113 | prosumator | 0.008113 | 0
17026 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01656 | 0.4 | PTAB 5243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15006450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15006450 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142243067/2 | 2023-03-24 | 0.016219 | prosumator | 0.016219 | 0
17027 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente ,contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14949411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14949411 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142959612/2 | 2023-03-24 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
17028 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14990921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14990921 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141863176/2 | 2023-03-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17029 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000013937410, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14014077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14014077 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E141325573/2 | 2023-03-24 | 0.007349 | prosumator | 0.007349 | 0
17030 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 897 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150294376415 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14847823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14847823 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E109020361/2 | 2023-03-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17031 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente contorul existent se va inlocui cu un cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14843860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14843860 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E401058064/2 | 2023-03-24 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17032 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 14848019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14848019 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400652096/2 | 2023-03-10 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17033 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2072 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14842073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14842073 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E300204526/2 | 2023-03-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17034 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00354 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14851755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14851755 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141688991/2 | 2023-03-07 | 0.003449 | prosumator | 0.003449 | 0
17035 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14847929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14847929 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142443384/2 | 2023-03-15 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
17036 | firma+panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02633 | 20 | PTA 20201 ATRA ECO | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent cu TC200/5A , un BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat 180A regalbil ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: 1) Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov ; 2) Se vor percepe pierderi in TRAFO MT- JT - 160 KVA si in cablu mt 150mmp , L=50m . | E-Distributie Muntenia | 14852578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14852578 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400936721/2 | 2023-03-15 | 0.025793 | prosumator | 0.025793 | 0
17037 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04 | 20 | A20 CHIRIACU-GHIZDARU GR | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 11768841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11768841 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E131388842/2 | 2023-03-15 | 0.03915 | prosumator | 0.03915 | 0
17038 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15452402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15452402 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141773749/2 | 2023-03-21 | 0.004885 | prosumator | 0.004885 | 0
17039 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTAB 4505 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15448651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15448651 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E142855112/2 | 2023-03-10 | 0.002977 | prosumator | 0.002977 | 0
17040 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15561388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15561388 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141197851/2 | 2023-03-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17041 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15451130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15451130 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141876697/3 | 2023-03-06 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
17042 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 15481531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15481531 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142216191/2 | 2023-03-07 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17043 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000706250517, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15477216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15477216 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142065586/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17044 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7603 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 15449733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15449733 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E401057793/4 | 2023-03-15 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17045 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11322947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11322947 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141189919/2 | 2023-03-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17046 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11354117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11354117 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E142290362/2 | 2023-03-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17047 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTAB 5275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12311221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12311221 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141734218/2 | 2023-03-29 | 0.007132 | prosumator | 0.007132 | 0
17048 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent<(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15982280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15982280 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E109151355/3 | 2023-03-07 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17049 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15954620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15954620 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142556794/2 | 2023-03-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17050 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15981381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15981381 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E400953900/2 | 2023-03-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17051 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 329 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15988397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15988397 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E300473906/2 | 2023-03-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17052 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15986633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15986633 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E142364094/4 | 2023-03-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17053 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTS 3920 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15996103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15996103 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E109200428/2 | 2023-03-16 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
17054 | Manastire + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.022 | 20 | PT 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15981637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15981637 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E301208464/2 | 2023-03-07 | 0.02148 | prosumator | 0.02148 | 0
17055 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15980961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15980961 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141458671/3 | 2023-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17056 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15966789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15966789 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E131421244/3 | 2023-03-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17057 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15957017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15957017 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142897691/2 | 2023-03-24 | 0.01467 | prosumator | 0.01467 | 0
17058 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3482 - SAT VELEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15984239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15984239 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E300656651/2 | 2023-03-07 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
17059 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1452 ISU BOLINTIN DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15989148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15989148 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E301245993/2 | 2023-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17060 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2350 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15958713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15958713 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141635296/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17061 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7038 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15985612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15985612 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400592796/3 | 2023-03-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17062 | amplasare CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15930761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15930761 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400032953/3 | 2023-03-07 | 0.01858 | prosumator | 0.01858 | 0
17063 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15957179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15957179 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E131263798/3 | 2023-03-17 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
17064 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014625 | 0.4 | PTAB 3826 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15964567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15964567 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E143227004/2 | 2023-03-09 | 0.014323 | prosumator | 0.014323 | 0
17065 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1641 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15957527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15957527 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E104300918/2 | 2023-03-14 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17066 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16015645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16015645 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E141540145/2 | 2023-03-24 | 0.00862 | prosumator | 0.00862 | 0
17067 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16009726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16009726 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142192150/2 | 2023-03-07 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
17068 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0297 | 0.4 | PAS 21 ROMANA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16046653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16046653 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E108401543/2 | 2023-03-16 | 0.0297 | prosumator | 0.0297 | 0
17069 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16066446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16066446 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E142452957/2 | 2023-03-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17070 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16038321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16038321 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E131303243/2 | 2023-03-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17071 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5463 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16019836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16019836 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142682413/2 | 2023-03-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17072 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 173 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16007431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16007431 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E108718106/3 | 2023-03-15 | 0.00965 | prosumator | 0.00965 | 0
17073 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 908 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN17810081517 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16010896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16010896 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E107355708/2 | 2023-03-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17074 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03488 | 0.4 | PTAB 5584 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 34,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In cutia de furnizare existenta se va programa contorul seria: UGEUEDN18010011673, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16044829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16044829 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E142963561/2 | 2023-03-16 | 0.034181 | prosumator | 0.034181 | 0
17075 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210040328 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16008547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16008547 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E143057511/1 | 2023-03-02 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17076 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTAB 5498 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16064183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16064183 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E143160493/2 | 2023-03-09 | 0.01411 | prosumator | 0.01411 | 0
17077 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16046933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16046933 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142309273/2 | 2023-03-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17078 | STATIE DE ALIMENTARE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 20 | PTAB 3014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat, in montaj semidirect echipat cu ansamblu de reductori de 125A/5A, tip DMI 031055 existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16067393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16067393 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E142008976/2 | 2023-03-10 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
17079 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00792 | 0.4 | PTS 4007 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16013164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16013164 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E108940091/2 | 2023-03-07 | 0.007752 | prosumator | 0.007752 | 0
17080 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7038 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16065151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16065151 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E400592594/2 | 2023-03-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17081 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16006854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16006854 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141765829/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17082 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16039468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16039468 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142107730/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17083 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 969 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16043176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16043176 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E111112847/2 | 2023-03-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17084 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01962 | 0.4 | PTAB 2457 DOMNESTI GARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16066672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16066672 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400352745/3 | 2023-03-07 | 0.019218 | prosumator | 0.019218 | 0
17085 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16065730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16065730 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141279638/4 | 2023-03-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17086 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 5069 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,872kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000715213318 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15998305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15998305 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E110460943/1 | 2023-03-02 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
17087 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16018581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16018581 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142814320/2 | 2023-03-14 | 0.021552 | prosumator | 0.021552 | 0
17088 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14288424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14288424 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400907864/3 | 2023-03-07 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17089 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14202221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14202221 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142214605/1 | 2023-03-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17090 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14241106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14241106 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141780466/2 | 2023-03-29 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17091 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0.4 | PCZ 7627 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024430715, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14204683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14204683 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141304750/2 | 2023-03-15 | 0.005135 | prosumator | 0.005135 | 0
17092 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15379436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15379436 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400017507/2 | 2023-03-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17093 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020279514 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15377045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15377045 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141784897/3 | 2023-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17094 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PCZ 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15364888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15364888 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400990383/3 | 2023-03-27 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17095 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15350931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15350931 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E401059346/2 | 2023-03-24 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
17096 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.23 | PTA 2399 SAT SINTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15353520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15353520 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400482031/2 | 2023-03-15 | 0.004767 | prosumator | 0.004767 | 0
17097 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009555 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12992978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992978 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142369808/2 | 2023-03-29 | 0.009363 | prosumator | 0.009363 | 0
17098 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01476 | 0.4 | PTA 2315 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12996093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996093 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E142347017/2 | 2023-03-03 | 0.014464 | prosumator | 0.014464 | 0
17099 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15849228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15849228 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E142273677/3 | 2023-03-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17100 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15851642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15851642 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E300898277/2 | 2023-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17101 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15853737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15853737 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141420221/3 | 2023-03-07 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17102 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15853642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15853642 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E300909517/3 | 2023-03-01 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17103 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00308 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019693913 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15853191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15853191 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141666717/2 | 2023-03-06 | 0.003017 | prosumator | 0.003017 | 0
17104 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1369 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15850265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15850265 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E131418060/2 | 2023-03-01 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17105 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15883045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15883045 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141551620/3 | 2023-03-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17106 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2056 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15852946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15852946 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400276896/2 | 2023-03-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17107 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 3345 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11601033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11601033 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141542585/2 | 2023-03-13 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
17108 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.23 | PTAB 3323 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11595484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11595484 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400179067/3 | 2023-03-10 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17109 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14565497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14565497 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400593191/2 | 2023-03-30 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
17110 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTAB 4628 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000016687711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14546735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14546735 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E118407223/2 | 2023-03-06 | 0.009506 | prosumator | 0.009506 | 0
17111 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14568271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14568271 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142668765/3 | 2023-03-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17112 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7554 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019542413, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14522270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14522270 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E401005189/3 | 2023-03-07 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17113 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005925 | 0.4 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14574755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14574755 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400276188/2 | 2023-03-07 | 0.005797 | prosumator | 0.005797 | 0
17114 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14563018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14563018 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141806410/2 | 2023-03-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17115 | Locuinta+ Centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14557810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14557810 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141642621/5 | 2023-03-21 | 0.00872 | prosumator | 0.00872 | 0
17116 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14567828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14567828 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400166704/2 | 2023-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17117 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14607732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14607732 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142070391/2 | 2023-03-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17118 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14517668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14517668 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E401005549/2 | 2023-03-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17119 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9559582, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13434982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13434982 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E401076952/3 | 2023-03-15 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17120 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7038 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032084021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13456547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13456547 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400594338/3 | 2023-03-07 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
17121 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM2M existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810439985, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13452314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452314 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E105321495/2 | 2023-03-21 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17122 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14332996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14332996 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142978949/2 | 2023-03-08 | 0.012738 | prosumator | 0.012738 | 0
17123 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14343351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14343351 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142287560/2 | 2023-03-07 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17124 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3952 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14331193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14331193 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400197528/2 | 2023-03-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17125 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.34363 | 10 | S10 T4727-PA792 CEL 3 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 343,63 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In T4727 se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 3x TC 40/5 A, cls. 05 si 2x TT 10/0.1 kV<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 14306244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14306244 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141498798/3 | 2023-03-01 | 0.33661 | prosumator | 0.33661 | 0
17126 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000606396909, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13696382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13696382 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E401158593/3 | 2023-03-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17127 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018112012, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13696304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13696304 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E119411825/2 | 2023-03-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17128 | Centrala fotovoltaica 3kwp | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7348 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13707273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13707273 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400998459/2 | 2023-03-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17129 | Locuinta + CEF -prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00891 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13690252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13690252 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E141640685/3 | 2023-03-03 | 0.00873 | prosumator | 0.00873 | 0
17130 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13723348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723348 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E401062643/3 | 2023-03-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17131 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.23 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14303464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14303464 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142268019/2 | 2023-03-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17132 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14294592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14294592 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E400933728/3 | 2023-03-20 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17133 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1437 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13697294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13697294 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E107348159/2 | 2023-03-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17134 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibilain cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 13691893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691893 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E142543060/2 | 2023-03-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17135 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13695422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695422 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E131296996/3 | 2023-03-21 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17136 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13692474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13692474 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400241258/2 | 2023-03-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17137 | Locuita+CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02576 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11300362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11300362 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E400905042/3 | 2023-03-16 | 0.025045 | prosumator | 0.025045 | 0
17138 | Locuita+CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01932 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11300779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11300779 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E400942357/3 | 2023-03-16 | 0.018734 | prosumator | 0.018734 | 0
17139 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11475501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11475501 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141981436/2 | 2023-03-29 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
17140 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14747221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14747221 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142482556/2 | 2023-03-21 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
17141 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01394 | 0.4 | PTAB 4106 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14782162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14782162 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142242460/2 | 2023-03-15 | 0.013561 | prosumator | 0.013561 | 0
17142 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14779683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14779683 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E401006405/2 | 2023-03-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17143 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13571442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571442 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141923612/3 | 2023-03-30 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17144 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4383 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000022617214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13590006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590006 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141795585/2 | 2023-03-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17145 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13553371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13553371 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E400325846/3 | 2023-03-02 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17146 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5561 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15237552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15237552 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142064248/2 | 2023-03-24 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
17147 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 4184 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15232614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15232614 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E119574005/3 | 2023-03-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17148 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15266598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15266598 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E401096303/3 | 2023-03-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17149 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7594 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15266493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15266493 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142288000/3 | 2023-03-14 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17150 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15271748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15271748 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401129186/2 | 2023-03-29 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
17151 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15266133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15266133 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400912781/2 | 2023-03-10 | 0.004066 | prosumator | 0.004066 | 0
17152 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15265749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15265749 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141480643/2 | 2023-03-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17153 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023172214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15266500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15266500 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400179483/2 | 2023-03-21 | 0.00536 | prosumator | 0.00536 | 0
17154 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15227268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15227268 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141745748/4 | 2023-03-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17155 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15232245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15232245 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141827660/2 | 2023-03-14 | 0.008998 | prosumator | 0.008998 | 0
17156 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15266373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15266373 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E142881122/2 | 2023-03-10 | 0.004066 | prosumator | 0.004066 | 0
17157 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13619730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13619730 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142896533/3 | 2023-03-09 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17158 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00918 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040021185, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12496097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496097 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141431739/3 | 2023-03-29 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
17159 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4159 | ... Se va monta in BMPM existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12414579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12414579 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141813485/2 | 2023-03-13 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
17160 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16330336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16330336 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141995633/3 | 2023-03-07 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
17161 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16337285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16337285 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141402030/3 | 2023-03-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17162 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 129 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16346758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16346758 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E106133396/2 | 2023-03-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17163 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16338361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16338361 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E300234013/2 | 2023-03-02 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17164 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0171 | 0.4 | PTAB 1429 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16298017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16298017 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E108752777/3 | 2023-03-14 | 0.016756 | prosumator | 0.016756 | 0
17165 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 546 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16339562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16339562 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E101069805/2 | 2023-03-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
17166 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16331173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16331173 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E110210069/2 | 2023-03-07 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
17167 | BIROURI+FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTM 1368 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16337339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16337339 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E110034760/3 | 2023-03-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17168 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0.4 | PTAB 5637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16317608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16317608 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142944256/2 | 2023-03-09 | 0.003801 | prosumator | 0.003801 | 0
17169 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2026 F-CA DE PAINE | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16337134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16337134 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E300093960/2 | 2023-03-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17170 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01232 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, incare OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16347541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16347541 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142528647/2 | 2023-03-09 | 0.012054 | prosumator | 0.012054 | 0
17171 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTS 799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16337600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16337600 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E104358753/2 | 2023-03-14 | 0.004457 | prosumator | 0.004457 | 0
17172 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16333520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16333520 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E109020620/3 | 2023-03-17 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
17173 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.023 | 0.4 | PTA 7601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16331402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16331402 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401031829/3 | 2023-03-29 | 0.022529 | prosumator | 0.022529 | 0
17174 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1481 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16337059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16337059 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E100263338/2 | 2023-03-06 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
17175 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0040019098 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16337372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16337372 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E108826904/2 | 2023-03-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17176 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16324352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16324352 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142773953/2 | 2023-03-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17177 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2456 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16333010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16333010 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E300322099/2 | 2023-03-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17178 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16332518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16332518 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E300790942/3 | 2023-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17179 | Locas de Cult | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 1091 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,580 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UGEUEDN20210008506<(>,<)> se va inlocui,daca este cazul<(>,<)> cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16286012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16286012 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E119943308/2 | 2023-03-15 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
17180 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0039 | 0.23 | PTZ 935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10358630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10358630 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141473050/2 | 2023-03-21 | 0.003815 | prosumator | 0.003815 | 0
17181 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13974027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13974027 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E141450235/2 | 2023-03-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17182 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13922588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13922588 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141793088/2 | 2023-03-30 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
17183 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7810 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13923235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13923235 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142697835/3 | 2023-03-15 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17184 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13892969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13892969 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400570084/2 | 2023-03-24 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
17185 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13890586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13890586 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E400154947/3 | 2023-03-02 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
17186 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13891516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13891516 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142143268/2 | 2023-03-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17187 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13927381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13927381 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142534969/2 | 2023-03-15 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17188 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13364991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364991 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142198213/1 | 2023-03-07 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17189 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13363450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363450 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142215606/2 | 2023-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17190 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5085 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13365743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365743 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E141293072/2 | 2023-03-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17191 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01704 | 0.4 | PTZ 1889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13384462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13384462 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E118639613/2 | 2023-03-03 | 0.01704 | prosumator | 0.01704 | 0
17192 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3653 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16074752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16074752 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E301212144/3 | 2023-03-07 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
17193 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16068504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16068504 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E300487529/3 | 2023-03-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17194 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13364965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364965 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141571914/3 | 2023-03-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17195 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 4056 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13364543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364543 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E142580768/3 | 2023-03-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17196 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3096 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 13403965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403965 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E142822981/2 | 2023-03-02 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17197 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16075724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16075724 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141468245/3 | 2023-03-07 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17198 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7057 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16067557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16067557 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E400628763/3 | 2023-03-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17199 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000010353609,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16074086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16074086 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400156309/3 | 2023-03-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17200 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13886287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13886287 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E401107395/3 | 2023-03-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17201 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16074391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16074391 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142935155/3 | 2023-03-23 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17202 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7421 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16094452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16094452 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141187175/2 | 2023-03-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17203 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 565 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16075024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16075024 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E300786408/3 | 2023-03-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17204 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electornic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10812616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10812616 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141667886/3 | 2023-03-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17205 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul demasurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12824225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12824225 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142503145/2 | 2023-03-29 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17206 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12866132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12866132 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400968849/2 | 2023-03-24 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17207 | MONTARE PACHET MODULE FOTOVOLTAICE & INVERTER | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 70600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12864552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864552 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141207224/2 | 2023-03-13 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17208 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00738 | 0.4 | PTAB 4107 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000027867317,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12821709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821709 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142150446/2 | 2023-03-09 | 0.007132 | prosumator | 0.007132 | 0
17209 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01501 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12869371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12869371 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400772516/3 | 2023-03-28 | 0.014709 | prosumator | 0.014709 | 0
17210 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00545 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13761271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13761271 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E400343026/3 | 2023-03-09 | 0.00534 | prosumator | 0.00534 | 0
17211 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTAB 7812 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13770518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13770518 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400982935/2 | 2023-03-27 | 0.003244 | prosumator | 0.003244 | 0
17212 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14619048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14619048 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142175892/2 | 2023-03-22 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
17213 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15698323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15698323 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141728727/2 | 2023-03-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17214 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14616952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14616952 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400946092/2 | 2023-03-07 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
17215 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110058567, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14639146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14639146 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400837518/2 | 2023-03-07 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17216 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14637444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14637444 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142514305/2 | 2023-03-06 | 0.006855 | prosumator | 0.006855 | 0
17217 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14637659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14637659 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142407834/2 | 2023-03-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17218 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.23 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15675962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15675962 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142337375/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17219 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2418 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15162028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15162028 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142604383/2 | 2023-03-09 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
17220 | CEF TOMA EUGEN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00814 | 0.4 | PTAB 4227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15734378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15734378 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400128397/4 | 2023-03-14 | 0.007957 | prosumator | 0.007957 | 0
17221 | CEF+CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15674830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15674830 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142912598/3 | 2023-03-09 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17222 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15700401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15700401 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142611910/3 | 2023-03-23 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17223 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15196680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15196680 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142759519/3 | 2023-03-24 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17224 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15193159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15193159 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E401020636/3 | 2023-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17225 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15193044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15193044 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141744343/2 | 2023-03-15 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17226 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15137474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15137474 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142877048/2 | 2023-03-15 | 0.01564 | prosumator | 0.01564 | 0
17227 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.25 | 20 | A20 RUDENI-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PCZ 20618/2X800 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. Nota: Se vor percepe pierderi in racordul LES MT 3X185 , L=40m . | E-Distributie Muntenia | 15125526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15125526 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E401075692/3 | 2023-03-23 | 0.2447 | prosumator | 0.2447 | 0
17228 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 923 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent<(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15186306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15186306 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E101784911/2 | 2023-03-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17229 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15156855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15156855 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400979504/2 | 2023-03-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17230 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15131204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15131204 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141980604/3 | 2023-03-16 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17231 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5036 LOC BERNA (PT 3) | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15136579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15136579 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142496247/2 | 2023-03-21 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
17232 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0.4 | PTA 2057 DAITA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 15621819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15621819 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E131275577/3 | 2023-03-09 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
17233 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PCZ 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15652167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15652167 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401043552/2 | 2023-03-29 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17234 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.016 | 0.4 | PTA 356 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15650090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15650090 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E300540811/4 | 2023-03-07 | 0.01566 | prosumator | 0.01566 | 0
17235 | Sediu asociatie + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0.4 | PTAB 3776 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 60,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16207424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16207424 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E109035693/2 | 2023-03-09 | 0.0585 | prosumator | 0.0585 | 0
17236 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16263642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16263642 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E142474276/2 | 2023-03-03 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17237 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16206737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16206737 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E109349983/2 | 2023-03-07 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
17238 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1151 PRISICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16254792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16254792 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E131434866/2 | 2023-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17239 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16255947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16255947 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400390242/2 | 2023-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17240 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 786 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16260636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16260636 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E107808228/3 | 2023-03-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17241 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004455 | 0.4 | PTZ 1064 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,455 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16212311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16212311 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E107340049/2 | 2023-03-06 | 0.004365 | prosumator | 0.004365 | 0
17242 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16228270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16228270 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141785540/2 | 2023-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17243 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00567 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16207700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16207700 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E119966550/2 | 2023-03-03 | 0.00567 | prosumator | 0.00567 | 0
17244 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 367 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16268735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16268735 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E108753576/2 | 2023-03-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17245 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16203797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16203797 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E108626249/3 | 2023-03-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17246 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007695 | 0.4 | PTA 7056 CFR GRECI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16263800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16263800 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142036719/3 | 2023-03-15 | 0.00754 | prosumator | 0.00754 | 0
17247 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 786 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16255160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16255160 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E108944882/2 | 2023-03-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17248 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00486 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16234959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16234959 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E131380114/1 | 2023-03-07 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
17249 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1151 PRISICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16255340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16255340 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E300869321/2 | 2023-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17250 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4616 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16201063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16201063 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E110166193/3 | 2023-03-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
17251 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16206838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16206838 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E300744536/3 | 2023-03-07 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17252 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 513 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16206028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16206028 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E300759734/2 | 2023-03-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17253 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16253939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16253939 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400596802/2 | 2023-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17254 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00902 | 0.4 | PTS 893 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16202398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16202398 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E102353802/3 | 2023-03-09 | 0.00874 | prosumator | 0.00874 | 0
17255 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032311521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16234191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16234191 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400968388/2 | 2023-03-07 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
17256 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16254193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16254193 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141697069/2 | 2023-03-07 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17257 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4874 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9029276, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16262291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16262291 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E109393599/2 | 2023-03-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17258 | Locuinta + CEF Prosumator prin progr AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1203 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16260444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16260444 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E300943391/2 | 2023-03-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17259 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7038 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16201307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16201307 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141925142/4 | 2023-03-07 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17260 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3452* | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004150276516115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13520346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13520346 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400191511/2 | 2023-03-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17261 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13546839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13546839 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E401174221/4 | 2023-03-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17262 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16210897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16210897 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141915017/3 | 2023-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17263 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16254298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16254298 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E300882955/2 | 2023-03-10 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17264 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16235546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16235546 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142360214/3 | 2023-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17265 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3663 IMPACT 5 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16208135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16208135 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E143190070/2 | 2023-03-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17266 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016071711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16204644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16204644 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E401028959/3 | 2023-03-07 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17267 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16254489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16254489 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400712947/3 | 2023-03-07 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17268 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16264544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16264544 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141794270/2 | 2023-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17269 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2846 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16211296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16211296 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141325584/3 | 2023-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17270 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 7043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13522114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13522114 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E401140853/4 | 2023-03-01 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
17271 | IMOBIL | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0.4 | PTZ 417 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16255230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16255230 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E119560561/1 | 2023-03-14 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
17272 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 619 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16210023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16210023 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E300552915/3 | 2023-03-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17273 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16211704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16211704 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142733588/3 | 2023-03-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17274 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16234630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16234630 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141911518/3 | 2023-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17275 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02759 | 10 | S10 T1196-PA1710 CEL 9 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x15,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Avand in vedere ca punctul de delimitare nu coincide cu punctul de masura (delimitare pe MT, masura pe JT) se vor calcula pierderi in: - transformator cu Sn=250 kVA cu raportul de transformare 10/0,4 [kV/kV]; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor dinOrdinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16229550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16229550 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E109181033/2 | 2023-03-16 | 0.02759 | prosumator | 0.02759 | 0
17276 | centrala fotovoltaica de 4.86kw | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 7812 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10279315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10279315 | 2023-03-18 | nu | nu | nu | RO001E141885518/3 | 2023-03-18 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
17277 | Pantelimon Grigore Ghica 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 3033 TRICOLORS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14141031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14141031 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400999269/2 | 2023-03-07 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
17278 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016895 | 0.4 | PTZ 946 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14145862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14145862 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E108376836/2 | 2023-03-14 | 0.016895 | prosumator | 0.016895 | 0
17279 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 4449 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020811414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV.. | E-Distributie Muntenia | 14186460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14186460 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141772805/3 | 2023-03-10 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
17280 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14183326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14183326 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400579544/3 | 2023-03-10 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17281 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14139192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14139192 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400031806/2 | 2023-03-15 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
17282 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3523 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020226814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14146120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14146120 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141756065/2 | 2023-03-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17283 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14192187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14192187 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E400976084/3 | 2023-03-16 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
17284 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009875 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13334125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334125 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141182800/2 | 2023-03-01 | 0.009677 | prosumator | 0.009677 | 0
17285 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00872 | 0.4 | PTAB 4276 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13341009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13341009 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E142231446/2 | 2023-03-03 | 0.008446 | prosumator | 0.008446 | 0
17286 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTAB 4380 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 05595885, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13304180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13304180 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400172532/3 | 2023-03-15 | 0.009015 | prosumator | 0.009015 | 0
17287 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025248215, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13319669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319669 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400884947/2 | 2023-03-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17288 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14469175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14469175 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141477953/2 | 2023-03-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17289 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00615 | 0.4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14473180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14473180 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141949474/2 | 2023-03-22 | 0.005927 | prosumator | 0.005927 | 0
17290 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14435359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14435359 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142086118/2 | 2023-03-06 | 0.006262 | prosumator | 0.006262 | 0
17291 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3482 VILE AUREL VLAICU | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000018752013,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12232375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12232375 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141618365/2 | 2023-03-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17292 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15516180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15516180 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E401095166/2 | 2023-03-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17293 | CEF HALA DE PRODUCTIE - DEPOZIT - BIROURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0.4 | PTA 7733 STAF BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15473306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15473306 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141284869/2 | 2023-03-15 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
17294 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2789 SC KOKSAL PROD IMPEX 96 SRL | Se vor utiliza instalatiile existente , se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15459553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15459553 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400439268/2 | 2023-03-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17295 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12535235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12535235 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO001E401057030/2 | 2023-03-08 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17296 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12528314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12528314 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E400155948/2 | 2023-03-15 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
17297 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13126406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126406 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400941389/2 | 2023-03-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17298 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009875 | 0.4 | PTAB 3096 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000026544316, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13108924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108924 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E400928733/3 | 2023-03-16 | 0.009668 | prosumator | 0.009668 | 0
17299 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3237 VILE MIRICA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000016590311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13112585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112585 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E141480676/3 | 2023-03-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17300 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7810 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13075349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13075349 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142523181/3 | 2023-03-29 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17301 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024971, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13130088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130088 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141212477/2 | 2023-03-15 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
17302 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 7623 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13130306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130306 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401096954/2 | 2023-03-29 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17303 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13124458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13124458 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E401127566/3 | 2023-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17304 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014992211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13077072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13077072 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141430244/3 | 2023-03-29 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17305 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7854 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13130337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130337 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E401133495/3 | 2023-03-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17306 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9028170, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13125265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13125265 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400582436/2 | 2023-03-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17307 | Imobil+ CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01512 | 0.4 | PTZ 4067 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031065320, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13080401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080401 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142569855/2 | 2023-03-28 | 0.014817 | prosumator | 0.014817 | 0
17308 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13108811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108811 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142389822/2 | 2023-03-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17309 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 20 | S20 ICIL-GR.NORD GR | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui grupul de masura direct existent (serie contor 001000028175517) cu un grup de masura semidirect raport de transformare 125/5 si se va programa contorul nou in montaj semidirect cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. INTERNAL F43/1P05-10 rev.0 Pag. 2 din 3 INTERNAL Lucrari detinute de Operatorul de Distributie: Se va monta BMPTS1 conform FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, langa postul de transformare PTZ 6951. | E-Distributie Muntenia | 10238096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238096 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E301136318/3 | 2023-03-02 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17310 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00918 | 0.4 | PTAB 3473 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004150276450715,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12795499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12795499 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E400949017/2 | 2023-03-16 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
17311 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11820913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820913 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141436565/2 | 2023-03-15 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17312 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4422 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000027216216, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11824474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11824474 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E142156431/2 | 2023-03-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17313 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11821099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11821099 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E141294040/2 | 2023-03-09 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17314 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00918 | 0.4 | PTAB 3473 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004150276096015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12795709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12795709 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E400949129/2 | 2023-03-16 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
17315 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4341 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distribut | E-Distributie Muntenia | 11848116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848116 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142305202/2 | 2023-03-27 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17316 | Amplasare de centrala fotovoltaica de 19.8 kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0.4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15793038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15793038 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142581185/4 | 2023-03-23 | 0.019304 | prosumator | 0.019304 | 0
17317 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5254 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210050545, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15785266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15785266 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E142751623/3 | 2023-03-01 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17318 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15811859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15811859 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E108900705/2 | 2023-03-10 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
17319 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008855 | 0.4 | PTA 7404 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15810946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15810946 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142038340/2 | 2023-03-21 | 0.008677 | prosumator | 0.008677 | 0
17320 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15761673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15761673 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E105296014/3 | 2023-03-21 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17321 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005335 | 0.4 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15769613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15769613 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400948555/2 | 2023-03-22 | 0.005208 | prosumator | 0.005208 | 0
17322 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2641 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 002004003343013, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15771325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15771325 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141693278/2 | 2023-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17323 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5253 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15759244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15759244 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E142522685/3 | 2023-03-15 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17324 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7880 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15816057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15816057 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142667393/3 | 2023-03-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17325 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 002004003292813, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15784487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15784487 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141540213/3 | 2023-03-17 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17326 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3250 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000010079709, se va demonta si se va preda catre UTR ILFO | E-Distributie Muntenia | 15813074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15813074 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141191541/2 | 2023-03-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17327 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01008 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15787388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15787388 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142539919/2 | 2023-03-30 | 0.009877 | prosumator | 0.009877 | 0
17328 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00414 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15762648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15762648 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E110378761/1 | 2023-03-24 | 0.003997 | prosumator | 0.003997 | 0
17329 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2960 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16155969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16155969 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E107331599/2 | 2023-03-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17330 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16147245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16147245 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400788467/3 | 2023-03-24 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17331 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16181095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16181095 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141797879/3 | 2023-03-15 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
17332 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16179353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16179353 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E111382240/2 | 2023-03-01 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
17333 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAZ 1050 MAGISTRALA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,700 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UGEUEDN18010010950, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16132130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16132130 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E108733945/3 | 2023-03-07 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17334 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4576 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16173013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16173013 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142828460/4 | 2023-03-07 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17335 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16175303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16175303 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E131377299/3 | 2023-03-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17336 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16431262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16431262 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E143062630/2 | 2023-03-10 | 0.004012 | prosumator | 0.004012 | 0
17337 | Racordare CEF 4,05 kWp | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTZ 3544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16447524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16447524 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143185838/2 | 2023-03-21 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
17338 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16451339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16451339 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E131350234/2 | 2023-03-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17339 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01368 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015499011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16447519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16447519 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141239162/3 | 2023-03-22 | 0.013306 | prosumator | 0.013306 | 0
17340 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0035 | 0.4 | PTAB 5224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent serie UAEEEDN19810244770 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16434448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16434448 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E110822811/2 | 2023-03-10 | 0.003429 | prosumator | 0.003429 | 0
17341 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7744 URBAN SI ASOCIATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16385191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16385191 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142080448/2 | 2023-03-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17342 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 176 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16371300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16371300 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E101142065/3 | 2023-03-06 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17343 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16422117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16422117 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E103226082/2 | 2023-03-14 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17344 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16424893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16424893 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E108944590/2 | 2023-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17345 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR DOSAR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16387954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16387954 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142235912/3 | 2023-03-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17346 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 412 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16359697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16359697 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E109005319/2 | 2023-03-06 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
17347 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00546 | 0.4 | PTZ 2617 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,341 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5427375, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16401917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16401917 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E105464493/2 | 2023-03-14 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
17348 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025997116, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16364780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16364780 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141960141/3 | 2023-03-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17349 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 5644 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16369049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16369049 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E142987152/2 | 2023-03-02 | 0.004503 | prosumator | 0.004503 | 0
17350 | dosar prosumato | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16390029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16390029 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E400989381/3 | 2023-03-09 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
17351 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16366005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16366005 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141483499/2 | 2023-03-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17352 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16386773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16386773 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E131302174/4 | 2023-03-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17353 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11847806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847806 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141934478/1 | 2023-03-07 | 0.01077 | prosumator | 0.01077 | 0
17354 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2298 SAT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16148382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16148382 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E400387158/2 | 2023-03-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17355 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 17G26510110072904, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul trifazat existent, cu seria 17G26510110072904, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16180896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16180896 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400963024/3 | 2023-03-10 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17356 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16180191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16180191 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141363812/3 | 2023-03-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17357 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01328 | 0.4 | PTZ 772 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16144589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16144589 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E108648681/1 | 2023-03-07 | 0.01328 | prosumator | 0.01328 | 0
17358 | HALA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.036 | 0.4 | PT SOL 1368 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16174327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16174327 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E131383049/2 | 2023-03-20 | 0.035279 | prosumator | 0.035279 | 0
17359 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5175 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16148221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16148221 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E142641957/2 | 2023-03-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17360 | CENTRALA FOTOVOLTAICA- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4440 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16147566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16147566 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141445969/2 | 2023-03-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17361 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16152002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16152002 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400955968/2 | 2023-03-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17362 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0.4 | PTAB 1429 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16131653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16131653 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E110100900/2 | 2023-03-07 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
17363 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00273 | 0.4 | PTZ 2803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,73 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16153074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16153074 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E103394695/2 | 2023-03-06 | 0.002665 | prosumator | 0.002665 | 0
17364 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028957717, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16151037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16151037 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E142727480/2 | 2023-03-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17365 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent<(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16150969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16150969 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E109126458/3 | 2023-03-06 | 0.003244 | prosumator | 0.003244 | 0
17366 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PAZ 1470 GAROAFEI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000717128719, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16127464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16127464 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E108167957/2 | 2023-03-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17367 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16146187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16146187 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141513606/2 | 2023-03-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17368 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15442313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15442313 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141945908/2 | 2023-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17369 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024932, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15443650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15443650 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141487774/2 | 2023-03-10 | 0.006036 | prosumator | 0.006036 | 0
17370 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3097 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004150276439415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15411307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15411307 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141883987/3 | 2023-03-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17371 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02616 | 6 | S6 IP PROGRESU 2-JILAVA CEL 27 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,632 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contoarele seria 20G90290210100750 si 20G90290210100311 , se vor inlocui ,daca este cazul<(>,<)> cu doua contoare electronice inteligente programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15392466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15392466 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E109170941/2 | 2023-03-07 | 0.025632 | prosumator | 0.025632 | 0
17372 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15389896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15389896 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142661825/2 | 2023-03-06 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
17373 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15407791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15407791 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400666765/3 | 2023-03-01 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17374 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4505 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15446987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15446987 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E142855123/2 | 2023-03-17 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
17375 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007315 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032294121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15407995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15407995 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141506765/2 | 2023-03-17 | 0.007168 | prosumator | 0.007168 | 0
17376 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15415846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15415846 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142149073/2 | 2023-03-27 | 0.004012 | prosumator | 0.004012 | 0
17377 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005775 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15383216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15383216 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141230130/2 | 2023-03-06 | 0.005659 | prosumator | 0.005659 | 0
17378 | Sediu + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.036 | 0.4 | PTZ 2404 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 37,765 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16527025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16527025 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E119502219/2 | 2023-03-22 | 0.035278 | prosumator | 0.035278 | 0
17379 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00567 | 0.4 | PTZ 406 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,357 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210049922, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16533154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16533154 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E111344192/2 | 2023-03-20 | 0.005357 | prosumator | 0.005357 | 0
17380 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16536808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16536808 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141427149/4 | 2023-03-14 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
17381 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16536095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16536095 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141805509/2 | 2023-03-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17382 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.023 | 0.4 | PTAB 4059 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16532324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16532324 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E110361853/3 | 2023-03-07 | 0.022539 | prosumator | 0.022539 | 0
17383 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16534898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16534898 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E119783490/2 | 2023-03-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17384 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16525945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16525945 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E108868214/3 | 2023-03-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17385 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 412 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16544119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16544119 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E100673759/2 | 2023-03-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
17386 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.086 | 0.4 | PTS 1627 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 90,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=160A, protectie la scurtcircuit Ia=160A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16527778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16527778 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E108656163/2 | 2023-03-30 | 0.086 | prosumator | 0.086 | 0
17387 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 899 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,699 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul seria 001000020762814, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16558932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16558932 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E108933431/3 | 2023-03-22 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17388 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electornic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16557405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16557405 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142828897/2 | 2023-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17389 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150293965015 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16554679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16554679 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141990863/2 | 2023-03-17 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17390 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata infunctie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16625111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16625111 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142928045/3 | 2023-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17391 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002464911, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16629986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16629986 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E142065463/1 | 2023-03-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17392 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003185 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16624657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16624657 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142131007/2 | 2023-03-24 | 0.003061 | prosumator | 0.003061 | 0
17393 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16623045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16623045 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141871298/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17394 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16642376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16642376 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142381734/3 | 2023-03-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17395 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16718616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16718616 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E111313244/2 | 2023-03-14 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
17396 | Locuinta + CEF AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.23 | PTZ 2475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16718027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16718027 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E104473199/2 | 2023-03-27 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
17397 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16746579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746579 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142028899/3 | 2023-03-23 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17398 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2267 COM. CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16773725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773725 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400426309/2 | 2023-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17399 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 56 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT-dual existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16746029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746029 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E109081335/3 | 2023-03-24 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
17400 | Locuinta+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16722151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16722151 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142267906/2 | 2023-03-27 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
17401 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16751838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16751838 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E301024606/2 | 2023-03-29 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17402 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0979734, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16751305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16751305 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E401097821/2 | 2023-03-24 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
17403 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 2828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16742802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742802 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E104507490/2 | 2023-03-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17404 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16776003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16776003 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141701212/2 | 2023-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17405 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,934 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN20910217463<(>,<)> se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16790458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790458 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E105534727/2 | 2023-03-27 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17406 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16767764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767764 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E300105605/3 | 2023-03-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17407 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 3420 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,597 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023235214, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16747871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16747871 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E109046268/1 | 2023-03-24 | 0.019597 | prosumator | 0.019597 | 0
17408 | PROSUMATOR EUROPA PRIMEX | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01722 | 0.4 | PAZ 1790 MASINA DE PAINE | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16790403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790403 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E108991592/2 | 2023-03-24 | 0.01722 | prosumator | 0.01722 | 0
17409 | cef_non_afm | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2142 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000721436020 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16741912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741912 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E111013184/3 | 2023-03-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17410 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16738448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738448 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E104504341/2 | 2023-03-29 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
17411 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2002 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16765100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16765100 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E300042313/2 | 2023-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17412 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16816975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816975 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E107347844/4 | 2023-03-28 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17413 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16874630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16874630 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142698320/2 | 2023-03-30 | 0.006448 | prosumator | 0.006448 | 0
17414 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2141 CHIRIACU | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16740902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16740902 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E300313460/3 | 2023-03-16 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
17415 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005915 | 0.4 | PTZ 862 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16845232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16845232 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E105703758/2 | 2023-03-28 | 0.005795 | prosumator | 0.005795 | 0
17416 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3087 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16767725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767725 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E100898433/2 | 2023-03-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
17417 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00308 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16743445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743445 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E400964182/2 | 2023-03-23 | 0.003012 | prosumator | 0.003012 | 0
17418 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16772544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16772544 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400672874/3 | 2023-03-24 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
17419 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0.4 | PTAB 994 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16842169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16842169 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E100632013/2 | 2023-03-29 | 0.00594 | prosumator | 0.00594 | 0
17420 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16823192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16823192 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141214109/4 | 2023-03-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17421 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16737333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16737333 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E300037104/2 | 2023-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17422 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16743230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743230 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142260875/2 | 2023-03-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17423 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16764951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16764951 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E110782502/2 | 2023-03-21 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17424 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2447 SAT BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16772256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16772256 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E300206191/3 | 2023-03-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17425 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16846269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16846269 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141521560/2 | 2023-03-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17426 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16748904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16748904 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E401140459/3 | 2023-03-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17427 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16791229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16791229 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141824803/2 | 2023-03-29 | 0.004457 | prosumator | 0.004457 | 0
17428 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1364 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16864455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16864455 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E301012939/3 | 2023-03-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17429 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16763760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16763760 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141449828/2 | 2023-03-27 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
17430 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 4468 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16761983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16761983 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E105311180/2 | 2023-03-30 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17431 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16816097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816097 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141570092/2 | 2023-03-29 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17432 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000022918014 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16818828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16818828 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E108989049/2 | 2023-03-30 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
17433 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16744835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16744835 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142972831/2 | 2023-03-23 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17434 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16726352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16726352 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E401105629/3 | 2023-03-15 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17435 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 888 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16752299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16752299 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E101402491/3 | 2023-03-28 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17436 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16772053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16772053 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141515585/2 | 2023-03-29 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17437 | locuinta +cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2850 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023482214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16738345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738345 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141832161/2 | 2023-03-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17438 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16779823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16779823 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E119489415/3 | 2023-03-21 | 0.009623 | prosumator | 0.009623 | 0
17439 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 403 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16874209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16874209 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E101148937/2 | 2023-03-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
17440 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1196 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16727229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16727229 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E111692637/2 | 2023-03-14 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
17441 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 403 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16839430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16839430 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E109066866/3 | 2023-03-29 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
17442 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2872 POIANA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16770125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770125 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E300371419/2 | 2023-03-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17443 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16764070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16764070 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142302715/2 | 2023-03-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
17444 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2022 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16745873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745873 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108919930/2 | 2023-03-28 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17445 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16819563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819563 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400943785/3 | 2023-03-30 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17446 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810519075, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16726624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16726624 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141301599/2 | 2023-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17447 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16744434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16744434 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E400596701/2 | 2023-03-23 | 0.004003 | prosumator | 0.004003 | 0
17448 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059532, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16742050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742050 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E401043439/3 | 2023-03-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17449 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16821543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821543 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E131381373/1 | 2023-03-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17450 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16742660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742660 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E131360684/3 | 2023-03-24 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17451 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16967864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16967864 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E115370791/2 | 2023-03-30 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
17452 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16953747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16953747 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E108921203/3 | 2023-03-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17453 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 358 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16973769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973769 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E108777077/2 | 2023-03-30 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17454 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7812 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16975316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16975316 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E142826008/3 | 2023-03-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17455 | AMBASADA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 101 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16998489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998489 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E100356780/2 | 2023-03-31 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17456 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16966395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16966395 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142862503/2 | 2023-03-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17457 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005525 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 17002945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17002945 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400689164/2 | 2023-03-29 | 0.005414 | prosumator | 0.005414 | 0
17458 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16950716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16950716 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E131299146/3 | 2023-03-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17459 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00616 | 0.4 | PTS 19 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16966413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16966413 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E100912238/3 | 2023-03-29 | 0.00616 | prosumator | 0.00616 | 0
17460 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 511 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16997238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997238 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E300769577/2 | 2023-03-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17461 | LOCUINTA +CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0,4 | PTAB 7864 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000719302719, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14808723 | 2023-01-12 | 14808723 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142601289/2 | 2023-06-20 | 0.007408 | prosumator | 0.007408 | 0
17462 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7676 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 15 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13275051 | 2022-12-07 | 13275051 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E141213265/3 | 2023-03-02 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17463 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13248753 | 2022-12-21 | 13248753 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141212466/4 | 2023-04-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17464 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 7577 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existentese va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie noul contor trifazat inteligent va fi programat pentru noua putere solicitata (Pa=20kW) , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta de catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15042132 | 2023-02-02 | 15042132 | 2023-06-26 | nu | nu | nu | RO001E400715063/2 | 2023-06-26 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
17465 | Locuinta + Panouri fotovoltaice + Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15030913 | 2023-01-16 | 15030913 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142755278/2 | 2023-09-19 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17466 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0144 | 0,4 | PTZ 1842 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se vor inlocui protectiile existente in BMPT-20A cu Ir=25A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia dea dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15014195 | 2023-01-26 | 15014195 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E107340869/2 | 2023-03-07 | 0.013968 | prosumator | 0.013968 | 0
17467 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2852 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15092495 | 2023-01-27 | 15092495 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E401133934/3 | 2023-10-09 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17468 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01539 | 0,4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=25,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 15093435 | 2023-01-26 | 15093435 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E300593785/3 | 2023-03-06 | 0.015081 | prosumator | 0.015081 | 0
17469 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.036855 | 0,4 | PTZ 2825 | Se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 63A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36,855 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator.Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11939006 | 2022-10-26 | 11939006 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E109023735/3 | 2023-06-15 | 0.036116 | prosumator | 0.036116 | 0
17470 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7592 | -,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 05417878, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15013025 | 2023-02-08 | 15013025 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E400582267/2 | 2023-07-31 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17471 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15009842 | 2023-01-31 | 15009842 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142350190/2 | 2023-06-07 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17472 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 3130 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A , se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie noul contor trifazat inteligent va fi programat pentru noua putere solicitata (Pa=20kW) , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14945599 | 2023-01-25 | 14945599 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141803709/3 | 2023-07-10 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17473 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, disjunctor 32A existent, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 14841252 | 2023-02-15 | 14841252 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141818233/3 | 2023-05-18 | 0.012734 | prosumator | 0.012734 | 0
17474 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTS 268 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPT-32A existent cu un nou BMPT-32A, tip FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15474005 | 2023-01-30 | 15474005 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E108865941/2 | 2023-10-27 | 0.0198 | prosumator | 0.0198 | 0
17475 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs=5kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15460782 | 2023-02-27 | 15460782 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E300879074/2 | 2023-03-09 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
17476 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2376 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor montat BMP existent. Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT 32 A existent cu disjunctor TRIFAZAT 63 A nou proiectat, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 15455107 | 2023-02-14 | 15455107 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E401121032/3 | 2023-06-29 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17477 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=22 kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12000642 | 2022-11-23 | 12000642 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E401007800/2 | 2023-09-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17478 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTA 3076 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12027934 | 2022-11-04 | 12027934 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141290596/1 | 2023-04-06 | 0.02636 | prosumator | 0.02636 | 0
17479 | MAGAZIN | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 562 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 12058942 | 2022-12-15 | 12058942 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E300780075/3 | 2023-09-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17480 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018375 | 0,4 | PTAB 2224 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,998 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12055301 | 2022-12-29 | 12055301 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E108778001/2 | 2023-04-06 | 0.017998 | prosumator | 0.017998 | 0
17481 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7772 IT CREATA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10465583 | 2022-11-02 | 10465583 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E141932803/2 | 2023-10-06 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17482 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 7113 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente , conform aviz 165526475 / 20.10.2022 si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12300490 | 2022-11-25 | 12300490 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142068107/2 | 2023-04-07 | 0.011722 | prosumator | 0.011722 | 0
17483 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0,4 | PTAB 2551 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat, pentru noua putere solicitata (Pabs=18kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15963808 | 2023-02-27 | 15963808 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E141671207/3 | 2023-03-03 | 0.003244 | prosumator | 0.003244 | 0
17484 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3372 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Se va inlocui contorul trifazat existent<(>,<)> cu seria 001000015341211 <(>,<)> cu un contor trifazat SMART METER programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. NOTA: Contorul trifazat existent, cu seria 001000015341211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-Distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 15955550 | 2023-02-22 | 15955550 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141411906/3 | 2023-05-26 | 0.00955 | prosumator | 0.00955 | 0
17485 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 441 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=15,001kW/Pevacuat = 5,879 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 15983068 | 2023-02-22 | 15983068 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E131405033/4 | 2023-03-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17486 | Birouri+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0,4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15991770 | 2023-02-28 | 15991770 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E400467944/2 | 2023-03-02 | 0.005385 | prosumator | 0.005385 | 0
17487 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 16015565 | 2023-02-13 | 16015565 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400508096/2 | 2023-03-30 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17488 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui disjunctorul trifazat 20A existent cu disjunctor trifazat 32A nou proiectat, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 14195664 | 2023-02-08 | 14195664 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141335024/3 | 2023-09-15 | 0.01664 | prosumator | 0.01664 | 0
17489 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1014 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs=9kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14234004 | 2023-02-13 | 14234004 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO001E300999471/3 | 2023-03-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17490 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 5218 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (10,001 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 20 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.397097 26.004499 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14278503 | 2023-01-23 | 14278503 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E401039131/4 | 2023-05-12 | 0.010998 | prosumator | 0.010998 | 0
17491 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0112 | 0,4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14227924 | 2023-01-23 | 14227924 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141805060/2 | 2023-06-29 | 0.010974 | prosumator | 0.010974 | 0
17492 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4230 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4,891 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63A si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 6,000 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15352907 | 2023-02-02 | 15352907 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142495482/2 | 2023-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17493 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3083 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existentese va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie noul contor trifazat inteligent va fi programat pentru noua putere solicitata (Pa=20kW) , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0801078, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15378694 | 2023-02-01 | 15378694 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0191
17494 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3498 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent, iar contorul monofazat existent<(>,<)> cu seria UAEEEDN21810410041 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15876089 | 2023-02-22 | 15876089 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400064059/2 | 2023-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17495 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15858676 | 2023-02-07 | 15858676 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400935720/4 | 2023-04-04 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17496 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00945 | 0,4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat, pentru noua putere solicitata (Pabs=12kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295124915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9,1 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 20A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15876501 | 2023-02-28 | 15876501 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E110171436/3 | 2023-10-06 | 0.009206 | prosumator | 0.009206 | 0
17497 | Hala+CEF- anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02754 | 0,4 | PTA 4063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11594900 | 2022-09-26 | 11594900 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E141593053/2 | 2023-05-12 | 0.026987 | prosumator | 0.026987 | 0
17498 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00528 | 0,4 | PTAB 1420 BACU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9,8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14528601 | 2023-01-31 | 14528601 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E131404997/3 | 2024-02-07 | 0.004874 | prosumator | 0.004874 | 0
17499 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 2468 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul bipolar cu Ia=32A existent in BMPM cu un intreruptor bipolar cu Ia=50A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13425045 | 2023-02-21 | 13425045 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E100427330/3 | 2023-03-15 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
17500 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02457 | 0,4 | PTZ 3331 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13424542 | 2022-11-28 | 13424542 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO001E108387614/2 | 2023-06-27 | 0.02457 | prosumator | 0.02457 | 0
17501 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 3061 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,435 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP-3 se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent tifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP-3 existent. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta automata trifazata existenta in FDCP-3 cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13431640 | 2023-02-20 | 13431640 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E119816183/3 | 2023-03-16 | 0.0199 | prosumator | 0.0199 | 0
17502 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 650 TIGANIE COMANA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul electronic monfazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=9,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Nota: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 13718833 | 2022-12-15 | 13718833 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E300563557/4 | 2023-05-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17503 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.028665 | 0,4 | PCZ 3201 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va intercepta si mansona cablul 3x95+50N existent, realizat conform FS:339590/16.12.2016, Aviz CTE275/30.05.2018,PVR17582/08.01.2019 si se va monta un BMPT cu Ir=50A, tip FT-133_MAT<(>,<)> Ed.05/03.04.2020, echipat cu clema de sectionare de 150mmp, tip DS4533RO, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. In BMPT nou proiectat se va monta un contor electronic trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plasticde tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent si BMPT-ul existent. Se va demonta contorul cu seria: 001000031088020. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13693027 | 2023-01-04 | 13693027 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E141203501/2 | 2023-04-24 | 0.027592 | prosumator | 0.027592 | 0
17504 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4446 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 20 A cu unul de 50 A. Contorul Smart Meter UAEEEDN19810265746 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat UAEEEDN19810265746 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13695228 | 2022-12-14 | 13695228 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142267771/2 | 2023-06-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
17505 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2762 | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 10457600 Se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 50A.Se va inlocui contorul existent cu seria 3081003095 cu unul Smart. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Vechiu contor cu seria 3081003095 se preda la UTR Ilfov Vest. | E-Distributie Muntenia | 13692829 | 2022-12-22 | 13692829 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400353364/3 | 2023-04-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17506 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 650 TIGANIE COMANA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monfazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=9,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 13720129 | 2022-12-16 | 13720129 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E300561016/4 | 2023-05-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17507 | Imobil+CEF prosumator electric up | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | PCZ 2090* EXIM COM RAY | Se va monta un cablu jt 3X240+150N (DC4146) , L=10m , in PT 2090*/250 KVA existent si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 300A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta langa PTZ 2090*/250 KVA pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant t a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea grupului de masura existent se va face de catre E - Distributie Muntenia - UTR Ilfov ,iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 11250215 | 2022-09-21 | 11250215 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E400901565/2 | 2023-03-16 | 0.09799 | prosumator | 0.09799 | 0
17508 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.041 | 20 | PTAB 5576* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5576*/1000 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 11447366 | 2022-09-30 | 11447366 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142482040/3 | 2023-06-22 | 0.040177 | prosumator | 0.040177 | 0
17509 | Hala+CEF- anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0999 | 20 | S20 BERNA THEODOR-POP LEORDENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 11466624 | 2022-09-14 | 11466624 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141578562/4 | 2023-05-25 | 0.097852 | prosumator | 0.097852 | 0
17510 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 669 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=21 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 14786089 | 2023-01-12 | 14786089 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E300485000/3 | 2023-10-12 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
17511 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 4250 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13571324 | 2023-01-20 | 13571324 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400192859/2 | 2023-03-29 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17512 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1133 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs=15kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15267878 | 2023-02-17 | 15267878 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E301085366/4 | 2023-03-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17513 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTZ 3389 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui pe bransamentul existent, BMPT existent cu o cutie de furnizare tip DS 4558RO, echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata la limita de proprietate<(>,<)> in locul BMPT existent. cutia de furnizare se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 100A; -un separator de joasa tensiune de 125A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 57 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va inlocui contorul seria: UFEUEDN22210050966, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea,pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15232017 | 2023-01-27 | 15232017 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141488573/3 | 2023-07-10 | 0.04898 | prosumator | 0.04898 | 0
17514 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01426 | 0,4 | PTAB 5112 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15204115 | 2023-02-08 | 15204115 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400988199/3 | 2023-04-05 | 0.013875 | prosumator | 0.013875 | 0
17515 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0,4 | PTAB 2841 | ... Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTAB 2841 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 23m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL,se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. NOTA: SE VA DEMONTA BRANSAMENTUL MONFAZAT EXISTENT LA RECEPTIA LUCRARII Contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Condi?ii specifice pentru racordare : Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare, de catre un electrician autorizat ANRE. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta; La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta distantele de vecinatate fata de liniile electrice aflate in zona conform normativelor in vigoare: ORDINUL ANRE nr. 239/2019 PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012. Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea acestora in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata. | E-Distributie Muntenia | 10115136 | 2022-06-16 | 10115136 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400364759/2 | 2023-05-18 | 0.009208 | prosumator | 0.009208 | 0
17516 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15251370 | 2023-02-03 | 15251370 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143169672/2 | 2023-03-21 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17517 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 646 TEREN SPORT | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=25,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12470981 | 2023-01-25 | 12470981 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E131360796/2 | 2023-02-28 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17518 | Amplasare de centrala fotovoltaica de 18,2 kW | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0182 | 0,4 | PTAB 4305 | Se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 32A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12952678 | 2022-11-29 | 12952678 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E108984055/2 | 2023-05-04 | 0.017736 | prosumator | 0.017736 | 0
17519 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,23 | PTA 7113 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12974904 | 2022-12-20 | 12974904 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E400831905/3 | 2023-03-20 | 0.009762 | prosumator | 0.009762 | 0
17520 | Hala Productie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0999 | 20 | A20 JILAVA-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12413782 | 2022-10-25 | 12413782 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141320220/4 | 2023-04-12 | 0.097899 | prosumator | 0.097899 | 0
17521 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0,4 | PTAB 3200 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 2x10mmp si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, reprogramandu-se pentru noua putere solicitata Pa=6kw. Contorul monofazat existent, cu seria 001000024430715 se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13922327 | 2022-12-16 | 13922327 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E400115089/2 | 2023-08-01 | 0.005791 | prosumator | 0.005791 | 0
17522 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7072 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 16 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor inlocui cablurile de legatura din FDCP. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13973815 | 2023-01-04 | 13973815 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141769058/2 | 2023-06-23 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
17523 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014525 | 0,4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 13934731 | 2023-01-30 | 13934731 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141611212/3 | 2023-04-12 | 0.014234 | prosumator | 0.014234 | 0
17524 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3850 ASPRO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13381595 | 2022-12-09 | 13381595 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142766629/2 | 2023-05-29 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17525 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | ... Utilizarea instalatiei de racordare realizata conform ATR 168983197 / 25.10.2016 , inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 40A nou proiectat. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. 'Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?, conform Ord. 288/2018 iar etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare va respecta Ord. ANRE nr.51/2019. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui grup de masura in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va montaun contor de energie electrica in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. 'In situatia in care protectiile de interfata nu se vor putea realiza in invertoare, in instalatia de utilizare se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul de interfata asigura: evitarea alimentarii RED de catre instalatia de producere atunci cand sursa din sistem a disparut sau in caz de defect potectia RED valori anormale ale tensiunii sau frecventei in datorate instalatiei de producere. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un \ 0,5 s; Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,85*Un \ 3,2 s; Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52 Hz \ 0,5 s; Protectie minima frecventa treapta 1 ? 47,5 Hz \ 0,5 s; Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 52 Hz \ 0,5 s; Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. Invertorul va avea activata si functia LVRT (Low Voltage Right Trough). La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta con conform Ord.226 /2018 si 59/2014 ANRE,privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, NTE 003/04/00 Normativpentru construc?ia liniilor aeriene de energie electric? cu tensiuni peste 1000 V si NTE 007/08/00 Normativpentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. In fisa de calcul anexata sunt cuprinse doar lucrarile pe tarif de racordare. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 13380500 | 2022-12-13 | 13380500 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142086398/2 | 2023-06-13 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17526 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 441 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=20,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13390335 | 2022-12-14 | 13390335 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E131379066/1 | 2023-06-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17527 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,23 | PTAB 1251 | Pentru asigurarea sporului de putere, se va inlocui siguranta monofazata corespunzatoare existenta in FDCP cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate (absorbita/evacuata). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10147837 | 2022-10-13 | 10147837 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E110353359/2 | 2023-04-20 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17528 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7418 VINATORI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13882821 | 2023-02-07 | 13882821 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400722735/2 | 2023-05-04 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
17529 | HALA + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0,4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului inteligent pentru Pa=25,00 kW si cu plata tarifului Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13850484 | 2022-12-22 | 13850484 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E119723326/2 | 2023-03-03 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
17530 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR DOSAR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2433 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16072626 | 2023-02-16 | 16072626 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401028476/4 | 2023-03-14 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17531 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTA 3242 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa=13,5kW). Contorul trifazat existent, cu seria 001000023952214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10604204 | 2023-01-03 | 10604204 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400929431/2 | 2023-03-22 | 0.01957 | prosumator | 0.01957 | 0
17532 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0144 | 0,4 | PTA 1141 GRADINARI | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1141, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1141, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 75m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 65m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; contor electronic intelligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | E-Distributie Muntenia | 12823417 | 2022-12-16 | 12823417 | 2023-07-12 | nu | nu | nu | RO001E131347397/2 | 2023-07-12 | 0.014111 | prosumator | 0.014111 | 0
17533 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 3130 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa=15kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12889755 | 2022-12-16 | 12889755 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E400191252/2 | 2023-05-25 | 0.01467 | prosumator | 0.01467 | 0
17534 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3002 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12867786 | 2022-12-27 | 12867786 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400208509/3 | 2023-04-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17535 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0,4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 3,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.4017622 25.9835617 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 12842902 | 2023-01-30 | 12842902 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142866079/2 | 2023-04-03 | 0.004938 | prosumator | 0.004938 | 0
17536 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15674843 | 2023-02-10 | 15674843 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E400111973/2 | 2023-04-07 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17537 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015045 | 0,4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,655 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000025653616, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14644435 | 2023-01-26 | 14644435 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141857809/2 | 2023-02-28 | 0.014743 | prosumator | 0.014743 | 0
17538 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 26 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15167859 | 2023-01-23 | 15167859 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401150832/3 | 2023-11-23 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17539 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 4348 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009515209, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15686651 | 2023-02-07 | 15686651 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141281608/2 | 2023-10-16 | 0.01074 | prosumator | 0.01074 | 0
17540 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15686352 | 2023-02-24 | 15686352 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E401172768/4 | 2023-06-20 | 0.01842 | prosumator | 0.01842 | 0
17541 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15678562 | 2023-02-01 | 15678562 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400787680/4 | 2023-12-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17542 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3323 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 32A si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 6 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15184344 | 2023-02-02 | 15184344 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142455152/3 | 2023-04-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17543 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15158637 | 2023-02-06 | 15158637 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400952639/3 | 2023-05-04 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17544 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=63A , in BMPT dual existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15150655 | 2023-02-06 | 15150655 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141350357/3 | 2023-05-31 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
17545 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15193750 | 2023-02-06 | 15193750 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E143169683/2 | 2023-03-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17546 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15126139 | 2023-01-26 | 15126139 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E401151080/4 | 2023-03-13 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17547 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTA 3101 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 40 A cu unul de 50 A. Se va inlocui contorul trifazat existent cu seria 001000010575609 cu un contor trifazat inteligent programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP 3T existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15167942 | 2023-02-01 | 15167942 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E119747298/2 | 2023-08-28 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
17548 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3657 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6kW) =>Solutia va fi cu lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40A si se va monta un contor electronic inteligent monofazat p rogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11135854 | 2022-09-19 | 11135854 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400196875/2 | 2023-03-01 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
17549 | CEF ELECTRICUP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTAB 2827 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12125203 | 2022-10-20 | 12125203 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142567257/4 | 2023-06-09 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
17550 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent de 32A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15621259 | 2023-02-24 | 15621259 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400259381/2 | 2023-03-06 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17551 | Bloc + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0,4 | PTAB 5536 | Alimentarea cu energie electrica se realizeaza astfel: - se va monta in PT 5536/400 KVA , al patrulea tablou de joasa tensiune tip DY 3009 , echipat cu un intrerupator jt de 250A (DY 3101) cu TLC si placa de inchidere (DY 3003) , iar legatura de la bornele trasformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu 1X150 mmp (DC 4141) , 1cablu/faza , 1 cablu/nul , L=32m ; - cablu jt 3X150+95N , L=10m , racordat in tabloul jt proiectat pana la o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT-257_MAT , echipata cu un intrerupator jt trifazat reglabil cu Ir= 250A , un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legata la priza de pamant a instalatiei de utilizare , amplasata langa PTAB 5536 . NOTA : Lucrarea este conditionata de executia lucrarilor de intarire retea de catre E - Distributie Muntenia ? UTR ILFOV ; pana la realizarea lucararilor de imbunatatire , consumul solicitantului va fi limitat la o putere de 15 kW . | E-Distributie Muntenia | 12095110 | 2022-10-31 | 12095110 | 2023-06-12 | nu | Se va amplifica PT 5536/400 KVA - se va inlocui trafo existent de 400 KVA cu trafo mt-jt de 630 KVA . Valoarea lucrarii de intarire retea fara TVA este de 37.578 lei , iar termenul posibil de realizare este de 15.10.2023. | nu | RO001E110817691/2 | 2023-06-12 | 0.058798 | prosumator | 0.058798 | 0
17552 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12080502 | 2022-12-15 | 12080502 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400259369/2 | 2023-05-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17553 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2316 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13551644 | 2023-01-27 | 13551644 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E141382655/4 | 2023-05-03 | 0.0196 | prosumator | 0.0196 | 0
17554 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTA 3345 | Se va inlocui disjunctor trifazat existent Ima=20 A cu disjunctor trifazat Ima=50 A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13525201 | 2022-12-29 | 13525201 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142244473/2 | 2023-12-11 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
17555 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14186336 | 2023-01-16 | 14186336 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142479619/2 | 2023-05-22 | 0.004663 | prosumator | 0.004663 | 0
17556 | WDP INDUSTRIAL PARK 2 STEFANESTII DE JOS - Echipare cu panouri fotovoltaice - Unitate pentru depozitare, cu anexe administrative, tehnice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.54 | 20 | S20 METRO STEFANESTI-AFUMATI IF | Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC 4635* - Inlocuire modem existent cu Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 | E-Distributie Muntenia | 10727488 | 2023-01-17 | 10727488 | 2023-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142898434/2 | 2023-09-29 | 0.5196 | prosumator | 0.5196 | 0
17557 | locuinta-cef-prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 3632 PRICOP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent pentru noua putere solicitata de (10<(>,<)>0 kW) Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9<(>,<)>792 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10700389 | 2022-08-16 | 10700389 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E131292970/2 | 2023-02-28 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
17558 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 11 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319739 | 2022-12-07 | 13319739 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E141291799/2 | 2023-02-21 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
17559 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0,4 | PTA 2848 IT STR UNGURENI | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14478700 | 2023-01-25 | 14478700 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400443285/2 | 2023-06-02 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
17560 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 0,4 | PTA 3127 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza si prelua instalatiile electrice existente si sa monta un BMPT Semidirect cu Ir=250A cu reglaj la 0,95*In ce va fi de tipul FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5 A/A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat Ir=250A cu reglaj la 0,95*In. BMP-ul se va amplasa langa stalpul de sustinere a PTA 3127. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. In BMPT nou proiectat se va monta un contor electronic trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Se va demonta masura existenta in TG utilizator si se va preda contorul cu seria: 20G14570110091645catre UT ILFOV. Se va modifica constanta de facturare in sistemul informatic ENEL. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va montade catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14473792 | 2023-01-04 | 14473792 | 2023-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400839701/2 | 2023-05-24 | 0.1455 | prosumator | 0.1455 | 0
17561 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01665 | 0,4 | PCZ 3065 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14490997 | 2023-01-12 | 14490997 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141205592/2 | 2023-06-13 | 0.016307 | prosumator | 0.016307 | 0
17562 | Imobil+CEF - Prosumator Electric UP | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.07544 | 0,4 | PTZ 2331 | Sporul de putere se va realiza: -Montare pe cabluri existente o cutie de exterior destinata furnizarii CF-180A, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului semidirect, prevazuta cu sir de cleme tip DS4533RO, care se va amplasa pe suport betonat, in locul nisei imobil. Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 180A si un separator 250A. Se va realiza o priza de pamant corespunzatoare la cutia de furnizare, prin grija si cheltuiala utilizatorului; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 75,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12202126 | 2022-12-15 | 12202126 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E108519363/2 | 2023-04-05 | 0.073751 | prosumator | 0.073751 | 0
17563 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4098 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 32 A, in FDCP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 15481170 | 2023-02-13 | 15481170 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142601627/3 | 2023-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17564 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3908 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 25 A cu unul de 32 A. Se va inlocui contorul monofazat existent cu seria 1595787 cu un contor monofazat inteligent programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 15509950 | 2023-02-02 | 15509950 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400189305/2 | 2023-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17565 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02024 | 0,4 | PTAB 3498 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15476510 | 2023-02-07 | 15476510 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400063957/2 | 2023-09-06 | 0.019775 | prosumator | 0.019775 | 0
17566 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PTA 7113 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15571543 | 2023-02-07 | 15571543 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E400764203/3 | 2023-06-22 | 0.005262 | prosumator | 0.005262 | 0
17567 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01104 | 0,4 | PTAB 5218 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5218, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=25 A, cu reprogramarea contorului trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata ( Pa=15,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12535125 | 2022-12-16 | 12535125 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.010809
17568 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 3637 ( PT1 ) | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13090282 | 2023-01-27 | 13090282 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400218814/3 | 2023-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17569 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 7665 VILE P 100 | ... Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 24491919/21.08.2012 cu inlocuirea disjunctorului de 25 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter UCEUEDN17 210024501 se va programa conform puterii avizate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul UCEUEDN17 210024501 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13094438 | 2022-11-24 | 13094438 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141530807/2 | 2023-12-14 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
17570 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0,23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> inlocuindu-se disjunctorul monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A <(>,<)> in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat , de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului . | E-Distributie Muntenia | 13073819 | 2022-12-15 | 13073819 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142178569/1 | 2023-08-09 | 0.005796 | prosumator | 0.005796 | 0
17571 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0,4 | PTA 7529 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5.5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13089737 | 2022-12-12 | 13089737 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400904928/3 | 2023-05-10 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
17572 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5195 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata ; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15765015 | 2023-02-16 | 15765015 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142100058/3 | 2023-05-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17573 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15783913 | 2023-02-17 | 15783913 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400666901/2 | 2023-05-31 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17574 | Imobil+CEF - Electric Up | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | S20 CARTONAJE-BUFTEA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contoarele se vor programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatiile de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 15783937 | 2023-02-22 | 15783937 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141192003/2 | 2023-03-30 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
17575 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2533 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata ; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15768350 | 2023-02-17 | 15768350 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E401165995/5 | 2023-03-21 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17576 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15786244 | 2023-02-10 | 15786244 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142030959/2 | 2023-10-19 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17577 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 15764963 | 2023-02-16 | 15764963 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E401062182/2 | 2023-09-28 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
17578 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3952 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent, iar contorul trifazat existent<(>,<)> cu seria RO001E400991171 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15758052 | 2023-02-22 | 15758052 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E400991171/3 | 2023-04-27 | 0.014882 | prosumator | 0.014882 | 0
17579 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs=15kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15817311 | 2023-02-24 | 15817311 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E401022122/4 | 2023-05-22 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17580 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7871 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15824735 | 2023-02-10 | 15824735 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400987794/3 | 2023-08-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17581 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0175 | 0,4 | PTAB 3927 | CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar evacuarea puterii totale produse se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Se va reprograma contorul trifazat SMART existent in BMPT conform noii puteri avizate productie/consum. | E-Distributie Muntenia | 15816943 | 2023-02-27 | 15816943 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E119504558/3 | 2023-03-14 | 0.017149 | prosumator | 0.017149 | 0
17582 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa, pentru noua putere solicitata (Pabs=12kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 16173610 | 2023-02-28 | 16173610 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141761094/2 | 2023-05-17 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17583 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.16 | 10 | S10 T4375B1-PA2400 CEL 10 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 146 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrariin instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11873033 | 2022-10-12 | 11873033 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E119617744/3 | 2023-03-01 | 0.146 | prosumator | 0.146 | 0
17584 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0,4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT 25 A existent cu disjunctor TRIFAZAT 63 A nou proiectat, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 15445515 | 2023-02-09 | 15445515 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142770657/4 | 2023-06-14 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
17585 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4449 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=18 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15409560 | 2023-02-08 | 15409560 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E142742870/2 | 2023-08-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17586 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 4586 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 7,000 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 16A si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 8,200 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15445363 | 2023-02-07 | 15445363 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143058714/2 | 2023-03-27 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17587 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15419113 | 2023-02-07 | 15419113 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
17588 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7684 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15472285 | 2023-02-10 | 15472285 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E400831994/3 | 2023-02-17 | 0.011756 | prosumator | 0.011756 | 0
17589 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0152 | 0,4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=27,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 15953245 | 2023-02-09 | 15953245 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E131294242/4 | 2023-02-21 | 0.014895 | prosumator | 0.014895 | 0
17590 | LOCUINTA + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0,23 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 15929638 | 2023-02-17 | 15929638 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400467955/2 | 2023-02-24 | 0.005385 | prosumator | 0.005385 | 0
17591 | Reziden?ial | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14203742 | 2023-01-25 | 14203742 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E141320264/2 | 2023-02-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17592 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 1916 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPM existent intrerupatorul existent cu un intrerupator automat monofazat de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 9059444 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14568749 | 2023-01-26 | 14568749 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E105384494/3 | 2023-02-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17593 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01368 | 0,4 | PTM 2104 | Sporul de putere se va realiza prin reprogramarea contorului SMART METER existent. | E-Distributie Muntenia | 14524883 | 2023-01-19 | 14524883 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E105744315/4 | 2023-02-15 | 0.013405 | prosumator | 0.013405 | 0
17594 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01512 | 0,4 | PTAB 4397 | Sporul de putere consumator la 15 Kw se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,768 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000021500014, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14301976 | 2023-01-20 | 14301976 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E108187500/2 | 2023-02-21 | 0.014768 | prosumator | 0.014768 | 0
17595 | Racordare CEF prosumer | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009395 | 0,4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13733545 | 2023-01-18 | 13733545 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142174082/2 | 2023-02-08 | 0.009147 | prosumator | 0.009147 | 0
17596 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15238825 | 2023-02-01 | 15238825 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E401019498/4 | 2023-02-14 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17597 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5036 LOC BERNA (PT 3) | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13642286 | 2023-02-03 | 13642286 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141908154/3 | 2023-02-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17598 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0136 | 0,4 | PTAB 7829 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 12 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13388588 | 2023-01-09 | 13388588 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E142451473/2 | 2023-02-09 | 0.022 | prosumator | 0.022 | 0
17599 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 5207 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu plata tarifului Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13847407 | 2023-01-31 | 13847407 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E110770992/2 | 2023-02-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
17600 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 2537 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 20A corespunzatoare existenta in FDCP cu o siguranta automata monofazata noua de 25A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15189049 | 2023-02-02 | 15189049 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E111367816/2 | 2023-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17601 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12118934 | 2022-12-15 | 12118934 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142352507/5 | 2023-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17602 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0,4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12118983 | 2022-12-15 | 12118983 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E401159965/2 | 2023-02-22 | 0.007858 | prosumator | 0.007858 | 0
17603 | Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2322 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14191695 | 2023-01-25 | 14191695 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E301222640/3 | 2023-02-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17604 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 5069 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente.,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000027010616 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15493442 | 2023-02-13 | 15493442 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E110456421/1 | 2023-03-01 | 0.014692 | prosumator | 0.014692 | 0
17605 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0144 | 0,4 | PTAB 5069 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente.,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000026820316 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15493686 | 2023-02-13 | 15493686 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E110456432/1 | 2023-03-01 | 0.014104 | prosumator | 0.014104 | 0
17606 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3068 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa= 9,780 kW). Contorul trifazat existent, cu seria 0000358, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12568376 | 2023-02-15 | 12568376 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E401078189/4 | 2023-03-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17607 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0,4 | PTAB 2852 | Utilizarea instalatiilor existente, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15765991 | 2023-02-03 | 15765991 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141184587/3 | 2023-02-23 | 0.007143 | prosumator | 0.007143 | 0
17608 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu disjunctor TRIFAZAT 25 A EXISTENT, iar contorul SE VA INLOCUI CU UN CONTOR electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 15445256 | 2023-02-06 | 15445256 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141671285/2 | 2023-02-28 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
17609 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01368 | 0,4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15445518 | 2023-01-26 | 15445518 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E400707301/3 | 2023-02-10 | 0.013386 | prosumator | 0.013386 | 0
17610 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0194 | 0,4 | PTM 7139 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15413003 | 2023-02-08 | 15413003 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E400830487/2 | 2023-02-16 | 0.019011 | prosumator | 0.019011 | 0
17611 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13256458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13256458 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E119617205/2 | 2023-02-22 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
17612 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13280244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13280244 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141889646/2 | 2023-02-03 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
17613 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3 | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210108069 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 14012327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14012327 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142964034/3 | 2023-02-27 | 0.291 | prosumator | 0.291 | 0
17614 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 20 | A20 CERNICA-SOLEX IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30207/160 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10340140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340140 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141183812/2 | 2023-02-03 | 0.052918 | prosumator | 0.052918 | 0
17615 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 0653684, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15933168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15933168 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E109027818/3 | 2023-02-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17616 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15930200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15930200 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E105273008/2 | 2023-02-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17617 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2551 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN22910404009 se va inlocui/programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15953688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15953688 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E103178752/2 | 2023-02-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17618 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15954125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15954125 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141518331/2 | 2023-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17619 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1361627, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15986480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15986480 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400324126/3 | 2023-02-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17620 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16011244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16011244 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E401137646/3 | 2023-02-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17621 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006425 | 0.4 | PTZ 901 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16054384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16054384 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E119984853/3 | 2023-02-24 | 0.006425 | prosumator | 0.006425 | 0
17622 | Locuinta + Casa CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,475 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou in montaj semidirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16035382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16035382 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E109438599/1 | 2023-02-27 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
17623 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16064690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16064690 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E100510782/2 | 2023-02-24 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
17624 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16050866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16050866 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E100833724/2 | 2023-02-24 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
17625 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004150293280315, cu un contor inteligent nou monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16024862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16024862 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141769238/2 | 2023-02-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17626 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 465 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16018952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16018952 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E104255265/3 | 2023-02-28 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17627 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_3T existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16013903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16013903 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E109132815/2 | 2023-02-24 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
17628 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14239280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14239280 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400248064/3 | 2023-02-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17629 | SPATIU CAZARE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05 | 0.4 | PTAB 674 DELTA | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15346781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15346781 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E301252856/4 | 2023-02-15 | 0.048999 | prosumator | 0.048999 | 0
17630 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 994 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15380072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15380072 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E100632079/3 | 2023-02-07 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
17631 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.23 | PTAB 2597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15320498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15320498 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400282938/2 | 2023-02-28 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
17632 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14280863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14280863 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E400926933/2 | 2023-02-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17633 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15877351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15877351 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E105245838/2 | 2023-02-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17634 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3440 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000018069412, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11616069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616069 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E118639129/2 | 2023-02-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17635 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10408611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10408611 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141221477/2 | 2023-02-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17636 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14525295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14525295 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E400993735/2 | 2023-02-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17637 | locuinta si panouri-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14527362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14527362 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141448074/3 | 2023-02-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17638 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009985709, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In In In In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de a din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14330514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14330514 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E141309036/2 | 2023-02-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17639 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0296 | 0.4 | PTAB 828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0010000698456315, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14763401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14763401 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E109100382/2 | 2023-02-22 | 0.028998 | prosumator | 0.028998 | 0
17640 | Fabrica+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.39293 | 0.4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. | E-Distributie Muntenia | 14810401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14810401 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E131343225/1 | 2023-02-09 | 0.38507 | prosumator | 0.38507 | 0
17641 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14809893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14809893 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142761354/3 | 2023-02-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17642 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14755727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14755727 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142085724/2 | 2023-02-28 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17643 | Hala 1+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.19983 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 14G14570110061295 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13593284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13593284 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E401103380/2 | 2023-02-21 | 0.19563 | prosumator | 0.19563 | 0
17644 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7579 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER UCEUEDN18 410014550) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08952000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08952000 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E142577584/1 | 2023-02-03 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17645 | HALA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.19937 | 20 | S20 ANTIMAREC 2-AFUMATI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 14G14570110061262 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13618078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13618078 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E401074691/2 | 2023-02-08 | 0.19519 | prosumator | 0.19519 | 0
17646 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.35 | 6 | S6 T5515B2-SOLEX CEL 12 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 398,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In T5515 se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 400/5 A, cls. 05 si 2x TT 6/0.1 kV<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 13619607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13619607 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E109202475/4 | 2023-02-22 | 0.3423 | prosumator | 0.3423 | 0
17647 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTZ 4346 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000020618514,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12359200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12359200 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141800717/2 | 2023-02-13 | 0.004683 | prosumator | 0.004683 | 0
17648 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2399 SAT SINTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16300056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16300056 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400481928/3 | 2023-02-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17649 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01512 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16349211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16349211 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142607735/2 | 2023-02-28 | 0.014738 | prosumator | 0.014738 | 0
17650 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11078695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11078695 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142934198/2 | 2023-02-06 | 0.008928 | prosumator | 0.008928 | 0
17651 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13929782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13929782 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E142258951/4 | 2023-02-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17652 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 6 | S6 T3897B1-DUDESTI CEL 13 BUC NOUA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 200,88 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 13928500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13928500 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E109430994/2 | 2023-02-21 | 0.196 | prosumator | 0.196 | 0
17653 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 2468 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16076861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16076861 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E100426452/2 | 2023-02-24 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
17654 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7357 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 01215423, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13887356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13887356 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E401046140/2 | 2023-02-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17655 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018524613, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10164226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10164226 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E115400290/2 | 2023-02-09 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
17656 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16081511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16081511 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E109078690/2 | 2023-02-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17657 | Locuinta + panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 5394 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000727077321 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12870689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12870689 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E111190573/2 | 2023-02-27 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17658 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13772389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13772389 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E142514215/2 | 2023-02-02 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17659 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | ... &#39;Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15676518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15676518 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142370642/3 | 2023-02-28 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17660 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4153 FRANCESCO | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14622956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14622956 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E142324843/2 | 2023-02-02 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17661 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 15673026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15673026 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E131291878/2 | 2023-02-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17662 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 2793 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,490 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 11G26510110038597, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15687397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15687397 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E108565410/3 | 2023-02-28 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
17663 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,58 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210010839, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15195661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15195661 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E143032738/3 | 2023-02-28 | 0.00874 | prosumator | 0.00874 | 0
17664 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031894421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15184109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15184109 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E142856113/2 | 2023-02-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17665 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15620895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15620895 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E110751632/2 | 2023-02-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17666 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 20 | A20 ARGES 2-HOTARELE GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. Nota: Se vor percepe pierderi in LEA OL-AL 50/20 si in Trafo 50 kVA Electroputere | E-Distributie Muntenia | 15618911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15618911 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E131381137/1 | 2023-02-24 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
17667 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16201397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16201397 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E105308973/2 | 2023-02-28 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
17668 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1005 | 20 | S20 PANTELIMON-SOLEX IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093784 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13524244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524244 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E401076682/2 | 2023-02-28 | 0.09844 | prosumator | 0.09844 | 0
17669 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13525274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13525274 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141583658/2 | 2023-02-06 | 0.01167 | prosumator | 0.01167 | 0
17670 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10285778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10285778 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400201221/2 | 2023-02-28 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17671 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0.4 | PTAB 4936 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 101,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In cutia de furnizare se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in cutia de furnizare existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14141908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14141908 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E110220138/2 | 2023-02-28 | 0.09796 | prosumator | 0.09796 | 0
17672 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.297 | 20 | A20 SOLEX-AFUMATI IF | <![CDATA[... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.]]> | E-Distributie Muntenia | 14191500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14191500 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400897491/3 | 2023-02-28 | 0.29105 | prosumator | 0.29105 | 0
17673 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTZ 4641 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 51,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14178896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14178896 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108432323/2 | 2023-02-22 | 0.048999 | prosumator | 0.048999 | 0
17674 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13324495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13324495 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141238521/3 | 2023-02-22 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17675 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.22 | 10 | S10 PA2640B1-FUNDENI CEL AJA 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 250,56 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 13298533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298533 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO001E109431232/2 | 2023-02-23 | 0.2156 | prosumator | 0.2156 | 0
17676 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 7678413 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13350666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13350666 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E109423133/3 | 2023-02-27 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17677 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000026665816, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13318626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13318626 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400156578/2 | 2023-02-06 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
17678 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 997 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15471715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15471715 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E108741203/3 | 2023-02-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
17679 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13130926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130926 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E141352247/2 | 2023-02-24 | 0.004308 | prosumator | 0.004308 | 0
17680 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 4896421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13114838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13114838 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400936383/2 | 2023-02-13 | 0.008173 | prosumator | 0.008173 | 0
17681 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.187 | 20 | A20 OLF-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 20838/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 13124584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13124584 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E401106462/2 | 2023-02-28 | 0.18226 | prosumator | 0.18226 | 0
17682 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1727 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15757465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15757465 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E118425313/2 | 2023-02-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17683 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 538 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15790157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15790157 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E105241115/2 | 2023-02-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17684 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 2468 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16173303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16173303 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E100426441/2 | 2023-02-28 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
17685 | Lup Sabina | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00872 | 0.4 | PTA 3769 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12757819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12757819 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141226056/2 | 2023-02-16 | 0.008396 | prosumator | 0.008396 | 0
17686 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16148262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16148262 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E104407231/2 | 2023-02-28 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17687 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0055 | 0.4 | PTZ 3199 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16182359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16182359 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E100495201/2 | 2023-02-28 | 0.0055 | prosumator | 0.0055 | 0
17688 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0055 | 0.23 | PTZ 1589 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16161038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16161038 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E104829565/2 | 2023-02-28 | 0.00537 | prosumator | 0.00537 | 0
17689 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00567 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16174840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16174840 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E100674378/4 | 2023-02-28 | 0.00567 | prosumator | 0.00567 | 0
17690 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 3096 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0123282, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13153452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13153452 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400925190/2 | 2023-02-06 | 0.006966 | prosumator | 0.006966 | 0
17691 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1417 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13154264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13154264 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E100895362/3 | 2023-02-24 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
17692 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13273681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13273681 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E401114416/3 | 2023-02-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17693 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13260148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13260148 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141319385/4 | 2023-02-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17694 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTAB 7449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13251378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13251378 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E400640925/2 | 2023-02-02 | 0.004012 | prosumator | 0.004012 | 0
17695 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13275113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13275113 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141883594/2 | 2023-02-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17696 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul trifazat inteligent existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15092206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15092206 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E110244178/3 | 2023-02-01 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
17697 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PTZ 622 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15039559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15039559 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E109077925/3 | 2023-02-07 | 0.0091 | prosumator | 0.0091 | 0
17698 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2926 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15037680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15037680 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E104144745/2 | 2023-02-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17699 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15118018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15118018 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E100508396/2 | 2023-02-10 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
17700 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034255322, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In In In In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de a din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15032753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15032753 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E141418554/2 | 2023-02-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17701 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276501915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11972527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11972527 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400830465/2 | 2023-02-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17702 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00456 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11947322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11947322 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E301226004/4 | 2023-02-02 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
17703 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015515411, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12597795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12597795 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141422458/3 | 2023-02-28 | 0.009015 | prosumator | 0.009015 | 0
17704 | LOCUINTA + SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15013531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15013531 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E108765603/2 | 2023-02-01 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17705 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14953685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14953685 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142350280/3 | 2023-02-27 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
17706 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4044 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034008422, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14951098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14951098 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E142062785/1 | 2023-02-13 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
17707 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03024 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15005826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15005826 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142325631/3 | 2023-02-27 | 0.029634 | prosumator | 0.029634 | 0
17708 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5517 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14953702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14953702 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E142355476/2 | 2023-02-03 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
17709 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14881324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14881324 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E300810305/3 | 2023-02-15 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17710 | Locuin?? + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 34,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14821978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14821978 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E111356588/3 | 2023-02-02 | 0.024497 | prosumator | 0.024497 | 0
17711 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTA 3063 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11740156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11740156 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E400003906/3 | 2023-02-15 | 0.01664 | prosumator | 0.01664 | 0
17712 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11717680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11717680 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141607723/2 | 2023-02-06 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17713 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11750812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11750812 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E141423381/2 | 2023-02-08 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
17714 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15482963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15482963 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E141629794/4 | 2023-02-24 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
17715 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15503549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15503549 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E105270667/2 | 2023-02-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17716 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00304 | 0.4 | PTS 893 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15491031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15491031 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E108948707/2 | 2023-02-14 | 0.002976 | prosumator | 0.002976 | 0
17717 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 3426 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15475408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15475408 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E107331779/2 | 2023-02-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17718 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PTZ 3533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15481610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15481610 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E104430259/2 | 2023-02-13 | 0.004405 | prosumator | 0.004405 | 0
17719 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,395 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15556211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15556211 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E109040453/2 | 2023-02-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17720 | LOCUINTA + CEF AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2902 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15477446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15477446 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E109055741/2 | 2023-02-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
17721 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 412 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15489341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15489341 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E100672736/3 | 2023-02-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17722 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.23 | PTA 2397 AG SINTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15517332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15517332 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E400484167/2 | 2023-02-09 | 0.005717 | prosumator | 0.005717 | 0
17723 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15531919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15531919 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E104135116/2 | 2023-02-14 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17724 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1306 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15560314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15560314 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E301077277/3 | 2023-02-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17725 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15483477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15483477 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E104504947/2 | 2023-02-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17726 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4516 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910279857, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15454047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15454047 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E107712907/2 | 2023-02-13 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17727 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15447933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15447933 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E119507797/2 | 2023-02-07 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17728 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15567084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15567084 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E119801042/2 | 2023-02-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17729 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15474709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15474709 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400256311/2 | 2023-02-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17730 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 4532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15449788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15449788 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E108762497/3 | 2023-02-15 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17731 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00553 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0296856, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12030831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030831 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E400954068/3 | 2023-02-14 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
17732 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10299560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10299560 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E141628681/2 | 2023-02-24 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17733 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4115 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10314420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10314420 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141255362/2 | 2023-02-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17734 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12304156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304156 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E401157288/2 | 2023-02-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17735 | CEF TACHE MARIANA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTZ 838 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810458177, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10455553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10455553 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E105342386/3 | 2023-02-06 | 0.005468 | prosumator | 0.005468 | 0
17736 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 15956001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15956001 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E300390601/2 | 2023-02-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17737 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4178 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15985806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15985806 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E118638128/2 | 2023-02-24 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17738 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN22210050545, cu un contor inteligent nou monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15983767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15983767 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142491073/3 | 2023-02-28 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
17739 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15985610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15985610 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142156903/1 | 2023-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17740 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15988785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15988785 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400822174/2 | 2023-02-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17741 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 7448 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15982258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15982258 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400762874/3 | 2023-02-24 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
17742 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PTS 61 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15981265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15981265 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E101236621/3 | 2023-02-24 | 0.0091 | prosumator | 0.0091 | 0
17743 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15964144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15964144 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO001E107347518/2 | 2023-02-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17744 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7624 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033999522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15961599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15961599 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141270910/3 | 2023-02-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17745 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15959509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15959509 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E142273082/2 | 2023-02-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17746 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02296 | 0.4 | PTAB 218 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In cutia de furnizare se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in cutia de furnizare existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15962930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15962930 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E109301723/2 | 2023-02-24 | 0.0225 | prosumator | 0.0225 | 0
17747 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000720326619 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15992534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15992534 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142626219/2 | 2023-02-27 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
17748 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15979766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15979766 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E142677237/2 | 2023-02-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17749 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTA 2388 ZOOTEHN VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15984974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15984974 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142250728/2 | 2023-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17750 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 4929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16008782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16008782 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E110970545/2 | 2023-02-28 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17751 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16041525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16041525 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141573332/2 | 2023-02-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17752 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16020977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16020977 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141942488/3 | 2023-02-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17753 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00729 | 0.4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16019934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16019934 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E300393446/3 | 2023-02-21 | 0.007143 | prosumator | 0.007143 | 0
17754 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PAS 1570 BUCURESTII NOI | ,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16016246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16016246 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E100595415/2 | 2023-02-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
17755 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 101 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16042657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16042657 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E100102958/2 | 2023-02-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
17756 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16020286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16020286 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E141665918/2 | 2023-02-27 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
17757 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent , cu seria 4605807 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16016034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16016034 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E401048377/2 | 2023-02-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17758 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2551 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14286109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14286109 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E111019247/2 | 2023-02-24 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17759 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1461 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000014814411 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15378214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15378214 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E107349958/2 | 2023-02-06 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17760 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005005 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15378900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15378900 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E105265605/2 | 2023-02-09 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
17761 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15326806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15326806 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E110365600/3 | 2023-02-07 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17762 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.01 | 0.4 | PTAB 218 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15377611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15377611 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E110511096/3 | 2023-02-13 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
17763 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007875 | 0.4 | PTZ 2388 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,638 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000022703614, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15379769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15379769 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E110076564/2 | 2023-02-03 | 0.007638 | prosumator | 0.007638 | 0
17764 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15360046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15360046 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E109053109/2 | 2023-02-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17765 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.002 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN16510097460, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15354199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15354199 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E142130635/2 | 2023-02-17 | 0.001955 | prosumator | 0.001955 | 0
17766 | cef_afm | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTAB 218 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15377051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15377051 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E110511108/2 | 2023-02-13 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
17767 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3543 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15349715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15349715 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E103135395/2 | 2023-02-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
17768 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00989 | 0.4 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15348801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15348801 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E115362826/2 | 2023-02-14 | 0.009691 | prosumator | 0.009691 | 0
17769 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000034076822 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15347776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15347776 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E109127358/2 | 2023-02-06 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17770 | Locuinta + Casa CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 2161 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15376018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15376018 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E108866559/3 | 2023-02-08 | 0.01164 | prosumator | 0.01164 | 0
17771 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15365296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15365296 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E110963200/2 | 2023-02-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17772 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTAB 1915 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910401509, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15304921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15304921 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E105369879/2 | 2023-02-08 | 0.005468 | prosumator | 0.005468 | 0
17773 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15364246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15364246 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E108960813/2 | 2023-02-08 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17774 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 658 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15381184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15381184 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E131361225/2 | 2023-02-13 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
17775 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4636 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000017974112,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13035863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13035863 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E115344624/3 | 2023-02-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17776 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014985 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033195221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13013663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13013663 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E143026551/2 | 2023-02-09 | 0.014684 | prosumator | 0.014684 | 0
17777 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7554 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0660585, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13015034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015034 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E400751580/2 | 2023-02-14 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
17778 | Transformare loc consum existent in Prosumator prin fonduri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15880425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15880425 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E131348848/2 | 2023-02-28 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17779 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000704478116 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15854733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15854733 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E107818353/2 | 2023-02-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17780 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004455 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15909100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15909100 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E141472116/2 | 2023-02-24 | 0.004365 | prosumator | 0.004365 | 0
17781 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15876688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15876688 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400579230/3 | 2023-02-24 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
17782 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 960 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15884595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15884595 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E100252044/2 | 2023-02-13 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
17783 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 8106223 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15855223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15855223 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E108720468/3 | 2023-02-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17784 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009765 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,765 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210010832, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15852410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15852410 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E142973977/3 | 2023-02-17 | 0.009569 | prosumator | 0.009569 | 0
17785 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15866577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15866577 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E109020541/2 | 2023-02-13 | 0.00984 | prosumator | 0.00984 | 0
17786 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15909544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15909544 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400981541/3 | 2023-02-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17787 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15879948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15879948 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E105284066/3 | 2023-02-27 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17788 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0036 | 0.4 | PTAB 558 SAT OBEDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15864016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15864016 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E300797398/3 | 2023-02-24 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
17789 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0.4 | PTZ 2088 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15874515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15874515 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E109129664/2 | 2023-02-27 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
17790 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15855744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15855744 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E401094378/2 | 2023-02-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17791 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 846 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15884251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15884251 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E101144562/2 | 2023-02-24 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17792 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1405 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15908360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15908360 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E110685065/2 | 2023-02-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17793 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15877640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15877640 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142910934/3 | 2023-02-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17794 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2961 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17210013541 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15860947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15860947 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E110432953/1 | 2023-02-14 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
17795 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15850133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15850133 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E100621011/2 | 2023-02-13 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
17796 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9572709 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15883820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15883820 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E141226854/3 | 2023-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17797 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 15879119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15879119 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E131293072/2 | 2023-02-15 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
17798 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11615748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615748 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141549593/2 | 2023-02-14 | 0.0489 | prosumator | 0.0489 | 0
17799 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0.23 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14569302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14569302 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142293725/3 | 2023-02-20 | 0.004663 | prosumator | 0.004663 | 0
17800 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010125 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 14571106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14571106 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400972305/3 | 2023-02-13 | 0.00992 | prosumator | 0.00992 | 0
17801 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14561171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14561171 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E142438333/1 | 2023-02-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17802 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005655 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14563569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14563569 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400947891/2 | 2023-02-24 | 0.005492 | prosumator | 0.005492 | 0
17803 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14564713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14564713 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141364284/4 | 2023-02-14 | 0.009647 | prosumator | 0.009647 | 0
17804 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2354 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14608131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14608131 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E400519548/2 | 2023-02-27 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17805 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2517-GOGOSARI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14573189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14573189 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300284063/2 | 2023-02-08 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17806 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTAB 7881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000019542413, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14565098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14565098 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E110964830/2 | 2023-02-17 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
17807 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14573546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14573546 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E400320739/4 | 2023-02-03 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17808 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13426464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426464 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E141768394/2 | 2023-02-17 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
17809 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00918 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13451688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13451688 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141573657/3 | 2023-02-13 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
17810 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5635 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13427403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13427403 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142263542/3 | 2023-02-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17811 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0079 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14338074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14338074 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400156297/3 | 2023-02-28 | 0.007732 | prosumator | 0.007732 | 0
17812 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13427022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13427022 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400733782/3 | 2023-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17813 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14340922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14340922 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400491851/2 | 2023-02-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17814 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 7449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13697667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13697667 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142016144/2 | 2023-02-16 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17815 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0682330, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13708103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13708103 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400399702/2 | 2023-02-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17816 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0104 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025194015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13731405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13731405 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400946812/3 | 2023-02-06 | 0.010102 | prosumator | 0.010102 | 0
17817 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13724723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13724723 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E141222276/2 | 2023-02-27 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
17818 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13692609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13692609 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141222210/4 | 2023-02-06 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17819 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1961 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14386850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14386850 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E108988105/2 | 2023-02-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17820 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00481 | 0.23 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14381010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14381010 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E142293680/3 | 2023-02-13 | 0.004634 | prosumator | 0.004634 | 0
17821 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 2480 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13723730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723730 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142753579/4 | 2023-02-23 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
17822 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PCZ 3341 - AVICOLA CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13728779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13728779 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E300590568/3 | 2023-02-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17823 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2259 IAS DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11208939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208939 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141411670/3 | 2023-02-16 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17824 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0038 | 0.4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14759217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14759217 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E400371702/4 | 2023-02-17 | 0.003704 | prosumator | 0.003704 | 0
17825 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14754281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14754281 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E400710956/2 | 2023-02-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17826 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4552 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14751822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14751822 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E142758169/2 | 2023-02-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17827 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM2M existent se va inlocui contorul seria: 001000714371918, cu un contor inteligent nou monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13590768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590768 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E142563646/3 | 2023-02-14 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17828 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13571674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571674 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E141785607/2 | 2023-02-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17829 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00722 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016772911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13596729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13596729 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141434518/2 | 2023-02-22 | 0.007056 | prosumator | 0.007056 | 0
17830 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5602 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031139020, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13615761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615761 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO001E111178782/2 | 2023-02-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17831 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realizaprin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15268709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15268709 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E108210530/2 | 2023-02-08 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17832 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034001122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15267403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15267403 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E143130580/2 | 2023-02-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17833 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00948 | 0.4 | PTA 600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15233293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15233293 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E300476459/2 | 2023-02-15 | 0.00909 | prosumator | 0.00909 | 0
17834 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003815 | 0.23 | PTZ 2328 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,815 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15272134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15272134 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E101774505/2 | 2023-02-13 | 0.003719 | prosumator | 0.003719 | 0
17835 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15247333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15247333 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E103840646/2 | 2023-02-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17836 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21910311758 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15234439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15234439 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E107283551/2 | 2023-02-07 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17837 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN20810289163 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15239841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15239841 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E103403371/2 | 2023-02-02 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17838 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1092 DRAGANEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15233301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15233301 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E301030287/3 | 2023-02-14 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17839 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3622 - DRUMURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15243206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15243206 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E301222695/2 | 2023-02-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17840 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000717631619, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15265288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15265288 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E110880365/2 | 2023-02-06 | 0.00286 | prosumator | 0.00286 | 0
17841 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000717538119, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15264659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15264659 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E110880400/2 | 2023-02-07 | 0.00286 | prosumator | 0.00286 | 0
17842 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15199158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15199158 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E142464130/2 | 2023-02-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17843 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000717748619, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15265313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15265313 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E110880387/2 | 2023-02-06 | 0.00286 | prosumator | 0.00286 | 0
17844 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15268085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15268085 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E131384365/2 | 2023-02-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17845 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012772510, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15265045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15265045 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E301100184/2 | 2023-02-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17846 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5302 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810376206, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15266456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15266456 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E142793977/2 | 2023-02-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17847 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000717747619, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15265078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15265078 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E110880321/2 | 2023-02-06 | 0.00286 | prosumator | 0.00286 | 0
17848 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000717678019, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15265166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15265166 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E110880343/2 | 2023-02-06 | 0.00286 | prosumator | 0.00286 | 0
17849 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15249933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15249933 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E104340541/2 | 2023-02-08 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17850 | benzinarie | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PAS 1580 CODRII NEAMTULUI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPTS existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPTS si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15264706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15264706 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E108867819/2 | 2023-02-02 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17851 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510019764, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15270021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15270021 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E104932469/2 | 2023-02-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17852 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13617706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13617706 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E400252913/2 | 2023-02-08 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
17853 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4383 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13616784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616784 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO001E400975522/2 | 2023-02-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17854 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13665575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13665575 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E401112672/2 | 2023-02-09 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17855 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 9492, se va demonta si se va preda catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13619220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13619220 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E400932154/2 | 2023-02-15 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
17856 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13642584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13642584 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E141424450/2 | 2023-02-27 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17857 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12467310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467310 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E401037735/3 | 2023-02-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17858 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2306 OINACU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12501604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12501604 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300325564/4 | 2023-02-08 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17859 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00405 | 0.4 | PTAB 7881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12479012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12479012 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E111034019/2 | 2023-02-07 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
17860 | Principala 192 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2384 COM. VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12951365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12951365 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400499893/2 | 2023-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17861 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12908445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12908445 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E401146826/3 | 2023-02-24 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
17862 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12359909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12359909 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E142048666/2 | 2023-02-09 | 0.007134 | prosumator | 0.007134 | 0
17863 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0.4 | PTAB 7055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9050684, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12385847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12385847 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E401142877/2 | 2023-02-22 | 0.005232 | prosumator | 0.005232 | 0
17864 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16320494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16320494 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E143086131/2 | 2023-02-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17865 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16339048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16339048 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141200070/2 | 2023-02-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17866 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 834 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12384396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384396 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E110038753/3 | 2023-02-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17867 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12386279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12386279 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141555983/2 | 2023-02-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17868 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10359903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10359903 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E142042749/2 | 2023-02-24 | 0.00459 | prosumator | 0.00459 | 0
17869 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7394 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016544311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10358884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10358884 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E400833413/2 | 2023-02-16 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17870 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13978719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13978719 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141341953/2 | 2023-02-28 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
17871 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0.23 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13893412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13893412 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400436973/2 | 2023-02-20 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
17872 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.23 | PTAB 5518 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13975551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13975551 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142727974/2 | 2023-02-16 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
17873 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 838 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910405763, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13943479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13943479 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E105344344/2 | 2023-02-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17874 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13928940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13928940 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142335193/3 | 2023-02-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17875 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7602 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13927547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13927547 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO001E401070079/2 | 2023-02-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17876 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00506 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13933498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13933498 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141448388/2 | 2023-02-16 | 0.004958 | prosumator | 0.004958 | 0
17877 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02989 | 0.4 | PTA 2505 FERMA 5 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13902354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13902354 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142821463/2 | 2023-02-08 | 0.029192 | prosumator | 0.029192 | 0
17878 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 3873 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810371786 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13381178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13381178 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E109462563/2 | 2023-02-24 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
17879 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3037 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 001000023649414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13380279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380279 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E141793886/2 | 2023-02-21 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17880 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028712117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13381759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13381759 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E142309701/2 | 2023-02-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17881 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13399888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13399888 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E141926693/3 | 2023-02-24 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
17882 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13367297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13367297 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142443452/2 | 2023-02-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17883 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10142211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10142211 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400786050/3 | 2023-02-13 | 0.009789 | prosumator | 0.009789 | 0
17884 | Locuinta CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 1082 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16096465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16096465 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E110611301/2 | 2023-02-24 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
17885 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0086 | 0.4 | PTZ 3347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13403973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403973 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E400126216/3 | 2023-02-16 | 0.008427 | prosumator | 0.008427 | 0
17886 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTA 3063 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13400755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13400755 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E141998704/2 | 2023-02-15 | 0.007761 | prosumator | 0.007761 | 0
17887 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1535 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13381183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13381183 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E131351730/2 | 2023-02-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17888 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16072346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16072346 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E400777511/3 | 2023-02-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17889 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13862587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13862587 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141429950/3 | 2023-02-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17890 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,885 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16093785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16093785 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E110673691/2 | 2023-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17891 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01989 | 0.4 | PTAB 2310 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13888634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13888634 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400931524/3 | 2023-02-24 | 0.019325 | prosumator | 0.019325 | 0
17892 | PROSUMATOR NOVO PARC | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.33 | 10 | S10 T3923B1-PA910 CEL 10 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 110,00 + 55 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 10 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 13845406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13845406 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E109200798/2 | 2023-02-02 | 0.3204 | prosumator | 0.3204 | 0
17893 | PROSUMATOR NOVO PARC DOI- CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.14552 | 10 | S10 T3923B2-PA910 CEL 2 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 110,00 + 55 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 10 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 13848022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13848022 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E109202150/2 | 2023-02-03 | 0.1406 | prosumator | 0.1406 | 0
17894 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4392 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13862442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13862442 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141318733/2 | 2023-02-06 | 0.00775 | prosumator | 0.00775 | 0
17895 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000028930817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12845367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845367 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E110537128/2 | 2023-02-07 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17896 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 2310 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002698512, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13763363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13763363 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E141516913/3 | 2023-02-07 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
17897 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00675 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13759213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13759213 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E142103118/2 | 2023-02-21 | 0.006565 | prosumator | 0.006565 | 0
17898 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13758202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13758202 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E142182676/2 | 2023-02-17 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17899 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00825 | 0.4 | PTA 3539 TOPORU SOARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14708992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14708992 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E300627884/4 | 2023-02-15 | 0.008055 | prosumator | 0.008055 | 0
17900 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002909013, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14620702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14620702 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E141602931/2 | 2023-02-15 | 0.007932 | prosumator | 0.007932 | 0
17901 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7800 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 15753889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15753889 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E142782740/2 | 2023-02-09 | 0.003902 | prosumator | 0.003902 | 0
17902 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3313 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5383626, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15672346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15672346 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E107514761/2 | 2023-02-13 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17903 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15673334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15673334 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E108951824/2 | 2023-02-10 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17904 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15688019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15688019 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141915624/4 | 2023-02-23 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17905 | Locuinta + CEF Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003115 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14616100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14616100 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141528017/3 | 2023-02-03 | 0.003043 | prosumator | 0.003043 | 0
17906 | STATIE CARBURANTI+panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.11 | 20 | S20 AVICOLA BUCIUMENI-BUFTEA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210095040 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 14620925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14620925 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E142761309/3 | 2023-02-09 | 0.10775 | prosumator | 0.10775 | 0
17907 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2820 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15672534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15672534 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E110124344/2 | 2023-02-17 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17908 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1346 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UCEUEDN17510031188, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15673782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15673782 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E105392189/4 | 2023-02-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17909 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2547 IT JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15671960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15671960 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E401166244/2 | 2023-02-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17910 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Contorul trifazat existent, cu seria 0040011074, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15682407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15682407 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141533855/2 | 2023-02-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17911 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000022910814<(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15733180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15733180 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E106123878/2 | 2023-02-13 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17912 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15674510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15674510 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E300566112/2 | 2023-02-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17913 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3409 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15687808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15687808 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E108618611/3 | 2023-02-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17914 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAZ 1910 POSTAVARUL | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15711839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15711839 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E108951981/2 | 2023-02-24 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
17915 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0040021765 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15753619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15753619 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E114907268/2 | 2023-02-09 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17916 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15672749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15672749 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E131375624/2 | 2023-02-24 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17917 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2380 IZVORU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 15679487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15679487 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E301222369/2 | 2023-02-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17918 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15680064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15680064 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E101143640/2 | 2023-02-06 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
17919 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15673980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15673980 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142259648/3 | 2023-02-06 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
17920 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 4867054, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15657038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15657038 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E400912624/2 | 2023-02-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17921 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15165635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15165635 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141808760/3 | 2023-02-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17922 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0135 | 0.4 | PTAB 2357 TEXAM BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 15136534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15136534 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E301116552/4 | 2023-02-14 | 0.013228 | prosumator | 0.013228 | 0
17923 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 1203 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15126810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15126810 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E104878918/2 | 2023-02-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17924 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15128592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15128592 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300986343/3 | 2023-02-08 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17925 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00533 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15154056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15154056 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141689600/2 | 2023-02-13 | 0.005143 | prosumator | 0.005143 | 0
17926 | benzinarie | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 903 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15154874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15154874 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E108963579/2 | 2023-02-06 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
17927 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910401509, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15162646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15162646 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E105351162/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17928 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15674391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15674391 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142649618/3 | 2023-02-27 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
17929 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din FDCP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15672735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15672735 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E107327819/2 | 2023-02-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17930 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15731912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15731912 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E141330647/3 | 2023-02-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17931 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 435 TR 10105036/CALEA GIULESTI 236 A | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000023998214 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15162417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15162417 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E109156710/2 | 2023-02-02 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17932 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005395 | 0.23 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15161648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15161648 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E142754570/3 | 2023-02-07 | 0.005277 | prosumator | 0.005277 | 0
17933 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 1108 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11129811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11129811 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E300956575/2 | 2023-02-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17934 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15130060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15130060 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E301026451/2 | 2023-02-02 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17935 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul monofazat inteligent existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15129222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15129222 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E104844933/2 | 2023-02-02 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17936 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1219 CUPELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15647832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15647832 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E301049793/3 | 2023-02-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17937 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 1727 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15643273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15643273 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E105268934/2 | 2023-02-17 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
17938 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15614038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15614038 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E100700558/2 | 2023-02-08 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
17939 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0.4 | PTZ 3369 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 60,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=100A, protectie la scurtcircuit Ia=100A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15645196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15645196 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E108391967/4 | 2023-02-09 | 0.06 | prosumator | 0.06 | 0
17940 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,845 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000679654713, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15621628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15621628 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E103964878/2 | 2023-02-14 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17941 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 761/TR 06756505 SOS. OLTENITEI 35-37 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria 001000018493913, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15615166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15615166 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E102235621/2 | 2023-02-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17942 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15615782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15615782 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E141368097/3 | 2023-02-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17943 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3364 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15613175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15613175 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E110026503/2 | 2023-02-15 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
17944 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN21210005382, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15596504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15596504 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E143032705/2 | 2023-02-14 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17945 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,878 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210043513, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15651640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15651640 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E106086539/4 | 2023-02-13 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17946 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1416 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15642772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15642772 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E119845095/2 | 2023-02-17 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
17947 | benzinarie | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTAB 3864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,499 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110105674, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15613271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15613271 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E109026154/3 | 2023-02-13 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
17948 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008295 | 0.4 | PTZ 899 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,929 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210003114, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15616652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15616652 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E102084904/3 | 2023-02-14 | 0.007929 | prosumator | 0.007929 | 0
17949 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 206 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15619815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15619815 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E100358412/3 | 2023-02-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
17950 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,506 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9632372, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15653390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15653390 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E109144694/2 | 2023-02-15 | 0.004506 | prosumator | 0.004506 | 0
17951 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006225 | 0.4 | PTA 1388 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15642024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15642024 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E131411276/2 | 2023-02-14 | 0.006091 | prosumator | 0.006091 | 0
17952 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12154435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12154435 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141303074/3 | 2023-02-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17953 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 3369 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15623062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15623062 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E108736409/4 | 2023-02-09 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
17954 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15653495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15653495 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141181517/2 | 2023-02-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17955 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 15615451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15615451 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400968399/2 | 2023-02-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17956 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTZ 3579 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15623851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15623851 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E101152088/3 | 2023-02-06 | 0.00798 | prosumator | 0.00798 | 0
17957 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN20810327250 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15620744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15620744 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E107819130/2 | 2023-02-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17958 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15649058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15649058 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E101969297/2 | 2023-02-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17959 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 7122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12152474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12152474 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E400832940/3 | 2023-02-21 | 0.005192 | prosumator | 0.005192 | 0
17960 | str. Ghioceilor nr 14 Bragadiru Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18510061921 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12094862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12094862 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E141257577/2 | 2023-02-02 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17961 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2013 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 16203145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16203145 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E300047497/3 | 2023-02-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17962 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16238194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16238194 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E301018250/3 | 2023-02-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17963 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13519478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13519478 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E141991853/2 | 2023-02-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17964 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13522371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13522371 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E400503619/3 | 2023-02-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17965 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7885 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16255207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16255207 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E143248355/3 | 2023-02-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17966 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 3107 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000013959310, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13525083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13525083 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400927631/2 | 2023-02-06 | 0.00479 | prosumator | 0.00479 | 0
17967 | CEF+Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3379 SAT LETCA NOUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13548615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548615 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E300687497/4 | 2023-02-13 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17968 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 3107 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000023714214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13524925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524925 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400927620/2 | 2023-02-06 | 0.00479 | prosumator | 0.00479 | 0
17969 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5498 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13532149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13532149 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E142439828/2 | 2023-02-02 | 0.0094 | prosumator | 0.0094 | 0
17970 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006075 | 0.4 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13548389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548389 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141940240/2 | 2023-02-09 | 0.005951 | prosumator | 0.005951 | 0
17971 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028178817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13549829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13549829 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E142186513/2 | 2023-02-17 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
17972 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4204 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09889623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09889623 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E119596346/2 | 2023-02-22 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17973 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14180977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14180977 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E401110513/3 | 2023-02-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17974 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5013 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria UAEEEDN22810474197, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14193700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14193700 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E109347970/2 | 2023-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17975 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14142846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14142846 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E400755393/2 | 2023-02-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17976 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01456 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026528916, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14149340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14149340 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E142031477/2 | 2023-02-03 | 0.014189 | prosumator | 0.014189 | 0
17977 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14183328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14183328 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E141980749/2 | 2023-02-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17978 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4427 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910327106, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14181309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14181309 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E143040018/2 | 2023-02-06 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17979 | CEF+Acasa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14142078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14142078 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E400666552/2 | 2023-02-16 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17980 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 4999147, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13334634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334634 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400937384/2 | 2023-02-06 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17981 | imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.389 | 20 | S20 REMAT-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 20608/1600 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 13316644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13316644 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E401076211/2 | 2023-02-17 | 0.3812 | prosumator | 0.3812 | 0
17982 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0079 | 0.4 | PTA 3127 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13334159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334159 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141687215/2 | 2023-02-16 | 0.007741 | prosumator | 0.007741 | 0
17983 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028802217, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13348885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13348885 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142608051/2 | 2023-02-20 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17984 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0097 | 0.4 | PTAB 3826 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000028203717, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13335996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13335996 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141964662/1 | 2023-02-06 | 0.009486 | prosumator | 0.009486 | 0
17985 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTZ 3280 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia deutilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14487995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14487995 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E106102538/3 | 2023-02-15 | 0.007488 | prosumator | 0.007488 | 0
17986 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0.4 | PTAB 4082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14475017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14475017 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E141198683/2 | 2023-02-17 | 0.006702 | prosumator | 0.006702 | 0
17987 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7927 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14473648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14473648 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E401002681/4 | 2023-02-02 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
17988 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14472302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14472302 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E100420838/2 | 2023-02-07 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
17989 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent se va inlocui cu un contor inteligent, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14474771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14474771 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E143122974/2 | 2023-02-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17990 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14454646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14454646 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E401143597/3 | 2023-02-17 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
17991 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.23 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12206241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12206241 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142389811/2 | 2023-02-16 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
17992 | instalatie fotovoltica 6kw | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PCZ 4056 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028197017, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10167423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10167423 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E142268648/2 | 2023-02-14 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17993 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12230049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230049 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400319940/2 | 2023-02-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17994 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10199826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199826 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E401043068/2 | 2023-02-06 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
17995 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15451353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15451353 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E110439668/2 | 2023-02-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17996 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15474065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15474065 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E109143941/2 | 2023-02-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
17997 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2108 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15473150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15473150 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E115381524/2 | 2023-02-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17998 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15475023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15475023 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141702886/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17999 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15459077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15459077 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E110429195/1 | 2023-02-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18000 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019631413, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15448235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15448235 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141653500/2 | 2023-02-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18001 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00308 | 0.4 | PTZ 1781 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,017 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 8661338 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15559084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15559084 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E102223921/2 | 2023-02-10 | 0.003017 | prosumator | 0.003017 | 0
18002 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019265 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15486502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15486502 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400364894/2 | 2023-02-13 | 0.008064 | prosumator | 0.008064 | 0
18003 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210014761, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15447939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15447939 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E103967095/3 | 2023-02-02 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18004 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15471475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15471475 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E109062659/2 | 2023-02-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18005 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15449812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15449812 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E400833952/2 | 2023-02-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18006 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 4532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15449610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15449610 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E107553089/4 | 2023-02-14 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
18007 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15557577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15557577 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E401042225/3 | 2023-02-28 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18008 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 3122 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; inlocuindu-se cel existent &lt;(&gt;,&lt;)&gt; iar contorul electric inteligent se va reprograma pentru noua putere solicitata de (Pa=28kW). Contorul trifazat existent, cu seria 9239709, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12515195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12515195 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141206773/2 | 2023-02-09 | 0.014697 | prosumator | 0.014697 | 0
18009 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13077707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13077707 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142040882/2 | 2023-02-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18010 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 7046 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13082129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13082129 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E142033895/2 | 2023-02-03 | 0.009642 | prosumator | 0.009642 | 0
18011 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13127811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13127811 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO001E401057748/4 | 2023-02-23 | 0.008937 | prosumator | 0.008937 | 0
18012 | CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | S20 CLINCENI-DOMNESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul TRIFAZAT SEMIDIRECT existent se va inlocui cu contor Smart si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10244894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10244894 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E400868017/3 | 2023-02-07 | 0.034809 | prosumator | 0.034809 | 0
18013 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 5297 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12796795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12796795 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E110952545/3 | 2023-02-02 | 0.022 | prosumator | 0.022 | 0
18014 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va monta in BMPT existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11794454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11794454 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400164768/2 | 2023-02-06 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18015 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Contorul trifazat existent, cu seria 001000018103012 se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15789434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15789434 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141482780/2 | 2023-02-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18016 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15819784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15819784 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E400534062/3 | 2023-02-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18017 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7928 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15819850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15819850 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E401098079/3 | 2023-02-24 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18018 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent , cu seria 001000727854021 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15771647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15771647 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142846550/2 | 2023-02-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18019 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15813821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15813821 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E100689251/3 | 2023-02-09 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
18020 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15791726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15791726 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141802955/2 | 2023-02-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18021 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014175 | 0.4 | PTA 7223 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 15766495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15766495 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E143242674/2 | 2023-02-20 | 0.013831 | prosumator | 0.013831 | 0
18022 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15760448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15760448 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E400335814/3 | 2023-02-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18023 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15762759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15762759 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E400250214/3 | 2023-02-27 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
18024 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4610 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15791316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15791316 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141677506/2 | 2023-02-09 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
18025 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 101 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15791604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15791604 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E108859988/3 | 2023-02-09 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
18026 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2914 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 15810428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15810428 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E300358054/3 | 2023-02-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18027 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15761415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15761415 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E401024911/2 | 2023-02-27 | 0.008544 | prosumator | 0.008544 | 0
18028 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 896 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15765081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15765081 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E103042202/2 | 2023-02-09 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18029 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2388 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15786599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15786599 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E102233821/3 | 2023-02-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18030 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,395 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000692460715, cu un contor ineligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15820153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15820153 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141874987/2 | 2023-02-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18031 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15787342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15787342 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E142608499/3 | 2023-02-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18032 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15785399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15785399 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E300976476/2 | 2023-02-13 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18033 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 766 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15823284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15823284 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E107359601/2 | 2023-02-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18034 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15824395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15824395 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E100635511/3 | 2023-02-13 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18035 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 822 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15822011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15822011 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E119864681/2 | 2023-02-09 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18036 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente , se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15759720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15759720 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E141497876/2 | 2023-02-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18037 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15763005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15763005 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E300995433/2 | 2023-02-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18038 | CEF 350kW Pallady | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.35 | 20 | S20 T5263-DUDESTI CEL 19 BUC | Racordarea CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului, in tabloul general de distributie, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente (mentionata mai sus). In celula de masura existenta din PT 4896 se va reprograma contorul electronic trifazat inteligent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Prosumatorul existent devine prosumator cu injectie in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 15790229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15790229 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E110085991/3 | 2023-02-28 | 0.3423 | prosumator | 0.3423 | 0
18039 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00696 | 0.4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,820kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210016382 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15811267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15811267 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E108223770/3 | 2023-02-09 | 0.00682 | prosumator | 0.00682 | 0
18040 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00545 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810497123, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15811151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15811151 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141364352/2 | 2023-02-14 | 0.005331 | prosumator | 0.005331 | 0
18041 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16375922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16375922 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142066015/3 | 2023-02-28 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18042 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032993621 se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12773763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773763 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142955292/2 | 2023-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18043 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4209 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16158130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16158130 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E111433708/2 | 2023-02-28 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18044 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15385646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15385646 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141426991/2 | 2023-02-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18045 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3304 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033992022, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15444160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15444160 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E108080423/3 | 2023-02-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18046 | HALA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4206 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va programa contorul seria: UFEUEDN21210038000, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15416705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15416705 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142919865/3 | 2023-02-08 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18047 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 838 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910402762, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15426075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15426075 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E105344816/2 | 2023-02-09 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18048 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000714557818, cu un contor inteligent nou monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15383136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15383136 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142547097/2 | 2023-02-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18049 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21910264120 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15410360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15410360 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E107327730/2 | 2023-02-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18050 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0194 | 0.4 | PTA 7681 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15413496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15413496 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E401005617/3 | 2023-02-17 | 0.019011 | prosumator | 0.019011 | 0
18051 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15411057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15411057 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E141614439/3 | 2023-02-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18052 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,845 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9059271, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15442458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15442458 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E109377041/2 | 2023-02-10 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
18053 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15387893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15387893 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E400961842/2 | 2023-02-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18054 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15413648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15413648 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E141383847/2 | 2023-02-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18055 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15444690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15444690 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E141853726/2 | 2023-02-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18056 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15386230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15386230 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E301072373/2 | 2023-02-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18057 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15419294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15419294 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E401172791/2 | 2023-02-24 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18058 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2303 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 15411107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15411107 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E300380576/2 | 2023-02-10 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18059 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0097 | 0.4 | PTS 101 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15405729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15405729 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E119487862/2 | 2023-02-24 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18060 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15420156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15420156 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142986432/2 | 2023-02-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18061 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va inlocui cu un contor inteligent, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15419650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15419650 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141722899/2 | 2023-02-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18062 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15410682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15410682 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E105315476/2 | 2023-02-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18063 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 25A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A , in BMPM dual existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 14237704 | 2023-01-12 | 14237704 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142402895/2 | 2023-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18064 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0102 | 0,4 | PTA 2115 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15354698 | 2023-01-31 | 15354698 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400909440/3 | 2023-03-29 | 0.009946 | prosumator | 0.009946 | 0
18065 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7318 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 18 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15358679 | 2023-01-26 | 15358679 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141789207/3 | 2023-07-13 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
18066 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15241359 | 2023-01-30 | 15241359 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400319793/2 | 2023-02-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18067 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00819 | 0,4 | PTAB 3229 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15033943 | 2023-01-25 | 15033943 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E110741664/2 | 2023-07-13 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
18068 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01443 | 0,4 | PTAB 7722 IT CIOFLICENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 12 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 15120777 | 2023-01-25 | 15120777 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E142434609/2 | 2023-05-03 | 0.013991 | prosumator | 0.013991 | 0
18069 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3183 | Pentru realizarea sporului de putere pe partea de productie: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14953044 | 2023-01-18 | 14953044 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142635365/3 | 2023-02-22 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18070 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 7324 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de onofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14945225 | 2023-01-12 | 14945225 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142054203/2 | 2023-05-09 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18071 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,23 | PTZ 2861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta de 32A existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14954644 | 2023-01-25 | 14954644 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E102899942/2 | 2023-04-13 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18072 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Ilfov | 0.015 | 0,4 | PTZ 597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,699 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1503035, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14854270 | 2023-01-19 | 14854270 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E109327800/2 | 2023-02-06 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18073 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14822425 | 2023-01-16 | 14822425 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E109435653/2 | 2023-02-15 | 0.013 | prosumator | 0.013 | 0
18074 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7865 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14808717 | 2023-01-06 | 14808717 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142711797/2 | 2023-05-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18075 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14779817 | 2023-01-18 | 14779817 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141954986/3 | 2023-02-28 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
18076 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01416 | 0,4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14618527 | 2022-12-29 | 14618527 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141589081/4 | 2023-02-22 | 0.013876 | prosumator | 0.013876 | 0
18077 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTS 1227 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama in imobil cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta LF existenta in firida de bransament cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14614700 | 2023-01-17 | 14614700 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E104231472/2 | 2023-03-21 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18078 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14615949 | 2023-01-09 | 14615949 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142754750/2 | 2023-03-22 | 0.004643 | prosumator | 0.004643 | 0
18079 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000729077121 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14618096 | 2023-01-23 | 14618096 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141397303/2 | 2023-11-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18080 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02244 | 0,4 | PTAB 4380 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si se va programa contorul electric intelligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea respective pentru noua putere solicitata (Pa=27 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14645770 | 2023-01-16 | 14645770 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E400171261/2 | 2023-02-21 | 0.021921 | prosumator | 0.021921 | 0
18081 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01035 | 0,4 | PTAB 4383 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul trifazat SMART METER se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14516447 | 2023-01-20 | 14516447 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E400099349/3 | 2023-03-23 | 0.010093 | prosumator | 0.010093 | 0
18082 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000698456315, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14570077 | 2023-01-23 | 14570077 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E104914380/2 | 2023-03-01 | 0.003473 | prosumator | 0.003473 | 0
18083 | locuinta+CFE-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0133 | 0,4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14561876 | 2023-01-25 | 14561876 | 2023-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400919698/2 | 2023-11-27 | 0.013024 | prosumator | 0.013024 | 0
18084 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0,4 | PTAB 3594 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40A si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 8,210 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14471535 | 2023-01-12 | 14471535 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E142287559/2 | 2023-02-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18085 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul demasurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14478323 | 2023-01-04 | 14478323 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400925864/3 | 2023-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18086 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4136 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14343073 | 2023-01-10 | 14343073 | 2023-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141398551/3 | 2023-04-07 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18087 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01394 | 0,4 | PTA 7381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14339672 | 2023-01-09 | 14339672 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO001E400590480/2 | 2023-06-09 | 0.01366 | prosumator | 0.01366 | 0
18088 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTA 1965 | Sporul de putere se realizeaza doar pe partea de producere, astfel ca se va utiliza instalatia existenta, cu respectarea prevederilor legale actuale mentionate la punctele 7 si 8. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | E-Distributie Muntenia | 14328966 | 2023-01-19 | 14328966 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E110027504/3 | 2023-03-29 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
18089 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0,4 | PTA 7072 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14338628 | 2023-01-06 | 14338628 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141704136/2 | 2023-05-19 | 0.005816 | prosumator | 0.005816 | 0
18090 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3048 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14350022 | 2023-01-05 | 14350022 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400948128/2 | 2023-04-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18091 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3769 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucretia de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent Ima=16A cu disjunctor TRIFAZAT Ima= 20 A, in bmpt ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 14330912 | 2023-01-12 | 14330912 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E141721674/3 | 2023-03-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18092 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCPexistent. | E-Distributie Muntenia | 14291438 | 2023-01-05 | 14291438 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142599915/2 | 2023-06-29 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
18093 | punct de lucru societate | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0,4 | PTAB 7880 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14181947 | 2022-12-28 | 14181947 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142973719/2 | 2023-05-29 | 0.005811 | prosumator | 0.005811 | 0
18094 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7604 DASCALU | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 25 A cu unul de 32 A. Se va inlocui contorul monofazat existent cu seria 00052759 cu un contor monofazat inteligent programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 14228202 | 2023-01-06 | 14228202 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E401054790/2 | 2023-08-24 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18095 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PCZ 2007 | Putere instalat? (kW/kVA),, ,, 5.000,,5.435 Putere maxima evacuata (kW/kVA),, ,,4.850,,5.389 Puterea maxima absorbita SI (kW/kVA),, ,,0.050,,0.054 Putere absorbita necesara (kW/kVA),, ,,5.000,,5.435 Puterea maxim? absorbit? total (kW/kVA),, ,,5.050,,5.489 'In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor montat in BMP existent , ATR 77039700 / 25.04.2013. Putere avizata 3,5 kW. 'Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14236274 | 2023-01-03 | 14236274 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400292401/2 | 2023-04-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18096 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017985 | 0,4 | PTA 4045 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 19 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14281776 | 2023-01-25 | 14281776 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142988243/3 | 2023-03-27 | 0.017622 | prosumator | 0.017622 | 0
18097 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01815 | 0,4 | PCZ 2406 BL. MAGURELE | 'Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14227822 | 2023-01-06 | 14227822 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E141212523/2 | 2023-02-02 | 0.017777 | prosumator | 0.017777 | 0
18098 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 7051 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 50 A. Contorul Smart Meter UAEEEDN22810430802 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13966491 | 2023-01-06 | 13966491 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E400624512/4 | 2023-02-02 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
18099 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 2888 COM BERCENI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor montat in BMP existent, Putere avizata 5,5 kW. 'Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13976453 | 2023-01-03 | 13976453 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E400472388/3 | 2023-03-23 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18100 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7098 | Se va utiliza instalatie electrica existenta cu inlocuirea disjunctorului de 16A cu unu de 40A. Contorul se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13924961 | 2022-12-30 | 13924961 | 2023-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401123393/2 | 2023-07-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18101 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3323 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 20 A, in bmpt ex. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13851006 | 2022-12-23 | 13851006 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141491038/3 | 2023-02-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18102 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | ... Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 50 A, in FDCP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13847627 | 2022-12-30 | 13847627 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141650293/2 | 2023-01-16 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18103 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 1x10+6C conform ATR: 01364911/ 12.12.2017 si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=9,055kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13696287 | 2022-12-16 | 13696287 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142269885/2 | 2023-09-19 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
18104 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0,23 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=5 0A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 13739189 | 2023-01-11 | 13739189 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141539176/4 | 2023-05-25 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
18105 | MONTARE PACHET MODULE FOTOVOLTAICE & INVERTER | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4397 | Sporul de putere se va realiza cu utilizarea instalatiilor existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare aclientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13720652 | 2023-01-12 | 13720652 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E108791613/3 | 2023-02-17 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
18106 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01275 | 0,4 | PTAB 3556 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR IERDC09695/02.06.2008. Contorul UCEUEDN19410018489 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic intelligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT-ul existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13696341 | 2022-12-13 | 13696341 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E401096550/2 | 2023-02-03 | 0.012494 | prosumator | 0.012494 | 0
18107 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,4 | PTA 7455 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui contorul monofazat existent cu seria 004000872009010 cu un contor monofazat inteligent programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13697028 | 2023-01-06 | 13697028 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400763493/2 | 2023-03-14 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
18108 | Locuinta+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 7828 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA : Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 13720672 | 2022-12-28 | 13720672 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142305224/3 | 2023-10-12 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18109 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0186 | 0,4 | PTAB 3182 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13756687 | 2023-01-25 | 13756687 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E401004582/2 | 2023-07-31 | 0.018208 | prosumator | 0.018208 | 0
18110 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5289 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 63 A, in BMPT ex. Coord GPS: 44.363280 25.963810 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13692075 | 2023-01-03 | 13692075 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141787160/2 | 2023-10-16 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
18111 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4080 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 20 A, in bmpt ex. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13722773 | 2022-12-22 | 13722773 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E141638817/3 | 2023-02-15 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18112 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0,4 | PCZ 3201 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=16,010kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13758996 | 2022-12-21 | 13758996 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141288920/3 | 2023-08-03 | 0.007134 | prosumator | 0.007134 | 0
18113 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,23 | PTZ 815 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul monofazat inteligent existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta automata monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrariin afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13769775 | 2023-01-23 | 13769775 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E108440995/2 | 2023-03-01 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
18114 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0069 | 0,4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice | E-Distributie Muntenia | 13801048 | 2023-01-12 | 13801048 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141267703/3 | 2023-09-01 | 0.006742 | prosumator | 0.006742 | 0
18115 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0,4 | PTAB 4377 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=18,010kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13759227 | 2022-12-14 | 13759227 | 2023-07-14 | nu | nu | nu | RO001E141696642/4 | 2023-07-14 | 0.007134 | prosumator | 0.007134 | 0
18116 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13757335 | 2022-12-29 | 13757335 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E141182248/2 | 2023-02-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18117 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13591435 | 2023-01-25 | 13591435 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400964788/2 | 2023-05-22 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18118 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0,4 | PTA 604 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin executarea urmatoarelor lucrari: -schimbare coloana si protectii trifazice Ir=20A cu Ir=40A in FDCP existent. Se va inlocui contorul existent seria: 0040021890 cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13590591 | 2022-12-20 | 13590591 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E119986068/3 | 2023-03-20 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
18119 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.396 | 0,4 | PTZ 3347-FERMA 8 | Pentru realizarea sporului de putere : Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. | E-Distributie Muntenia | 13573941 | 2023-01-03 | 13573941 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E301234283/2 | 2023-01-20 | 0.38803 | prosumator | 0.38803 | 0
18120 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,23 | PTAB 3087 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 40 A, in bmpm ex. Se va monta in BMPM existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13600673 | 2022-12-30 | 13600673 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E400930286/2 | 2023-02-22 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
18121 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01183 | 0,4 | PTAB 3941 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_6 existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13521534 | 2022-12-29 | 13521534 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E119509878/2 | 2023-03-17 | 0.01183 | prosumator | 0.01183 | 0
18122 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13521986 | 2022-12-29 | 13521986 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400757485/2 | 2023-03-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18123 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0,4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 3,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.4017622 25.9835617 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13549010 | 2022-12-12 | 13549010 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E142866080/2 | 2023-05-25 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
18124 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 709 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta automata monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13433489 | 2023-01-13 | 13433489 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E104839139/2 | 2023-03-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18125 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3973 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13473500 | 2022-12-15 | 13473500 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400949141/2 | 2023-07-26 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18126 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0195 | 0,4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13295092 | 2023-01-20 | 13295092 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400365727/3 | 2023-08-31 | 0.019109 | prosumator | 0.019109 | 0
18127 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13298963 | 2022-12-16 | 13298963 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142234506/4 | 2023-05-18 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18128 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se vaprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13297492 | 2022-12-16 | 13297492 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008035
18129 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13297163 | 2023-01-20 | 13297163 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401069314/3 | 2023-03-29 | 0.011757 | prosumator | 0.011757 | 0
18130 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 7879 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor . Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13347897 | 2022-12-30 | 13347897 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E142615789/4 | 2023-05-08 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
18131 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01196 | 0,4 | PTZ 3151 (PT3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13223040 | 2022-12-30 | 13223040 | 2023-09-29 | nu | nu | nu | RO001E400089731/2 | 2023-09-29 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
18132 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0,4 | PTAB 5354 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT, aferent ATR 04887442; Eneltel: RO001E142597632, Putere avizata 9 kW. Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13222060 | 2022-12-29 | 13222060 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E142597632/2 | 2023-03-31 | 0.009809 | prosumator | 0.009809 | 0
18133 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 13231167 | 2023-01-13 | 13231167 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E131421255/3 | 2023-02-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18134 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3130 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> iar contorul electric inteligent se va reprograma pentru noua putere solicitata de (Pa=10kW). Contorul trifazat existent, cu seria 05224854, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13274435 | 2022-11-25 | 13274435 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400190992/3 | 2024-03-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18135 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3096 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa=12kW). Contorul trifazat existent, , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13282596 | 2022-12-16 | 13282596 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400921332/2 | 2023-03-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18136 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.006 | 0,4 | PTAB 5089 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea protectiilor existente Ir=16A in FDCP cu Ir= 32A si cu inlocui contorul seria: 001000710712017 cu un contor electronic inteligent monofazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta(sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13234124 | 2022-11-29 | 13234124 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E110519106/2 | 2023-05-23 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18137 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5360 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 13160524 | 2022-12-15 | 13160524 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141940509/2 | 2023-08-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18138 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4200 | ... Se va inlocui disjunctor monofazat existent cu disjunctor Ima=63 A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13117326 | 2022-12-16 | 13117326 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
18139 | locuinta si amplasare CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 7534 | -,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. -,,Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare aenergiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 13101180 | 2022-12-09 | 13101180 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E141367838/2 | 2023-02-07 | 0.02446 | prosumator | 0.02446 | 0
18140 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1259 STEREA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de In=50A iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 13127933 | 2022-12-16 | 13127933 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E301214034/3 | 2023-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18141 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTA 7352 | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR 148105883/20.08.2015, PVR 5516/11.11.2015 si se va monta un contor trifazat in BMPT existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 13124861 | 2023-01-04 | 13124861 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E111690691/1 | 2023-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18142 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3063 | ... Se va inlocui disjunctor monofazat existent Ima=32 A cu disjunctor monofazat Ima=40A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13131156 | 2022-12-06 | 13131156 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400004671/2 | 2023-08-28 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18143 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011205 | 0,4 | PTS 161 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ?????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014. Se va inlocui intreruptorul tetrapolar cu Ia=16A existent in BMPT cu un intreruptor tetrapolar cu Ia=20A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13128860 | 2022-11-17 | 13128860 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E110263494/2 | 2023-02-14 | 0.011205 | prosumator | 0.011205 | 0
18144 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0,4 | PTAB 3952 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 2x10mmp si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, reprogramandu-se pentru noua putere solicitata Pa=6,003kw. Contorul monofazat existent, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13085679 | 2023-01-03 | 13085679 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400197450/2 | 2023-01-17 | 0.005828 | prosumator | 0.005828 | 0
18145 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0153 | 0,4 | PTAB 7886 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, conform aviz 1414859/04.12.2017 si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15,3 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 12 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD vamonta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13090478 | 2022-12-28 | 13090478 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E142275219/3 | 2023-05-12 | 0.014956 | prosumator | 0.014956 | 0
18146 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004875 | 0,4 | PTZ 1621 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente cu inlocuire in BMPT a protectiilor de 16A cu protectii tetrapolare de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,758 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210038270, contor electronic inteligent ( este deja prosumator AFM ) programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13096267 | 2022-12-06 | 13096267 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E109367163/4 | 2023-03-24 | 0.004758 | prosumator | 0.004758 | 0
18147 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5360 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5360, cu reprogramarea contorului monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata ( Pa=6,3kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13109243 | 2023-01-25 | 13109243 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E141940543/2 | 2023-02-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18148 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 4136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 21 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13036434 | 2022-11-29 | 13036434 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141245989/2 | 2023-03-16 | 0.01953 | prosumator | 0.01953 | 0
18149 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007365 | 0,4 | PTAB 1994 | Sporul de putere consumator la 8 Kw se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,018 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12968550 | 2022-12-29 | 12968550 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E108204566/3 | 2023-02-15 | 0.007018 | prosumator | 0.007018 | 0
18150 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.11193 | 0,4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 08365266 din 29.07.2021. Se va inlocui intreruptorul JT existent de 180A cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator Ir=250A cu reglaj la 0,9 din In. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12946777 | 2022-12-19 | 12946777 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E141509364/3 | 2023-02-07 | 0.10968 | prosumator | 0.10968 | 0
18151 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, conform atr 159473521 / 25.05.2016 si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 21 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026054816, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12970441 | 2022-11-18 | 12970441 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142024772/2 | 2023-02-06 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18152 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 3494 | ... Se va monta in bmp existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12953904 | 2022-11-29 | 12953904 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00485
18153 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7828 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12974112 | 2023-01-06 | 12974112 | 2023-06-30 | nu | nu | nu | RO001E142010250/2 | 2023-06-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18154 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01944 | 0,4 | PTAB 577 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12936093 | 2022-12-08 | 12936093 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E300718492/2 | 2023-05-18 | 0.01905 | prosumator | 0.01905 | 0
18155 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7331 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12976040 | 2022-11-15 | 12976040 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E143080865/2 | 2023-07-28 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
18156 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 279 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12850328 | 2023-01-05 | 12850328 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E108784660/2 | 2023-02-09 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
18157 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12773805 | 2023-01-25 | 12773805 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141243145/3 | 2023-03-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18158 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12820935 | 2022-12-15 | 12820935 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141592018/2 | 2023-08-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18159 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40 A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12797241 | 2022-11-08 | 12797241 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141616464/2 | 2023-02-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18160 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=20A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. NOTA : Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) , inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 12721356 | 2022-12-29 | 12721356 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E401171307/3 | 2023-01-25 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
18161 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.08 | 0,4 | PTA 3303 BEBE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, ia contorul electronic trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=90,06kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12655561 | 2022-11-03 | 12655561 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E131317899/4 | 2023-02-02 | 0.07838 | prosumator | 0.07838 | 0
18162 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTAB 4136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12565142 | 2022-11-04 | 12565142 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E142341101/2 | 2023-02-02 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
18163 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 7862 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5.5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A | E-Distributie Muntenia | 12524390 | 2022-12-16 | 12524390 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E111149094/2 | 2023-05-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18164 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 174 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea BMPM-ului existent, cu BMPT 40A, tip FT 124 MAT, ed.04. BMPT 40A, se va monta in locul BMPM-ului existent. BMPT 40A, se va alimenta din cofret M4 existent, printr-un cablu 3x10+6C. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12565454 | 2022-12-15 | 12565454 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E106116005/2 | 2023-02-27 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18165 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va inlocui disjuctorul trifazat existent cu un disjuctor trfazat cu Ima=50A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12565555 | 2022-11-29 | 12565555 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141506620/3 | 2023-05-25 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18166 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7849 | -,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 32 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 12538746 | 2022-12-27 | 12538746 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142761141/3 | 2023-11-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18167 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5262 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5262, cu inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12493275 | 2022-11-09 | 12493275 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141358737/3 | 2023-11-23 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
18168 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTA 3281 LOC MOGOSOAIA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A iar contorul electric inteligent se va reprograma pentru noua putere solicitata de (Pa=20kW). Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12476292 | 2022-11-09 | 12476292 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E111016299/4 | 2023-03-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18169 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3083 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9709174, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12477033 | 2023-01-17 | 12477033 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO001E400915694/3 | 2023-06-22 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18170 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 1414 CASCIOARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12471208 | 2022-11-03 | 12471208 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300991811/3 | 2023-05-31 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18171 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 7755 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 10025656 | 2022-08-25 | 10025656 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401043765/2 | 2023-03-14 | 0.0166 | prosumator | 0.0166 | 0
18172 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7606 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent realizat conform ATR 09884277/03.05.2022 cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter existent se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12352653 | 2022-12-27 | 12352653 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005855
18173 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01157 | 0,4 | PTAB 7812 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12298685 | 2022-11-08 | 12298685 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142396448/2 | 2023-04-12 | 0.011329 | prosumator | 0.011329 | 0
18174 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 403 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar existent Ia=20A cu un nou intreruptor tetrapolar Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12229740 | 2022-12-15 | 12229740 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E101148926/3 | 2023-11-21 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18175 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 10371526/13.07.2011 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 25 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT 25 A. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12256175 | 2022-11-29 | 12256175 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141422638/2 | 2023-08-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18176 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4094 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Bransament trifazat subteran alimentat din LES aferenta PTAB 4094 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 37m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060lei. Contorul monofazat existent, cu seria UAEEEDN16510046262, se va demonta, BMPM-ul si bransamentul monofazat va fi dezafectat se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12124812 | 2022-12-15 | 12124812 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
18177 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12151369 | 2023-01-31 | 12151369 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141927379/2 | 2023-03-21 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
18178 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0243 | 0,4 | PTA 2274 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in BMPT existent , si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV . | E-Distributie Muntenia | 12120430 | 2022-12-15 | 12120430 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141337217/3 | 2023-11-01 | 0.023813 | prosumator | 0.023813 | 0
18179 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 3347 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 10289953/22.07.2022 cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter existent se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12007503 | 2022-12-29 | 12007503 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400126496/4 | 2024-01-10 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18180 | Imobil+CEF - Prosumator Electric UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04514 | 0,4 | PTAB 4101 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat de energie active si reactiva in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11798106 | 2022-11-04 | 11798106 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E141249736/3 | 2023-08-22 | 0.044227 | prosumator | 0.044227 | 0
18181 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente se va dezafecta contorul cu seria 001000700348115 si monta contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT de 32A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Vechiul contor cu seria 001000700348115 se va demonta si preda la UO Ilfov Vest. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11826118 | 2022-10-27 | 11826118 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141954953/2 | 2023-06-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18182 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 558 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11820291 | 2022-09-29 | 11820291 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E104320549/2 | 2023-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18183 | HOTEL +CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 20 | PTAB 3838 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x50,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11624313 | 2022-10-26 | 11624313 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E109198222/2 | 2023-02-16 | 0.1 | prosumator | 0.1 | 0
18184 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3200 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020781514, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11627030 | 2023-01-12 | 11627030 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400181475/2 | 2023-11-17 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
18185 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.082635 | 0,4 | PTAB 4444 | Realizarea sporului de putere se va face astfel: ? Se va monta un intreruptor de joasa tensiune tetrapolar de 250 A cu comanda motorizata in PTAB 4444. ? Se va pleca din intreruptorul proiectat cu un cablu JT 3x150+95N (DC 4146 RO), conform schita anexata, in lungime de L=64 m (7 m trotuar asfaltat, 32 m sapatura pamant, 12 m strada asfaltata, 10 m plecare PTAB, 3 m legaturi BMPT), pana la un BMPT semidirect cu Ir=160A, tip FT-257_MAT, echipat cu: - Un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 [A/A], conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - Adaptor pentru instalarea contorului AEM - Un intreruptor de joasa tensiune Ir=160A - Un separator de joasa tensiune Ir=160A Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj, lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 11464990 | 2022-08-31 | 11464990 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141547186/2 | 2023-04-03 | 0.080969 | prosumator | 0.080969 | 0
18186 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01326 | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13,26 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 10 kW) <(>,<)> inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 11428856 | 2022-12-08 | 11428856 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142294456/2 | 2023-03-13 | 0.012975 | prosumator | 0.012975 | 0
18187 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuire disjunctor existent cu disjunctor trifazat 63A, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contorul electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11445200 | 2022-10-24 | 11445200 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141928325/3 | 2023-03-17 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18188 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0999 | 10 | S10 FCTB-COTROCENI CEL 12 BUC NOUA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11465279 | 2022-09-09 | 11465279 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E109168410/2 | 2023-03-31 | 0.097852 | prosumator | 0.097852 | 0
18189 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 860 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11448750 | 2023-01-10 | 11448750 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E110967899/2 | 2023-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18190 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.036 | 0,4 | PTAB 5055 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 35,277 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui, daca e cazul cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11398265 | 2022-09-19 | 11398265 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E119516483/3 | 2023-02-13 | 0.035277 | prosumator | 0.035277 | 0
18191 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11128443 | 2022-12-30 | 11128443 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142046697/3 | 2023-12-27 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
18192 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01705 | 0,4 | PTAB 5058 | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11159132 | 2023-01-12 | 11159132 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E401108060/2 | 2023-02-27 | 0.016708 | prosumator | 0.016708 | 0
18193 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7146 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11127001 | 2022-11-09 | 11127001 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401015922/3 | 2023-12-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18194 | Hala Productie+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 10 | S10 T729C1+C2-PA965 CEL 9 BUC NOUA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 75,6 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centraleformate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11161128 | 2022-09-08 | 11161128 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E109180188/2 | 2023-02-14 | 0.058797 | prosumator | 0.058797 | 0
18195 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10976518 | 2022-12-16 | 10976518 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E141421929/2 | 2023-05-12 | 0.006968 | prosumator | 0.006968 | 0
18196 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01848 | 0,4 | PTAB 5237 | se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat 63A, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 10923198 | 2022-09-13 | 10923198 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E401127690/2 | 2023-01-19 | 0.018109 | prosumator | 0.018109 | 0
18197 | Unitate depozitare +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.77 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Conform SS -aviz CTE nr.46/2/27.10.2022. Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune PC4507 - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatorul 800 kVA si implicit PC 4507 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT LPP -20/0,4kV 800 kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric carevor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privindracordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10728156 | 2022-11-28 | 10728156 | 2023-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142514024/2 | 2023-11-07 | 0.7496 | prosumator | 0.7496 | 0
18198 | WDP INDUSTRIAL PARK 2 STEFANESTII DE JOS - Echipare cu panouri fotovoltaice - Unitate pentru depozitare articole alimentare si nealimentare, anexe administrative, tehnice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.99 | 20 | S20 FAN COURIER -AFUMATI IF | Conform SS revizia 1, aviz CTE nr. 46/5/27.10.2022: Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4507 bis - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatorul 2000kVA si implicit PC 4507 bis in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Auchan Cold-20/0,4kV 2000kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507 bis. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507 bis, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q ? Tensiune, U ? Frecventa, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507 bis. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507 bis. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10725745 | 2022-11-28 | 10725745 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142743578/2 | 2023-11-08 | 0.965 | prosumator | 0.965 | 0
18199 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02664 | 20 | S20 POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 20071/160 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10526835 | 2022-09-07 | 10526835 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E401071722/2 | 2023-05-02 | 0.026097 | prosumator | 0.026097 | 0
18200 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0999 | 10 | S10 PA600B+PA2550B-OBOR CEL 7 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,9 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centraleformate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10544093 | 2022-09-26 | 10544093 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E109173483/4 | 2023-03-13 | 0.097892 | prosumator | 0.097892 | 0
18201 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09547553 | 2022-03-07 | 09547553 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO001E141718580/4 | 2023-06-06 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18202 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09358775 | 2022-01-31 | 09358775 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E105394383/4 | 2023-03-01 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18203 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09644846 | 2022-03-09 | 09644846 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141721832/2 | 2023-02-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18204 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent de pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09369109 | 2022-02-25 | 09369109 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E104502877/2 | 2023-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18205 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0,4 | PTS 198 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea bransamentului existent intr-un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul Firidei de Bransament. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPM proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09205635 | 2022-01-20 | 09205635 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO001E101408576/2 | 2023-05-23 | 0.0036 | prosumator | 0.0036 | 0
18206 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09636614 | 2022-03-18 | 09636614 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E103822691/2 | 2023-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18207 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.84 | 20 | A20 VARASTI-COLIBASI GR | Conf.SS nr. 210902-3/2021-editia nov.2021 , aviz CTE 1/8/29.10.2021-varianta 1- racordarea CEF NGK HELIOS se va realiza in LEA 20kV Varasti din st 110/20kV Colibasi prin inserierea punctului de conexiune 20kV proiectat intre PC nr.5716 si PT 588. Lucrari pe tarif de racordare : - Realizare racord intrare -iesire LES 20 kV pentru incadrarea noului PC 20kV LEA(LES) 20 kV Dobreni zona PC 5716 cu cablu 2x Al 3x185 mmp în lungime de 10m ; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton ( amplasat la 10m de PC 5716 existent) echipat cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF NGK HELIOS in lungime 1,6km. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08581097 | 2022-01-28 | 08581097 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E131440256/1 | 2023-06-19 | 0.7569 | PRODUCATOR | 0.7569 | 0
18208 | Parc Fotovoltaic de 0,93 MW | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.84 | 20 | S20 DOBRENI-COLIBASI GR | conform 210928-2/2021-, faza Studiu de Solutie-editia nov.2021 , aviz CTE 1/7/29.10.2021- varianta 1- Racordarea CEF SJK ASSET in LEA(LES) 20kV Dobreni alimentata din statia de transformare 110/20kV Colibasi prin inserierea punctului de conexiune 20kV proiectat intre PC nr. 5716 si PT 567 a),, Lucrari pe tarif de racordare : - Realizare racord intrare -iesire LES 20 kV pentru incadrarea noului PC 20kV LEA(LES) 20 kV Dobreni zona PC 5716 cu cablu 2x Al 3x185 mmp în lungime de 10m ; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton ( amplasat la 10m de PC 5716 existent) echipat cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF SJK ASSET in lungime 1,6km. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08580571 | 2022-01-28 | 08580571 | 2023-06-19 | nu | nu | nu | RO001E131440267/1 | 2023-06-19 | 0.7569 | PRODUCATOR | 0.7569 | 0
18209 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09606989 | 2022-03-08 | 09606989 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400250304/2 | 2023-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18210 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1504 LOCUINTE RADU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15477705 | 2023-01-30 | 15477705 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E131432875/4 | 2023-02-01 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18211 | cef+locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1155 | 0,4 | PTZ 2404 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 115,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Formulei in cazul instalatiei de stocare :?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15238477 | 2023-01-17 | 15238477 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E108668560/2 | 2023-02-01 | 0.11319 | prosumator | 0.11319 | 0
18212 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PCZ 3120 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14571192 | 2023-01-12 | 14571192 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400939230/2 | 2023-01-23 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18213 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5227 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14478731 | 2023-01-05 | 14478731 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E142947844/2 | 2023-01-12 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18214 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0243 | 0,4 | PTAB 1332 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 17G26510110075568, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 14136919 | 2023-01-17 | 14136919 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E131379314/2 | 2023-02-02 | 0.023813 | prosumator | 0.023813 | 0
18215 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01615 | 0,4 | PTAB 975 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu seria: 0040017918, cu un contor trifazat nou inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14143513 | 2023-01-06 | 14143513 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E104383841/2 | 2023-01-18 | 0.015822 | prosumator | 0.015822 | 0
18216 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0,4 | PTZ 2541 AEIPI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14146291 | 2023-01-04 | 14146291 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E301185109/3 | 2023-01-16 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
18217 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7263 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 20A. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13772461 | 2022-12-30 | 13772461 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO001E141806555/3 | 2023-01-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18218 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 4014 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13619513 | 2022-12-21 | 13619513 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E401158515/2 | 2023-01-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18219 | Amplasarea de centrala fotovoltaica 15,3 kW | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 4488 | Utilizare instalatii electrice existente pentru asigurare spor de putere pe partea de consum. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform ordin ANRE nr. 11/2014, completat cu ord. ANRE nr. 87/2014: Se va inlocui siguranta automata trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13365075 | 2022-12-13 | 13365075 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E104414655/2 | 2023-02-01 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
18220 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004125 | 0,4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 4kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 13227605 | 2022-12-16 | 13227605 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E301199126/3 | 2023-01-12 | 0.004033 | prosumator | 0.004033 | 0
18221 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7154 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09226690 | 2022-01-12 | 09226690 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E400815064/3 | 2023-01-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18222 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2189 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15474052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15474052 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400923019/2 | 2023-01-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18223 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.23 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15453288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15453288 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142567718/4 | 2023-01-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18224 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2857-BL 7/2S | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 15412255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15412255 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E300064564/2 | 2023-01-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18225 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15377709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15377709 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141410174/4 | 2023-01-25 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18226 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 15270950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15270950 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E300034763/3 | 2023-01-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18227 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15272956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15272956 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142442754/2 | 2023-01-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18228 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente ,contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 15200626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15200626 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142024323/3 | 2023-01-19 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
18229 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510011334, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15124775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15124775 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E141309924/2 | 2023-01-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18230 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01638 | 0.4 | PTZ 1206 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15188199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15188199 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E108806643/2 | 2023-01-19 | 0.01638 | prosumator | 0.01638 | 0
18231 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00304 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,30 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15168373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15168373 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E119763825/2 | 2023-01-19 | 0.00304 | prosumator | 0.00304 | 0
18232 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15121423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15121423 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E401062328/3 | 2023-01-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18233 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0040014721, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15018137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15018137 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E141516340/2 | 2023-01-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18234 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 938 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,545 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul trifazat inteligent existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15121973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15121973 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E104354232/2 | 2023-01-31 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18235 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 2659 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,365 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15034024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15034024 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E110008514/2 | 2023-01-31 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18236 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029510417, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15041180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15041180 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E142496191/3 | 2023-01-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18237 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510002827, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15121933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15121933 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E141625879/2 | 2023-01-27 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18238 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 436 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1361685 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15030270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15030270 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E103170013/2 | 2023-01-31 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18239 | IMOBIL +CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.33 | 20 | A20 BARAJ-ARCUDA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G90220110077559 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15015935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15015935 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E131309508/2 | 2023-01-30 | 0.32335 | prosumator | 0.32335 | 0
18240 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 562 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14974308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14974308 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E300784417/3 | 2023-01-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18241 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14920417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14920417 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400979223/3 | 2023-01-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18242 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14817732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14817732 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E142244989/2 | 2023-01-25 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18243 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14756511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14756511 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142259671/2 | 2023-01-18 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
18244 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5299 | Se vor utiliza instalatiile existente, contorul trifazat existent se va inlocui cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14753354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14753354 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E401164073/3 | 2023-01-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18245 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4094 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14780085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14780085 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E119557275/2 | 2023-01-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18246 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va dezafecta si se va inlocui cu contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14787933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14787933 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141397415/2 | 2023-01-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18247 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0874 | 20 | S20 DIMIENI-CACIULATI IF | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14620704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14620704 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E142742735/2 | 2023-01-27 | 0.085647 | prosumator | 0.085647 | 0
18248 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14613697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14613697 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400979942/2 | 2023-01-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18249 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN18210003422, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14569283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14569283 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142310163/3 | 2023-01-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18250 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00551 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,695 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000025696716, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14572449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14572449 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141857797/3 | 2023-01-26 | 0.005399 | prosumator | 0.005399 | 0
18251 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5225 GHEORGHE VASILE DANIEL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 08961865, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14518922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14518922 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400365851/2 | 2023-01-13 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
18252 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3392 MALTEZE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14573246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14573246 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142769767/3 | 2023-01-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18253 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14567575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14567575 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E106167337/2 | 2023-01-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18254 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3529 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14513605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14513605 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E119759538/2 | 2023-01-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18255 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14514275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14514275 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400166210/4 | 2023-01-10 | 0.019596 | prosumator | 0.019596 | 0
18256 | Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 6 | S6 T4850-PA2190 CEL 7 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,685 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 14494492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14494492 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E110031295/2 | 2023-01-19 | 0.048995 | prosumator | 0.048995 | 0
18257 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.364 | 10 | S10 T3863-PA1980 CEL 5 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 398,11 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectiede interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fiexecutate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 14480894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14480894 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E109429431/2 | 2023-01-17 | 0.35671 | prosumator | 0.35671 | 0
18258 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3357 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul seria existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14476533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14476533 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E108640076/1 | 2023-01-27 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18259 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0069 | 0.4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000033259921, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14300618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14300618 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E143080517/2 | 2023-01-27 | 0.006761 | prosumator | 0.006761 | 0
18260 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 5256 GAD SPECIAL CONSTRUCT | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019826114<(>,,<)> se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14149195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14149195 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141722350/4 | 2023-01-23 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
18261 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4383 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 14G26510110062833, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14185632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14185632 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E401145667/3 | 2023-01-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18262 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 0.4 | PAZ 498 GRANITUL | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 203,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14179612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14179612 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109167565/2 | 2023-01-18 | 0.196 | prosumator | 0.196 | 0
18263 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7846 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028836117, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV..- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14182215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14182215 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142306876/2 | 2023-01-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18264 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14201703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14201703 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141515990/2 | 2023-01-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18265 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00697 | 0.4 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,97 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul trifazat inteligent existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13908378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13908378 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO001E105256537/2 | 2023-01-06 | 0.006828 | prosumator | 0.006828 | 0
18266 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3714 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13929117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13929117 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142572769/2 | 2023-01-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18267 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059442, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 13937417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13937417 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141343517/2 | 2023-01-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18268 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13852464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13852464 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E119827747/2 | 2023-01-10 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
18269 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13733983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13733983 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141994081/3 | 2023-01-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18270 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13721257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13721257 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E401135442/3 | 2023-01-30 | 0.009809 | prosumator | 0.009809 | 0
18271 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3996 | 20 | A20 IRIGATII-ARCUDA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G90220110084851 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13691201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691201 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E131280720/2 | 2023-01-04 | 0.39156 | prosumator | 0.39156 | 0
18272 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13698265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13698265 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142846606/2 | 2023-01-31 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
18273 | Reziden?ial | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PCZ 3040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13787034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13787034 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400116417/3 | 2023-01-30 | 0.006467 | prosumator | 0.006467 | 0
18274 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00738 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13619762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13619762 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142155856/2 | 2023-01-26 | 0.007222 | prosumator | 0.007222 | 0
18275 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009315 | 0.4 | PTZ 2316 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13651088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13651088 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E109148610/2 | 2023-01-19 | 0.009315 | prosumator | 0.009315 | 0
18276 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2516 FERMA ZOOTEHNICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13604690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13604690 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E142434755/2 | 2023-01-25 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18277 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13592161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592161 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141437690/3 | 2023-01-26 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18278 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13548771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548771 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141875449/2 | 2023-01-30 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
18279 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3161 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000029549417, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 13548919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548919 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E401000072/4 | 2023-01-16 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
18280 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13520559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13520559 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141825815/2 | 2023-01-11 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
18281 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4347 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004010012486611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13550240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13550240 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141390137/2 | 2023-01-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18282 | casa locuita | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTS 3534 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000032441821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13433220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13433220 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142977184/2 | 2023-01-26 | 0.01077 | prosumator | 0.01077 | 0
18283 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13404442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13404442 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400401830/3 | 2023-01-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18284 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4434 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13381627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13381627 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142400826/2 | 2023-01-09 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18285 | HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13398625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398625 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E142777317/2 | 2023-01-27 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18286 | Locuinta+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar CONTORUL TRIFAZAT EXISTENT SE VA INLOCUI CU contorul electronic inteligent CARE se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13347457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13347457 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E401014842/2 | 2023-01-26 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
18287 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00528 | 0.4 | PTAB 3323 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13318684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13318684 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142780197/3 | 2023-01-31 | 0.005173 | prosumator | 0.005173 | 0
18288 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13276173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13276173 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E141712922/2 | 2023-01-05 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
18289 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018095 | 0.4 | PTA 3270 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13277317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277317 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400929453/4 | 2023-01-25 | 0.017732 | prosumator | 0.017732 | 0
18290 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034234122 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13227330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13227330 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E143040502/3 | 2023-01-27 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
18291 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00485 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13180705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13180705 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E142255228/2 | 2023-01-25 | 0.004733 | prosumator | 0.004733 | 0
18292 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2847 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13152731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13152731 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400521226/2 | 2023-01-25 | 0.009662 | prosumator | 0.009662 | 0
18293 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13139602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13139602 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E142185916/4 | 2023-01-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18294 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.086139 | 0.4 | PCZ 3511 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13138607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13138607 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E141270000/2 | 2023-01-27 | 0.084411 | prosumator | 0.084411 | 0
18295 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290110088314 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13078426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13078426 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E141300329/3 | 2023-01-27 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
18296 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000020755614, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13073954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13073954 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E141811258/3 | 2023-01-27 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18297 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4346 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000020298314,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13111257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13111257 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141779093/2 | 2023-01-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18298 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 4346 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000023481614, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13130458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130458 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400924212/3 | 2023-01-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18299 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4613 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000032735721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12976234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12976234 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142929866/2 | 2023-01-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18300 | FABRICA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.29975 | 20 | S20 BLOCURI OTOPENI-OTOPENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G14570210087827 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota:<H> </>Se vor percepe pierderi in: - LEA OL-AL 50/20; -LES PE/AL 150/20; -TRAFO 400 kVA ELECTROPUTERE | E-Distributie Muntenia | 12979713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12979713 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141178928/2 | 2023-01-26 | 0.29315 | prosumator | 0.29315 | 0
18301 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13052682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13052682 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E401018330/3 | 2023-01-25 | 0.009897 | prosumator | 0.009897 | 0
18302 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PT 4142 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12972480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12972480 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E401024786/3 | 2023-01-25 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
18303 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3096 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria SERIA,,TIP,,REGIM,,CADRAN,,CIFRE,,NUMAR ZECIMALE 001000033345821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12775201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775201 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E400921590/4 | 2023-01-11 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
18304 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0429 | 0.4 | PTAB 7079 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12820437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12820437 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141248881/2 | 2023-01-18 | 0.041942 | prosumator | 0.041942 | 0
18305 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3872 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12743706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12743706 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141527094/2 | 2023-01-23 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18306 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 4346 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000020721414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12699406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12699406 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141763704/2 | 2023-01-11 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
18307 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007735 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12493032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12493032 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E401019151/2 | 2023-01-03 | 0.007578 | prosumator | 0.007578 | 0
18308 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12235254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12235254 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E110436823/1 | 2023-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18309 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4106 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110058325, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12123113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123113 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E141406225/2 | 2023-01-13 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
18310 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 002004003250613, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12154386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12154386 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400190509/2 | 2023-01-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18311 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3097 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000020055214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12059750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059750 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141720651/2 | 2023-01-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18312 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4414 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027063016, se va demonta. | E-Distributie Muntenia | 12029698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029698 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E142114996/3 | 2023-01-25 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
18313 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11876042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876042 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141417889/2 | 2023-01-26 | 0.008466 | prosumator | 0.008466 | 0
18314 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4341 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11847901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847901 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142305190/2 | 2023-01-26 | 0.01455 | prosumator | 0.01455 | 0
18315 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031057920, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11849697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11849697 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142727637/2 | 2023-01-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18316 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent se va inlocui cu un contor inteligent; Se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11849944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11849944 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141687990/2 | 2023-01-18 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
18317 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTM 3079 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012820510, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11126001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126001 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141362260/2 | 2023-01-26 | 0.005125 | prosumator | 0.005125 | 0
18318 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10303293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10303293 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400965295/2 | 2023-01-18 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
18319 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7330 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 16472124/06.04.2012, iar contorul Smart Meter UAEEEDN17510146468 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10349930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349930 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141550630/2 | 2023-01-25 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18320 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTAB 3886 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032689721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09867555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09867555 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142982078/2 | 2023-01-18 | 0.009554 | prosumator | 0.009554 | 0
18321 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15539371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15539371 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E109077363/2 | 2023-01-30 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18322 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1127 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15534561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15534561 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E100437713/2 | 2023-01-30 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
18323 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01591 | 0.4 | PTA 3390 - PLANTE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15481305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15481305 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E131332313/2 | 2023-01-31 | 0.015587 | prosumator | 0.015587 | 0
18324 | locuinta si panouri- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15483431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15483431 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E100696620/2 | 2023-01-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18325 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15533828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15533828 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142754547/3 | 2023-01-30 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18326 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2311 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15383138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15383138 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E108773613/2 | 2023-01-30 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18327 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15390581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15390581 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E131407248/2 | 2023-01-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18328 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15302426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15302426 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E100649156/2 | 2023-01-25 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18329 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 285 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15356813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15356813 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E101259503/2 | 2023-01-30 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
18330 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTM 7139 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15355209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15355209 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E401146411/2 | 2023-01-30 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18331 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15382199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15382199 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E108740921/2 | 2023-01-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18332 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 161 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15371989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15371989 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E109265182/2 | 2023-01-30 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18333 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033287621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15376535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15376535 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E142994587/2 | 2023-01-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18334 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15272809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15272809 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141562330/2 | 2023-01-25 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18335 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15267051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15267051 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E300715107/2 | 2023-01-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18336 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 15231493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15231493 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E300018327/2 | 2023-01-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18337 | Punct de lucru | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1112 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15266130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15266130 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E110675019/2 | 2023-01-25 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
18338 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4787 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,785 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria 1631325, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15265802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15265802 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E109112789/2 | 2023-01-31 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
18339 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0165 | 0.4 | PTS 1112 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15266530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15266530 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E110675042/2 | 2023-01-25 | 0.0165 | prosumator | 0.0165 | 0
18340 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00736 | 0.4 | PTZ 649 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,212 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria 001000018531113, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15245884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15245884 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E108166664/3 | 2023-01-26 | 0.007212 | prosumator | 0.007212 | 0
18341 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01056 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15239730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15239730 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E400365626/3 | 2023-01-19 | 0.010348 | prosumator | 0.010348 | 0
18342 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1012 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15227487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15227487 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E100552182/2 | 2023-01-25 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
18343 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00348 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15231946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15231946 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E104920040/2 | 2023-01-17 | 0.003409 | prosumator | 0.003409 | 0
18344 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15132373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15132373 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E300704329/4 | 2023-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18345 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2793 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000652515311, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15157427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15157427 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E108034095/3 | 2023-01-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18346 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de a din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15188198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15188198 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E141661745/2 | 2023-01-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18347 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00348 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15168419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15168419 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142674470/3 | 2023-01-16 | 0.00331 | prosumator | 0.00331 | 0
18348 | LOCUINTA+CEF-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15152844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15152844 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E100637962/1 | 2023-01-19 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
18349 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15127069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15127069 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E108882580/3 | 2023-01-13 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18350 | LOCUINTA+CEF-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 96 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15126643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15126643 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E108843453/3 | 2023-01-19 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18351 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00704 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_3M existent contorul electronic inteligent trifazat se va programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15183025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15183025 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E111582680/2 | 2023-01-16 | 0.00704 | prosumator | 0.00704 | 0
18352 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15182199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15182199 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E142689016/2 | 2023-01-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18353 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15160241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15160241 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E401058581/2 | 2023-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18354 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4382 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 9630314, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15013978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15013978 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400194749/2 | 2023-01-16 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
18355 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 897 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000654339911 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15037215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15037215 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E109020372/2 | 2023-01-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18356 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15018342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15018342 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142463623/2 | 2023-01-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18357 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4961 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15118165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15118165 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E119530119/2 | 2023-01-23 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18358 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 558 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15033936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15033936 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E104394652/2 | 2023-01-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18359 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1102 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15040772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15040772 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E300903386/3 | 2023-01-19 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18360 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 656 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15018791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15018791 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E300530269/4 | 2023-01-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18361 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0091 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15031674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15031674 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E301206507/3 | 2023-01-30 | 0.008908 | prosumator | 0.008908 | 0
18362 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2157 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010011988711<(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15036452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15036452 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E105547956/2 | 2023-01-25 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18363 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.006 | 0.4 | PTAB 5089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN22810492248 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15099468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15099468 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E110521581/3 | 2023-01-18 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18364 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent, cu seria 004010012477111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14981416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14981416 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141387414/2 | 2023-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18365 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 2505 FERMA 5 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14955072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14955072 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E301259190/2 | 2023-01-23 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18366 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15012133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15012133 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E131328273/2 | 2023-01-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18367 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01066 | 0.4 | PTAB 4626 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14951425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14951425 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E119367544/2 | 2023-01-13 | 0.01066 | prosumator | 0.01066 | 0
18368 | LOCUINTA + PSFV | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PAZ 1850 AMURGULUI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0225385-9 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14973035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14973035 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E108157079/2 | 2023-01-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18369 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18510058878 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15012925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15012925 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E118951924/2 | 2023-01-13 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18370 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4961 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810405014 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14954334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14954334 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E110214658/2 | 2023-01-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18371 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.23 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14973169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14973169 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E115171004/2 | 2023-01-16 | 0.00532 | prosumator | 0.00532 | 0
18372 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00728 | 0.4 | PTM 272 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 15005910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15005910 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E107806361/2 | 2023-01-16 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
18373 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14949410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14949410 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E104679074/2 | 2023-01-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18374 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 3301 TROITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14943677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14943677 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E300637638/4 | 2023-01-30 | 0.019545 | prosumator | 0.019545 | 0
18375 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 656 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,745 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14946143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14946143 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E107322465/3 | 2023-01-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18376 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Conf. 135547760 /2014 :bransament trifazic din LEA jt cu BMPT cu contor trifazic seria 001000017553212 aferent Eneltel 108829581, Pa=12 kW. | E-Distributie Muntenia | 14944486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14944486 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108829581/2 | 2023-01-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18377 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2617 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1644217, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15013361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15013361 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E109415808/2 | 2023-01-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18378 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14839161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14839161 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E104504879/2 | 2023-01-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18379 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 4346 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000023411214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14820556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14820556 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400989819/2 | 2023-01-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18380 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00451 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,51 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14852581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14852581 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E104845271/2 | 2023-01-23 | 0.004419 | prosumator | 0.004419 | 0
18381 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14854534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14854534 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E100565670/2 | 2023-01-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18382 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14849510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14849510 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E142615767/5 | 2023-01-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18383 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00825 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14820277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14820277 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E300020634/3 | 2023-01-17 | 0.008084 | prosumator | 0.008084 | 0
18384 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2009 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14775422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14775422 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E300398070/2 | 2023-01-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18385 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1140 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14758222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14758222 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E100922464/2 | 2023-01-13 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
18386 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 680 CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14786677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14786677 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E131405707/3 | 2023-01-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18387 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14759636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14759636 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400926674/4 | 2023-01-23 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
18388 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00738 | 0.4 | PTZ 2388 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,132 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1503035, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14818137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14818137 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E109329510/2 | 2023-01-19 | 0.007132 | prosumator | 0.007132 | 0
18389 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00975 | 0.4 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14778511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14778511 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E104751198/2 | 2023-01-19 | 0.009455 | prosumator | 0.009455 | 0
18390 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14783175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14783175 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141791569/2 | 2023-01-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18391 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5217 BDY CAPITAL INVEST | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14814536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14814536 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141622405/2 | 2023-01-23 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
18392 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4348 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000661304711<(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14757270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14757270 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E108184305/3 | 2023-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18393 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1140 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14758326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14758326 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E100922396/2 | 2023-01-13 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
18394 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTZ 5049 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000713734218, cu un contor ineligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14785800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14785800 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142341932/3 | 2023-01-19 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
18395 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14778038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14778038 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400534545/2 | 2023-01-16 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
18396 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3360 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent, cu seria 0318430,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14753123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14753123 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400929150/2 | 2023-01-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18397 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3360 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004150276224215, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14774422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14774422 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E401019948/2 | 2023-01-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18398 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0065 | 0.4 | PTS 1140 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14758165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14758165 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E100922475/2 | 2023-01-13 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18399 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14752671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14752671 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142024705/2 | 2023-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18400 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0000078147 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14778670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14778670 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E109462978/3 | 2023-01-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18401 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0042 | 0.4 | PTZ 3496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,115 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1503035, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14807523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14807523 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E107703435/2 | 2023-01-18 | 0.004115 | prosumator | 0.004115 | 0
18402 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14779749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14779749 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141808344/2 | 2023-01-23 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18403 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 7713080 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14777283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14777283 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109094609/2 | 2023-01-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18404 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 582 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14790083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14790083 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E131279728/4 | 2023-01-30 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
18405 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2136 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14793529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14793529 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E108187702/2 | 2023-01-26 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
18406 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14788004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14788004 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142024637/2 | 2023-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18407 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4638 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14783990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14783990 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E111580082/2 | 2023-01-05 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18408 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14751776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14751776 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142820822/2 | 2023-01-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
18409 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01274 | 0.4 | PTZ 4859/FS 322366 REAMPLASARE | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14749881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14749881 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E108843464/2 | 2023-01-05 | 0.01274 | prosumator | 0.01274 | 0
18410 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3104 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14819055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14819055 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E100431807/2 | 2023-01-13 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
18411 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14618303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14618303 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E110395377/1 | 2023-01-16 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18412 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210019180, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14643919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14643919 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E143047105/2 | 2023-01-19 | 0.005683 | prosumator | 0.005683 | 0
18413 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 1995 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14651025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14651025 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E108991042/2 | 2023-01-19 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
18414 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: 001000711298017, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14637038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14637038 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142187514/1 | 2023-01-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18415 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 2204 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000729824422, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14637953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14637953 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E111454701/2 | 2023-01-10 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18416 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 2204 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000729830722, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14637984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14637984 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E111454677/2 | 2023-01-11 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18417 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00486 | 0.4 | PTA 3370 - NOVACI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14641343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14641343 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E301211222/2 | 2023-01-20 | 0.004758 | prosumator | 0.004758 | 0
18418 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 413 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0078966, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14620061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14620061 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E104915235/2 | 2023-01-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18419 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1032 BOL. VALE | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14616555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14616555 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E301094197/3 | 2023-01-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18420 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 413 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210050627, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14620923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14620923 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E104915224/2 | 2023-01-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18421 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 2929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,692 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria 001000027092016, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14648939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14648939 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E119335549/2 | 2023-01-16 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
18422 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7205 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14618509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14618509 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E401132179/2 | 2023-01-11 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
18423 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14639500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14639500 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142080561/2 | 2023-01-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18424 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510049274, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14643791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14643791 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142444420/2 | 2023-01-19 | 0.005683 | prosumator | 0.005683 | 0
18425 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 281 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul monofazat inteligent existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14710442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14710442 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E102337433/3 | 2023-01-23 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18426 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,63 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT2M existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN21210017159, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14644866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14644866 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E143030815/2 | 2023-01-26 | 0.00862 | prosumator | 0.00862 | 0
18427 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 285 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14666529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14666529 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E101257411/4 | 2023-01-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18428 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14639880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14639880 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E111320444/2 | 2023-01-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18429 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 2204 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000729822422, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14638027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14638027 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E111454712/2 | 2023-01-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18430 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14637568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14637568 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E401009071/2 | 2023-01-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18431 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010125 | 0.4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14640256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14640256 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E109020787/2 | 2023-01-05 | 0.010125 | prosumator | 0.010125 | 0
18432 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 332 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5952301 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14572495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14572495 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E105465731/2 | 2023-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18433 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14568061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14568061 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E100571677/2 | 2023-01-05 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18434 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00528 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14559972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14559972 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E108932272/2 | 2023-01-05 | 0.00528 | prosumator | 0.00528 | 0
18435 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1677 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14515214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14515214 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E101355151/2 | 2023-01-05 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18436 | Locuinta+CFE-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0076 | 0.4 | PTS 1140 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14528350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14528350 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E100952490/4 | 2023-01-05 | 0.0076 | prosumator | 0.0076 | 0
18437 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN22210052913 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14588543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14588543 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E401014864/3 | 2023-01-10 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18438 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTS 304 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14562668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14562668 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E101264419/2 | 2023-01-09 | 0.00984 | prosumator | 0.00984 | 0
18439 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14570600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14570600 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142713463/2 | 2023-01-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18440 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 332 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150276197115, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14571300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14571300 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E105466282/2 | 2023-01-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18441 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1062 VINATORII MARI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14565538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14565538 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E301059086/2 | 2023-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18442 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14568172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14568172 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E109344012/2 | 2023-01-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18443 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14573977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14573977 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131380024/1 | 2023-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18444 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14611369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14611369 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E100576391/2 | 2023-01-05 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
18445 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14532831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14532831 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E119535620/2 | 2023-01-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18446 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14570639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14570639 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E100519376/2 | 2023-01-05 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
18447 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 452 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9178627, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14563537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14563537 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E109362348/2 | 2023-01-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18448 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14613121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14613121 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141204276/2 | 2023-01-10 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18449 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 657 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14519637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14519637 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E109156620/2 | 2023-01-05 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18450 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 639 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14515554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14515554 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E100607644/2 | 2023-01-05 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
18451 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14524350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14524350 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E401121234/2 | 2023-01-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18452 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9223751, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14523825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14523825 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E106137581/3 | 2023-01-10 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18453 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4634 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14571272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14571272 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E110279794/2 | 2023-01-13 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
18454 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14527501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14527501 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E100819559/2 | 2023-01-05 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
18455 | CEF Banat 22 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTS 1124 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14515305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14515305 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E103162698/2 | 2023-01-05 | 0.007 | prosumator | 0.007 | 0
18456 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0175 | 0.4 | PTAB 4593 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14519019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14519019 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E110684222/3 | 2023-01-05 | 0.0175 | prosumator | 0.0175 | 0
18457 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14610568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14610568 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400991845/2 | 2023-01-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18458 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14579359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14579359 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E401171262/2 | 2023-01-13 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
18459 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00872 | 0.4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,526 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria 001000015622311, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14565826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14565826 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E119987205/2 | 2023-01-16 | 0.008526 | prosumator | 0.008526 | 0
18460 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1677 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14566989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14566989 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E101355128/2 | 2023-01-05 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18461 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14525477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14525477 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E109434214/2 | 2023-01-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18462 | Locuinta + CEF Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14518877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14518877 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400606781/3 | 2023-01-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18463 | Sediu firma+panouri | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2404 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000014618611 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14605652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14605652 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E114930679/1 | 2023-01-12 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18464 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 2650 COLENTINA 3 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14514493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14514493 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E109012979/2 | 2023-01-16 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
18465 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14530275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14530275 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E109022565/2 | 2023-01-05 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
18466 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000709746017, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14564044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14564044 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142222749/3 | 2023-01-13 | 0.003965 | prosumator | 0.003965 | 0
18467 | Sediu | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 963 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023909814, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14612586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14612586 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E119540671/2 | 2023-01-09 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18468 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0038 | 0.4 | PTS 1110 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14563921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14563921 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E100832699/3 | 2023-01-05 | 0.0038 | prosumator | 0.0038 | 0
18469 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1677 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14567094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14567094 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E101354903/2 | 2023-01-05 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18470 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTZ 589 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,390 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000018025212, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14561407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14561407 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E114922276/1 | 2023-01-16 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
18471 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 319 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14612886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14612886 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E100193600/2 | 2023-01-05 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
18472 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 2828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14532254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14532254 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E104505937/2 | 2023-01-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18473 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14571460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14571460 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141269648/2 | 2023-01-11 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
18474 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; Pentru protec?ia împotriva electrocut?rii prin atingere indirect? la curen?i diferen?iali reziduali, prosumatorul poate instala, în tabloul general de distribu?ie din instala?ia de utilizare, protec?ie la curen?i diferen?iali reziduali conform Tabel 2P, art 14, alin. 6 din Ord. 132 / 24.06.2020. | E-Distributie Muntenia | 14515306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14515306 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E110101787/2 | 2023-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18475 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14612214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14612214 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400620215/3 | 2023-01-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18476 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0036 | 0.4 | PTA 1339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14517633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14517633 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300847912/3 | 2023-01-10 | 0.003473 | prosumator | 0.003473 | 0
18477 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029313317, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14564978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14564978 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E141260122/2 | 2023-01-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18478 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14476560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14476560 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E107282932/2 | 2023-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18479 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14426598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14426598 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E300928620/3 | 2023-01-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18480 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14426267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14426267 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131408632/3 | 2023-01-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18481 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14468199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14468199 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E109455295/2 | 2023-01-05 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18482 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14427381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14427381 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142713575/2 | 2023-01-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18483 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PT 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017128612, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14479628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14479628 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400365716/2 | 2023-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18484 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0.4 | PTZ 2412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,311 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; Pentru protec?ia împotriva electrocut?rii prin atingere indirect? la curen?i diferen?iali reziduali, prosumatorul poate instala, în tabloul general de distribu?ie din instala?ia de utilizare, protec?ie la curen?i diferen?iali reziduali conform Tabel 2P, art 14, alin. 6 din Ord. 132 / 24.06.2020. | E-Distributie Muntenia | 14472767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14472767 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E109006062/2 | 2023-01-09 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
18485 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14477066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14477066 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142760320/2 | 2023-01-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18486 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0045 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14434216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14434216 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E301098449/3 | 2023-01-11 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
18487 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14467234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14467234 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E118692836/2 | 2023-01-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18488 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510013230, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14468111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14468111 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E109130655/3 | 2023-01-10 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
18489 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000670109512<(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14475449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14475449 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E119000582/2 | 2023-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18490 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTM 1846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,522 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria 001000034045522, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14467010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14467010 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E111354845/2 | 2023-01-09 | 0.009522 | prosumator | 0.009522 | 0
18491 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14424986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14424986 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142041423/3 | 2023-01-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18492 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14291673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14291673 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141354429/2 | 2023-01-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18493 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 964 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14336680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14336680 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E108644193/1 | 2023-01-05 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18494 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1682 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14337692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14337692 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E109273338/2 | 2023-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18495 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0038 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14330429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14330429 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E131392320/2 | 2023-01-10 | 0.003704 | prosumator | 0.003704 | 0
18496 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 840 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14291726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14291726 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E100687585/2 | 2023-01-05 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18497 | Hala productie | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03488 | 0.4 | PTAB 5584 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 34,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In cutia de furnizare existenta se va programa contorul seria: UGEUEDN18010010966, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14330627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14330627 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142963279/2 | 2023-01-16 | 0.034181 | prosumator | 0.034181 | 0
18498 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14353023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14353023 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400514925/3 | 2023-01-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18499 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01012 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032072621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14328623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14328623 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E142810753/2 | 2023-01-27 | 0.009838 | prosumator | 0.009838 | 0
18500 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14330493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14330493 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401110164/3 | 2023-01-09 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
18501 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7665 VILE P 100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14334759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14334759 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141405370/2 | 2023-01-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18502 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00738 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14340052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14340052 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142562375/2 | 2023-01-17 | 0.007231 | prosumator | 0.007231 | 0
18503 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14340691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14340691 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E110101798/2 | 2023-01-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18504 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000713761018, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14332191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14332191 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141480418/2 | 2023-01-19 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18505 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14354038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14354038 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400514699/3 | 2023-01-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18506 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14329363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14329363 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142982843/2 | 2023-01-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18507 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14329015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14329015 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E401023011/2 | 2023-01-11 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18508 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14337811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14337811 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E100695595/2 | 2023-01-13 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18509 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2819 VELODROM | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14336666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14336666 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E301104436/2 | 2023-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18510 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14178507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14178507 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142421616/3 | 2023-01-16 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
18511 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14181375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14181375 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO001E111285400/2 | 2023-01-06 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18512 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00912 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0642679, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 14186995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14186995 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400968412/2 | 2023-01-23 | 0.008937 | prosumator | 0.008937 | 0
18513 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4070 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14187571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14187571 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E109042129/3 | 2023-01-05 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18514 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910356723, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14181865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14181865 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E109367590/2 | 2023-01-09 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
18515 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14184495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14184495 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141943658/2 | 2023-01-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18516 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1249 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023658514, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14190169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14190169 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E108951318/2 | 2023-01-05 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
18517 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0750452, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 14184678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14184678 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400968423/2 | 2023-01-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18518 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 14191540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14191540 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E401106338/3 | 2023-01-18 | 0.004488 | prosumator | 0.004488 | 0
18519 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14181222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14181222 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E131342392/2 | 2023-01-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18520 | Casa + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3390 - PLANTE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14187297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14187297 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E131336935/3 | 2023-01-20 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18521 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0.4 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14187285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14187285 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO001E110670597/3 | 2023-01-06 | 0.010779 | prosumator | 0.010779 | 0
18522 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2952 IT ZURBAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14143544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14143544 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E143078390/3 | 2023-01-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18523 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510001271, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14182797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14182797 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E109455138/2 | 2023-01-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18524 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0184458, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14190616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14190616 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E108993246/2 | 2023-01-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18525 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 2706 SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14188793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14188793 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142223144/2 | 2023-01-17 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
18526 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 14189546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14189546 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142900416/2 | 2023-01-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18527 | Casa + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14184356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14184356 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E109419251/2 | 2023-01-09 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18528 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 7558852, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14190550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14190550 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO001E108980231/2 | 2023-01-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18529 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210016643, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14183651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14183651 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E109378198/2 | 2023-01-09 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18530 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1386 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14188389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14188389 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E109011136/2 | 2023-01-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18531 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4444 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000707458417, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14142823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14142823 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142082743/1 | 2023-01-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18532 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14195319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14195319 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E119968372/2 | 2023-01-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18533 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0711385,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14247986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14247986 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400966724/2 | 2023-01-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18534 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3370 - NOVACI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14275798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14275798 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E300603192/2 | 2023-01-20 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18535 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00979 | 0.4 | PTS 2175 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14244609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14244609 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E108789047/2 | 2023-01-09 | 0.009514 | prosumator | 0.009514 | 0
18536 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3370 - NOVACI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14228187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14228187 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E300603204/2 | 2023-01-23 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18537 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009555 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14288121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14288121 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142040466/2 | 2023-01-16 | 0.009359 | prosumator | 0.009359 | 0
18538 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4537 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000019309113, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14236609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14236609 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO001E108944961/2 | 2023-01-06 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
18539 | Imobil | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14235345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14235345 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E300885532/3 | 2023-01-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18540 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00304 | 0.4 | PTA 2118 DAITA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14281092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14281092 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E300261686/4 | 2023-01-16 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
18541 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14287440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14287440 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141416169/2 | 2023-01-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18542 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014685 | 0.4 | PTA 3063 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14199785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14199785 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142102386/2 | 2023-01-03 | 0.014311 | prosumator | 0.014311 | 0
18543 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14227959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14227959 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E131406595/2 | 2023-01-09 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18544 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00304 | 0.4 | PTAB 583 NEAMTU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14285345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14285345 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E131379998/1 | 2023-01-20 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
18545 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3410 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14233204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14233204 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E119982053/2 | 2023-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18546 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14286094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14286094 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E109317775/2 | 2023-01-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18547 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294761015, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14287620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14287620 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141936010/2 | 2023-01-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18548 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,63 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000066, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14233177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14233177 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141487369/2 | 2023-01-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18549 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2024B-PIATA | ... Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> se va inlocui contorul si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14235374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14235374 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E300016943/2 | 2023-01-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18550 | Imobil+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000989, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14232505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14232505 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141456578/2 | 2023-01-09 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18551 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14288405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14288405 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141342864/2 | 2023-01-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18552 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14285479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14285479 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E301193209/2 | 2023-01-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18553 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00236 | 0.4 | PTAB 149 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN18810203082, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14200664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14200664 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142443935/3 | 2023-01-10 | 0.002303 | prosumator | 0.002303 | 0
18554 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4347 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000027837617, cu un contor inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14070306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14070306 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142038766/3 | 2023-01-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18555 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14062938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14062938 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E110031026/2 | 2023-01-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18556 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14012012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14012012 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E107562708/2 | 2023-01-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18557 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14017559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14017559 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E107334019/3 | 2023-01-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18558 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14012729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14012729 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E300021208/3 | 2023-01-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18559 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14012832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14012832 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141706622/2 | 2023-01-11 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18560 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul monofazat inteligent existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14010713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14010713 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E104831502/3 | 2023-01-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18561 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2049-STANESTI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14097840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14097840 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E300349469/3 | 2023-01-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18562 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14058711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14058711 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142532136/2 | 2023-01-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18563 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14011677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14011677 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E107562719/2 | 2023-01-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18564 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0132 | 0.4 | PTA 2205 MOARA DAIA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 14016240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14016240 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E300259863/3 | 2023-01-03 | 0.012935 | prosumator | 0.012935 | 0
18565 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000703014316 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14018171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14018171 | 2023-01-02 | nu | nu | nu | RO001E105372873/2 | 2023-01-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18566 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026055816, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14014688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14014688 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142024996/2 | 2023-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18567 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3161 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent, cu seria 001000635302110,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14016348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14016348 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141326125/2 | 2023-01-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18568 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 674 DELTA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14011096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14011096 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E300560420/3 | 2023-01-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18569 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4339 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010011577011 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14015404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14015404 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E108775817/2 | 2023-01-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18570 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13890741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13890741 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141654590/2 | 2023-01-11 | 0.003565 | prosumator | 0.003565 | 0
18571 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13974299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13974299 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E300990023/2 | 2023-01-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18572 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13923225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13923225 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E131270606/3 | 2023-01-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18573 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PT 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13967902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13967902 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400909260/3 | 2023-01-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18574 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13891718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13891718 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401068425/2 | 2023-01-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18575 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTS 185 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13928376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13928376 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E109273046/2 | 2023-01-25 | 0.01559 | prosumator | 0.01559 | 0
18576 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00702 | 0.4 | PTA 5086 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029330417 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13893466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13893466 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E141459548/2 | 2023-01-20 | 0.006879 | prosumator | 0.006879 | 0
18577 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2328 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,055 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13891505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13891505 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E119725698/2 | 2023-01-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18578 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0066 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13984624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13984624 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E142294434/2 | 2023-01-04 | 0.006458 | prosumator | 0.006458 | 0
18579 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016167211, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13969151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13969151 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400341451/2 | 2023-01-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18580 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13887805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13887805 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141226540/3 | 2023-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18581 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0033 | 0.4 | PTZ 2442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13887337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13887337 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E108945276/2 | 2023-01-03 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
18582 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 8486239, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13885150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13885150 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E107504917/2 | 2023-01-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18583 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 2962 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13852831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13852831 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E301203223/3 | 2023-01-03 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18584 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13886006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13886006 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142732510/2 | 2023-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18585 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 333 - STOENESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13889500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889500 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E300465929/3 | 2023-01-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18586 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13889359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889359 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E401036712/2 | 2023-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18587 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13885698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13885698 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401168763/3 | 2023-01-09 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
18588 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 3590 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13883122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13883122 | 2023-01-02 | nu | nu | nu | RO001E105349079/3 | 2023-01-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18589 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13887574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13887574 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E104845787/2 | 2023-01-03 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
18590 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032299321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13697467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13697467 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401159796/3 | 2023-01-09 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18591 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 2480 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13695808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695808 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E401049367/3 | 2023-01-05 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
18592 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13720562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13720562 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141792021/2 | 2023-01-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18593 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 1581 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul seria: 13G26510110057078 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13721371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13721371 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E108503939/3 | 2023-01-11 | 0.01461 | prosumator | 0.01461 | 0
18594 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 01187286, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13702028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13702028 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E400181453/2 | 2023-01-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18595 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13721108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13721108 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142231402/3 | 2023-01-09 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
18596 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026035716, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13721306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13721306 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142024794/2 | 2023-01-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18597 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13731754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13731754 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142214571/2 | 2023-01-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18598 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13732728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13732728 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO001E401052800/3 | 2023-01-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18599 | Benzinarie si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTAB 889 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul seria: 19G14570110086799 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13693006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13693006 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E108643293/2 | 2023-01-27 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
18600 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13691157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691157 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142650148/2 | 2023-01-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18601 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13722696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722696 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142698780/2 | 2023-01-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18602 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13763026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13763026 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142162731/1 | 2023-01-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18603 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13776513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13776513 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E142161112/2 | 2023-01-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18604 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4392 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13757976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13757976 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142133807/2 | 2023-01-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18605 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13618959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13618959 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142938035/2 | 2023-01-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18606 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13678408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13678408 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E143194625/2 | 2023-01-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18607 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13624354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13624354 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO001E400927855/3 | 2023-01-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18608 | Sediu+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04256 | 0.4 | PTZ 1881 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 41,708 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110105779 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13619656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13619656 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E119847200/3 | 2023-01-18 | 0.041708 | prosumator | 0.041708 | 0
18609 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00348 | 0.4 | PTAB 4586 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0040015355, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13620339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13620339 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E141549818/2 | 2023-01-20 | 0.003409 | prosumator | 0.003409 | 0
18610 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13663517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13663517 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400413226/2 | 2023-01-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18611 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040023069, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13665899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13665899 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141467446/2 | 2023-01-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18612 | Locuinta + C.E.F. | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13619678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13619678 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E108870329/3 | 2023-01-16 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18613 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03597 | 0.4 | PTAB 4777 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 35,97 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13620880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13620880 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E110056528/1 | 2023-01-18 | 0.035201 | prosumator | 0.035201 | 0
18614 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 325 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,832 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria 94890817, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13643356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13643356 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E105762854/2 | 2023-01-18 | 0.007832 | prosumator | 0.007832 | 0
18615 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13675615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13675615 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E143194614/2 | 2023-01-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18616 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5510 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13566873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566873 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142582502/2 | 2023-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18617 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0864 | 0.4 | PTAB 649 | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13584418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13584418 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131336317/3 | 2023-01-11 | 0.084671 | prosumator | 0.084671 | 0
18618 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0864 | 0.4 | PTAB 649 | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13587388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13587388 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E301251620/4 | 2023-01-11 | 0.084671 | prosumator | 0.084671 | 0
18619 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 812 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810462092, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13569433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13569433 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108200427/2 | 2023-01-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18620 | Locuinta + C.E.F. | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3483 - VELEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13571259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571259 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E301250506/3 | 2023-01-23 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18621 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0032 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13578514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13578514 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E143160336/2 | 2023-01-17 | 0.003126 | prosumator | 0.003126 | 0
18622 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13615351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615351 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E400945642/3 | 2023-01-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18623 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4666 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910271739, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13566115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566115 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141784673/2 | 2023-01-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18624 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 768 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13570026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13570026 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E104880629/3 | 2023-01-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18625 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PCZ 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13567157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567157 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E401021255/3 | 2023-01-17 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18626 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0094 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | ... Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> se va inlocui contorul cu unul tip smart meter si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13589687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589687 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E131319318/3 | 2023-01-03 | 0.009211 | prosumator | 0.009211 | 0
18627 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13573005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573005 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400472018/2 | 2023-01-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18628 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13617604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13617604 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E401103582/2 | 2023-01-17 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18629 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,850 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040011157, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13590541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590541 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E114918495/2 | 2023-01-30 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
18630 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.036 | 0.4 | PTZ 768 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 41,58 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT semidirect. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13615606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615606 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E109098759/1 | 2023-01-11 | 0.03518 | prosumator | 0.03518 | 0
18631 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13572134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13572134 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E131398113/2 | 2023-01-20 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
18632 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13573447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573447 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141267635/2 | 2023-01-16 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18633 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3304 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13547081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13547081 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E141509533/2 | 2023-01-20 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
18634 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13527204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13527204 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E400924155/2 | 2023-01-12 | 0.007055 | prosumator | 0.007055 | 0
18635 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0040025056, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13254172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254172 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141475670/2 | 2023-01-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18636 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13523543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523543 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142531753/3 | 2023-01-13 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
18637 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13550096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13550096 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E300871100/3 | 2023-01-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18638 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13519481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13519481 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E142189022/2 | 2023-01-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18639 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 3534 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000032282021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13546860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13546860 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142925839/1 | 2023-01-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18640 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13521475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521475 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141918302/3 | 2023-01-17 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
18641 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13524074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524074 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141350986/2 | 2023-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18642 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2773 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13520788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13520788 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E103804231/2 | 2023-01-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18643 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13447666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13447666 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141236877/3 | 2023-01-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18644 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13452169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452169 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141433898/2 | 2023-01-12 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
18645 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13425002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425002 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142403335/2 | 2023-01-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18646 | Locuinta + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13449395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449395 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400921433/3 | 2023-01-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18647 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0086 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13424847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424847 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141262821/3 | 2023-01-17 | 0.008427 | prosumator | 0.008427 | 0
18648 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5380 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13426449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426449 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141407473/4 | 2023-01-17 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18649 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13426937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426937 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142042918/3 | 2023-01-10 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18650 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13459523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13459523 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141783357/2 | 2023-01-12 | 0.007802 | prosumator | 0.007802 | 0
18651 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTA 7711 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 3081000245, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13422488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13422488 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E401120558/3 | 2023-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18652 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13423681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423681 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400572200/2 | 2023-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18653 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01498 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13425747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425747 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400858533/4 | 2023-01-17 | 0.01458 | prosumator | 0.01458 | 0
18654 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00336 | 0.23 | PTA 2351 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13474887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13474887 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400518671/4 | 2023-01-09 | 0.003292 | prosumator | 0.003292 | 0
18655 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13450886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13450886 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142978848/2 | 2023-01-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18656 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13452703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452703 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141871377/2 | 2023-01-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18657 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0248 | 0.4 | PTZ 2015-F-CA ZAHAR | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13451008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13451008 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E301208295/3 | 2023-01-05 | 0.024303 | prosumator | 0.024303 | 0
18658 | Atelier+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13427116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13427116 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E110111519/2 | 2023-01-13 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
18659 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13364571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364571 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO001E300978232/2 | 2023-01-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18660 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01804 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13364564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364564 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E143139286/2 | 2023-01-05 | 0.017669 | prosumator | 0.017669 | 0
18661 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13382715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382715 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E401065635/3 | 2023-01-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18662 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13381638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13381638 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E119586109/2 | 2023-01-05 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
18663 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13380525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380525 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E141199550/2 | 2023-01-13 | 0.007545 | prosumator | 0.007545 | 0
18664 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000680031413 se va demonta si se va preda catre UT ILFOV- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13364533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364533 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400747147/2 | 2023-01-10 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
18665 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3345 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13363357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363357 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E300589555/2 | 2023-01-26 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18666 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3141 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13399734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13399734 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141432123/3 | 2023-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18667 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PT 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13363400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363400 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142484862/3 | 2023-01-10 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18668 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13382542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382542 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E400252799/3 | 2023-01-05 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
18669 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7394 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13369012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13369012 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E142582322/2 | 2023-01-05 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18670 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7825 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13407733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13407733 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142068523/2 | 2023-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18671 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3731 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13298082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298082 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E108974481/2 | 2023-01-13 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18672 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PCZ 3085 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13297115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297115 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142296795/3 | 2023-01-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18673 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13296013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296013 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142698308/2 | 2023-01-13 | 0.007446 | prosumator | 0.007446 | 0
18674 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13315617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13315617 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141306358/3 | 2023-01-09 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18675 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 07171142, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13334785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334785 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400592426/2 | 2023-01-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18676 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00918 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13297173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297173 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141205031/2 | 2023-01-26 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
18677 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | A20 SAFTICA-TANCABESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEUEDN18010010579 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un bloc de masura de catre firma executanta pe cheltuiala clientului in care OD va monta un contor trifazat in montaj semidirect si TC de 125/5 A, pentru masurarea energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. | E-Distributie Muntenia | 13226824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226824 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E401074275/3 | 2023-01-18 | 0.04898 | prosumator | 0.04898 | 0
18678 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13253239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13253239 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141509375/2 | 2023-01-18 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
18679 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13230957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13230957 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141507373/3 | 2023-01-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18680 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13247161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13247161 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141175655/2 | 2023-01-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18681 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13247312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13247312 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142004961/2 | 2023-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18682 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 4242 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0040024898, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13251292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13251292 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E114884712/2 | 2023-01-16 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
18683 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13151971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151971 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142760904/2 | 2023-01-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18684 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13174919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13174919 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400924784/3 | 2023-01-18 | 0.00878 | prosumator | 0.00878 | 0
18685 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13207769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13207769 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E141458930/2 | 2023-01-05 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18686 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13152415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13152415 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142056171/3 | 2023-01-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18687 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7055 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 64821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13110207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13110207 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E401134610/2 | 2023-01-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18688 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13134730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13134730 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E110521514/4 | 2023-01-30 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18689 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTZ 7629 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033186921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13078630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13078630 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142995061/2 | 2023-01-30 | 0.006349 | prosumator | 0.006349 | 0
18690 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2510 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023106814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13091584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091584 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E141810178/2 | 2023-01-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18691 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTAB 7762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13077001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13077001 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E142341167/2 | 2023-01-05 | 0.009613 | prosumator | 0.009613 | 0
18692 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13128882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128882 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E400679882/3 | 2023-01-26 | 0.004468 | prosumator | 0.004468 | 0
18693 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018758313 se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13080648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080648 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141744310/2 | 2023-01-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18694 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03492 | 0.4 | PTZ 2605 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 34,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In cutia de furnizare se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13096254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13096254 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E110442178/2 | 2023-01-18 | 0.034132 | prosumator | 0.034132 | 0
18695 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13105865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13105865 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400945776/3 | 2023-01-09 | 0.00727 | prosumator | 0.00727 | 0
18696 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3158 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13108263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108263 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E104339325/2 | 2023-01-09 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18697 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13084629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13084629 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E142203007/1 | 2023-01-12 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
18698 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009535109 se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12996117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996117 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E400715221/2 | 2023-01-11 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
18699 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4380 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000013040910,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13016535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016535 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E400171205/2 | 2023-01-19 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
18700 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13016683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016683 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142514844/2 | 2023-01-03 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18701 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000690232215, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13017616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017616 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E400321112/2 | 2023-01-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18702 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13012779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13012779 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401128983/2 | 2023-01-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18703 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTA 2505 FERMA 5 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12979486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12979486 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E131284803/3 | 2023-01-30 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
18704 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13015582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015582 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E401038837/2 | 2023-01-13 | 0.01616 | prosumator | 0.01616 | 0
18705 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1974340, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12951853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12951853 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E401124169/3 | 2023-01-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18706 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12930175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12930175 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E401133686/2 | 2023-01-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18707 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00913 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12969858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969858 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E141867327/2 | 2023-01-27 | 0.008937 | prosumator | 0.008937 | 0
18708 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12936519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12936519 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E300717468/3 | 2023-01-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18709 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12946761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12946761 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400476449/3 | 2023-01-10 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
18710 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018541413, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12843866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12843866 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400712194/3 | 2023-01-30 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
18711 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3725 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12866208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12866208 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141561722/2 | 2023-01-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18712 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000022568914, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12869179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12869179 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E110082572/2 | 2023-01-09 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18713 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12751953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12751953 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141963942/3 | 2023-01-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18714 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723446 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400962180/2 | 2023-01-09 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
18715 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00762 | 0.4 | PTA 7237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12718258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12718258 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141398865/2 | 2023-01-10 | 0.007467 | prosumator | 0.007467 | 0
18716 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678682 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141896228/2 | 2023-01-12 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18717 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12703235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12703235 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141350302/2 | 2023-01-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18718 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014607511, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12619913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12619913 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400972439/2 | 2023-01-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18719 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7730 GREEN IMOB INVESTITII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12653473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12653473 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142297853/2 | 2023-01-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18720 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3229 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria UCEUEDN17210025469,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12648383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12648383 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E110741136/2 | 2023-01-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18721 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5435 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12652516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652516 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141570216/3 | 2023-01-16 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
18722 | Locuinta+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12597275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12597275 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E141345171/3 | 2023-01-04 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18723 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022860314, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12517961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12517961 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141210734/3 | 2023-01-16 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
18724 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12560725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12560725 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142318880/3 | 2023-01-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18725 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3130 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000025237015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12528710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12528710 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141936638/2 | 2023-01-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18726 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4380 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 002004003235313, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12533009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533009 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400942964/2 | 2023-01-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18727 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | ... Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12518653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12518653 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142348254/3 | 2023-01-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18728 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2480 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12408155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12408155 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E400468192/2 | 2023-01-05 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18729 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | ... Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12415536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12415536 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142348232/3 | 2023-01-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18730 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12411766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12411766 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E400564964/2 | 2023-01-12 | 0.005237 | prosumator | 0.005237 | 0
18731 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3473 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004150276123715,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12361117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361117 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400966869/2 | 2023-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18732 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0052 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12298584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12298584 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142516127/2 | 2023-01-18 | 0.005094 | prosumator | 0.005094 | 0
18733 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030822620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12325608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12325608 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E111042377/3 | 2023-01-23 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18734 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12227472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12227472 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142180663/2 | 2023-01-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18735 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3833 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12200483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12200483 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141499249/2 | 2023-01-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18736 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 539 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12233009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233009 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E110124669/2 | 2023-01-31 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
18737 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 07015106, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12170729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12170729 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E400154688/3 | 2023-01-12 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
18738 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,502 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210038202, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12149408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149408 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E109335360/3 | 2023-01-10 | 0.009502 | prosumator | 0.009502 | 0
18739 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00924 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12001868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12001868 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E141909706/2 | 2023-01-05 | 0.008855 | prosumator | 0.008855 | 0
18740 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 7627 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9028096, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11998424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998424 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E401109229/2 | 2023-01-12 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
18741 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0123322, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11974346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974346 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E400164937/2 | 2023-01-11 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18742 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2473 SERE BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11817873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11817873 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141659629/2 | 2023-01-23 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18743 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11873862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11873862 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141520525/2 | 2023-01-11 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18744 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11673422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11673422 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E401167065/2 | 2023-01-17 | 0.008447 | prosumator | 0.008447 | 0
18745 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02627 | 0.4 | PTAB 3182 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000034063822, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11766586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11766586 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400952561/3 | 2023-01-16 | 0.025445 | prosumator | 0.025445 | 0
18746 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00801 | 0.4 | PTA 1137 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11619884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11619884 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E301015471/2 | 2023-01-31 | 0.007849 | prosumator | 0.007849 | 0
18747 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11593912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11593912 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142185455/3 | 2023-01-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18748 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11485557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11485557 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E141269930/3 | 2023-01-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18749 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 4098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11007225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11007225 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E141808119/2 | 2023-01-05 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
18750 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3496 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10385746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385746 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142948340/2 | 2023-01-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18751 | Racordare CEF prosumator 5,25 kW | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10344635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344635 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E104697074/3 | 2023-01-03 | 0.0042 | prosumator | 0.0042 | 0
18752 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7711 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10203697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10203697 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141925096/3 | 2023-01-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18753 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10158977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10158977 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E141959307/2 | 2023-01-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18754 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10117929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10117929 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141978320/2 | 2023-01-18 | 0.00661 | prosumator | 0.00661 | 0
18755 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7703 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente conform aviz 03689112 / 21.02.2019 si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12956765 | 2022-11-29 | 12956765 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E142718895/2 | 2023-04-21 | 0.586 | prosumator | 0.586 | 0
18756 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTS 1082 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin programarea contorului inteligent pentru Pa=8,20 kW si cu plata tarifului de utilizare Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14474211 | 2022-12-22 | 14474211 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E100332032/2 | 2023-04-03 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
18757 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 1799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000023218814, cu un contor trifazat nou inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14144533 | 2022-12-19 | 14144533 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E104407130/2 | 2023-01-05 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18758 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14153488 | 2022-12-30 | 14153488 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E141413010/3 | 2023-02-21 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
18759 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14011185 | 2022-12-29 | 14011185 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400980001/2 | 2023-01-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18760 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 14018956 | 2022-12-28 | 14018956 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E400588779/2 | 2023-03-02 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18761 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13894711 | 2022-12-28 | 13894711 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E131409161/2 | 2023-01-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18762 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 3199 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului inteligent pentru Pa=15,00 kW si cu plata tarifului de utilizare Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 13974383 | 2022-12-16 | 13974383 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E100505528/2 | 2023-02-09 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
18763 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13922082 | 2022-12-23 | 13922082 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E300224854/6 | 2023-01-23 | 0.011 | prosumator | 0.011 | 0
18764 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00946 | 0,23 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13924344 | 2022-12-28 | 13924344 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141788970/3 | 2023-01-30 | 0.009221 | prosumator | 0.009221 | 0
18765 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13883957 | 2022-12-16 | 13883957 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400767835/2 | 2023-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18766 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7248 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 20 A. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13720641 | 2022-12-20 | 13720641 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141934737/2 | 2023-06-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18767 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTAB 4425 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si se va programacontorul electric intelligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea respective pentru noua putere solicitata (Pa=27 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13719088 | 2022-12-20 | 13719088 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E111112959/3 | 2023-04-12 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
18768 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 2600 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,645 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13720605 | 2022-12-22 | 13720605 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E108993785/2 | 2023-02-09 | 0.014645 | prosumator | 0.014645 | 0
18769 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 1191 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000688685514 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13720896 | 2022-12-22 | 13720896 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E105362782/2 | 2023-03-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18770 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2309 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 10 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 63 A, in BMPT ex. Coord GPS: 44.387178 26.015112 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13768833 | 2022-12-22 | 13768833 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141188435/2 | 2023-01-26 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18771 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7286 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13586974 | 2022-11-29 | 13586974 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141193824/3 | 2023-01-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18772 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5360 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 40 A, in FDCP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13577260 | 2022-12-13 | 13577260 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141940958/2 | 2023-10-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18773 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTA 7606 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 14 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13558605 | 2022-12-15 | 13558605 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E401175031/2 | 2023-10-12 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
18774 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13568172 | 2022-11-29 | 13568172 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141189593/2 | 2023-04-06 | 0.008765 | prosumator | 0.008765 | 0
18775 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0136 | 0,4 | PTZ 1825 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor conf.puterii avizate Pa=13,6kW. Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) | E-Distributie Muntenia | 13526489 | 2022-12-12 | 13526489 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E109420938/2 | 2023-01-30 | 0.013308 | prosumator | 0.013308 | 0
18776 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0228 | 0,4 | PTAB 1111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13520326 | 2022-12-14 | 13520326 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131377413/1 | 2023-01-11 | 0.022341 | prosumator | 0.022341 | 0
18777 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 854 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910387264, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13524044 | 2022-12-15 | 13524044 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E104894455/2 | 2023-01-16 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18778 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0135 | 0,4 | PTM 2204 | Sporul de putere consumator se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,229 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033994722, | E-Distributie Muntenia | 13425670 | 2022-12-02 | 13425670 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E105770011/2 | 2023-01-23 | 0.013229 | prosumator | 0.013229 | 0
18779 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4500 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 32 A, in FDCP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13426667 | 2022-12-13 | 13426667 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143173183/2 | 2023-03-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18780 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0,4 | PTA 7545 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13427088 | 2022-12-09 | 13427088 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005213
18781 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7579 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13424053 | 2022-12-16 | 13424053 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141643644/2 | 2023-07-19 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18782 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3163 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM-ul existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 13427322 | 2022-12-15 | 13427322 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400083465/2 | 2023-03-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18783 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13427729 | 2022-12-12 | 13427729 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E301189002/3 | 2023-01-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18784 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 3238 COM OTOPENI | Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13452271 | 2022-12-13 | 13452271 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400012771/2 | 2023-03-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18785 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01353 | 0,4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=15,00 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13426338 | 2022-12-14 | 13426338 | 2023-04-18 | nu | nu | nu | RO001E301156972/3 | 2023-04-18 | 0.013258 | prosumator | 0.013258 | 0
18786 | Lucia Zarnoveanu | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25, se va monta un contor electronic trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=13,5 kW). ,, Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13364907 | 2022-12-22 | 13364907 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E400187268/3 | 2023-03-23 | 0.012926 | prosumator | 0.012926 | 0
18787 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5227 | ... Se vor utiliza instalatiile existente se va programa contorul inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13366006 | 2022-12-07 | 13366006 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E143078288/2 | 2023-03-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18788 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,23 | PTA 7112 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13398769 | 2022-12-16 | 13398769 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141750104/3 | 2023-02-28 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
18789 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3340 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 13252950/30.07.2012. Contorul UCEUEDN18410005082 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic intelligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT-ul existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13364797 | 2022-12-14 | 13364797 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141524237/2 | 2023-02-03 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18790 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.10692 | 0,4 | PTA 1409 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 150/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13367177 | 2022-12-15 | 13367177 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E131265947/2 | 2023-01-26 | 0.10478 | prosumator | 0.10478 | 0
18791 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7144 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13317959 | 2022-11-29 | 13317959 | 2023-04-04 | nu | nu | nu | RO001E401151989/2 | 2023-04-04 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
18792 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13294835 | 2022-12-07 | 13294835 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400580670/3 | 2023-08-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18793 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0,4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 26796536/11.09.2012 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT-ul existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 13348477 | 2022-12-14 | 13348477 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141543777/2 | 2023-03-01 | 0.009398 | prosumator | 0.009398 | 0
18794 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 181 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor smart la Pa=15kW. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0750753 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13295570 | 2022-12-13 | 13295570 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108814934/2 | 2023-02-22 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
18795 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs = 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 13316497 | 2022-12-12 | 13316497 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E131406461/2 | 2023-02-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18796 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP DUAL existent. Se va utiliza disjunctorul monofazat de 32A existent. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 13254187 | 2022-12-07 | 13254187 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141583782/3 | 2023-06-29 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18797 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 997 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat este programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13154053 | 2022-12-23 | 13154053 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E100529412/4 | 2023-02-09 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
18798 | Locuinta+CEF-Prosumator - SPOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4231 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13202908 | 2022-11-24 | 13202908 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO001E400088088/3 | 2023-05-12 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18799 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01296 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Utilizarea instalatiei de racordare, contorul trifazat se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13138646 | 2022-12-07 | 13138646 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400296450/2 | 2023-03-06 | 0.012699 | prosumator | 0.012699 | 0
18800 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu disjunctor monofazat existent cu Ir=40A, in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat , de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului . | E-Distributie Muntenia | 13090884 | 2022-12-23 | 13090884 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO001E141652329/2 | 2023-02-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18801 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13110346 | 2022-12-23 | 13110346 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400051011/3 | 2023-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18802 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13111323 | 2022-11-28 | 13111323 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400262712/2 | 2023-04-12 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18803 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01944 | 0,4 | PTAB 577 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13115887 | 2022-11-17 | 13115887 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E300713802/3 | 2023-05-18 | 0.01905 | prosumator | 0.01905 | 0
18804 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0,4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 13083673 | 2022-12-14 | 13083673 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400959669/3 | 2023-03-07 | 0.006348 | prosumator | 0.006348 | 0
18805 | Locuinta+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul monofazic existent din FDCP-4 pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13073625 | 2022-11-29 | 13073625 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E110227944/2 | 2023-02-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18806 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 4014 | ... Se va inlocui disjunctor monofazat existent Ima=32A cu un disjunctor Ima=50 A. Se va monta in BMPM existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13083603 | 2022-11-29 | 13083603 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E401158571/2 | 2023-02-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18807 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012285 | 0,4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,285 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13035755 | 2022-12-07 | 13035755 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E109106669/3 | 2023-02-28 | 0.012029 | prosumator | 0.012029 | 0
18808 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01836 | 0,4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13059060 | 2022-12-27 | 13059060 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E400956790/3 | 2023-02-09 | 0.017913 | prosumator | 0.017913 | 0
18809 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5321 | ... Se vor utiliza instalatiile existente se va monta contor inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12956579 | 2022-12-07 | 12956579 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E400354253/2 | 2024-01-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18810 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0,4 | PTA 7218 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12933624 | 2022-11-29 | 12933624 | 2023-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142007784/2 | 2023-04-27 | 0.002969 | prosumator | 0.002969 | 0
18811 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5218 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5218, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului monofazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12930381 | 2022-12-13 | 12930381 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E142704575/2 | 2023-03-01 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18812 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0,4 | PTA 7075 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12971292 | 2022-11-15 | 12971292 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E400817516/2 | 2023-01-27 | 0.005584 | prosumator | 0.005584 | 0
18813 | HALA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 20 | A20 FAO-PRUNDU GR | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul electronic cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie in compartiment masura existent. | E-Distributie Muntenia | 12926699 | 2022-11-02 | 12926699 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E131406270/3 | 2023-06-02 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
18814 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu programarea contorului pentru Pa=14,30 kW si cu plata tarifului de utilizare Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12958081 | 2022-12-14 | 12958081 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E100507564/2 | 2023-02-16 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18815 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032435321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12821735 | 2022-12-06 | 12821735 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141218811/3 | 2023-02-22 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
18816 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0153 | 0,4 | PTZ 1383 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor smart la Pa=15kW. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000022785214 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaicasi punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12871635 | 2022-12-07 | 12871635 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E108987643/2 | 2023-01-26 | 0.014914 | prosumator | 0.014914 | 0
18817 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1290269, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12877466 | 2022-12-07 | 12877466 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E400593359/2 | 2023-03-16 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18818 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7522 | Se va inlocui disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12841401 | 2022-12-16 | 12841401 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0097
18819 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 09215490 din 25.01.2022. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent de 16A cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 32A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12822270 | 2022-11-11 | 12822270 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141726433/4 | 2023-02-09 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
18820 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,185 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12877654 | 2022-12-16 | 12877654 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141575660/2 | 2023-03-01 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18821 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12817444 | 2022-11-23 | 12817444 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141604933/2 | 2023-01-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18822 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12817518 | 2022-11-23 | 12817518 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141602896/2 | 2023-01-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18823 | Imobil+CEF - Prosumator Electric UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTA 7422 GAGU | Se va utiliza bransamentul trifazat existent din CD a PTA 7422, si se va inlocui BMPT-ul existent cu un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT ( materiale unificate Enel DMI031069RO ) separator si intreruptor avand Ir=100 A, ce se va amplasa pe domeniul public in fata proprietatii beneficiarului. BMPT-ul existent se va demonta si preda la E-Distributie Muntenia. Inlocuirea BMPT-ului se va face pe cheltuiala E-Distributie Muntenia; Contorul trifazat in montaj direct existent se va demonta de catre E-Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 12817270 | 2022-12-14 | 12817270 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E141239544/1 | 2023-04-21 | 0.048945 | prosumator | 0.048945 | 0
18824 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12808403 | 2022-12-15 | 12808403 | 2023-07-31 | nu | nu | nu | RO001E400600213/3 | 2023-07-31 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
18825 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu preluarea bransamentului subteran existent intr-un BMPT-50A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea BMPT existent, respectiv masura aferenta acestuia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatiade alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12698513 | 2022-11-09 | 12698513 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E100500433/2 | 2023-02-02 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18826 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0,4 | PTZ 1196 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu preluarea bransamentului subteran existent intr-un BMPT-50A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, respectiv Nisa si masura aferenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12698608 | 2022-11-09 | 12698608 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E101141288/2 | 2023-05-08 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
18827 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0,4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019010, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12720447 | 2022-12-12 | 12720447 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400715186/2 | 2023-04-12 | 0.012926 | prosumator | 0.012926 | 0
18828 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3645 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent realizat conform ATR 163872731/08.08.2016 cu inlocuirea disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter UAEEEDN19210045536 se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat UAEEEDN19210045536 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM-ul existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12685430 | 2022-12-14 | 12685430 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142052166/2 | 2023-11-21 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18829 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3570 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12700391 | 2022-12-15 | 12700391 | 2023-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141295209/3 | 2023-04-06 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18830 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01638 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va inlocui siguranta existenta Ima=16 a cu siguranta trifazata Ima=40 A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12626920 | 2022-11-09 | 12626920 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E401115383/3 | 2023-02-28 | 0.016042 | prosumator | 0.016042 | 0
18831 | CEF - LOC DE CONSUM + PRODUCTIE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0162 | 0,4 | PTS 206 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12586353 | 2022-12-09 | 12586353 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E100290686/2 | 2023-01-19 | 0.0162 | prosumator | 0.0162 | 0
18832 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01053 | 0,4 | PTA 7720 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12514824 | 2022-12-08 | 12514824 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141615418/2 | 2023-08-03 | 0.010318 | prosumator | 0.010318 | 0
18833 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3973 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12495972 | 2022-11-08 | 12495972 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400943505/2 | 2023-04-05 | 0.01464 | prosumator | 0.01464 | 0
18834 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12479844 | 2022-12-08 | 12479844 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E400533555/2 | 2023-05-05 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
18835 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 4427 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023953414, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12300334 | 2022-12-14 | 12300334 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E119811256/2 | 2023-01-12 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18836 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5403 | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 9647429, se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 40A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP DUAL existent. | E-Distributie Muntenia | 12326249 | 2022-12-08 | 12326249 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E141448546/2 | 2023-02-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18837 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12173585 | 2022-11-08 | 12173585 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141687945/2 | 2023-06-07 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
18838 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5268 | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 09039079 din 25.11.2021, se va pastra disjunctorul existent. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12229316 | 2022-12-08 | 12229316 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141613494/4 | 2023-03-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18839 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004005 | 0,4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12232747 | 2022-12-08 | 12232747 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E400739520/2 | 2023-02-09 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
18840 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=24 kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12228980 | 2022-10-21 | 12228980 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401100512/3 | 2023-04-05 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18841 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 5282 | Putere instalat? (kW/kVA) ,,25.000,,27.174,, Putere maxima evacuata (kW/kVA),, ,,7.830,,8.700,, Puterea maxima absorbita SI (kW/kVA),, ,,0.010,,0.010,, Putere absorbita necesara (kW/kVA),, ,,25.000,,27.174,, Puterea maxim? absorbit? total (kW/kVA),, ,,25.010,,27.185,, 'In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor montat in BMP existent, Putere avizata 9 ,01kW. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. b) lucrari de intarire necesare pentru racordare, evaluarea costurilor acestora si termenele de realizare a lucrarilor respective c) valoarea puterii maxime care poate fi aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire kW d) precizarea punctului de racordare LES JT nivel de tensiune TRIFAZIC, a punctului de delimitare nivel de tensiune Trifazat si elementul fizic unde se face delimitarea la bornele sirului de cleme din compartimentul utilizatorului ; si a punctului de masurare nivel de tensiune nivel de tensiune Trifazat loc de montare BMPT masurarea energiei electrice se realizeaz? prin contor Trifazat e) datele necesare pentru stabilirea tarifului de racordare Detalii si precizari privind avizele si acordurile necesare pentru realizarea solutiei propuse 8.a) Cerin?e pentru protec?iile ?i automatiz?rile la interfa?a cu re?eaua electric? b) Alte cerin?e: de monitorizare ?i reglaj - interfe?ele sistemelor de monitorizare, comand?, achizi?ie de date, m?surare a energiei electrice, telecomunica?ii - pentru principalele echipamente de m?surare, protec?ie, control ?i automatizare din instala?iile utilizatorului c) Condi?ii specifice pentru racordare 'Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la ENEL Distributie Muntenia, de catre un electrician autorizat ANRE. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. 'Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?, conform Ord. 288/2018 iar etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare va respecta Ord. ANRE nr.51/2019. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui grup de masura in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. 'In situatia in care protectiile de interfata nu se vor putea realiza in invertoare, in instalatia de utilizare se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul de interfata asigura: evitarea alimentarii RED de catre instalatia de producere atunci cand sursa din sistem a disparut sau in caz de defect potectia RED valori anormale ale tensiunii sau frecventei in datorate instalatiei de producere. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un \ 0,5 s; Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,85*Un \ 3,2 s; Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52 Hz \ 0,5 s; Protectie minima frecventa treapta 1 ? 47,5 Hz \ 0,5 s; Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 52 Hz \ 0,5 s; Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. Invertorul va avea activata si functia LVRT (Low Voltage Right Trough). La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta con conform Ord.226 /2018 si 59/2014 ANRE,privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, NTE 003/04/00 Normativpentru construc?ia liniilor aeriene de energie electric? cu tensiuni peste 1000 V si NTE 007/08/00 Normativpentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. In fisa de calcul anexata sunt cuprinse doar lucrarile pe tarif de racordare. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 12118182 | 2022-12-15 | 12118182 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141927414/3 | 2023-02-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18842 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01166 | 0,4 | PTA 3309 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 9534674, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11938782 | 2022-10-25 | 11938782 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E401046184/3 | 2023-02-03 | 0.010927 | prosumator | 0.010927 | 0
18843 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4231 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11900370 | 2022-11-11 | 11900370 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E400087616/2 | 2024-03-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18844 | Locuinta + CEF - prosumator- EU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 20 | A20 COPACENI-COPACENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11818478 | 2022-09-13 | 11818478 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E400862741/3 | 2023-02-14 | 0.05879 | prosumator | 0.05879 | 0
18845 | Locuinta + CEF - prosumator- EU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.081 | 20 | PTA 20695 ATLAS ROMANIA | Se va utiliza coloana jt existenta 3X240+150N , de la trafo mt-jt la BMPT-ul existent si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 250A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura se va monta langa PTA 20695/400250 KVA pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: 1) Se vor percepe pierderi in racordul LES MT 3X185 , L=50m si trafo mt-jt de 400KVA ; 2) Toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 11820587 | 2022-09-23 | 11820587 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400859365/2 | 2023-03-24 | 0.07937 | prosumator | 0.07937 | 0
18846 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0135 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=20kW). si inlocuidu-se contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul cu seria : 001000012213810. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor<(>,<)> de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta<(>,<)> pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11715719 | 2022-10-17 | 11715719 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400194547/2 | 2023-04-12 | 0.01315 | prosumator | 0.01315 | 0
18847 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 11691413 | 2022-10-20 | 11691413 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141494097/4 | 2023-03-19 | 0.009808 | prosumator | 0.009808 | 0
18848 | amurgului spor | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0,4 | PTAB 7879 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va se va reprograma pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11777974 | 2022-10-03 | 11777974 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142615802/5 | 2023-06-15 | 0.00633 | prosumator | 0.00633 | 0
18849 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 4201 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11596232 | 2022-11-16 | 11596232 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142013118/2 | 2023-11-21 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
18850 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0096 | 0,4 | PTAB 1542 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 11616641 | 2022-12-21 | 11616641 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E301260372/3 | 2023-01-12 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18851 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02904 | 0,4 | PTA 338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata (Pa=44,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11667190 | 2022-09-27 | 11667190 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E301146599/2 | 2023-05-25 | 0.028458 | prosumator | 0.028458 | 0
18852 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.10072 | 20 | PC 2589* TITAN MAR FS 5357099 BUCLA INTR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 2589*/400 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 11487218 | 2022-10-12 | 11487218 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E401076312/4 | 2023-05-18 | 0.098691 | prosumator | 0.098691 | 0
18853 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTAB 3049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11250120 | 2022-09-23 | 11250120 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E401072790/1 | 2023-03-31 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
18854 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11180865 | 2022-10-05 | 11180865 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO001E143006616/2 | 2023-05-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18855 | Imobil+CEF prosumator electric up | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0726 | 10 | S10 T194-PA601 CEL 9 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 71,146 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11078983 | 2022-09-14 | 11078983 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E115339875/1 | 2023-04-03 | 0.071146 | prosumator | 0.071146 | 0
18856 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007135 | 0,4 | PTZ 3762 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11062801 | 2022-10-27 | 11062801 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E401013830/4 | 2023-08-30 | 0.007 | prosumator | 0.007 | 0
18857 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.037125 | 20 | S20 T4769-MIHAI BRAVU CEL 23 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 37,12 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10871570 | 2022-09-08 | 10871570 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E109445159/2 | 2023-02-17 | 0.036328 | prosumator | 0.036328 | 0
18858 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2317 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , inBMPT existent , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua a operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10839722 | 2022-09-12 | 10839722 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141648841/2 | 2023-05-19 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
18859 | WDP INDUSTRIAL PARK 2 STEFANESTII DE JOS - Echipare cu panouri fotovoltaice - Unitate pentru depozitare articole alimentare si nealimentare, anexe administrative, tehnice | Fotovoltaic | ILFOV | 3.08 | 20 | S20 METRO STEFANESTI-AFUMATI IF | Conform Aviz CTE nr. 46/4/27.10.2022 Conform SS revizia 1 Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E142693099/1 din 31.08.2020. PC 4507 din celula UTM sep 32511 - LES 20 kV Metro Stefanesti ? statia 110/20 kV Afumati. Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4507 - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatoarele 2x1250kVA+1x800kVA si implicit PC 4507 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realizain tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Metro-20/0,4kV 2x1250kVA +1x800kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune:0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelaltemateriale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10728985 | 2022-11-21 | 10728985 | 2024-03-18 | nu | nu | nu | RO001E142693099/3 | 2024-03-18 | 2.51 | prosumator | 2.51 | 0
18860 | WDP INDUSTRIAL PARK 2 STEFANESTII DE JOS - Echipare cu panouri fotovoltaice - Unitate pentru depozitare articole alimentare si nealimentare, anexe administrative, tehnice | Fotovoltaic | ILFOV | 1.54 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Conform SS revizia 1, aviz CTE nr 46/6/27.10.2022: Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4507 - Inlocuire UP existent in PC 4507 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a instalatiilor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Ambient-20/0,4kV 1600kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4507. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4507, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q ? Tensiune, U ? Frecventa, f ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4507. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4507. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10723478 | 2022-11-29 | 10723478 | 2024-03-18 | nu | nu | nu | RO001E142665166/3 | 2024-03-18 | 1.25 | prosumator | 1.25 | 0
18861 | Echipare cu panouri fotovoltaice - Unitate pentru depozitare articole sportive, cu anexe administrative, tehnice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.99 | 20 | S20 DECATHLON-AFUMATI IF | Conform SS revizia 1, aviz CTE nr. 46/3/27.10.2022 Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4440 - Inlocuire UP existent in PC 4440 aferent barei MT de racord a noului prosumator cu UP 2020 LITE-16 sloturi si Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a connsumatorului prin transformatorul 1000kVA si implicit PC 4440 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realizain tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare PT Decathlon 40441-20/0,4kV 1000kVA. Solutia de racord presupune realizarea a unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TEG-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 4440. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 4440, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 4440. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 4440. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10726963 | 2022-11-29 | 10726963 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142193320/2 | 2023-11-08 | 0.965 | prosumator | 0.965 | 0
18862 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4383 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent <(>,<)> si se va modifica din sistemul informatic puterea avizata la (Pa=12,15kW). Contorul trifazat existent, cu seria 7021561, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10764722 | 2022-12-14 | 10764722 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E401024056/2 | 2023-03-01 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18863 | CEF-CTPARK BUCHAREST WEST 3,5MW | Fotovoltaic | GIURGIU | 3.1 | 20 | S20 PROLOGIS-ARCUDA GR | Conform SS -aviz CTE nr. 49/3/08.11.2022. Lucrari pe tarif de racordare : nu e cazul .Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a instalatiilor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat in posturile de transformare aferente utilizatorului. Solutia de racord presupune realizarea a 8 tablourielectrice TE1+CEF, TE2+CEF, TE3+CEF, TE4+CEF, TEs+CEF, TE6+CEF, TE7+CEF si TE+SEP care vor contlne toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloulgeneral al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, Dl, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-U FD.M 3 1, prin urmatoarele protectii : - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1 ,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,1 5*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hzltemporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hzltemporizata. ln cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. ln cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului)). lnvertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. ln fiecare TE CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizoare instalate in TE CEF prin comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, se transmit informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC 1445, compartiment utilizator. De la PLC catre Unitatea Periferica existenta in PC 1445, vom folosi iegirile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, insumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se vaface in softul din PLC. Deasemenea in compartimentul utilizator PC 1445, se vor monta un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP4, racordati prin intermediul TT existenti in PC1445 - compartiment Utilizator, care vor transmite sub forma de semnal unificat 4-20mA valorile de U si f catre UP existenta in PC 1445. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: . Putere active, P; . Putere reactiva, Q . Tensiune, U. Frecventa, f . Pozitie dispozitive de interfata, DDl, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC 1445. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator PC 1445. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform arl. 45 alin. 1 lit. al din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 12312012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Materialele gi echipamentele care se utilizeazd la realizarea lucrdrilor de racordare trebuie si fie noi, omologate sau certificate, dupd caz, dacd acest lucru este prevdzut in specificaliile tehnice unificate, in conformitate cu procedurile aplicabile in grup ENEL gi E-Distribu[ie Muntenia. Celelalte materiale gi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificafii tehnice unificate, trebuie sd fie noi, compatibile cu starea tehnicd a instalaliei, si indeplineasci cerinlele specifice de fiabilitate 9i siguran[i. | E-Distributie Muntenia | 10735977 | 2022-12-02 | 10735977 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E131374410/4 | 2023-06-28 | 2.68 | prosumator | 2.68 | 0
18864 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0375 | 0,4 | PTAB 5016 WOPFINGER | Se va utiliza cablul jt existent 3X50+25C , L=95m , racordat in cutia de distributie a PTA 5016/400 KVA , conform ATR 123880469/19.02.2014 si PVR 4848/23.05.2014 , iar BMPT-ul existent se va inlocui cu o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT 257_MAT incluzand : - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A , conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 80A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura proiectat se va monta in locul celui existent la limita proprietatii , pe domeniul public , pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . Nota: Grupul de masura existent se va demonta <(>,<)> iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 10418913 | 2022-11-07 | 10418913 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141725533/2 | 2023-01-10 | 0.036748 | prosumator | 0.036748 | 0
18865 | CEF-CTPARK BUCHAREST WEST 1,248MW | Fotovoltaic | GIURGIU | 1.1 | 20 | S20 RUUKKI-ARCUDA GR | Conform SS din data de 27/2022 Lucrari necesare racordarii: Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E131374803/1 din 24.09.2018: PC 1496 1x1600 kVA 20/0,4 kV racordat intrare -iesire pe cablu distribuitor T1411, intre celula 20 kV din statia 110/20 kV Arcuda si PT1411. Lucrari pe tarif de racordare : nu este cazul Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente, TDRIPT1/TE-SEP ale beneficiarului, aflate în postul de transformare PT1-20/0,4kV 1*1600kVA-BUW14, ce alimenteaza cladirile BUW14. Solutia de racord presupune realizarea unui tablou electriceTE CEF, care va contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea aenergiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In tabloul TE CEF se va monta un analizor de energie . De la analizorul instalat in TE CEF vom folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC 1496. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 1496, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Deasemenea in dulapul montat langa PC 1496, se va monta un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP4, racordat prin intermediul TT din PC1496, compartiment abonat, care vor transmite sub forma de semnal unificat 4- 20mA valorile de U si f catre UP existenta in PC 1496. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC1496. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in PC 1496, compartiment abonat. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 10265241 | 2022-11-10 | 10265241 | 2023-06-29 | nu | nu | nu | RO001E131374803/1 | 2023-06-29 | 0.981 | prosumator | 0.981 | 0
18866 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4200 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10068361 | 2022-11-29 | 10068361 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400003670/2 | 2023-01-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18867 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4411 | ... Se vor executa lucrari pentru a permite montarea contorului si a unui disjunctor trifazat 40A. Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10082495 | 2022-11-04 | 10082495 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142544274/3 | 2023-08-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18868 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7878 NR.913/51548 L HAGIESTI T 71 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09929878 | 2022-12-15 | 09929878 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400791977/3 | 2023-03-01 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
18869 | IMOBIL+ CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 4.6 | 20 | S20 UNIVERSAL MANAGEMENT 2-ARCUDA GR | Conform aviz CTE nr. 43/4/29.09.2022, faza studiu de solutie Conform SS revizuit din 26/2022 Se mentine solutia de racordare aprobata prin CER RO001E131394399/1 din 1.11.2019: PC 1444 20/0,4 kV alimentat din LEA 20kV Universal Mangement 1 statia 110/20 kV Arcuda. Lucrari pe tarif de racordare : Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC1444 Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC1444 se vor monta urmatoarele echipamente: ? tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO ? Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electrica - PSBC(matr. 510011), pentru fiecare sectie de bara; ? acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ); ? modul GSM ? DX 1226RO; ? antena DN 760RO; Cutia UP 2020 Lite va fi fixata pe perete, in pozitie favorabila pentru ulterioarele interventii de configurare si mentenanta. TSA va fi alimentat din trafo TSI 2kVA, existent in PC1444. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare in instalatia de utilizare pe partea de jt a elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente, aflate în posturile de transformare PT1-20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT2- 20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT3-20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT4- 20/0,4kV 800kVA-BUW17, PT2-20/0,4kV 1250kVA ? BUW20, PT1-20/0,4kV 1250kVA -BUW21, PT2-20/0,4kV 2000kVA BUW22, PT1-20/0,4kV 2000kVA ? BUW23 ce alimenteaza cladirile BUW17, BUW20-21 si BUW22-23. Solutia de racord presupune realizarea unui tablou electrice TE CEF, care va contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea aenergiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional CM-UFD.M31 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoarevor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional CM-UFD.M31, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In tabloul TE CEF se va monta un analizor de energie . De la analizorul instalat in TE CEF vom folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC 1444. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 1444, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Deasemenea in dulapul montat langa PC 1444, se va monta un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP4, racordat prin intermediul TT din PC1444, compartiment abonat, care vor transmite sub forma de semnal unificat 4- 20mA valorile de U si f catre UP existenta in PC 1444. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere revtiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP, din PC1444. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in exterior, langa PC 1444. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?iitehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 09878247 | 2022-11-09 | 09878247 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E131394399/2 | 2023-06-28 | 4.1 | prosumator | 4.1 | 0
18870 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7424 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09561881 | 2022-03-09 | 09561881 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141955303/3 | 2022-12-28 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
18871 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09250400 | 2022-01-12 | 09250400 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141836132/2 | 2023-01-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18872 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3840 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09076770 | 2022-01-26 | 09076770 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400920397/2 | 2023-02-20 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
18873 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097347 | 2022-01-14 | 09097347 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142143202/2 | 2023-01-16 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
18874 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09493052 | 2022-02-28 | 09493052 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141628131/2 | 2023-03-01 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
18875 | Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0,4 | PTA 5049 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09610942 | 2022-03-15 | 09610942 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008916
18876 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 14526682 | 2022-12-28 | 14526682 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E142515351/4 | 2023-01-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18877 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 1808 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor smart la Pa=20kW. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent serie: UFEUEDN22210049394 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13704435 | 2022-12-21 | 13704435 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E107348654/4 | 2022-12-28 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
18878 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTAB 4445 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13569624 | 2022-12-12 | 13569624 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E401029400/4 | 2022-12-23 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
18879 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13450961 | 2022-12-06 | 13450961 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E141802595/2 | 2023-01-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18880 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 13293336 | 2022-12-12 | 13293336 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E301219220/3 | 2022-12-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18881 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7865 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente conform aviz 03815236 / 19.03.2019 si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 32 A - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electricain montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13298569 | 2022-12-28 | 13298569 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E142711809/2 | 2022-12-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18882 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contoru, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13099273 | 2022-12-07 | 13099273 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E108800164/2 | 2022-12-28 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18883 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1196 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ?????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014. Se va inlocui intreruptorul bipolar cu Ia=32A existent in BMP-dual cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP-dual existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12997165 | 2022-11-16 | 12997165 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E109152198/2 | 2022-12-27 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
18884 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12842071 | 2022-11-02 | 12842071 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141872884/2 | 2022-12-12 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
18885 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7339 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 11143916/03.10.2011 cu inlocuirea disjunctorului de 20 A cu unul de 25 A. Contorul Smart Meter existent se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12703203 | 2022-12-08 | 12703203 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E141447804/3 | 2022-12-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18886 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=16A , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12234348 | 2022-12-08 | 12234348 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E401023099/2 | 2022-12-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18887 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12151058 | 2022-12-08 | 12151058 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142900607/2 | 2022-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18888 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0,23 | PTA 2524 DOMNESTI POD | ... - Se vor utiliza instalatiile existente se va dezafecta contorul cu seria 0019970 si monta contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Vechiul contor cu seria 0019970 se va demonta si preda la UO Ilfov Vest. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. Puterea aprobat? maxim? simultan? ce poate fi evacuat? se stabile?te de operatorul de re?ea cel mult la valoarea solicitat? de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ?ine seama de urm?toarele: a) puterile instalate ale unit??ilor generatoare; b) simultaneitatea în func?ionare avut? în vedere de utilizator; c) limitarea puterii evacuate la puterea solicitat? de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate; d) puterea absorbit? de receptoarele de la locul de consum ?i de producere ?i/sau de serviciile interne ale centralei; e) pierderile de putere calculate pentru elementele de re?ea situate între generator ?i punctul de delimitare. Limitarea puterii evacuate se va efectua si prin programarea contorului din punctul de delimitare, iar in cazul depasirii acesteia locul de consum va fi deconectat automat de la reteaua de distributie, iar pe contor va aparea mesajul ?Putere Depasita?. Pentru reconectare se va tine apasat timp de 10 secunde butonul galben de pe contorul electric sau se va efectua o deconectare a sarcinii timp de 10 secunde de la intrerupatorul general din tabloul electric al instalatiei de utilizare a consumatorului. | E-Distributie Muntenia | 11918733 | 2022-12-15 | 11918733 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400353511/3 | 2022-12-27 | 0.00748 | prosumator | 0.00748 | 0
18889 | Spor Putere Str. Topaz 6J | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01024 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3680 cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A, cu reprogramarea contorului trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata ( Pa=26,5kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13125722 | 2022-11-28 | 13125722 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142796509/3 | 2023-08-02 | 0.010034 | prosumator | 0.010034 | 0
18890 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14451700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14451700 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E105294179/2 | 2022-12-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18891 | Locuinta +CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5165 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810447081, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14137222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14137222 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141857630/3 | 2022-12-29 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18892 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4062 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210037985 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14146424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14146424 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E142701808/2 | 2022-12-29 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18893 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 271 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150294786615, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13890769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13890769 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E119832608/2 | 2022-12-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18894 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3161 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0682122, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13972719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13972719 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E400966421/2 | 2022-12-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18895 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1989 | 20 | S20 VOLVO-INCREST IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5616*/800 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 13881726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13881726 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E142756842/2 | 2022-12-30 | 0.19491 | prosumator | 0.19491 | 0
18896 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13847317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13847317 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E109144368/2 | 2022-12-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18897 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5463 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13885279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13885279 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141880265/3 | 2022-12-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18898 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13889238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889238 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400941985/3 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18899 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 235 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13885733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13885733 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E108865198/2 | 2022-12-22 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
18900 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3085 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13843965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13843965 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E108915510/2 | 2022-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18901 | LOCUINTA+CEF - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 1466 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13850063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13850063 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E102463567/3 | 2022-12-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18902 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00988 | 0.4 | PTZ 2730 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13828649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13828649 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E101141569/2 | 2022-12-15 | 0.00988 | prosumator | 0.00988 | 0
18903 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 539 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul monofazat inteligent existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13850277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13850277 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E101635950/2 | 2022-12-29 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18904 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTZ 4193 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13858139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13858139 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E108894336/2 | 2022-12-29 | 0.009623 | prosumator | 0.009623 | 0
18905 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la undefect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13693916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13693916 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E104844304/2 | 2022-12-23 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18906 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In cutia de furnizare se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou in montaj semidirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in cutia de furnizare existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13695419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695419 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E110685728/2 | 2022-12-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18907 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5302 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810375964, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13720598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13720598 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142793966/2 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18908 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2166 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13756729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13756729 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141650327/3 | 2022-12-27 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18909 | Benzinarie si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 3049 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x23,68 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 13693690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13693690 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E119722998/3 | 2022-12-28 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18910 | Casa + Locuinta CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00966 | 0.4 | PTS 153 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13723061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723061 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E101406259/2 | 2022-12-16 | 0.00966 | prosumator | 0.00966 | 0
18911 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13721973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13721973 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E105262310/2 | 2022-12-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18912 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00615 | 0.4 | PTA 7053 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110033655, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV..- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13777419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13777419 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141285028/2 | 2022-12-29 | 0.006017 | prosumator | 0.006017 | 0
18913 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025170115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13766175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13766175 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400942188/2 | 2022-12-28 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18914 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13777537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13777537 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141810932/2 | 2022-12-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18915 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13789135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13789135 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109152693/2 | 2022-12-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18916 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13762076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13762076 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E109152479/2 | 2022-12-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18917 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2373 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000012598510 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13590121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590121 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E103179922/2 | 2022-12-16 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18918 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,600 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 13572857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13572857 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E111016345/2 | 2022-12-28 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
18919 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5165 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810447075, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13614359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13614359 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E109105882/2 | 2022-12-20 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
18920 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13574746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13574746 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E141883550/3 | 2022-12-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18921 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000652571311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13602823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13602823 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E400058647/2 | 2022-12-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18922 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000618866810, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13615591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615591 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108995394/2 | 2022-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18923 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1146 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13615655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615655 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E105382098/4 | 2022-12-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18924 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07 | 0.4 | PTA 5256 GAD SPECIAL CONSTRUCT | ... Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 00767461 din 26.09.2017. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13532599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13532599 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141531752/3 | 2022-12-29 | 0.06856 | prosumator | 0.06856 | 0
18925 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.396 | 0.4 | PCZ 2602 ATR 8858556 DE SILVA INTERMED S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13548488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548488 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E109431670/2 | 2022-12-22 | 0.38803 | prosumator | 0.38803 | 0
18926 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3924 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810443125, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13519996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13519996 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141984035/2 | 2022-12-19 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18927 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002767812, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13523340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523340 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141530717/3 | 2022-12-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18928 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTS 2366 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13425997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425997 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E104258000/2 | 2022-12-16 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
18929 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 5060 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,699 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000032332721, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13430043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13430043 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E111304693/3 | 2022-12-08 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18930 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13452374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452374 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141813148/1 | 2022-12-29 | 0.007908 | prosumator | 0.007908 | 0
18931 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13452064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452064 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E142588878/3 | 2022-12-14 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18932 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1489 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000016346811 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13365090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365090 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E108514098/2 | 2022-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18933 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022479, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13387528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13387528 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E141956911/2 | 2022-12-07 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
18934 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13403327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403327 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E109333548/2 | 2022-12-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18935 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13400885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13400885 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141569753/2 | 2022-12-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18936 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13294840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294840 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E108969698/3 | 2022-12-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18937 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13248013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13248013 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400939779/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18938 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05 | 0.4 | PTA 1273 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 200/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13260993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13260993 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E301171856/2 | 2022-12-08 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
18939 | locuinta-cef-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4616 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000032225021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13255510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13255510 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E142949217/2 | 2022-12-14 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18940 | MAGAZIN+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 20 | S20 BLOCURI-GR.NORD GR | ... Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul electronic existent trifazat indirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13282554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13282554 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E131431032/2 | 2022-12-28 | 0.099995 | prosumator | 0.099995 | 0
18941 | SPATIU COMERCIAL | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02475 | 0.4 | PTAB 1117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13247934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13247934 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E301248918/3 | 2022-12-28 | 0.024254 | prosumator | 0.024254 | 0
18942 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 3872 | ... &#39;Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13248850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13248850 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E141384613/4 | 2022-12-16 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
18943 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 3081004879 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13225816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225816 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E107544809/2 | 2022-12-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18944 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000018028912, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13199804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13199804 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E108486669/2 | 2022-12-27 | 0.00966 | prosumator | 0.00966 | 0
18945 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000725812620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13149597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13149597 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400331843/2 | 2022-12-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18946 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3085 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13079120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079120 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142764447/3 | 2022-12-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18947 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2142 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,878 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000022609414 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13131214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13131214 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E107357733/2 | 2022-12-09 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18948 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3566 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13017392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017392 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142553454/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18949 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022544, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13014222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13014222 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141418082/2 | 2022-12-09 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18950 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13018010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018010 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141727816/2 | 2022-12-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18951 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13013124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13013124 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141724723/2 | 2022-12-21 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
18952 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031792420 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12970340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12970340 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141787799/3 | 2022-12-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18953 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000024329615 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12888489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12888489 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E110149554/2 | 2022-12-13 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
18954 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12826835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12826835 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401169449/3 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18955 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00918 | 0.4 | PTAB 3473 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 002004003367113, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12821848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821848 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400968726/3 | 2022-12-19 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
18956 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTZ 2326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,173 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000031079620 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12779827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12779827 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E108715406/2 | 2022-12-21 | 0.003173 | prosumator | 0.003173 | 0
18957 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034328422, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12795380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12795380 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E143120534/2 | 2022-12-19 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18958 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9026312, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12774956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774956 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401096370/3 | 2022-12-22 | 0.008908 | prosumator | 0.008908 | 0
18959 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012624510, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12700231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700231 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141288975/2 | 2022-12-05 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
18960 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3121 | ... Se va monta in BMPm existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12618713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618713 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E142388225/2 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18961 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7485 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033766822, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12570962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12570962 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401052631/4 | 2022-12-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18962 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000009572209,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12536345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536345 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E141274598/2 | 2022-12-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18963 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 9024768A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12536917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536917 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E400167693/3 | 2022-12-16 | 0.014696 | prosumator | 0.014696 | 0
18964 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12406470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12406470 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E100609466/2 | 2022-12-27 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
18965 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12359462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12359462 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141267646/2 | 2022-12-19 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18966 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00814 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016182311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12366250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12366250 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E141401264/2 | 2022-12-15 | 0.007947 | prosumator | 0.007947 | 0
18967 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12325931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12325931 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401024258/3 | 2022-12-22 | 0.005237 | prosumator | 0.005237 | 0
18968 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9074380, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12325223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12325223 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401066478/3 | 2022-12-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18969 | Sistem fotovoltaic pe acoperis magazin Lidl | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 20 | S20 T5139-INCREST CEL 18 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj inidrect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12310737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12310737 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E111285332/2 | 2022-12-27 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
18970 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.16 | 0.4 | PTZ 4103* NOVOMATIC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 12G10224100004355 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 150/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 12173569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12173569 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141261617/2 | 2022-12-08 | 0.15679 | prosumator | 0.15679 | 0
18971 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12233855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233855 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142597676/2 | 2022-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18972 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12233456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233456 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142599993/3 | 2022-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18973 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12131892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12131892 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141186770/2 | 2022-12-06 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
18974 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2381 SAT DUMITRANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12147834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12147834 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400304607/2 | 2022-12-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18975 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023629114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12149713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149713 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141829875/2 | 2022-12-02 | 0.006136 | prosumator | 0.006136 | 0
18976 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent , cu seria 953404 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12054051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12054051 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400907336/2 | 2022-12-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18977 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4106 | Se vor utiliza instalatiile existente si se v-a programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11970357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11970357 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142237767/3 | 2022-12-08 | 0.014645 | prosumator | 0.014645 | 0
18978 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276447315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11976086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11976086 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400191780/3 | 2022-12-13 | 0.011754 | prosumator | 0.011754 | 0
18979 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029223217, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11520391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520391 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E142182137/4 | 2022-12-28 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18980 | FABRICA+CEF_prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.16 | 0.4 | PTAB 5031 | Se va utiliza bransamentrul trifazat subteran existent , realizat conform ATR IVRDM 00300/16.04.2009 si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 300/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat reglabil de 800 A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura proiectat se va monta in locul celui existent pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . Nota: Inlocuirea grupului de masura existent se va face de catre E - Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 11462784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11462784 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E141239904/2 | 2022-12-30 | 0.1568 | prosumator | 0.1568 | 0
18981 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016107011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11345022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11345022 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141406001/3 | 2022-12-27 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
18982 | Instalatie fotovoltaica montata pe acoperis | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.19929 | 6 | S6 T4904-PA2190 CEL 6 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 199,29 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11064090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11064090 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E109457422/2 | 2022-12-27 | 0.1953 | prosumator | 0.1953 | 0
18983 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 20 | PTAB 5610* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5610*/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 11062725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062725 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E142660015/3 | 2022-12-30 | 0.14699 | prosumator | 0.14699 | 0
18984 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 20 | S20 DIMIENI-CACIULATI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30563/400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10902435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10902435 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E401073599/2 | 2022-12-08 | 0.03918 | prosumator | 0.03918 | 0
18985 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294750115 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10407988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10407988 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E400947846/3 | 2022-12-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18986 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031118420, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10187078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187078 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142862042/2 | 2022-12-06 | 0.008937 | prosumator | 0.008937 | 0
18987 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3 | 20 | A20 MILITARI-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PCZ 2439* VEST TRADE se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens<(>,<)> cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. Punctul de delimitare se face in celula PCZ-ului la captele terminale ale cablului de legatura catre utilizator. | E-Distributie Muntenia | 09856383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09856383 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E401074871/2 | 2022-12-23 | 0.294 | prosumator | 0.294 | 0
18988 | Fabrica+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 20 | A20 BRANESTI-SOLEX IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar in PTZ 3737* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprogarama. | E-Distributie Muntenia | 09741014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09741014 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E401075434/2 | 2022-12-06 | 0.147 | prosumator | 0.147 | 0
18989 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3121 | ... Se va monta in BMP existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12820159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12820159 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E142388236/2 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18990 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 14638701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14638701 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E142234203/3 | 2022-12-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18991 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14425910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14425910 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E142086130/3 | 2022-12-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18992 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14477471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14477471 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141447938/3 | 2022-12-27 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18993 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14425496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14425496 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141750003/3 | 2022-12-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18994 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3331 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va rograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14428826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14428826 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E101421593/2 | 2022-12-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
18995 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14423816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14423816 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141566312/3 | 2022-12-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18996 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2199 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14150783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14150783 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401147029/2 | 2022-12-19 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18997 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14183655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14183655 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E108985113/2 | 2022-12-22 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
18998 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 1507 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010012675711 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14185100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14185100 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E108926499/2 | 2022-12-16 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
18999 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810406038 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14147239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14147239 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E107347866/2 | 2022-12-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19000 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14182775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14182775 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400343396/3 | 2022-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19001 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14134869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14134869 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E301024921/2 | 2022-12-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19002 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN22910376620 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14148136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14148136 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E107333928/2 | 2022-12-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19003 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00874 | 0.4 | PTZ 2604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,564 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210045533, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14180643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14180643 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E105760997/3 | 2022-12-22 | 0.008564 | prosumator | 0.008564 | 0
19004 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14235241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14235241 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142386751/3 | 2022-12-19 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
19005 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 455 HAGI MOSCU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14234067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14234067 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E111054516/2 | 2022-12-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19006 | LOCUINTA+CEF+PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 794 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14102835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14102835 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E108793884/2 | 2022-12-23 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19007 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14009452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14009452 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E142711753/2 | 2022-12-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19008 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3797 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14010804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14010804 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E119574421/2 | 2022-12-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19009 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14018509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14018509 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E119668683/2 | 2022-12-16 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19010 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 689520 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14012271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14012271 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E105723918/2 | 2022-12-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19011 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0075 | 0.4 | PTS 732 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14006963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14006963 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E101215932/3 | 2022-12-15 | 0.0075 | prosumator | 0.0075 | 0
19012 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 3176 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000030714519, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14010763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14010763 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E401164174/2 | 2022-12-16 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19013 | Imobil | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0979 | 0.4 | PTZ 3774 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 14G14514100006850 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13923023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13923023 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E109197603/1 | 2022-12-15 | 0.095941 | prosumator | 0.095941 | 0
19014 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007875 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13929392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13929392 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108917130/4 | 2022-12-20 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
19015 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13925946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13925946 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E301155500/4 | 2022-12-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19016 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 565 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13964821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13964821 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E300783999/3 | 2022-12-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19017 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN20910165676 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13973641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13973641 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E103177537/2 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19018 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0.4 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13921299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13921299 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142053707/2 | 2022-12-19 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
19019 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2137 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13971187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13971187 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E300207259/3 | 2022-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19020 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0.4 | PTAB 4533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,62 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040018962, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13928216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13928216 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E108562608/3 | 2022-12-22 | 0.01762 | prosumator | 0.01762 | 0
19021 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13892325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13892325 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400240831/2 | 2022-12-27 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
19022 | LOCUINTA+CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1017 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13894547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13894547 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E301091891/2 | 2022-12-28 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
19023 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN20810353616<(>,<)> se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13890561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13890561 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E103941503/2 | 2022-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19024 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2596 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13975940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13975940 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E100877328/2 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19025 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00819 | 0.4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13900995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13900995 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E101423641/3 | 2022-12-15 | 0.00819 | prosumator | 0.00819 | 0
19026 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13975908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13975908 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E100565399/2 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19027 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0033 | 0.23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13849733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13849733 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142142403/3 | 2022-12-27 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
19028 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13889366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889366 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400775340/3 | 2022-12-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19029 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00332 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13889838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889838 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142290799/2 | 2022-12-22 | 0.003244 | prosumator | 0.003244 | 0
19030 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1478 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13831436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13831436 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E108946895/2 | 2022-12-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19031 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 1994 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1453283 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13886436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13886436 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E108215737/2 | 2022-12-22 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19032 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01215 | 0.4 | PTZ 3289 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13830539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13830539 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E110981480/2 | 2022-12-29 | 0.011906 | prosumator | 0.011906 | 0
19033 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0033 | 0.4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13846634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13846634 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E107817273/2 | 2022-12-21 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
19034 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0.4 | PTA 2470 SMA GOSTINU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13853009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13853009 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E131407002/2 | 2022-12-30 | 0.005619 | prosumator | 0.005619 | 0
19035 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 469 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,69 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210014599, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13882034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13882034 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108980758/2 | 2022-12-20 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
19036 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13884222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13884222 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E119517192/3 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19037 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5402 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13850242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13850242 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E111175330/5 | 2022-12-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19038 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13885019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13885019 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E100680487/2 | 2022-12-16 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19039 | Casa + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006825 | 0.4 | PTAB 1769 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,589 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 94890481, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13851876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13851876 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109398909/2 | 2022-12-28 | 0.006589 | prosumator | 0.006589 | 0
19040 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 13843928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13843928 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141879982/3 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19041 | Schit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01296 | 0.4 | PTAB 1067 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13883913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13883913 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E301179797/4 | 2022-12-27 | 0.012681 | prosumator | 0.012681 | 0
19042 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 12 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie lascurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13692179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13692179 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E104599682/2 | 2022-12-14 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19043 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13695256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695256 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401024203/3 | 2022-12-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19044 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTS 185 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP-3M existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13695655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695655 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E110731955/2 | 2022-12-23 | 0.005727 | prosumator | 0.005727 | 0
19045 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.23 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13756908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13756908 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E105278104/2 | 2022-12-27 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
19046 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13722297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722297 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E108872871/2 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19047 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTM 1744 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13719170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13719170 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E104824896/2 | 2022-12-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19048 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.23 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13691678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691678 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142712956/1 | 2022-12-22 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
19049 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13693444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13693444 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400459002/3 | 2022-12-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19050 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.4 | PTS 185 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP-3M existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13695190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695190 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E104320459/2 | 2022-12-22 | 0.005286 | prosumator | 0.005286 | 0
19051 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13691759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691759 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E108801929/2 | 2022-12-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19052 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13719011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13719011 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E119650044/2 | 2022-12-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19053 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2180 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040020710, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13697009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13697009 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E114912703/2 | 2022-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19054 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTM 2038 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13722071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722071 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E108983166/2 | 2022-12-15 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
19055 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13695300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695300 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E131378683/2 | 2022-12-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19056 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 749 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023491014, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13691363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691363 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E109044064/2 | 2022-12-20 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19057 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 398 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5830275 <(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13719032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13719032 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E107551807/2 | 2022-12-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19058 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,599 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110104427 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13692518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13692518 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E108773107/4 | 2022-12-29 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
19059 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13696139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13696139 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401008294/3 | 2022-12-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19060 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,53 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13724056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13724056 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E119610310/3 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19061 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTS 882 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la undefect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13699208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13699208 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E110558873/2 | 2022-12-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19062 | amplasare CEF | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.008 | 0.4 | PTS 882 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la undefect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13699718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13699718 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E110558895/2 | 2022-12-28 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
19063 | LOCUINTA+CEF - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13690594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13690594 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E401039175/2 | 2022-12-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19064 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017 | 0.4 | PTZ 2897 CAMINE ICMUG | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13723894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723894 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E301141505/2 | 2022-12-27 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
19065 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01215 | 0.4 | PTS 298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13756866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13756866 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E104634727/3 | 2022-12-27 | 0.011906 | prosumator | 0.011906 | 0
19066 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13722988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722988 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E109078780/2 | 2022-12-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19067 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13697659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13697659 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E100624384/2 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19068 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.4 | PTS 185 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in FDCP-3M existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13695367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695367 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E104320460/2 | 2022-12-22 | 0.005287 | prosumator | 0.005287 | 0
19069 | Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13720479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13720479 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141416923/2 | 2022-12-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19070 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13696378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13696378 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E301035349/2 | 2022-12-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19071 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4616 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13762037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13762037 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E111355329/2 | 2022-12-22 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19072 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1337 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810443068, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13763594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13763594 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141234550/2 | 2022-12-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19073 | LOCUINTA+CEF - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00448 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monfazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13774613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13774613 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142084868/3 | 2022-12-20 | 0.004389 | prosumator | 0.004389 | 0
19074 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 8468914, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13762121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13762121 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E105346964/3 | 2022-12-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19075 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4961 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810406702 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13757556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13757556 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E119530096/2 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19076 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13763461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13763461 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E300480601/3 | 2022-12-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19077 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2730 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13792607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13792607 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E101357647/2 | 2022-12-27 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
19078 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003185 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,185 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910385393, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13777573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13777573 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142761398/2 | 2022-12-22 | 0.00312 | prosumator | 0.00312 | 0
19079 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5186 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13663783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13663783 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141806533/2 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19080 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13664773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13664773 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E109371113/2 | 2022-12-15 | 0.0046 | prosumator | 0.0046 | 0
19081 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13618071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13618071 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E300594191/2 | 2022-12-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19082 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13617051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13617051 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141306336/2 | 2022-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19083 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13619358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13619358 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E110150118/2 | 2022-12-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19084 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PAZ 970 ANDRONACHE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13664026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13664026 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E105345479/2 | 2022-12-22 | 0.0057 | prosumator | 0.0057 | 0
19085 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3270 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13642552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13642552 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142999009/2 | 2022-12-22 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
19086 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5254 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000710701317 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13570373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13570373 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142253732/4 | 2022-12-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19087 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13598965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13598965 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E142319443/2 | 2022-12-23 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19088 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00648 | 0.4 | PTZ 812 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210050772, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13593249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13593249 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108200438/2 | 2022-12-20 | 0.00634 | prosumator | 0.00634 | 0
19089 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9028764, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13570975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13570975 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E109396042/2 | 2022-12-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19090 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0083 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13566592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566592 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400192411/2 | 2022-12-08 | 0.008124 | prosumator | 0.008124 | 0
19091 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazar existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13615758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615758 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E131309227/4 | 2022-12-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19092 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 3650 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13566952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566952 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E108782545/3 | 2022-12-15 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
19093 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5261 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13589478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589478 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E401170474/2 | 2022-12-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19094 | locuinta + panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13590548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590548 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E131418824/2 | 2022-12-13 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19095 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01482 | 0.4 | PTZ 41 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,82 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000013340110, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13567632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567632 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E105330765/4 | 2022-12-20 | 0.014523 | prosumator | 0.014523 | 0
19096 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810431060, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13566959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566959 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E142112321/3 | 2022-12-16 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
19097 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13571741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571741 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E109439792/3 | 2022-12-16 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
19098 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT-2M existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13573391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573391 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E110038832/2 | 2022-12-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19099 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,692 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210016176, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13576667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13576667 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E109317405/2 | 2022-12-13 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
19100 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4438 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,733 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000701982316 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13589781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589781 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142053505/2 | 2022-12-19 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19101 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13601023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13601023 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141649190/2 | 2022-12-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19102 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022479, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13602133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13602133 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141455432/2 | 2022-12-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19103 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0124 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13592203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592203 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E401115675/3 | 2022-12-21 | 0.012149 | prosumator | 0.012149 | 0
19104 | locuinta+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13567330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567330 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E142680219/3 | 2022-12-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19105 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13573048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573048 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E131414033/2 | 2022-12-19 | 0.00558 | prosumator | 0.00558 | 0
19106 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7056 CFR GRECI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13596165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13596165 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400817156/4 | 2022-12-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19107 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTA 7583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13598013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13598013 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401028353/3 | 2022-12-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19108 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2520-300 CENTRU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul cu unul smart meter cu dublu sens si se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13584882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13584882 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E300000317/3 | 2022-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19109 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13590984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590984 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E108852262/2 | 2022-12-06 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19110 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00324 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13570885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13570885 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E300225877/3 | 2022-12-16 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
19111 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 9616842-1 cu un contor electronic inteligent monofazat &lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13592899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592899 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E106177349/2 | 2022-12-07 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
19112 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13567955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567955 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E101348726/3 | 2022-12-02 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19113 | Locuinta individuala | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13555558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13555558 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E301098472/3 | 2022-12-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19114 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatieide utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13616097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616097 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E400969435/3 | 2022-12-30 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19115 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTZ 899 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,638 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria UFEUEDN21210027032, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13525229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13525229 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E102105649/2 | 2022-12-21 | 0.009638 | prosumator | 0.009638 | 0
19116 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13521869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521869 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E100529940/2 | 2022-12-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19117 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13524030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524030 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400628426/2 | 2022-12-22 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19118 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2275 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13528139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13528139 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E131381250/1 | 2022-12-16 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19119 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13523947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523947 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E301160157/2 | 2022-12-16 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
19120 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 812 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023672414 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13548761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548761 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E108916599/2 | 2022-12-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19121 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3941 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13521156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521156 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E119509801/3 | 2022-12-08 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19122 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 153 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13548281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548281 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E108854860/2 | 2022-12-15 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
19123 | Casa + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13545498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13545498 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E109058586/2 | 2022-12-22 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
19124 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13547553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13547553 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401042832/2 | 2022-12-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19125 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13524612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524612 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300712171/4 | 2022-12-13 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
19126 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 13501088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13501088 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E300900114/3 | 2022-12-19 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19127 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13526235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13526235 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E104354030/2 | 2022-12-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19128 | LOCUINTA REZIDENTIALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1027 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510002462, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13531276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13531276 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141720077/2 | 2022-12-19 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
19129 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2393 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13524279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524279 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141408889/2 | 2022-12-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19130 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.00546 | 0.4 | PTAB 4874 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,349 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000716652818, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13523742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523742 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E110566300/2 | 2022-12-13 | 0.005349 | prosumator | 0.005349 | 0
19131 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13526282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13526282 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E109441122/2 | 2022-12-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19132 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13519763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13519763 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E110830810/2 | 2022-12-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19133 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00712 | 0.4 | PTA 1031 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13522549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13522549 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E301079628/3 | 2022-12-16 | 0.006958 | prosumator | 0.006958 | 0
19134 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13500876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13500876 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E400468664/3 | 2022-12-29 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19135 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13495748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13495748 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141425642/3 | 2022-12-21 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
19136 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000714383618, cu un contor inteligent nou monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13526141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13526141 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142350471/3 | 2022-12-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19137 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01365 | 0.4 | PTZ 1808 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13523926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523926 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E107348755/3 | 2022-12-13 | 0.012877 | prosumator | 0.012877 | 0
19138 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00485 | 0.4 | PTAB 4533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,733 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22910387197 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13494687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13494687 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108178667/2 | 2022-12-20 | 0.004733 | prosumator | 0.004733 | 0
19139 | sediu societate | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01026 | 0.4 | PTS 2352 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,045 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN17510032011 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13550840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13550840 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E119699788/2 | 2022-12-15 | 0.010045 | prosumator | 0.010045 | 0
19140 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13521815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521815 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141414796/3 | 2022-12-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19141 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13520233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13520233 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143122491/3 | 2022-12-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19142 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2922-BANCPOST | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13549701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13549701 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E301211020/2 | 2022-12-16 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19143 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4627 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13524939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524939 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141562969/2 | 2022-12-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19144 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1286 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13544859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13544859 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E300882900/2 | 2022-12-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19145 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13521141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521141 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E300944011/3 | 2022-12-19 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19146 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13551549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13551549 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141300644/3 | 2022-12-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19147 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13422622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13422622 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141689442/2 | 2022-12-13 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
19148 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01445 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030810520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13421000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13421000 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142802844/2 | 2022-12-20 | 0.014159 | prosumator | 0.014159 | 0
19149 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0057 | 0.4 | PTA 2336 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13449923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449923 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E300208968/3 | 2022-12-16 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
19150 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2456 OINACU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13451243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13451243 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E300322628/3 | 2022-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19151 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1537 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13449293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449293 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E301087795/3 | 2022-12-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19152 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13422735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13422735 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E119389458/2 | 2022-12-13 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19153 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3415 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13425356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425356 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E107332163/2 | 2022-12-12 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19154 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PAS 1570 BUCURESTII NOI | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13423768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423768 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E100595257/2 | 2022-12-14 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19155 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510001544 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13459921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13459921 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E109018357/2 | 2022-12-20 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
19156 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031128520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13427148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13427148 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E142609074/2 | 2022-12-30 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19157 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2897 CAMINE ICMUG | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13448569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13448569 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E300052819/3 | 2022-12-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19158 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1275 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent si se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13423451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423451 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300935392/3 | 2022-12-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19159 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0032 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13474591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13474591 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E401027947/3 | 2022-12-21 | 0.003096 | prosumator | 0.003096 | 0
19160 | Locuinta cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019579413, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13423400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423400 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401056062/2 | 2022-12-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19161 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00564 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13434315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13434315 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E141476008/3 | 2022-12-15 | 0.005507 | prosumator | 0.005507 | 0
19162 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0222 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13423864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423864 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142068589/4 | 2022-12-07 | 0.021456 | prosumator | 0.021456 | 0
19163 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3255 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13425748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425748 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E107356079/3 | 2022-12-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19164 | LOCUINTA+CEF - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13474563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13474563 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141798128/3 | 2022-12-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19165 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 2850 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010009032611, cu un contor inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13449812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449812 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E105371489/2 | 2022-12-08 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
19166 | 5005344659 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017 | 0.4 | PTA 2205 MOARA DAIA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13447966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13447966 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E131348365/2 | 2022-12-15 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
19167 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13451878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13451878 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E300032389/2 | 2022-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19168 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3400 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13423942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423942 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E119528015/2 | 2022-12-27 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19169 | Societate + CEF Mewi Stoenesti | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. Nota: Se vor percepe pierderi in cablul LES PVC/AL 185/20 si in Trafo 160 kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 200/5, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13424859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424859 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E131336621/2 | 2022-12-14 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
19170 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1056 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13431335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13431335 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E107303497/2 | 2022-12-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19171 | RO001E142258456 - ILFOV, VOLUNTARI, CARTIERUL HENRI COANDA, LOT 634 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01064 | 0.4 | PTZ 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contoruk electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13425615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425615 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142258456/2 | 2022-12-08 | 0.01064 | prosumator | 0.01064 | 0
19172 | Locuinta + C.E.F. | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul cu unul nou cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13426902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426902 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E301223494/2 | 2022-12-14 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19173 | Restaurant | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017675 | 0.4 | PTZ 1574 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,122 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 15G26510110064891 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13421564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13421564 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E119699058/1 | 2022-12-08 | 0.017122 | prosumator | 0.017122 | 0
19174 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01353 | 0.4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13424397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424397 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E131404278/2 | 2022-12-27 | 0.013258 | prosumator | 0.013258 | 0
19175 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2083 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din FDCP-4 pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13426006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426006 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E110544261/2 | 2022-12-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19176 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2651 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13425359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425359 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E108828579/4 | 2022-12-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19177 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01275 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030804120, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13387568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13387568 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142802877/2 | 2022-12-20 | 0.012493 | prosumator | 0.012493 | 0
19178 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02475 | 0.4 | PTAB 1111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13379253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379253 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E301178774/4 | 2022-12-12 | 0.024254 | prosumator | 0.024254 | 0
19179 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00728 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13379375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379375 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E114907235/2 | 2022-12-07 | 0.007132 | prosumator | 0.007132 | 0
19180 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13404202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13404202 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141622494/4 | 2022-12-22 | 0.003902 | prosumator | 0.003902 | 0
19181 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13367345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13367345 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E108913170/2 | 2022-12-07 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
19182 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0096 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13380408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380408 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E110963738/2 | 2022-12-13 | 0.009398 | prosumator | 0.009398 | 0
19183 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1056 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13383595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13383595 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E107321600/3 | 2022-12-06 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
19184 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2534 SLOBOZIA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13398808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398808 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300457166/2 | 2022-12-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19185 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTZ 872 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0040011724, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13382825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382825 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E108432761/2 | 2022-12-22 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
19186 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,838 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria UGEUEDN20210008307, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13382637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382637 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E108854949/3 | 2022-12-06 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19187 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.007875 | 0.4 | PTAB 1436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13408740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13408740 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E131427510/2 | 2022-12-13 | 0.007708 | prosumator | 0.007708 | 0
19188 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1056 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13383549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13383549 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E107321598/2 | 2022-12-06 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
19189 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,722 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810422842<(>,<)> se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13380107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380107 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E109437161/4 | 2022-12-23 | 0.004722 | prosumator | 0.004722 | 0
19190 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2512 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000028006517, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13403870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403870 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E110000718/3 | 2022-12-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19191 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2033 MOARA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13399110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13399110 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300363847/2 | 2022-12-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19192 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13364805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364805 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141555961/3 | 2022-12-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19193 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00456 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000022930314 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13403568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403568 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E109090201/3 | 2022-12-12 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
19194 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21910311427 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13366240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13366240 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E103225935/2 | 2022-12-12 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19195 | Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00819 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13366960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13366960 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E131267725/4 | 2022-12-14 | 0.008025 | prosumator | 0.008025 | 0
19196 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13369194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13369194 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E109056528/2 | 2022-12-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19197 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13371101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13371101 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141461642/2 | 2022-12-13 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
19198 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13365613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365613 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E401002704/3 | 2022-12-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19199 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2040 GAUJANI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13366189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13366189 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300273027/2 | 2022-12-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19200 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent si se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13400243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13400243 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E301241270/2 | 2022-12-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19201 | CEF 11KW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13378823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13378823 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141382666/2 | 2022-12-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19202 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13363380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363380 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E300022175/2 | 2022-12-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19203 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13379679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379679 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401068009/3 | 2022-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19204 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18410008983 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13398976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398976 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E107347855/4 | 2022-12-13 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19205 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4438 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7721329, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13363372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363372 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E105400639/2 | 2022-12-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19206 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1077 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13369750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13369750 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E111111789/2 | 2022-12-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19207 | LOCUINTA+CF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00552 | 0.4 | PTS 2536 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13365707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365707 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E100186488/5 | 2022-12-02 | 0.00552 | prosumator | 0.00552 | 0
19208 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3801 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13381747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13381747 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142061683/4 | 2022-12-08 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19209 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 622 SPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13401571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13401571 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E131389472/2 | 2022-12-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19210 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13404475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13404475 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E109468806/2 | 2022-12-14 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19211 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0083 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13398868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398868 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E131360112/2 | 2022-12-15 | 0.008124 | prosumator | 0.008124 | 0
19212 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent si se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13400899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13400899 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E301019666/3 | 2022-12-13 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
19213 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150271386015 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13379989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379989 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E105744876/2 | 2022-12-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19214 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13363461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363461 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141725678/2 | 2022-12-02 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
19215 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319191 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300592852/3 | 2022-12-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19216 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 2034 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,525 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000025049115 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13334726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334726 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E104012301/4 | 2022-12-15 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
19217 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13297337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297337 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E300393288/3 | 2022-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19218 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3790 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13298883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298883 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E106435357/3 | 2022-12-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19219 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 524 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13297899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297899 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E108730582/2 | 2022-12-09 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19220 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1061 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13318227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13318227 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E301090609/2 | 2022-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19221 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13316491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13316491 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E109254663/2 | 2022-12-07 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19222 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13348297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13348297 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E110082224/2 | 2022-12-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19223 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0118 | 0.4 | PTZ 3731 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13295333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13295333 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E109300238/3 | 2022-12-15 | 0.0118 | prosumator | 0.0118 | 0
19224 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 378 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1314966 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13296793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296793 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E105417301/1 | 2022-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19225 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000023784014 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13298998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298998 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E109067968/2 | 2022-12-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19226 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3790 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13296084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296084 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E106435368/2 | 2022-12-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19227 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510021751 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13317811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317811 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E108920808/2 | 2022-12-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19228 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13296469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296469 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E143133684/2 | 2022-12-28 | 0.008084 | prosumator | 0.008084 | 0
19229 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13317524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317524 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E106168732/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19230 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13297460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297460 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E100498349/2 | 2022-12-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19231 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va programa contorul seria: UFEUEDN22210044594, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13297232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297232 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E141769856/4 | 2022-12-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19232 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13293506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13293506 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E119498976/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19233 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319160 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141618398/2 | 2022-12-29 | 0.01164 | prosumator | 0.01164 | 0
19234 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2505 FERMA 5 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13362973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13362973 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E131352168/2 | 2022-12-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19235 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0164 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13296746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296746 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E401028612/3 | 2022-12-07 | 0.016071 | prosumator | 0.016071 | 0
19236 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13296474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296474 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400208431/3 | 2022-12-13 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19237 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 3756 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810366538, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13293666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13293666 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E109102632/2 | 2022-12-09 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
19238 | CEF+Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1915 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810460387, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13298635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298635 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E105370916/2 | 2022-12-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19239 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1104 | 20 | PTAB 5359* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5359*/400 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 13294622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294622 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E141857607/3 | 2022-12-30 | 0.10809 | prosumator | 0.10809 | 0
19240 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2855 PLOPSORU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13298608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298608 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E300266399/2 | 2022-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19241 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13315613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13315613 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141724857/2 | 2022-12-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19242 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PTZ 2226 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13298829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298829 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E100956113/2 | 2022-12-09 | 0.0091 | prosumator | 0.0091 | 0
19243 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7466 VARASTI 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13299520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13299520 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E401112290/3 | 2022-12-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19244 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13294277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294277 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E300977624/2 | 2022-12-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19245 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13302556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13302556 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E131443787/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19246 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13347983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13347983 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141463239/3 | 2022-12-06 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
19247 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0153 | 0.4 | PTA 3482 - SAT VELEA | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13296900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296900 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E301248929/3 | 2022-12-15 | 0.014992 | prosumator | 0.014992 | 0
19248 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13294828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294828 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E142760915/3 | 2022-12-14 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19249 | Reziden?ial | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000017578712 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13334755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334755 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E104135600/2 | 2022-12-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19250 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4616 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000032746121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13254947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254947 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142949206/2 | 2022-12-13 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19251 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13247992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13247992 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141809053/2 | 2022-12-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19252 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510000933 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13275848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13275848 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E109052591/2 | 2022-12-06 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
19253 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13276720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13276720 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300220995/3 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19254 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1324 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13277083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277083 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E131293757/3 | 2022-12-06 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
19255 | Locuin?? + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13257419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13257419 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141889679/2 | 2022-12-08 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19256 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13260880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13260880 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141472868/4 | 2022-12-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19257 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18410001593 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13274780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13274780 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141314458/3 | 2022-12-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19258 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTAB 4495 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000019656313, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13254133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254133 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141669495/2 | 2022-12-02 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
19259 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2968 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,796 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent <(>,<)>seria 004150276269715, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13225803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225803 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E102117529/4 | 2022-12-15 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
19260 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 525 DEAL CRINGASU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13274474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13274474 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E300751905/4 | 2022-12-15 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
19261 | Service auto | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0.4 | PTZ 469 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,739 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 15G26510110066007, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13223323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223323 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E108897058/2 | 2022-12-14 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
19262 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 2598 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0000081691 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13248006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13248006 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E401173646/2 | 2022-12-06 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
19263 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4611 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13252870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13252870 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E143155183/2 | 2022-12-08 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
19264 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13226131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226131 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E119497908/2 | 2022-12-08 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19265 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 3872 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13249066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13249066 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E142380395/4 | 2022-12-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19266 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,27 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A,protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13222555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222555 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E104358438/2 | 2022-12-06 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
19267 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13228664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228664 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E100675111/2 | 2022-12-02 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19268 | locuinta + panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2204 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13254123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254123 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400962337/3 | 2022-12-06 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
19269 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3640 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13223469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223469 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E111290259/2 | 2022-12-05 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19270 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 2034 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210007343 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13226769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226769 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E108802638/3 | 2022-12-02 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
19271 | Magazin de materiale electrice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 2226 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13249809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13249809 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E108412095/2 | 2022-12-02 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
19272 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PA 7302-PA 2 2X400 KVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13273909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13273909 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400973722/3 | 2022-12-20 | 0.012738 | prosumator | 0.012738 | 0
19273 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00332 | 0.23 | PTZ 2595 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea faratemporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13156160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13156160 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E110271077/2 | 2022-12-05 | 0.003244 | prosumator | 0.003244 | 0
19274 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contoru electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13151901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151901 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E100678260/2 | 2022-12-09 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19275 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13153910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13153910 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141408610/2 | 2022-12-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19276 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor electronic inteligent monofazat &lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Utilizatorul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie lascurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13147802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13147802 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E105283559/3 | 2022-12-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19277 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1402 ZEGA FLORIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13154086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13154086 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E131309676/3 | 2022-12-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19278 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectiela scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13160151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13160151 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E105303035/2 | 2022-12-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19279 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00979 | 0.4 | PTS 1514 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea &lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate&lt;(&gt;,&lt;)&gt; care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13177902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13177902 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E108789036/2 | 2022-12-02 | 0.009514 | prosumator | 0.009514 | 0
19280 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13153553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13153553 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E141735309/2 | 2022-12-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19281 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 350 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13170432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13170432 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E109021069/2 | 2022-12-02 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19282 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13175711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13175711 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141940598/2 | 2022-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19283 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTZ 4193 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,426 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000025984316 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13154732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13154732 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E109413806/2 | 2022-12-08 | 0.009426 | prosumator | 0.009426 | 0
19284 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 5348 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13203517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13203517 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142817547/4 | 2022-12-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19285 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13153831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13153831 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E141357208/2 | 2022-12-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19286 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00413 | 0.4 | PTZ 450 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM2M existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810458329, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13115676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13115676 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142464589/2 | 2022-12-08 | 0.004027 | prosumator | 0.004027 | 0
19287 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13110816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13110816 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142536635/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19288 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13094931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094931 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E115342431/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19289 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4335 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13083147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13083147 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E119909726/3 | 2022-12-08 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19290 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13114808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13114808 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E110077127/2 | 2022-12-29 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19291 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13094792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094792 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141535497/2 | 2022-12-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19292 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13076131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13076131 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400452162/2 | 2022-12-08 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19293 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13080770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080770 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141670318/2 | 2022-12-06 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
19294 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01079 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13110933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13110933 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E401065848/2 | 2022-12-06 | 0.010564 | prosumator | 0.010564 | 0
19295 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13134264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13134264 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E104831591/2 | 2022-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19296 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13126314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126314 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142733005/2 | 2022-12-06 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
19297 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13129830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129830 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142131322/2 | 2022-12-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19298 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 938 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13097790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097790 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E104354175/2 | 2022-12-09 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19299 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13130329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130329 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400970516/3 | 2022-12-06 | 0.005957 | prosumator | 0.005957 | 0
19300 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13099107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13099107 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E141633812/2 | 2022-12-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19301 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01295 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13090305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090305 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E109107750/3 | 2022-12-09 | 0.012681 | prosumator | 0.012681 | 0
19302 | HOTEL+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.036 | 20 | S20 T1459-PANDURI CEL 32 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 13099298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13099298 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E110354529/1 | 2022-12-08 | 0.036 | prosumator | 0.036 | 0
19303 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13090895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090895 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142014591/2 | 2022-12-09 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
19304 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13094565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094565 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141458659/2 | 2022-12-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19305 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000707447217 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13117559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13117559 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E110518497/3 | 2022-12-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19306 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2365 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13090557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090557 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E300095579/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19307 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 3370 - NOVACI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13079782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079782 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E300603114/2 | 2022-12-16 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
19308 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2974 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13096189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13096189 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E300259874/3 | 2022-12-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19309 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13130138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130138 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142438243/2 | 2022-12-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19310 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13097116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097116 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141300587/2 | 2022-12-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19311 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13102282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13102282 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E109108964/2 | 2022-12-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19312 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTM 1744 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13080029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080029 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E109027537/2 | 2022-12-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19313 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1098 SMA POENARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13098077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13098077 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E301027351/2 | 2022-12-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19314 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005995 | 0.4 | PTAB 2234 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13074879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13074879 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300348604/2 | 2022-12-13 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
19315 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0083 | 0.4 | PTZ 3237 VILE MIRICA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004150295122015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13123195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13123195 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141870400/3 | 2022-12-12 | 0.008124 | prosumator | 0.008124 | 0
19316 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13080278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080278 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141986295/2 | 2022-12-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19317 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4227 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13097369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097369 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141284588/3 | 2022-12-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19318 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5119 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,680 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000034052322, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13115443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13115443 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143097009/2 | 2022-12-05 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
19319 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3872 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13126543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126543 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141641620/2 | 2022-12-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19320 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13112096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112096 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141818390/2 | 2022-12-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19321 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTZ 187 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13074553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13074553 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E119567681/2 | 2022-12-09 | 0.009641 | prosumator | 0.009641 | 0
19322 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13108677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108677 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141307315/2 | 2022-12-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19323 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00819 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,016 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000014022810, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13110640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13110640 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E104084276/2 | 2022-12-08 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
19324 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3415 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000624109210 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13108989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108989 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E107332770/2 | 2022-12-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19325 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1431 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13106885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13106885 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300835289/3 | 2022-12-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19326 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13109052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109052 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141324202/2 | 2022-12-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19327 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7488 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13129774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129774 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141367401/3 | 2022-12-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19328 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTZ 1141 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 5511752 cu un contor electronic inteligent monofazat &lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13017479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017479 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E109049834/2 | 2022-12-21 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
19329 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00356 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,439 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810399374, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12996607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996607 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E109157519/2 | 2022-12-21 | 0.003439 | prosumator | 0.003439 | 0
19330 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13036253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13036253 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142011239/2 | 2022-12-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19331 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN20810320681 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13015452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015452 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E107820479/2 | 2022-12-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19332 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 2379 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994546 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E100544228/2 | 2022-12-16 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
19333 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 9028895<(>,<)> cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13060526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13060526 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E109386063/2 | 2022-12-02 | 0.004008 | prosumator | 0.004008 | 0
19334 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00304 | 0.4 | PTZ 3494 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,978 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000650103711, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13017371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017371 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E108082111/2 | 2022-12-09 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
19335 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13015821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015821 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E401006001/2 | 2022-12-09 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
19336 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13060419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13060419 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E401052811/3 | 2022-12-08 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19337 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4449 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13017347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017347 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142500333/2 | 2022-12-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19338 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000611045509 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13017182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017182 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E108235706/2 | 2022-12-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19339 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0032 | 0.4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12997187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997187 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E301246578/3 | 2022-12-15 | 0.003086 | prosumator | 0.003086 | 0
19340 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13054011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13054011 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141474714/2 | 2022-12-06 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19341 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 892 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12977664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12977664 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E110004239/2 | 2022-12-08 | 0.009506 | prosumator | 0.009506 | 0
19342 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13055219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13055219 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E143178953/2 | 2022-12-13 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
19343 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 5217 BDY CAPITAL INVEST | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12992711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992711 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E401097731/3 | 2022-12-08 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19344 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7711 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 01219083, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12993635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993635 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400951087/2 | 2022-12-20 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19345 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12993936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993936 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142962425/3 | 2022-12-02 | 0.007832 | prosumator | 0.007832 | 0
19346 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01125 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12993567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993567 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E401068492/2 | 2022-12-08 | 0.011024 | prosumator | 0.011024 | 0
19347 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000697499715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13017148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017148 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400047397/2 | 2022-12-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19348 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 2391 MOARA PRUNDU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12993647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993647 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E300443688/3 | 2022-12-09 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
19349 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.004 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000713757418, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13061254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13061254 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142346892/3 | 2022-12-08 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19350 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12936837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12936837 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E300715747/2 | 2022-12-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19351 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2326 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010002109, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12974054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12974054 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141680500/3 | 2022-12-08 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19352 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12927103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12927103 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141681444/2 | 2022-12-08 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
19353 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12949834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12949834 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E300594113/2 | 2022-12-16 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19354 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12946750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12946750 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141963997/2 | 2022-12-08 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19355 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent si se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12948689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948689 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E301034393/3 | 2022-12-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19356 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12930248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12930248 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141724486/2 | 2022-12-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19357 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12973154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12973154 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E401096965/3 | 2022-12-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19358 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12972397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12972397 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142924557/3 | 2022-12-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19359 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00595 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12959955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12959955 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E301039387/2 | 2022-12-19 | 0.005821 | prosumator | 0.005821 | 0
19360 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2288 CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12950983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950983 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E141661486/2 | 2022-12-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19361 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12923488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12923488 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142137553/2 | 2022-12-02 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19362 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12924423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12924423 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141332289/3 | 2022-12-06 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19363 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12931683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12931683 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142891842/2 | 2022-12-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19364 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12947388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947388 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142511414/2 | 2022-12-02 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
19365 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12971347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12971347 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E101155283/3 | 2022-12-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19366 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTS 1195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12968513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12968513 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E108632527/2 | 2022-12-09 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
19367 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN19810225906 contor electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12927014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12927014 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141492769/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19368 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12930810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12930810 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E401098923/3 | 2022-12-08 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
19369 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00598 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12952145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952145 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E100650855/2 | 2022-12-08 | 0.00598 | prosumator | 0.00598 | 0
19370 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12970565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12970565 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142132176/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19371 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12955082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12955082 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300716063/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19372 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2500-BL 47 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul cu unul de tip smart meter si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12948158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948158 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300059883/3 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19373 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.23 | PTZ 2820 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor electronic inteligent monofazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Utilizatorul are obligatia de a dimensiona corespunzator coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate productie/consum. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12923851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12923851 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E119596728/2 | 2022-12-08 | 0.007825 | prosumator | 0.007825 | 0
19374 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12948980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948980 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E101348827/2 | 2022-12-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19375 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01035 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12974756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12974756 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400870201/2 | 2022-12-08 | 0.010088 | prosumator | 0.010088 | 0
19376 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210037944 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12958618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12958618 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141321737/2 | 2022-12-02 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
19377 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7095 GRADISTEA 2 COMPLEX | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003303113, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12933908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12933908 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141639683/2 | 2022-12-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19378 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4199 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofzat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12933273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12933273 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400010409/2 | 2022-12-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19379 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000710098917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12976002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12976002 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141388190/2 | 2022-12-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19380 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0136 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12946711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12946711 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400927181/3 | 2022-12-08 | 0.013318 | prosumator | 0.013318 | 0
19381 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 4200 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12935070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12935070 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142230029/2 | 2022-12-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
19382 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000707761117 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12968108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12968108 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E110518554/3 | 2022-12-09 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19383 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.23 | PTAB 4715 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12973484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12973484 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E118752068/2 | 2022-12-02 | 0.00439 | prosumator | 0.00439 | 0
19384 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12864819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864819 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141885574/2 | 2022-12-29 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19385 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844498 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E400716042/2 | 2022-12-30 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19386 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12887784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12887784 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141397459/3 | 2022-12-05 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19387 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12846084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12846084 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400977535/3 | 2022-12-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19388 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12823124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12823124 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142247353/2 | 2022-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19389 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00497 | 0.4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810411324, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12892506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12892506 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141323986/2 | 2022-12-08 | 0.004861 | prosumator | 0.004861 | 0
19390 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026697616, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12845233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845233 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141515293/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19391 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0117 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12823581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12823581 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142753209/4 | 2022-12-09 | 0.011461 | prosumator | 0.011461 | 0
19392 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 492 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12845145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845145 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E104852123/2 | 2022-12-02 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19393 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5571 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12824556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12824556 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142060581/2 | 2022-12-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19394 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844827 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E131295096/4 | 2022-12-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19395 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 376 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12841444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12841444 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E101765965/2 | 2022-12-02 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19396 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00525 | 0.4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12864969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864969 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E119651090/2 | 2022-12-08 | 0.005135 | prosumator | 0.005135 | 0
19397 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.23 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12864888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864888 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400276256/2 | 2022-12-05 | 0.005741 | prosumator | 0.005741 | 0
19398 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5337 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12824629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12824629 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141625385/2 | 2022-12-08 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19399 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12865532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865532 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142565659/2 | 2022-12-08 | 0.01462 | prosumator | 0.01462 | 0
19400 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12821690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821690 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142247533/2 | 2022-12-22 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
19401 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12822442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822442 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141255137/2 | 2022-12-20 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19402 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12867552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12867552 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141177185/2 | 2022-12-06 | 0.007153 | prosumator | 0.007153 | 0
19403 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868826 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143037991/2 | 2022-12-05 | 0.01616 | prosumator | 0.01616 | 0
19404 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12840471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840471 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400446660/2 | 2022-12-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19405 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12865240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865240 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141468414/2 | 2022-12-06 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
19406 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.23 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12822889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822889 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141974641/2 | 2022-12-05 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
19407 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12840219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840219 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142194387/1 | 2022-12-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19408 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844248 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E300804678/3 | 2022-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19409 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005395 | 0.4 | PTA 3493 - IEPURESTI, FARMACIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844658 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E131389179/2 | 2022-12-08 | 0.005277 | prosumator | 0.005277 | 0
19410 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,195 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12775155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775155 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E110776493/4 | 2022-12-16 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
19411 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12792458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792458 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142025087/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19412 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1008 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12797756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797756 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E115325511/2 | 2022-12-05 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19413 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3487 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12821103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821103 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E143195378/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19414 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00644 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12773218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773218 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400987873/3 | 2022-12-06 | 0.00631 | prosumator | 0.00631 | 0
19415 | Locuinta + panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3797 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12820304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12820304 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E119522008/2 | 2022-12-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19416 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02484 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12819911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819911 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141875528/2 | 2022-12-08 | 0.024338 | prosumator | 0.024338 | 0
19417 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12779509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12779509 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141524923/2 | 2022-12-12 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19418 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3063 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12793588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793588 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141390777/3 | 2022-12-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19419 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12800615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12800615 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141419140/2 | 2022-12-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19420 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12807624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12807624 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E401052181/3 | 2022-12-02 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
19421 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 268 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12697439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12697439 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E100499834/2 | 2022-12-08 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
19422 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12700506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700506 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400951469/2 | 2022-12-22 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
19423 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00637 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12685994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12685994 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300574931/2 | 2022-12-08 | 0.006163 | prosumator | 0.006163 | 0
19424 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12673604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12673604 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142770758/2 | 2022-12-22 | 0.004115 | prosumator | 0.004115 | 0
19425 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12720081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720081 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401100332/2 | 2022-12-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19426 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTA 2263 CHIRIACU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12708612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12708612 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300310681/4 | 2022-12-08 | 0.007986 | prosumator | 0.007986 | 0
19427 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2551 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN22910398158 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678303 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E108742541/2 | 2022-12-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
19428 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12674441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12674441 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400677273/3 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19429 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4074 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 001000026521816 cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12710718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12710718 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141183250/2 | 2022-12-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19430 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5095 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12720023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720023 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E401152328/2 | 2022-12-16 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19431 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12717305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12717305 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E142492186/2 | 2022-12-29 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
19432 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020582414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12705187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12705187 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141812901/3 | 2022-12-05 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
19433 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00988 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic corespunzator se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12702308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702308 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E109413020/3 | 2022-12-08 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
19434 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3946 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12699723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12699723 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E103171812/2 | 2022-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19435 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12698840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698840 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E131404289/2 | 2022-12-08 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
19436 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12720791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720791 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401016169/2 | 2022-12-22 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19437 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3566 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723100 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142814656/2 | 2022-12-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19438 | Dosar prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12672989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12672989 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E301196370/2 | 2022-12-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19439 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026439716, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12618525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618525 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E141640382/2 | 2022-12-16 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19440 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00416 | 0.4 | PTA 3520 - SAT VALEA BUJORULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12626204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12626204 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E131327171/3 | 2022-12-07 | 0.004074 | prosumator | 0.004074 | 0
19441 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12635800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12635800 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E108884111/2 | 2022-12-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19442 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12618225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618225 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141569461/5 | 2022-12-06 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19443 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810458344, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12603515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12603515 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E105331159/2 | 2022-12-08 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
19444 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12618037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618037 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142249366/3 | 2022-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19445 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00273 | 0.4 | PTAB 5288 | Utilizarea instalatiilor existente aferente , cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12652461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652461 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400918215/3 | 2022-12-22 | 0.002665 | prosumator | 0.002665 | 0
19446 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5206 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654400 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E401122314/2 | 2022-12-08 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19447 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1089 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12520181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520181 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E301039950/3 | 2022-12-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19448 | Locuinta+CEF-Prrosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12519717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12519717 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141484142/2 | 2022-12-22 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19449 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00435 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,183 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1552891, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12516518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12516518 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E109117043/2 | 2022-12-08 | 0.004183 | prosumator | 0.004183 | 0
19450 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12522483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12522483 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141229453/2 | 2022-12-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19451 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00792 | 0.4 | PTZ 2703 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12521916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521916 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E118755342/2 | 2022-12-13 | 0.007752 | prosumator | 0.007752 | 0
19452 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12520164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520164 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E110740540/4 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19453 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00873 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12523108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12523108 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E131352911/2 | 2022-12-13 | 0.008554 | prosumator | 0.008554 | 0
19454 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007565 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12420788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12420788 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141685730/2 | 2022-12-05 | 0.007334 | prosumator | 0.007334 | 0
19455 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2306 OINACU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12501474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12501474 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E300325711/3 | 2022-12-19 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
19456 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 3395 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12483543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12483543 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142535005/3 | 2022-12-27 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
19457 | Stodio filmari | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02187 | 0.4 | PTAB 4501 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12481664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12481664 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E119744565/1 | 2022-12-12 | 0.02187 | prosumator | 0.02187 | 0
19458 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12496454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496454 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142035190/3 | 2022-12-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19459 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTAB 3611 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in cutia de furnizare sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, in montaj semidirect, care se va monta in cutia de furnizare existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12496869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496869 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E109181156/3 | 2022-12-27 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
19460 | Locuinta +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2480 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12430221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12430221 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400476887/2 | 2022-12-02 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19461 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0.4 | PTZ 2316 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12468506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468506 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E100672488/2 | 2022-12-08 | 0.00594 | prosumator | 0.00594 | 0
19462 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.23 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12363257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12363257 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400470094/2 | 2022-12-19 | 0.003562 | prosumator | 0.003562 | 0
19463 | Locuita + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12382772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382772 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E109104982/2 | 2022-12-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19464 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12362549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12362549 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141819391/2 | 2022-12-08 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19465 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12382989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382989 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141422896/2 | 2022-12-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19466 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12362897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12362897 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141507418/2 | 2022-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19467 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7878 NR.913/51548 L HAGIESTI T 71 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12380234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12380234 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141212163/3 | 2022-12-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19468 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.23 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12359041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12359041 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141808771/2 | 2022-12-19 | 0.003562 | prosumator | 0.003562 | 0
19469 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1476 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12357483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12357483 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E131398483/2 | 2022-12-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19470 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2408 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12406816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12406816 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E108593837/2 | 2022-12-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19471 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12308718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12308718 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141520514/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19472 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12301687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12301687 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E100651395/2 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19473 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2781 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12305976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12305976 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142294029/2 | 2022-12-13 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
19474 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.001 | 0.23 | PTA 5050 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12305606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12305606 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400453354/2 | 2022-12-08 | 0.000979 | prosumator | 0.000979 | 0
19475 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0085 | 0.4 | PTAB 2341 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,230 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9176909, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12306180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12306180 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E119511411/2 | 2022-12-08 | 0.00823 | prosumator | 0.00823 | 0
19476 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12287949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12287949 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E401158278/2 | 2022-12-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19477 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3272 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12306043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12306043 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E401040302/1 | 2022-12-12 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19478 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0052 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018632613, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12319837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12319837 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141573837/2 | 2022-12-02 | 0.005095 | prosumator | 0.005095 | 0
19479 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12233004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233004 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400477361/3 | 2022-12-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19480 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 304 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12233128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233128 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E110144728/2 | 2022-12-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19481 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,976 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029424217 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12172810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172810 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E108557499/4 | 2022-12-29 | 0.006976 | prosumator | 0.006976 | 0
19482 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12233224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233224 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400247568/3 | 2022-12-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19483 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12227662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12227662 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141594290/2 | 2022-12-08 | 0.009471 | prosumator | 0.009471 | 0
19484 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12198041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12198041 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141190281/2 | 2022-12-08 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19485 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12171940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171940 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400265715/3 | 2022-12-08 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
19486 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.23 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12237031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12237031 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142527680/3 | 2022-12-08 | 0.004439 | prosumator | 0.004439 | 0
19487 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1709 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12168434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12168434 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E118672261/2 | 2022-12-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19488 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 5106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12120855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120855 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142197504/2 | 2022-12-08 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
19489 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7772 IT CREATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12122738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122738 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141383139/2 | 2022-12-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19490 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00296 | 0.4 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12129406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12129406 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300781874/3 | 2022-12-08 | 0.0029 | prosumator | 0.0029 | 0
19491 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033321121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12165964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12165964 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142862604/3 | 2022-12-02 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19492 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12158374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12158374 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141331581/3 | 2022-12-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19493 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 993 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11996096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11996096 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E119765322/2 | 2022-12-15 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
19494 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3870 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12025374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025374 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141339950/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19495 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12059977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059977 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142682457/3 | 2022-12-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19496 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 632 MOSTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12042296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12042296 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E300510144/3 | 2022-12-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19497 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 0.4 | PTAB 5111 IZO CLASS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12060072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12060072 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142895374/2 | 2022-12-12 | 0.052918 | prosumator | 0.052918 | 0
19498 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0.4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11976187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11976187 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142140412/1 | 2022-12-06 | 0.005957 | prosumator | 0.005957 | 0
19499 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006075 | 0.23 | PTA 2401 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11945579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11945579 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E400494551/4 | 2022-12-16 | 0.005944 | prosumator | 0.005944 | 0
19500 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11973070 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E401166761/2 | 2022-12-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19501 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4100 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11973922 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142085836/2 | 2022-12-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19502 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4331 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11871218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11871218 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E401142417/3 | 2022-12-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19503 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11804369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11804369 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141533170/2 | 2022-12-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19504 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1014 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11816751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11816751 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300997525/3 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19505 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4199 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11766889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11766889 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400011084/2 | 2022-12-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19506 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11768662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11768662 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141216303/3 | 2022-12-21 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
19507 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11618639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618639 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400262374/2 | 2022-12-08 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
19508 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN17810093056 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11618752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618752 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142303514/2 | 2022-12-08 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
19509 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 3542 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,692 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000025428215 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11594698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11594698 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E109275947/1 | 2022-12-13 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
19510 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 2239 | Se va utiliza bransamentrul trifazat subteran existent , realizat conform ATR IVRDM 00003/11.03.2005 si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 180A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura proiectat se va monta in locul celui existent pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare dinreteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea grupului de masura existent se va face de catre E - Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 11645598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645598 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E401072284/2 | 2022-12-27 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
19511 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 5288 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11522760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11522760 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400914671/2 | 2022-12-22 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
19512 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01196 | 0.4 | PTAB 3304 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11528345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11528345 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400988830/4 | 2022-12-27 | 0.011471 | prosumator | 0.011471 | 0
19513 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11569691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11569691 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142435273/2 | 2022-12-08 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
19514 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003115 | 0.4 | PTAB 4421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,043 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810464470, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11454100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11454100 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E108133545/2 | 2022-12-22 | 0.003043 | prosumator | 0.003043 | 0
19515 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTA 2684 SALCEANU VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11297964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297964 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141829493/2 | 2022-12-08 | 0.014268 | prosumator | 0.014268 | 0
19516 | Hala Productie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.04905 | 0.4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic semidirect inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11297635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297635 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E142337500/3 | 2022-12-29 | 0.048068 | prosumator | 0.048068 | 0
19517 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 3839 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11180200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180200 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E142693897/2 | 2022-12-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19518 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11062976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062976 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E100250053/2 | 2022-12-27 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
19519 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11062120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062120 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142606868/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19520 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1108 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11012316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11012316 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E131383971/2 | 2022-12-02 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
19521 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0792503A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10932161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10932161 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400970303/2 | 2022-12-12 | 0.007408 | prosumator | 0.007408 | 0
19522 | Magazin +CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | PCZ 2058 DOMUS MEX | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 2058/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 10509877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10509877 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E401147193/2 | 2022-12-06 | 0.3233 | prosumator | 0.3233 | 0
19523 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01105 | 0.4 | PTAB 4449 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10486081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486081 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142304740/2 | 2022-12-05 | 0.010729 | prosumator | 0.010729 | 0
19524 | HALA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.045 | 0.4 | PTZ 110 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT2M se va inlocui contorul seria: 18G26510110081321, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10482310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10482310 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E109107389/1 | 2022-12-30 | 0.04385 | prosumator | 0.04385 | 0
19525 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10417472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417472 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141410703/3 | 2022-12-05 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
19526 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4196 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 676139, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10384625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384625 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E141191574/3 | 2022-12-16 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19527 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10295746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10295746 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141608836/2 | 2022-12-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19528 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10230139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10230139 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141430547/2 | 2022-12-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19529 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | PTAB 5475* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5475*/630 KVA ALLIANZ T.C. COM SRL se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens<(>,<)> cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 10238104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238104 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142168737/1 | 2022-12-07 | 0.3234 | prosumator | 0.3234 | 0
19530 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10194711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194711 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141180145/2 | 2022-12-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19531 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023641014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10198189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198189 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400591728/2 | 2022-12-06 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
19532 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10111266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10111266 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141601233/2 | 2022-12-22 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
19533 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004392 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,284 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023181414 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10062208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10062208 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E108876066/2 | 2022-12-02 | 0.004284 | prosumator | 0.004284 | 0
19534 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09984206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09984206 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400255084/2 | 2022-12-28 | 0.01646 | prosumator | 0.01646 | 0
19535 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | PTAB 5442* SC SIEPCOFAR DEPOZIT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5442*/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09869935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869935 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142065935/3 | 2022-12-07 | 0.323 | prosumator | 0.323 | 0
19536 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00672 | 0.4 | PTAB 179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09437142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09437142 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E110271606/1 | 2022-12-20 | 0.006584 | prosumator | 0.006584 | 0
19537 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09407465 | 2022-02-03 | 09407465 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400326274/2 | 2022-12-20 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
19538 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09478992 | 2022-02-23 | 09478992 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141613089/2 | 2023-01-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19539 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 2343 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin inlocuirea sigurantei automate monofazate de 25A existenta in FDCP cu o siguranta automata monofazata noua de 40A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate consum/productie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13524288 | 2022-11-22 | 13524288 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E110978992/3 | 2023-01-09 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19540 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0088 | 0.4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pa= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inFDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 11897914 | 2022-10-20 | 11897914 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E131273407/4 | 2023-02-01 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
19541 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13316931 | 2022-11-25 | 13316931 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141521986/4 | 2023-03-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19542 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0,4 | PTA 7579 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13229361 | 2022-11-15 | 13229361 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141287570/2 | 2023-07-11 | 0.010534 | prosumator | 0.010534 | 0
19543 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,23 | PTAB 3566 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.442451 26.226890 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13225177 | 2022-11-28 | 13225177 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E142125246/2 | 2023-06-02 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
19544 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019 | 0,4 | PTA 3853 COMBAT VISION | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13075170 | 2022-11-24 | 13075170 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142214537/2 | 2022-12-22 | 0.018619 | prosumator | 0.018619 | 0
19545 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3323 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13108824 | 2022-11-28 | 13108824 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400997469/2 | 2023-03-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19546 | SPOR DE PUTERE CU MENTINEREA PUTERII STATIEI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTM 1846 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. | E-Distributie Muntenia | 13082310 | 2022-11-28 | 13082310 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E109140072/4 | 2023-01-09 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
19547 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4373 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13096412 | 2022-11-23 | 13096412 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E109107266/3 | 2022-12-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
19548 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 3682 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 32 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.553190 , 26.138913 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13014066 | 2022-11-24 | 13014066 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142193263/1 | 2023-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19549 | Imobil+CEF - Electric Up | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.09 | 20 | PTAB 649 | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12923430 | 2022-11-08 | 12923430 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E301247434/4 | 2022-12-15 | 0.088199 | prosumator | 0.088199 | 0
19550 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12851326 | 2022-11-08 | 12851326 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141621729/2 | 2023-03-06 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19551 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4382 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=10kW). ,, In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12866383 | 2022-11-24 | 12866383 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400921578/4 | 2023-01-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19552 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 785 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari executate de operatorul de retea in afara tarifului de racordare conform Ord. ANRE nr. 11/2014 completat cu Ord. ANRE nr. 86/2014: se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25A (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12840810 | 2022-11-11 | 12840810 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E118741325/2 | 2023-01-25 | 0.011754 | prosumator | 0.011754 | 0
19553 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0,4 | PTZ 7080 | ... Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 04671043/29.10.2019 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Contorul Smart Meter UFEUEDN21 210023483 se va programa conform puterii avizate. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. BMP pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul seria UFEUEDN 21 210023483 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absirbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12841804 | 2022-11-24 | 12841804 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142599117/3 | 2023-03-06 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
19554 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5259 SIMCO | ... Se vor utiliza instalatiile existente se va monta contor inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12822070 | 2022-11-07 | 12822070 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142226574/2 | 2022-12-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19555 | Locuinta+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12821947 | 2022-11-11 | 12821947 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141344440/3 | 2023-03-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19556 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5100 | ... Se vor utiliza instalatiile existente. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 32A.Se va inlocui contorul existent cu unul Smart. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP 2-4 existent. | E-Distributie Muntenia | 12844124 | 2022-11-08 | 12844124 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141338960/3 | 2023-05-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19557 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02709 | 0,4 | PTA 3115 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110032982, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12790362 | 2022-11-14 | 12790362 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400847991/2 | 2023-09-21 | 0.026546 | prosumator | 0.026546 | 0
19558 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12780232 | 2022-11-10 | 12780232 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400986186/2 | 2023-05-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19559 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01496 | 0,4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul electronic cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie in BMPT existent. Pabs=20kW si Pevacuata=14 ,6kW | E-Distributie Muntenia | 12757287 | 2022-11-04 | 12757287 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E131316168/5 | 2023-05-05 | 0.01466 | prosumator | 0.01466 | 0
19560 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12772965 | 2022-11-24 | 12772965 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141877823/3 | 2023-01-16 | 0.029398 | prosumator | 0.029398 | 0
19561 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3342 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12774958 | 2022-11-24 | 12774958 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E400064015/2 | 2023-03-20 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
19562 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTAB 2480 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12773780 | 2022-11-08 | 12773780 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141547063/3 | 2022-12-22 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
19563 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678105 | 2022-11-08 | 12678105 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400303279/2 | 2023-01-04 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19564 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTA 315 - HULUBESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=12,96 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12720919 | 2022-11-14 | 12720919 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E131290899/2 | 2022-12-21 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
19565 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00598 | 0,4 | PTAB 4384 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Se va monta o siguranta automata monofazata noua Ir= 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678307 | 2022-11-04 | 12678307 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E110907680/2 | 2023-06-15 | 0.00581 | prosumator | 0.00581 | 0
19566 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7180 | Se va inlocui disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul existent se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12673404 | 2022-11-17 | 12673404 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141772692/2 | 2023-01-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19567 | Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00996 | 0,4 | PTAB 1097 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12678963 | 2022-11-23 | 12678963 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E301250517/3 | 2022-12-19 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
19568 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0,4 | PTA 2393 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12656130 | 2022-11-04 | 12656130 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E401100523/2 | 2022-12-21 | 0.014886 | prosumator | 0.014886 | 0
19569 | Locuinta+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul existent serie UAEEEDN19910098965 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12616506 | 2022-11-11 | 12616506 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141785494/3 | 2023-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19570 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PAS 197 PARCELARE CALARASI | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente ? se va programa contorul SMART pentru noua putere avizata (9 kW). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatoruluiva fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12606142 | 2022-11-11 | 12606142 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E104426894/2 | 2022-12-22 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
19571 | Centrala fotovoltaica pe cladire nerezidentiala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 20 | S20 PECO 2-JILAVA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12653206 | 2022-11-08 | 12653206 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141249242/2 | 2023-03-16 | 0.02636 | prosumator | 0.02636 | 0
19572 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTAB 3664 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va monta o siguranta automata trifazata noua de 25A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contor UFEUEDN21210002676 la Pa=13kW. ;Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12623136 | 2022-10-31 | 12623136 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E119492903/3 | 2022-12-20 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
19573 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de In= 50A, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 12653386 | 2022-11-24 | 12653386 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E301033246/3 | 2022-12-28 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19574 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01536 | 0,4 | PTS 298 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 63A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru noua putere avizata productie / consum. | E-Distributie Muntenia | 12534187 | 2022-10-27 | 12534187 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E119603222/3 | 2023-11-17 | 0.015052 | prosumator | 0.015052 | 0
19575 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12565928 | 2022-11-04 | 12565928 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400256658/2 | 2022-12-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19576 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0,4 | PTZ 1073 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12562562 | 2022-11-11 | 12562562 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E301181712/3 | 2022-12-05 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
19577 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2225 CORNETU | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va Iinlocui contorul existent cu seria 9028195 cu unul Smart. Se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir=20A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Vechiul contor cu seria 0928195 se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest. | E-Distributie Muntenia | 12563244 | 2022-11-04 | 12563244 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401115563/2 | 2022-12-19 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19578 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2088 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12564496 | 2022-11-11 | 12564496 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E110690072/2 | 2023-02-14 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19579 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PCZ 2126 BL. MAGURELE | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat 63 A nou proiectat, iar contor electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 12508995 | 2022-10-31 | 12508995 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142585774/2 | 2023-01-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19580 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4411 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12497982 | 2022-11-14 | 12497982 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E142122962/2 | 2022-12-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19581 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0,4 | PTAB 1251 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul , programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12424934 | 2022-11-11 | 12424934 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141452080/2 | 2023-01-25 | 0.01224 | prosumator | 0.01224 | 0
19582 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01276 | 0,4 | PTA 5090 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir=32A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12468429 | 2022-11-07 | 12468429 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E400981451/3 | 2023-01-12 | 0.012503 | prosumator | 0.012503 | 0
19583 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0,4 | PTA 3764 | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu 1x25+16C si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent monoazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000693089515, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12503933 | 2022-11-03 | 12503933 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141511198/2 | 2023-03-16 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
19584 | imobil +CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0826 | 10 | S10 T1436-MILITARI CEL 44 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 85,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj inidrect, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12498155 | 2022-10-26 | 12498155 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E109180728/2 | 2023-02-21 | 0.08349 | prosumator | 0.08349 | 0
19585 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 332 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,838 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12406744 | 2022-10-21 | 12406744 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E105466248/3 | 2023-02-20 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19586 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12398237 | 2022-10-22 | 12398237 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142523518/4 | 2022-12-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19587 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.043 | 0,4 | PTAB 3883 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x33,00 + 12,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 12358465 | 2022-10-31 | 12358465 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E109199458/3 | 2023-02-21 | 0.044094 | prosumator | 0.044094 | 0
19588 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 3981 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3981, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12234203 | 2022-11-11 | 12234203 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E401031751/2 | 2023-01-26 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
19589 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0128 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent contorul trifazat intelligent se va reprograma pentru noua putere solicitata de (Pa=13kW) Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12202668 | 2022-10-27 | 12202668 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E400187246/4 | 2023-01-12 | 0.012534 | prosumator | 0.012534 | 0
19590 | Locuinta+CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12229466 | 2022-11-08 | 12229466 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142007751/3 | 2023-03-21 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
19591 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12207188 | 2022-10-18 | 12207188 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141518566/2 | 2022-12-29 | 0.008574 | prosumator | 0.008574 | 0
19592 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09525023 | 2022-03-01 | 09525023 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E401044496/3 | 2023-05-02 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
19593 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 3354 - SAT GORNENI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Nota: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 12148948 | 2022-11-11 | 12148948 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E301223731/5 | 2022-12-28 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
19594 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12075020 | 2022-11-15 | 12075020 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141470439/4 | 2023-07-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19595 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02025 | 0,4 | PTA 7606 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12145154 | 2022-10-04 | 12145154 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141628580/4 | 2023-09-26 | 0.019844 | prosumator | 0.019844 | 0
19596 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.019845 | 0,4 | PTZ 2773 | Se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40 A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) conf. FT 178 MAT. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12072363 | 2022-10-10 | 12072363 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E110745736/2 | 2023-05-25 | 0.019444 | prosumator | 0.019444 | 0
19597 | Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02904 | 0,4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12026088 | 2022-11-03 | 12026088 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141210846/2 | 2023-05-18 | 0.028439 | prosumator | 0.028439 | 0
19598 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor monofazat existent cu Ir=40A , in BMPM existent , si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV . | E-Distributie Muntenia | 12058975 | 2022-10-26 | 12058975 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400269887/2 | 2022-11-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19599 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 3120 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023635214, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11998737 | 2022-11-10 | 11998737 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400192567/2 | 2022-12-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19600 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0,4 | PTAB 3083 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12060848 | 2022-11-08 | 12060848 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400042314/2 | 2023-01-16 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
19601 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01274 | 0,4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12002997 | 2022-10-18 | 12002997 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E119788079/3 | 2023-03-01 | 0.012445 | prosumator | 0.012445 | 0
19602 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11928620 | 2022-11-08 | 11928620 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E141236484/2 | 2023-02-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19603 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0,4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor TRIFAZAT Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.490774 26.258431. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11875310 | 2022-11-10 | 11875310 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401172128/2 | 2022-12-22 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
19604 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11882282 | 2022-10-24 | 11882282 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141411164/2 | 2023-01-11 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
19605 | Locuinta+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11919248 | 2022-11-11 | 11919248 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E300970290/2 | 2023-01-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19606 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | ... Se va monta in FDCP existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973508 | 2022-11-14 | 11973508 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141270066/3 | 2023-01-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19607 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va monta in FDCP existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973433 | 2022-11-09 | 11973433 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141270123/3 | 2023-01-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19608 | LOC DE CONSUM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuire disjunctoe existent cu disjunctor 63A nou proiectata, si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11943607 | 2022-10-12 | 11943607 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E400444006/2 | 2022-12-14 | 0.026454 | prosumator | 0.026454 | 0
19609 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11969149 | 2022-11-14 | 11969149 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E131315224/3 | 2023-03-03 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
19610 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va monta in FDCP existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973357 | 2022-11-09 | 11973357 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141270101/3 | 2023-01-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19611 | Imobil+CEF - Prosumator Electric UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0,4 | PTA 7248 | Pentru realizarea sporului de putere, se va executa un racord trifazat subteran, din CD a PTA 7248, cu cablu AL 3x95+50N, in lungime de 70 m ( 60 m traseu), protejat in tub riflat, pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, separator si intreruptor avand Ir=125 A, ce se va amplasa in locul BMPT existent. Se va reamenaja CD a PTA 7248 prin montarea a trei SIST 201 cu siguranta MPR 250A. BMPT-ul existent se va demonta si preda la E-Distributie Muntenia. Contorul trifazat in montaj direct existent se va demonta de UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 11795993 | 2022-10-11 | 11795993 | 2023-07-24 | nu | Amplificare PTA 7248 de la 160 kVA la 250 kVA | nu | RO001E142461698/3 | 2023-07-24 | 0.05879 | prosumator | 0.05879 | 0
19612 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11859295 | 2022-10-27 | 11859295 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142257860/2 | 2022-12-09 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
19613 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01326 | 0,4 | PTZ 4792 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent, intrerupatorul automat trifazat existent de 20A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510000465 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11692957 | 2022-11-15 | 11692957 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E108775110/3 | 2023-07-10 | 0.012985 | prosumator | 0.012985 | 0
19614 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 4080 | ... Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 4080, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11739344 | 2022-11-09 | 11739344 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142550642/5 | 2022-12-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19615 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0243 | 0,4 | PTA 7529 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 11594084 | 2022-10-27 | 11594084 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400589208/2 | 2022-12-02 | 0.023794 | prosumator | 0.023794 | 0
19616 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02619 | 0,4 | PTAB 3323 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11639153 | 2022-11-16 | 11639153 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400850580/3 | 2022-12-13 | 0.025646 | prosumator | 0.025646 | 0
19617 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3682 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 20 A, in bmpt ex. Contorul existent se va demonta iar in locul lui se va monta un contor electronic trifazat (smart meter)si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Conorul demontat se va preda catre UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 11668254 | 2022-11-03 | 11668254 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400965879/3 | 2023-01-31 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19618 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 PA2140-CET SUD CEL J6 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,999 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contoarele se vor inlocui cu doua contoare electronice inteligente programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11498203 | 2022-09-16 | 11498203 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E109171582/2 | 2023-02-28 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
19619 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.020935 | 0,4 | PTA 7529 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 21.5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se reface inclusiv cablajul din FDCP pentru asigurarea noii puteri solicitate. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11520289 | 2022-10-31 | 11520289 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141758898/4 | 2023-02-09 | 0.021032 | prosumator | 0.021032 | 0
19620 | Imobil+CEF prosumator electric up | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0999 | 20 | PTA 3635 OXIGEN AGRO PRODUCT | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487870 | 2022-09-21 | 11487870 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E131308529/2 | 2023-02-17 | 0.097852 | prosumator | 0.097852 | 0
19621 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0225 | 0,4 | PTAB 4875 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului automat trifazat existent, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,049 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11462100 | 2022-09-12 | 11462100 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E108914373/2 | 2023-02-02 | 0.022049 | prosumator | 0.022049 | 0
19622 | Societate + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11346372 | 2022-11-07 | 11346372 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400715287/2 | 2023-01-20 | 0.015679 | prosumator | 0.015679 | 0
19623 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va poza din Firida de Bransament (FB) o coloana in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=4m, prin tub PVC pana la un BMPT-40A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul BMP existent, langa FB. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea monofazata existenta, BMP, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare:Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11299227 | 2022-09-16 | 11299227 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E100497045/3 | 2022-12-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19624 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7007 | Pentru realizarea sporului de putere:Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11157097 | 2022-11-16 | 11157097 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400751287/2 | 2023-03-07 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19625 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7148 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 26 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11129923 | 2022-09-23 | 11129923 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E401014022/2 | 2022-12-28 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
19626 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00399 | 0,4 | PTAB 4382 | ... Bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 10m pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Contorul trifazat existent, bransamentul monofazat si BMPM ul se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de1460 lei. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11125519 | 2022-10-14 | 11125519 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003909
19627 | Sediu | Fotovoltaic | ILFOV | 0.095 | 20 | A20 COPACENI-COPACENI IF | Lucrari in instalatia abonatului : Se va inlocui transformatorul aerian existent de 25KVA cu transformator 160kVA nou proiectat. Se vor monta in cutia existenta realizata conform FT-257 editia 2, un ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 180A<(>,<)> Se vor calcula pierderile in cablu LES MT l=300 m contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11042832 | 2022-11-10 | 11042832 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E400869186/2 | 2022-12-09 | 0.093099 | prosumator | 0.093099 | 0
19628 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5104 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5104, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjuntor monofazat cu Ir=40 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului monofazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10992309 | 2022-08-17 | 10992309 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E142511335/2 | 2023-02-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19629 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTAB 4136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11025673 | 2022-10-17 | 11025673 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141303681/2 | 2022-12-14 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
19630 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10988527 | 2022-08-29 | 10988527 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400866150/3 | 2023-02-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19631 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7495 | Se va realiza un bransament trifazat aerian cu cablu 3x25+16C, tip DC 4126 RO, in lungime de 8 m, racordat din LEA 0,4 kV aferenta PTA 7495, pana la un BMPT ( Ir= 40A ), tip FT-124_MAT. BMPT se va monta pe stalpul SC10002 ( coord.: 44.525116, 26.013922 ) amplasat pe domeniul public. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Bransamentul existent se va desfiinta, iar contorul cu seria UAEEEDN17 510147634 se va demonta de catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul ce se va monta in blocul de masurare si protectie proiectat in prezenta fisa de solutie se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absirbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840906 | 2022-11-17 | 10840906 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400672166/2 | 2023-02-01 | 0.0191 | prosumator | 0.0191 | 0
19632 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7754 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va reface inclusiv cablajul din BMPT pentru montarea contorului trifazat - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10814727 | 2022-11-02 | 10814727 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141336508/4 | 2023-02-09 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
19633 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va se va reprograma pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10869235 | 2022-10-03 | 10869235 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E142204569/3 | 2023-05-08 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19634 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00795 | 0,4 | PTAB 674 DELTA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=8,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Nota: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 10738893 | 2022-10-27 | 10738893 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E131354586/2 | 2022-12-15 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19635 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTZ 2443 | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat, se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 63 A conform FT 178 MAT. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10732198 | 2022-08-25 | 10732198 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E119187847/2 | 2023-09-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19636 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01296 | 0,4 | PTZ 2089 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10458940 | 2022-11-08 | 10458940 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E108770834/3 | 2023-03-16 | 0.012681 | prosumator | 0.012681 | 0
19637 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0,4 | PTA 7593 CACIULATI | Se va realiza un bransament trifazat subteran cu cablu de 3x25+16C, tip DC 4126 RO, racordat din BMPT echipat cu clema DS 4533 RO, realizat conform ATR 08401136/09.08.2021, in lungime de 22 m ( 17 m beton, 5 m legaturi ) pana la un BMPT ( Ir= 50A ) tip FT-133_MAT. BMPT se va amplasa in fata proprietatii beneficiarului ( coord.: 44.621839, 26.168196 ). Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil , conform DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari. Se va monta in BMPT ( Ir=50A ) proiectat un contor electronic trifazat Smart Meter programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul cu seria UAEEEDN19 910075388 din BMPM dual. | E-Distributie Muntenia | 10433544 | 2022-08-04 | 10433544 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E401058086/2 | 2023-01-12 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
19638 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTA 7552 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 20A cu unul de 50A<(>,<)> iar contorul Smart Meter UCEUEDN18510063392 se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10413067 | 2022-07-21 | 10413067 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400673437/2 | 2023-05-04 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
19639 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01264 | 0,4 | PTA 7454 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13.86 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10302808 | 2022-11-17 | 10302808 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141907467/2 | 2023-02-20 | 0.012187 | prosumator | 0.012187 | 0
19640 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0,4 | PTAB 5366 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09918081 | 2022-06-22 | 09918081 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141610660/2 | 2023-01-31 | 0.008936 | prosumator | 0.008936 | 0
19641 | Spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00825 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar existent Ia=16A cu un intreruptor tetrapolar Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica;protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09827801 | 2022-05-17 | 09827801 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00825
19642 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.66 | 20 | S20 PHILIP MORRIS-CACIULATI IF | Conform avizului CTE nr. 32/4/13.07.2022: Modificare loc consum existent S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL in loc de consum si producere prin instalatia de racordare existenta conform CER RO001E141225741/1 din data de 18.12.2015 si anume: PC 4110 racordat intrare-iesire pe cablu subteran LES 20kV Philip Morris din statia Caciulati. Lucrari pe tarif racordare - montare unitate periferica UP2020LITE in compartiment EDM aferent PC 4110, pentru transmiterea datelor, - 1 buc. Dulap echipamente Telecomunicatii, - 2 buc. acumulatori UP - 1 buc. Router rugged comunicatii 4G Lucrari prin grija beneficiarului - montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica -se va asigura preluarea pozitiei echipamentelor cu rol de DI (dispozitiv de interfata) din tablourile TE-CEF prin cabluri de semnalizare, tip CSYAbY-F, pana la unitatea periferica vechi proiectata in PC 4110. Astfel intrerupatoarele motorizate jt din instalatia electrica aferente centralei vor avea rol de dispozitiv de interfata si vor fi prevazute cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1 ,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In TE-CEF se va prevedea un analizor, un data manager(SMA), un switch si un router, sistem ce asigura comunicatia invertoarelor. De la TE-CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat in PC 4110 compartiment utilizator. - Deasemenea in PC 4110 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat valorile de U si f catre UP2020 LITE proiectata in PC 4110, compartiment EDM. Semnalele de la traductroul de tensiune si frecventa precum si semnalul de pozitie al dispozitivului general DG din PC4110 , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalul va fi transmis printr-un cablu special ecranat, care va face parte din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP2020LITE, din compartimentul de racordare. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PC 4110, comparti | E-Distributie Muntenia | 09743140 | 2022-09-29 | 09743140 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E141225741/2 | 2023-09-18 | 0.5995 | prosumator | 0.5995 | 0
19643 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09558167 | 2022-03-09 | 09558167 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E400329299/3 | 2023-03-02 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
19644 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2261 AGROMEC CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09355520 | 2022-01-20 | 09355520 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400379373/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19645 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09315805 | 2022-01-21 | 09315805 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E400998897/2 | 2023-02-07 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
19646 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 3155 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09254133 | 2022-01-10 | 09254133 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E100419498/2 | 2023-02-01 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19647 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215254 | 2021-12-22 | 09215254 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141725757/2 | 2023-01-03 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
19648 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09104978 | 2021-12-07 | 09104978 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141324358/4 | 2022-12-14 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
19649 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09085707 | 2021-11-17 | 09085707 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E100700851/2 | 2023-01-27 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
19650 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000622257710 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09040799 | 2021-11-23 | 09040799 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E108727432/3 | 2023-01-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19651 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 4283 | - Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12947179 | 2022-11-07 | 12947179 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E110159702/3 | 2022-11-14 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
19652 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0,4 | PTA 7552 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 162737097/27.07.2016. Contorul 001000028303217 se va demonta de catre UT Ilfov si se va inlocui cu un contor electronic trifazat, care se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic intelligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT 40A. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12455527 | 2022-11-14 | 12455527 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142046147/1 | 2022-11-22 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
19653 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11444183 | 2022-10-31 | 11444183 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E401003356/4 | 2022-11-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19654 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10871443 | 2022-11-16 | 10871443 | 2022-11-19 | nu | nu | nu | RO001E141323458/3 | 2022-11-19 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
19655 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09189683 | 2022-01-20 | 09189683 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E103241966/2 | 2022-11-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19656 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13567092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567092 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108807183/2 | 2022-11-29 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19657 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13474405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13474405 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108941586/2 | 2022-11-29 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19658 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13434181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13434181 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142665526/2 | 2022-11-29 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
19659 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13403343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403343 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E401015472/5 | 2022-11-28 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
19660 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTS 206 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,70 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13388617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13388617 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E100290451/2 | 2022-11-29 | 0.00984 | prosumator | 0.00984 | 0
19661 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010002109, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13364869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364869 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141288076/2 | 2022-11-29 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
19662 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 4636 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13364631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364631 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E110032263/2 | 2022-11-22 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
19663 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13349788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13349788 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141198751/2 | 2022-11-24 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19664 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13317898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317898 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142239129/3 | 2022-11-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19665 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319301 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300590928/4 | 2022-11-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19666 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319443 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E301155498/3 | 2022-11-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19667 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13316801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13316801 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141534856/3 | 2022-11-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19668 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00966 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13225727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225727 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E119484836/2 | 2022-11-29 | 0.009466 | prosumator | 0.009466 | 0
19669 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000717206119, cu un contor monofazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13252134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13252134 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E109103183/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19670 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4347 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va inlocui contorul seria: 18G14570110082561 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13224679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13224679 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142312996/2 | 2022-11-29 | 0.019545 | prosumator | 0.019545 | 0
19671 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor electronic inteligent monofazat nou&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Utilizatorul are obligatia de a dimensiona corespunzator coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate productie/consum. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13231348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13231348 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E105284954/2 | 2022-11-29 | 0.006173 | prosumator | 0.006173 | 0
19672 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01189 | 0.4 | PTA 3982 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13234247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13234247 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400166401/3 | 2022-11-22 | 0.011651 | prosumator | 0.011651 | 0
19673 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13226864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226864 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141990010/2 | 2022-11-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19674 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13247286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13247286 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141990122/2 | 2022-11-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19675 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2617 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010010782911, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13222419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222419 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E105463346/2 | 2022-11-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19676 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294930215 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13259102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13259102 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141944840/2 | 2022-11-28 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
19677 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3799 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13277178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277178 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E110654678/2 | 2022-11-18 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
19678 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01998 | 0.4 | PTA 1325 CARTOJANI | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13227280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13227280 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E131427857/3 | 2022-11-29 | 0.01938 | prosumator | 0.01938 | 0
19679 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13252473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13252473 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142028934/2 | 2022-11-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19680 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029446417, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13226263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226263 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E109107288/2 | 2022-11-25 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
19681 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 1846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,300 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040019049, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13225978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225978 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E107544371/2 | 2022-11-28 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
19682 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13223993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223993 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400291219/2 | 2022-11-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19683 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectiela suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13275934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13275934 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E103404518/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19684 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 1781 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,722 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040020753, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13150410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13150410 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E119956199/2 | 2022-11-29 | 0.004722 | prosumator | 0.004722 | 0
19685 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1306 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13151077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151077 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300938665/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19686 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 1478 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13174533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13174533 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E101423461/2 | 2022-11-21 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
19687 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5458 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000034022722, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13102417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13102417 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E111606115/2 | 2022-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19688 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 8469002 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13108470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108470 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E108928121/2 | 2022-11-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19689 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1915 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810462112, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13076838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13076838 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109421423/2 | 2022-11-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19690 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13111151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13111151 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E131312322/2 | 2022-11-24 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19691 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13078253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13078253 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141931633/2 | 2022-11-28 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
19692 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2907 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13109340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109340 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300105414/3 | 2022-11-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19693 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00486 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13082776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13082776 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300332719/3 | 2022-11-29 | 0.004683 | prosumator | 0.004683 | 0
19694 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13097914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097914 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108754814/2 | 2022-11-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19695 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13123405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13123405 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142294838/2 | 2022-11-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19696 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13079591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079591 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E300037058/2 | 2022-11-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19697 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13130460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130460 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E131385962/3 | 2022-11-29 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
19698 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 123 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13126328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126328 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E131287985/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19699 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1274 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13128676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128676 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300938283/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19700 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 406 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000731613022, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13094430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094430 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E107706887/2 | 2022-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19701 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1274 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13129154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129154 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300938216/3 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19702 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13130258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130258 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E110745703/2 | 2022-11-29 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19703 | Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00328 | 0.4 | PTAB 649 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13075475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13075475 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300561779/2 | 2022-11-29 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
19704 | locuinta+panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13083001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13083001 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E100588877/2 | 2022-11-21 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19705 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13109288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109288 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142728133/2 | 2022-11-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19706 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 7340965, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12991022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12991022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401055645/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19707 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12994294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994294 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141393354/2 | 2022-11-29 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
19708 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 400 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12996297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996297 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100460427/2 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19709 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994794 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100594290/2 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19710 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 3675 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12992086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992086 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E119918322/2 | 2022-11-29 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19711 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13015259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015259 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141430929/2 | 2022-11-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19712 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 498 HOT PADINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13016750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016750 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300753154/3 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19713 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12980324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12980324 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141515800/2 | 2022-11-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19714 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1196 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP-dual existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13037449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13037449 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E109152266/2 | 2022-11-25 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
19715 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12931549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12931549 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E105243713/2 | 2022-11-14 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19716 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2056 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12973602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12973602 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400277796/3 | 2022-11-29 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19717 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12952052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952052 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142224561/2 | 2022-11-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19718 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12970992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12970992 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141386536/3 | 2022-11-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19719 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 805 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12953106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12953106 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E108633236/2 | 2022-11-21 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19720 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00722 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000031872820 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868889 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E119810985/2 | 2022-11-14 | 0.007075 | prosumator | 0.007075 | 0
19721 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0057 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12865867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865867 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E131341593/2 | 2022-11-29 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
19722 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12867188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12867188 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300593549/2 | 2022-11-29 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
19723 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 632 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12870353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12870353 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E105305947/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19724 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00888 | 0.4 | PTZ 3817 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000026037916 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12830291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12830291 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E115173185/2 | 2022-11-25 | 0.008692 | prosumator | 0.008692 | 0
19725 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12840291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840291 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142798501/3 | 2022-11-29 | 0.004468 | prosumator | 0.004468 | 0
19726 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3725 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12853075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12853075 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141955998/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19727 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868386 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E301227465/2 | 2022-11-28 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
19728 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868463 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E301227476/2 | 2022-11-28 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
19729 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12843581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12843581 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141574614/4 | 2022-11-29 | 0.017638 | prosumator | 0.017638 | 0
19730 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.23 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12825053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12825053 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142352293/2 | 2022-11-29 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19731 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12790776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12790776 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E109229687/3 | 2022-11-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19732 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12797446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797446 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141984619/2 | 2022-11-29 | 0.014111 | prosumator | 0.014111 | 0
19733 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12802445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12802445 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142551700/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19734 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1845 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023963114, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12770934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12770934 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E108814350/2 | 2022-11-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19735 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12806586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12806586 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141522279/2 | 2022-11-25 | 0.007908 | prosumator | 0.007908 | 0
19736 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12773389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773389 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141345003/2 | 2022-11-25 | 0.008075 | prosumator | 0.008075 | 0
19737 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4449 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12793418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793418 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142500478/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19738 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 657851, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12675007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675007 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400536413/2 | 2022-11-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19739 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723819 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E401020388/2 | 2022-11-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19740 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12673523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12673523 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141497045/2 | 2022-11-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19741 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020334514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12720920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720920 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141338948/3 | 2022-11-10 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19742 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678956 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400937531/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19743 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01062 | 0.4 | PTA 3356 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12737293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12737293 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400938734/3 | 2022-11-24 | 0.010388 | prosumator | 0.010388 | 0
19744 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294714015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12704245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12704245 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141731620/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19745 | hotel+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 20 | S20 T10493B3-PANDURI CEL 4 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 146,800 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contoarele seria 14G10290402787269 si 14G10290402787351 , se vor inlocui ,daca este cazul, cu doua contoare electronice inteligente programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4KV in tabloul electric al clientului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL - Hotel Marriott, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare., conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 132/2020. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. | E-Distributie Muntenia | 12654615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654615 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E109432660/2 | 2022-11-15 | 0 | prosumator | 0 | 0
19746 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014105 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12596805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12596805 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141822632/3 | 2022-11-24 | 0.013818 | prosumator | 0.013818 | 0
19747 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12617015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12617015 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400196066/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19748 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 3143 IRIGATII | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12618784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618784 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141980514/2 | 2022-11-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19749 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12567463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12567463 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141232222/3 | 2022-11-14 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19750 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0054 | 0.4 | PTAB 2357 TEXAM BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent cu contor nou electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12523573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12523573 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E300232448/2 | 2022-11-24 | 0.005192 | prosumator | 0.005192 | 0
19751 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022533014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12530319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12530319 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E400714916/2 | 2022-11-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19752 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12515787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12515787 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141311174/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19753 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12536348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536348 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E143057274/2 | 2022-11-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19754 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3535 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12528790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12528790 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142602594/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19755 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12517974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12517974 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141614710/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19756 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PT 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12533246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533246 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142901372/3 | 2022-11-29 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
19757 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3107 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12473320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12473320 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141311220/2 | 2022-11-24 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
19758 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09825 | 0.4 | PTAB 4003 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12493172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12493172 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E401095717/1 | 2022-11-29 | 0.096284 | prosumator | 0.096284 | 0
19759 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12467428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467428 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E110596774/2 | 2022-11-24 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19760 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12495492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12495492 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142975036/2 | 2022-11-24 | 0.009549 | prosumator | 0.009549 | 0
19761 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 2329754, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12497840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12497840 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E401005369/2 | 2022-11-24 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
19762 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 02152784, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12470998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470998 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E400969323/2 | 2022-11-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19763 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,132 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9026085 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12480326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12480326 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E109395423/2 | 2022-11-08 | 0.007132 | prosumator | 0.007132 | 0
19764 | cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12493286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12493286 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400942953/2 | 2022-11-28 | 0.009545 | prosumator | 0.009545 | 0
19765 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTZ 7443 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12449861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12449861 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400771728/3 | 2022-11-28 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
19766 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12501810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12501810 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141202599/2 | 2022-11-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19767 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032498221, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12414102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12414102 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142862637/3 | 2022-11-10 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
19768 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7005 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009581609, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12384072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384072 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141289392/2 | 2022-11-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19769 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12368990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12368990 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141438130/5 | 2022-11-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19770 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PCZ 3658 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12415120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12415120 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E401128387/2 | 2022-11-29 | 0.006223 | prosumator | 0.006223 | 0
19771 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3720 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12340872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12340872 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142660600/2 | 2022-11-24 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19772 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006225 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 8547287, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12327633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12327633 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141186017/2 | 2022-11-16 | 0.006091 | prosumator | 0.006091 | 0
19773 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000680486013, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12261647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12261647 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400814557/3 | 2022-11-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19774 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12323492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12323492 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300790571/2 | 2022-11-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19775 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 9630334, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12299978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12299978 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400908113/2 | 2022-11-17 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
19776 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12323624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12323624 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300577473/3 | 2022-11-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19777 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020630114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.ului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12257921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12257921 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141772760/2 | 2022-11-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
19778 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006225 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 5489171, se va demonta. | E-Distributie Muntenia | 12326181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12326181 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141186039/2 | 2022-11-16 | 0.006091 | prosumator | 0.006091 | 0
19779 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTAB 2598 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12095284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12095284 | 2022-11-26 | nu | nu | nu | RO001E141969881/2 | 2022-11-26 | 0.005106 | prosumator | 0.005106 | 0
19780 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3981 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12119967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12119967 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141261673/3 | 2022-11-14 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19781 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12149558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149558 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142531034/2 | 2022-11-23 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
19782 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.4 | PTM 2204 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,291kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023206614, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12118065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12118065 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E109016546/2 | 2022-11-21 | 0.005291 | prosumator | 0.005291 | 0
19783 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7882 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033026121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12102032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12102032 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142945268/2 | 2022-11-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19784 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12156337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12156337 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400589129/3 | 2022-11-29 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
19785 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057011 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400993702/3 | 2022-11-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19786 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057958 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400018609/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19787 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12002039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002039 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142095826/3 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19788 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | ... Se va monta in BMP existent un contor electronic (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12024904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12024904 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400093747/2 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19789 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12033086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12033086 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141661880/2 | 2022-11-29 | 0.004862 | prosumator | 0.004862 | 0
19790 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00623 | 0.4 | PTAB 3952 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11997875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11997875 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142448525/2 | 2022-11-29 | 0.006095 | prosumator | 0.006095 | 0
19791 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3023 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12059723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059723 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141271562/3 | 2022-11-29 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
19792 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11942673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11942673 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142401344/2 | 2022-11-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19793 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11797048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11797048 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E401049211/2 | 2022-11-09 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19794 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTZ 7080 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033174321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11692066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11692066 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142894519/2 | 2022-11-10 | 0.014287 | prosumator | 0.014287 | 0
19795 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028274917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11644473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644473 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142250740/2 | 2022-11-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19796 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11617096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11617096 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142131805/1 | 2022-11-22 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19797 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTM 1524 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11641276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11641276 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108901199/4 | 2022-11-29 | 0.005683 | prosumator | 0.005683 | 0
19798 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11445773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11445773 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141512908/3 | 2022-11-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19799 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11450564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11450564 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E142173407/1 | 2022-11-25 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
19800 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11310438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11310438 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142525914/2 | 2022-11-04 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
19801 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11309986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11309986 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142614586/2 | 2022-11-04 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
19802 | sediu+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 0.4 | S20 CENTURA OTOPENI-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11159266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11159266 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400901969/3 | 2022-11-23 | 0.196 | prosumator | 0.196 | 0
19803 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.136 | 0.4 | PTA 4004 SC TRAIAN SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10919359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10919359 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401172375/3 | 2022-11-23 | 0.13328 | prosumator | 0.13328 | 0
19804 | HALA + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.33 | 20 | S20 GEMPAT-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizata conform ATR: 05280449/13.01.2020 si PVR/PIF: 19905/22.12.2020 si se va reprograma contorul trifazat in montaj indirect cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10867939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10867939 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E110957988/2 | 2022-11-23 | 0.3234 | prosumator | 0.3234 | 0
19805 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PCZ 3040 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019980714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10479642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10479642 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141229936/2 | 2022-11-29 | 0.009554 | prosumator | 0.009554 | 0
19806 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0222 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10359262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10359262 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142376525/3 | 2022-11-24 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
19807 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTA 3135 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10289370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10289370 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141609028/2 | 2022-11-23 | 0.016384 | prosumator | 0.016384 | 0
19808 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 4117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10140440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10140440 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142733690/2 | 2022-11-10 | 0.0291 | prosumator | 0.0291 | 0
19809 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3838 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10105273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10105273 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400133236/4 | 2022-11-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19810 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09433141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09433141 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E110920179/2 | 2022-11-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19811 | Hala Productie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.234 | 20 | S20 TIPOGRAFIE-GLINA IF | ... Se vor utiliza instalatiile existente aferente POD: RO001E401147867 ? TC 2500/5 A/A (trafo 2) , iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor percepe pierderi: LES PE/Al 150/20 , lungime 2800m si in trafo 1000 kVA pentru POD RO001E401147856; LES PE/Al 150/20 lungime 2800m si in trafo 1600 kVA pentru POD RO001E401147867 ; LES PE/Al 150/20 lungime 2800 m si intrafo 1600kVA pentru POD RO001E401147878. | E-Distributie Muntenia | 08291330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08291330 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401147867/3 | 2022-11-17 | 0.23127 | prosumator | 0.23127 | 0
19812 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 852 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13551016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13551016 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E115333004/2 | 2022-11-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19813 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00924 | 0.4 | PTS 22 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13426721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426721 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E110886204/2 | 2022-11-29 | 0.00924 | prosumator | 0.00924 | 0
19814 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0175 | 0.4 | PTZ 3720 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13379946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379946 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E108780756/3 | 2022-11-23 | 0.017146 | prosumator | 0.017146 | 0
19815 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13349677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13349677 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141198470/2 | 2022-11-21 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19816 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13317125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317125 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E100412918/2 | 2022-11-24 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
19817 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13231683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13231683 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141831979/2 | 2022-11-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19818 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13222771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222771 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E110420545/1 | 2022-11-29 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
19819 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13228995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228995 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E109050218/2 | 2022-11-18 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19820 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13276840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13276840 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400966173/4 | 2022-11-25 | 0.012738 | prosumator | 0.012738 | 0
19821 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13277860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277860 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142562926/2 | 2022-11-21 | 0.003565 | prosumator | 0.003565 | 0
19822 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030708619, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13223522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223522 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142778497/3 | 2022-11-24 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19823 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 589 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210042472, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13246400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13246400 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E105537382/3 | 2022-11-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19824 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13279820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13279820 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E100588888/2 | 2022-11-18 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19825 | Casa Carstoiu | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13155536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13155536 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E100672309/2 | 2022-11-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19826 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13145773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13145773 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401043585/2 | 2022-11-10 | 0.009475 | prosumator | 0.009475 | 0
19827 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.002 | 0.4 | PTZ 2226 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contoru electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13131262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13131262 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E100920170/2 | 2022-11-18 | 0.002 | prosumator | 0.002 | 0
19828 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1483833 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13105724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13105724 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E109051095/3 | 2022-11-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19829 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00324 | 0.4 | PTZ 2086 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13107059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13107059 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300208250/2 | 2022-11-15 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
19830 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13109664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109664 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141560057/2 | 2022-11-15 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
19831 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1220 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13075715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13075715 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E301060280/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19832 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13122945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13122945 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141990087/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19833 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13094127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094127 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E110121756/2 | 2022-11-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19834 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000024304715 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13097246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097246 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E110162829/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19835 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTZ 803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13112850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112850 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E110775199/2 | 2022-11-28 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
19836 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000688070714, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13123954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13123954 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E104899405/2 | 2022-11-25 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19837 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2024A-PIATA | ... ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13126270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126270 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E300008247/2 | 2022-11-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19838 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13099945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13099945 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108880410/3 | 2022-11-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19839 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00816 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13072998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13072998 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400258290/2 | 2022-11-17 | 0.007917 | prosumator | 0.007917 | 0
19840 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.23 | PCZ 2647 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13101916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13101916 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400285582/2 | 2022-11-22 | 0.005741 | prosumator | 0.005741 | 0
19841 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13090590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090590 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141422739/3 | 2022-11-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19842 | CEF [LOCUINTA + PANOURI (AFM)] | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00936 | 0.4 | PTZ 2578 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13115136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13115136 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E119641695/3 | 2022-11-07 | 0.009153 | prosumator | 0.009153 | 0
19843 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0.4 | PTS 4034 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13117264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13117264 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E101514428/2 | 2022-11-21 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
19844 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018545213, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13091750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091750 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141565434/2 | 2022-11-21 | 0.009574 | prosumator | 0.009574 | 0
19845 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 304 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13096186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13096186 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E101263856/3 | 2022-11-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19846 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1027 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510011315 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13079626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079626 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141299876/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19847 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02002 | 0.4 | PTZ 2720 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13123487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13123487 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E101141547/2 | 2022-11-22 | 0.02002 | prosumator | 0.02002 | 0
19848 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2468 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13091446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091446 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100424719/3 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19849 | Firma | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13079135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079135 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400922412/3 | 2022-11-21 | 0.008917 | prosumator | 0.008917 | 0
19850 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2022 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13091126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091126 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300072732/2 | 2022-11-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19851 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13093311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13093311 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109362584/2 | 2022-11-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19852 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2400 LICEU DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12997221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997221 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141604562/2 | 2022-11-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19853 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994718 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E119613807/2 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19854 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0056 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12995983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12995983 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108964097/2 | 2022-11-29 | 0.0056 | prosumator | 0.0056 | 0
19855 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005995 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12996595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996595 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300097683/2 | 2022-11-18 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
19856 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12992698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992698 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141707982/2 | 2022-11-08 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
19857 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1203 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994740 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E104877131/2 | 2022-11-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19858 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2095 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12993956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993956 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300346220/3 | 2022-11-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19859 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12996488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996488 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100495694/2 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19860 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13018004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018004 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400964317/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19861 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12979395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12979395 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E110465140/3 | 2022-11-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19862 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810406574 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994277 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E106177675/2 | 2022-11-25 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19863 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 3675 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12992359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992359 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E118475194/2 | 2022-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19864 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1532 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12996689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996689 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E108954625/2 | 2022-11-25 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19865 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 689 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13018291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018291 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108985001/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19866 | LOCUINTA CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014985 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,985 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13015754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015754 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E108949562/2 | 2022-11-07 | 0.014683 | prosumator | 0.014683 | 0
19867 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 892 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12977727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12977727 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E110100854/2 | 2022-11-17 | 0.009506 | prosumator | 0.009506 | 0
19868 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12994183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994183 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E143137701/2 | 2022-11-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19869 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 904 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950509 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E100576357/2 | 2022-11-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19870 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00784 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,84kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0040019053 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12957129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12957129 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E108791871/3 | 2022-11-11 | 0.007682 | prosumator | 0.007682 | 0
19871 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810396973 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12949053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12949053 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142948531/2 | 2022-11-17 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
19872 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 4076 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12971297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12971297 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E100894361/2 | 2022-11-25 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19873 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025991516, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12956210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12956210 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141992539/2 | 2022-11-15 | 0.004765 | prosumator | 0.004765 | 0
19874 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12975872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975872 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E109458939/2 | 2022-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19875 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033272921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12976048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12976048 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142995184/2 | 2022-11-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19876 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0297 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> in grup de masura semidirect semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12924252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12924252 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E301170653/2 | 2022-11-08 | 0.029105 | prosumator | 0.029105 | 0
19877 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12948635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948635 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141812080/2 | 2022-11-08 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
19878 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9028234, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12948153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948153 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401110298/2 | 2022-11-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19879 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 524 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950295 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E110745714/2 | 2022-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19880 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00779 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12972271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12972271 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E108979071/2 | 2022-11-17 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19881 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4611 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950657 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141686416/4 | 2022-11-15 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
19882 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 5365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12928828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12928828 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141912856/3 | 2022-11-08 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
19883 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12928187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12928187 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401039894/2 | 2022-11-15 | 0.007408 | prosumator | 0.007408 | 0
19884 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023216714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12946848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12946848 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401069460/2 | 2022-11-08 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
19885 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 304 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12971730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12971730 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E101264486/3 | 2022-11-17 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
19886 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12968972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12968972 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142432438/2 | 2022-11-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19887 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00874 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950808 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109433538/2 | 2022-11-04 | 0.008564 | prosumator | 0.008564 | 0
19888 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950770 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E110045469/2 | 2022-11-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19889 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040023024 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12926420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12926420 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141456309/3 | 2022-11-25 | 0.006968 | prosumator | 0.006968 | 0
19890 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 1628161, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12947416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947416 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E109129259/3 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19891 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 315 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12929643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12929643 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E100093621/2 | 2022-11-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19892 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0152 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12925607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12925607 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E131295322/4 | 2022-11-15 | 0.014895 | prosumator | 0.014895 | 0
19893 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 225 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12952598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952598 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100519354/2 | 2022-11-17 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
19894 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12948820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948820 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400710989/2 | 2022-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19895 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12947930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947930 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400825852/3 | 2022-11-15 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19896 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0898151, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12952453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952453 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400970853/2 | 2022-11-10 | 0.005693 | prosumator | 0.005693 | 0
19897 | Fabrica Panificatie+panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.06575 | 0.4 | PTA 3413 - SCHITU CAP | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 12969260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969260 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E131332571/3 | 2022-11-16 | 0.064679 | prosumator | 0.064679 | 0
19898 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12969263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969263 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142437815/3 | 2022-11-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19899 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12954467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12954467 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400180902/3 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19900 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032120721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12969645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969645 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400982889/2 | 2022-11-18 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
19901 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000028020617 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12973653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12973653 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E110108616/2 | 2022-11-24 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19902 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12911164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12911164 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E131416608/2 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19903 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006225 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12947141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947141 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E131337194/2 | 2022-11-16 | 0.006091 | prosumator | 0.006091 | 0
19904 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00702 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12975334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975334 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141461248/3 | 2022-11-10 | 0.006879 | prosumator | 0.006879 | 0
19905 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2882 DUDULUI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12947236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947236 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E301188304/2 | 2022-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19906 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12823203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12823203 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E109111362/2 | 2022-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19907 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00528 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210018655 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12822465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822465 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E109097275/2 | 2022-11-17 | 0.005173 | prosumator | 0.005173 | 0
19908 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12887657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12887657 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401009688/2 | 2022-11-08 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19909 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12865472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865472 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142077927/1 | 2022-11-17 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19910 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12867260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12867260 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E100695506/3 | 2022-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19911 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2425 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12822063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822063 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401056220/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19912 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12864705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864705 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141827941/2 | 2022-11-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19913 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5443 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000706475117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12846122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12846122 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142173261/2 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19914 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12866298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12866298 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E108716160/2 | 2022-11-14 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19915 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000024054014 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12843540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12843540 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141851825/2 | 2022-11-10 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
19916 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 8511712, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12856121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12856121 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E108947436/3 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19917 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12841891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12841891 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400689579/2 | 2022-11-15 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
19918 | Hala si birouri ALCA+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0408 | 20 | S20 T3975-BANEASA CEL 23 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 55,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12865254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865254 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E109178972/2 | 2022-11-29 | 0.0408 | prosumator | 0.0408 | 0
19919 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 3769 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12840973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840973 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400178347/4 | 2022-11-02 | 0.009521 | prosumator | 0.009521 | 0
19920 | Spalatorie+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0286 | 0.4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868125 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142516408/3 | 2022-11-11 | 0.028023 | prosumator | 0.028023 | 0
19921 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00236 | 0.23 | PTZ 448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12871304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12871304 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E104839274/2 | 2022-11-11 | 0.002303 | prosumator | 0.002303 | 0
19922 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTAB 4081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12822890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822890 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E103236601/2 | 2022-11-04 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
19923 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00315 | 0.4 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent cu seria: UAEEEDN21910333664, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12844400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844400 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E118461188/2 | 2022-11-03 | 0.003032 | prosumator | 0.003032 | 0
19924 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 7812 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12866371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12866371 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401127634/2 | 2022-11-18 | 0.008913 | prosumator | 0.008913 | 0
19925 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01944 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12845101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845101 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400477035/4 | 2022-11-11 | 0.01905 | prosumator | 0.01905 | 0
19926 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00408 | 0.4 | PTAB 4608 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12864645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864645 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141841600/4 | 2022-11-08 | 0.00408 | prosumator | 0.00408 | 0
19927 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5367 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844505 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141943973/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19928 | CEF+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034251222, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12847791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12847791 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E143137699/2 | 2022-11-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19929 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12869756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12869756 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E110207234/2 | 2022-11-07 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
19930 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12804468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12804468 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142131737/3 | 2022-11-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19931 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 001000020414014<(>,<)> cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12817251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12817251 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141751037/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19932 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0189 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12820297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12820297 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141981997/2 | 2022-11-16 | 0.018422 | prosumator | 0.018422 | 0
19933 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12792145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792145 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401046364/2 | 2022-11-16 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19934 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 346 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12819910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819910 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108737590/2 | 2022-11-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19935 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0040021850 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12794949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12794949 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E119709993/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19936 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 819 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12793873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793873 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E110104577/2 | 2022-11-10 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19937 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01417 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12775580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775580 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141617230/3 | 2022-11-04 | 0.013867 | prosumator | 0.013867 | 0
19938 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3982 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12794688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12794688 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400166816/2 | 2022-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19939 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTS 799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,62 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12780654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12780654 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E104363625/2 | 2022-11-08 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
19940 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12806930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12806930 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E131306314/2 | 2022-11-18 | 0.004818 | prosumator | 0.004818 | 0
19941 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12773902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773902 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142184612/2 | 2022-11-14 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
19942 | CEF CALUGARU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12753699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753699 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141200283/3 | 2022-11-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19943 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00435 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12757651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12757651 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400643939/3 | 2022-11-14 | 0.004243 | prosumator | 0.004243 | 0
19944 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12756134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12756134 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400985534/2 | 2022-11-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19945 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0039 | 0.4 | PTZ 3067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 657985 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12793091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793091 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E107178925/2 | 2022-11-16 | 0.003821 | prosumator | 0.003821 | 0
19946 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000699434115, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12798613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12798613 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141971806/2 | 2022-11-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19947 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PTZ 827 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12792779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792779 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E119697674/2 | 2022-11-03 | 0.0091 | prosumator | 0.0091 | 0
19948 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009549009, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12792785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792785 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400715502/2 | 2022-11-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19949 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000650553211, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12819824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819824 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141457940/2 | 2022-11-03 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
19950 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3982 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12792311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792311 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400912714/3 | 2022-11-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19951 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12818438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12818438 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141299472/2 | 2022-11-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19952 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0.4 | PTAB 4553 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 004150295103115 cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12775473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775473 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141914735/2 | 2022-11-08 | 0.006683 | prosumator | 0.006683 | 0
19953 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,645 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210029339 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12818805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12818805 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141582039/3 | 2022-11-10 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19954 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12763352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12763352 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142364409/3 | 2022-11-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19955 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 9024774 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12775358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775358 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E109433493/2 | 2022-11-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19956 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3940 LOCUINTE PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000023222414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12797404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797404 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141795462/2 | 2022-11-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19957 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PTZ 2109 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000729799022 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12761694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12761694 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E105341093/2 | 2022-11-07 | 0.004008 | prosumator | 0.004008 | 0
19958 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12816896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12816896 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E131291351/3 | 2022-11-24 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19959 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12817272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12817272 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400680255/2 | 2022-11-15 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
19960 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00615 | 0.4 | PTZ 3579 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12768078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12768078 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E119643945/2 | 2022-11-08 | 0.00615 | prosumator | 0.00615 | 0
19961 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12771420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12771420 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108297423/2 | 2022-11-03 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19962 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12795617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12795617 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141189650/2 | 2022-11-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19963 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12790677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12790677 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141322312/2 | 2022-11-10 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
19964 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5302 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN20810342186 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678652 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142794293/2 | 2022-11-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19965 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12716916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12716916 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E100507104/2 | 2022-11-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19966 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3337 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000729329522, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678014 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108785166/2 | 2022-11-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19967 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTAB 5307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723474 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401009172/2 | 2022-11-14 | 0.00627 | prosumator | 0.00627 | 0
19968 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01604 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12719620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719620 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142339535/2 | 2022-11-08 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19969 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000017845412 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12699682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12699682 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E108778067/2 | 2022-11-04 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19970 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12676931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12676931 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401164567/4 | 2022-11-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19971 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12696785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12696785 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141555972/3 | 2022-11-10 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
19972 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12700576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700576 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141888409/2 | 2022-11-08 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19973 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12679141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12679141 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E114855035/2 | 2022-11-09 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19974 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PTZ 2844 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,409 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029150817 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12675508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675508 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E111812822/2 | 2022-11-09 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
19975 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0091 | 0.4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12719439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719439 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E131334988/2 | 2022-11-10 | 0.008916 | prosumator | 0.008916 | 0
19976 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029159817, cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12700226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700226 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142485560/2 | 2022-11-04 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
19977 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12676168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12676168 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400675956/2 | 2022-11-10 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19978 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul EXISTENT SE VA INLOCUI cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678223 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E401162565/2 | 2022-11-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19979 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 834 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12724627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12724627 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E110456465/1 | 2022-11-18 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
19980 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12698191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698191 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142485256/2 | 2022-11-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19981 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032096421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12684692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12684692 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142177872/2 | 2022-11-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19982 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029449917, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678395 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E109061995/2 | 2022-11-07 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19983 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12704627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12704627 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141203961/2 | 2022-11-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19984 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12719374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719374 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142880581/2 | 2022-11-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19985 | LOCUINTA - CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12702591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702591 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141697081/2 | 2022-11-08 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
19986 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5493016 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12698264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698264 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E108118278/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19987 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014586911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12698575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698575 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141483501/3 | 2022-11-10 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
19988 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4553 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000023906314 cu un contor inteligent trifazat direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678679 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141804957/2 | 2022-11-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19989 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12701970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701970 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400992925/2 | 2022-11-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19990 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723043 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E401048254/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19991 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12701346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701346 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400422361/3 | 2022-11-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19992 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12718402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12718402 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E108893458/2 | 2022-11-18 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19993 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12723969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723969 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108893469/2 | 2022-11-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19994 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678874 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E105271220/2 | 2022-11-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19995 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12679354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12679354 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E111299562/2 | 2022-11-10 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19996 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510002906 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12737080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12737080 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E109092797/3 | 2022-11-14 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
19997 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12720707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720707 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E108981355/2 | 2022-11-10 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
19998 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3049 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12675254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675254 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400853370/3 | 2022-11-24 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19999 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5510 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12724005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12724005 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142535252/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20000 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12697098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12697098 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141232097/3 | 2022-11-08 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
20001 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210037984 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12737049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12737049 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E143091137/2 | 2022-11-10 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
20002 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029476217 cu un contor inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12703276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12703276 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142615419/2 | 2022-11-04 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
20003 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,11 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510030927 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12723724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723724 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108771127/3 | 2022-11-03 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
20004 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12722930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12722930 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E301172240/2 | 2022-11-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20005 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12624375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12624375 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142347130/4 | 2022-11-17 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20006 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1956 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN20210083865, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12636215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12636215 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108208010/2 | 2022-11-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20007 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00368 | 0.4 | PTZ 89 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,30 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM-dual existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12650356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650356 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E100100833/2 | 2022-11-21 | 0.0033 | prosumator | 0.0033 | 0
20008 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12646783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12646783 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141491386/3 | 2022-11-16 | 0.00874 | prosumator | 0.00874 | 0
20009 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654610 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142030409/2 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20010 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12656599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12656599 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E301072687/2 | 2022-11-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20011 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12656949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12656949 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E104799178/2 | 2022-11-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20012 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,845 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000642471711 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654352 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E107678032/2 | 2022-11-04 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
20013 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004000842204209, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12650570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650570 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E107667928/2 | 2022-11-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20014 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12620645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12620645 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E105266280/3 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20015 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12651367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12651367 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141999806/2 | 2022-11-08 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20016 | LOCUINTA+CEF+PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | ... ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent cu contor nou electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12628289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12628289 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E301251844/2 | 2022-11-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20017 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12647175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12647175 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141214929/2 | 2022-11-08 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
20018 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12661872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12661872 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E301034674/2 | 2022-11-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20019 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12627256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12627256 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E108767414/2 | 2022-11-14 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20020 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5095 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654870 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400933144/3 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20021 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2204 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12656208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12656208 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400397519/3 | 2022-11-08 | 0.009762 | prosumator | 0.009762 | 0
20022 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210025017 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12654730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654730 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E143082520/2 | 2022-11-04 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
20023 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12650278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650278 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E131407361/2 | 2022-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20024 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2958 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,877 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000686866214 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12649360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12649360 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E107966908/2 | 2022-11-03 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
20025 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3663 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12625884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12625884 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E104402203/3 | 2022-11-08 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
20026 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.23 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12646442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12646442 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142065553/2 | 2022-11-03 | 0.004488 | prosumator | 0.004488 | 0
20027 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12622673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12622673 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142181046/2 | 2022-11-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20028 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2365 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12521501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521501 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E131308417/2 | 2022-11-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20029 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033268821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12505266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12505266 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141959082/4 | 2022-11-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20030 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1179 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023078914, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12505481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12505481 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E110040273/2 | 2022-11-01 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20031 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005265 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12546269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12546269 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142961299/2 | 2022-11-03 | 0.00513 | prosumator | 0.00513 | 0
20032 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2720 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12536982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536982 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109093181/2 | 2022-11-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
20033 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01365 | 0.4 | PTAB 4609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12567876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12567876 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E143092789/2 | 2022-11-09 | 0.01365 | prosumator | 0.01365 | 0
20034 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12536271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536271 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141225808/2 | 2022-11-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20035 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 356 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12539613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12539613 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E300540024/2 | 2022-11-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20036 | Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0099 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12540633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12540633 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142293613/2 | 2022-11-16 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
20037 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12535599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12535599 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142305280/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20038 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12563970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12563970 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141709018/2 | 2022-11-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20039 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1845 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 8248883, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12522367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12522367 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E107544562/3 | 2022-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20040 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 5331 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12564456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12564456 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E111040588/2 | 2022-11-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20041 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12522625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12522625 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E105269272/2 | 2022-11-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20042 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12567609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12567609 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400758835/2 | 2022-11-03 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
20043 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510001426 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12562845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12562845 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141837403/3 | 2022-11-03 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
20044 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3658 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12566522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566522 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108950485/2 | 2022-11-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20045 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12544856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12544856 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142227058/3 | 2022-11-03 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
20046 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12529901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12529901 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141686315/2 | 2022-11-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20047 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12520530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520530 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142660611/2 | 2022-11-17 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
20048 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12534618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12534618 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E131397482/2 | 2022-11-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20049 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12523847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12523847 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142775416/2 | 2022-11-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
20050 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12533410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533410 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141239915/2 | 2022-11-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
20051 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032155321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12566281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566281 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401013683/2 | 2022-11-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20052 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025953416, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12533453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533453 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142024659/2 | 2022-11-14 | 0.009922 | prosumator | 0.009922 | 0
20053 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12566656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566656 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141776337/2 | 2022-11-17 | 0.006349 | prosumator | 0.006349 | 0
20054 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12538732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12538732 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400950514/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20055 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12564346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12564346 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142512336/2 | 2022-11-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20056 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 320 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 657917 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12566361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566361 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108217784/2 | 2022-11-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20057 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1102 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 12521412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521412 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E131271797/3 | 2022-11-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20058 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12546315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12546315 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401003480/3 | 2022-11-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20059 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00567 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000023635614 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12452688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12452688 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E108541166/2 | 2022-11-04 | 0.005537 | prosumator | 0.005537 | 0
20060 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00462 | 0.4 | PTAB 1092 DRAGANEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12496641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496641 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E301030401/2 | 2022-11-10 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
20061 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 3620 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 3081001661 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12500670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12500670 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E108984516/2 | 2022-11-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20062 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12470874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470874 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E100519703/2 | 2022-11-10 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
20063 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12496212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496212 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E104359068/2 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20064 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12470497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470497 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400461634/2 | 2022-11-14 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
20065 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3375 - DRAGANESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12479541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12479541 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E131351774/2 | 2022-11-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20066 | Hala productie + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.06 | 0.4 | PT SOL 1368 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12497317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12497317 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E131331413/2 | 2022-11-16 | 0.058789 | prosumator | 0.058789 | 0
20067 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12494401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12494401 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400937429/2 | 2022-11-08 | 0.008815 | prosumator | 0.008815 | 0
20068 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 9 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12422286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12422286 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E104656675/3 | 2022-11-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20069 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00918 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002835712, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12474609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12474609 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141573512/3 | 2022-11-08 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
20070 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PCZ 2406 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12470685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470685 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401015786/3 | 2022-11-08 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20071 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12483246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12483246 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141609017/2 | 2022-11-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
20072 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12472778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12472778 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142185770/2 | 2022-11-14 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
20073 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN22810435391 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12452408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12452408 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109151096/3 | 2022-11-04 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20074 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTZ 3800 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12492949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12492949 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141781614/2 | 2022-11-16 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
20075 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12473738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12473738 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141371945/2 | 2022-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20076 | Locuinta CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 192 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12467924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467924 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E110253044/2 | 2022-11-10 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
20077 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12496541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496541 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401100242/3 | 2022-11-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20078 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01596 | 0.4 | PTA 7602 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12357591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12357591 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401012424/2 | 2022-11-08 | 0.015621 | prosumator | 0.015621 | 0
20079 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12354943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12354943 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E108982008/2 | 2022-11-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20080 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12358631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12358631 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E301028789/4 | 2022-11-02 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
20081 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12360733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12360733 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401037937/3 | 2022-11-08 | 0.009662 | prosumator | 0.009662 | 0
20082 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12338323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12338323 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141409352/2 | 2022-11-10 | 0.004755 | prosumator | 0.004755 | 0
20083 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12386348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12386348 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401029983/2 | 2022-11-08 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
20084 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1098 SMA POENARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12413540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12413540 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E301026923/3 | 2022-11-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20085 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12412663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12412663 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141223424/3 | 2022-11-08 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20086 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12356211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12356211 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141837526/2 | 2022-11-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20087 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033120721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12390231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12390231 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400714792/2 | 2022-11-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20088 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3280 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000025746816, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12356335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12356335 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E110236999/2 | 2022-11-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20089 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12384856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384856 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401046915/2 | 2022-11-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20090 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12358589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12358589 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142033817/2 | 2022-11-16 | 0.005566 | prosumator | 0.005566 | 0
20091 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7016055, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12367521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12367521 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E107677839/2 | 2022-11-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20092 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12409541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12409541 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141499429/2 | 2022-11-11 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
20093 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12361549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361549 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142698151/2 | 2022-11-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20094 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12361832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361832 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E104504183/2 | 2022-11-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20095 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12357524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12357524 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E100013072/2 | 2022-11-03 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
20096 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4428 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000635512010 cu un contor monofazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12381106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12381106 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E109092876/2 | 2022-11-16 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
20097 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12385976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12385976 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142086657/2 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20098 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0154 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12355746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12355746 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141269794/4 | 2022-11-03 | 0.015091 | prosumator | 0.015091 | 0
20099 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,285 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12391445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12391445 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108913754/2 | 2022-11-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20100 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12386858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12386858 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142364577/2 | 2022-11-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20101 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12382891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382891 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142978545/2 | 2022-11-03 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20102 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12382241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382241 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141798791/2 | 2022-11-10 | 0.01269 | prosumator | 0.01269 | 0
20103 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3629 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010010814211, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12412831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12412831 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E107540849/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20104 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12309364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12309364 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401118645/2 | 2022-11-16 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20105 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2384 COM. VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12324793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12324793 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400460318/3 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20106 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12289710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12289710 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142107145/1 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20107 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12257527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12257527 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142126977/2 | 2022-11-17 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20108 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTAB 2059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12277196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12277196 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142158343/1 | 2022-11-01 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
20109 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7810 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12329140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12329140 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142697824/3 | 2022-11-10 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
20110 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029121817, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12304736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304736 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E111812844/2 | 2022-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20111 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7063 CACIULATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12305431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12305431 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400652591/4 | 2022-11-03 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20112 | Punct de lucru+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12327151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12327151 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141436240/3 | 2022-11-10 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
20113 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12300960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12300960 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142846785/2 | 2022-11-09 | 0.009805 | prosumator | 0.009805 | 0
20114 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2199 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12277477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12277477 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141734803/2 | 2022-11-15 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
20115 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00273 | 0.23 | PTAB 5127 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,73 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12335287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12335287 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E110617239/3 | 2022-11-03 | 0.002665 | prosumator | 0.002665 | 0
20116 | locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.23 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12329872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12329872 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141272170/2 | 2022-11-09 | 0.00581 | prosumator | 0.00581 | 0
20117 | locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810439995, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12298401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12298401 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E105319942/2 | 2022-11-09 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
20118 | locuinta pesonala | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12298816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12298816 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E105280613/2 | 2022-11-09 | 0.0029 | prosumator | 0.0029 | 0
20119 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12300478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12300478 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141292486/2 | 2022-11-09 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
20120 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000019809014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12301513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12301513 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141691737/2 | 2022-11-16 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
20121 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTA 7038 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018486113, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12302110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12302110 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141829820/2 | 2022-11-11 | 0.003032 | prosumator | 0.003032 | 0
20122 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 4014 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12304305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304305 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141580565/2 | 2022-11-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20123 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12311547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12311547 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E300547188/3 | 2022-11-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20124 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12172609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172609 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142247500/3 | 2022-11-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20125 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000694719915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12227474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12227474 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141856404/2 | 2022-11-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20126 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040021286, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12230694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230694 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400714983/2 | 2022-11-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20127 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.23 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12236073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12236073 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E400283636/3 | 2022-11-07 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
20128 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4331 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12230411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230411 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400947677/3 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20129 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.23 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12171651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171651 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400580636/3 | 2022-11-17 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
20130 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00656 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,428 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000020824714 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12197850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12197850 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109031026/2 | 2022-11-04 | 0.006428 | prosumator | 0.006428 | 0
20131 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3346 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,77 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12234216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12234216 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E110393207/1 | 2022-11-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20132 | PENSIUNE P+1E + TURN+CEF -anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0864 | 0.4 | PTAB 674 DELTA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 12230123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230123 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E131394827/3 | 2022-11-09 | 0.084671 | prosumator | 0.084671 | 0
20133 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 5026 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 22G14570110109370 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12228854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12228854 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142943468/2 | 2022-11-01 | 0.048998 | prosumator | 0.048998 | 0
20134 | LOCUINTA+ CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00981 | 0.4 | PTZ 538 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12207361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12207361 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E108914913/2 | 2022-11-21 | 0.009604 | prosumator | 0.009604 | 0
20135 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12234234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12234234 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142271484/3 | 2022-11-09 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20136 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.122 | 0.4 | PTAB 1427 STRABAG | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12230194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230194 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E131292981/1 | 2022-11-09 | 0.11956 | prosumator | 0.11956 | 0
20137 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12151079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12151079 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142161000/3 | 2022-11-15 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
20138 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008085 | 0.4 | PTS 153 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,922 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1502147, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12123400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123400 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E101407441/3 | 2022-11-09 | 0.007922 | prosumator | 0.007922 | 0
20139 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12124098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12124098 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400968951/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20140 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12147594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12147594 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141966956/2 | 2022-11-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20141 | CEF -fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1250 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12120133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120133 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E110781376/2 | 2022-11-08 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
20142 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTA 3570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12144142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12144142 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400978389/2 | 2022-11-21 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
20143 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 3618 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12120486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120486 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E101544038/3 | 2022-11-03 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
20144 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent, cu seria 004010012125911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12149515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149515 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141386794/2 | 2022-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20145 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0036 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11998505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998505 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142269694/2 | 2022-11-14 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
20146 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5036 LOC BERNA (PT 3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12002271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002271 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142200307/1 | 2022-11-14 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
20147 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11998855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998855 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E301028778/3 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20148 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00944 | 0.4 | PTA 2066 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057280 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400347132/5 | 2022-11-14 | 0.00925 | prosumator | 0.00925 | 0
20149 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12030607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030607 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400753885/2 | 2022-11-17 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20150 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12029304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029304 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E111487268/2 | 2022-11-03 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
20151 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12069459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12069459 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400933593/2 | 2022-11-21 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
20152 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4784 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18410007774 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12030083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030083 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E109147103/2 | 2022-11-09 | 0.009762 | prosumator | 0.009762 | 0
20153 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4447 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12026020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12026020 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142357119/3 | 2022-11-14 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
20154 | MAGAZIN | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 562 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12059040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059040 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E301191331/3 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20155 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 11998348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998348 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141843264/3 | 2022-11-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20156 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12031831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12031831 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401124192/3 | 2022-11-10 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
20157 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12038204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12038204 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142750622/2 | 2022-11-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20158 | Imobil | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00385 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12029915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029915 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141215919/2 | 2022-11-21 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
20159 | Locuin?? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12029560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029560 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141860320/2 | 2022-11-11 | 0.009762 | prosumator | 0.009762 | 0
20160 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN20910179971 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12057304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057304 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E103233697/2 | 2022-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20161 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12000345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12000345 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141708286/3 | 2022-11-15 | 0.008817 | prosumator | 0.008817 | 0
20162 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11996892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11996892 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141230129/3 | 2022-11-10 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
20163 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 08850287, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12025235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025235 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400712600/2 | 2022-11-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20164 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 2388 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,77 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1552783-10 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11998164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998164 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E109081391/2 | 2022-11-03 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
20165 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00486 | 0.4 | PTA 3482 - SAT VELEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12058304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12058304 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131284498/4 | 2022-11-08 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
20166 | Birouri + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12028079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12028079 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401097191/2 | 2022-11-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20167 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12030998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030998 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142634117/3 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20168 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5057 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12001920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12001920 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142176006/1 | 2022-11-11 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
20169 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032310621, se va demonta. | E-Distributie Muntenia | 11971800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11971800 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142923219/1 | 2022-11-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20170 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 0075709, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11942098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11942098 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141234369/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
20171 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 4056 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11969490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969490 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141881132/3 | 2022-11-15 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
20172 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974658 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141405123/2 | 2022-11-15 | 0.009921 | prosumator | 0.009921 | 0
20173 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7624 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974953 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141465253/2 | 2022-11-17 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
20174 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11953778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11953778 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108988138/4 | 2022-11-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20175 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3409 - SAT BILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11940115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11940115 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E131263631/2 | 2022-11-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20176 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7364 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11937212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11937212 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141278660/3 | 2022-11-17 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
20177 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01245 | 0.4 | PTA 7666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11876879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876879 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142510750/3 | 2022-11-17 | 0.012111 | prosumator | 0.012111 | 0
20178 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11874941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874941 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142010621/2 | 2022-11-15 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20179 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11975695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975695 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E401017597/3 | 2022-11-03 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
20180 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032429021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11943038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11943038 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142832533/2 | 2022-11-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20181 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 04912626, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11974975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974975 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400712611/2 | 2022-11-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20182 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11941597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11941597 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401044711/3 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20183 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.045835 | 0.4 | PTZ 253 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x20,00 +1x30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=100A, protectie la scurtcircuit Ia=100A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11875845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875845 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E109399472/2 | 2022-11-15 | 0.045834 | prosumator | 0.045834 | 0
20184 | CEF+PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7713 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11939665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11939665 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E143130210/2 | 2022-11-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20185 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0038 | 0.4 | PTAB 5126 PUNCT DE INJECTARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11975173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975173 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141195488/2 | 2022-11-17 | 0.003704 | prosumator | 0.003704 | 0
20186 | CASA +CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01968 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11967907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11967907 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400985185/3 | 2022-11-02 | 0.019186 | prosumator | 0.019186 | 0
20187 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11875309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875309 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400328197/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20188 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11941789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11941789 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141692569/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
20189 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11881003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11881003 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400982148/2 | 2022-11-18 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
20190 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2418 IAS USC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11977838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11977838 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400505723/3 | 2022-11-11 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
20191 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11819697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11819697 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142222839/2 | 2022-11-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20192 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11848543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848543 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142420930/2 | 2022-11-21 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
20193 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015112711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11823751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11823751 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141385894/3 | 2022-11-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20194 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023469014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11820510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820510 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141781197/2 | 2022-11-17 | 0.00872 | prosumator | 0.00872 | 0
20195 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11796547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11796547 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142068556/2 | 2022-11-16 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
20196 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026684316, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11796826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11796826 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142042907/3 | 2022-11-16 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
20197 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,165 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11857858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11857858 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E108937446/2 | 2022-11-16 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
20198 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031132720, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11819746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11819746 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142503055/2 | 2022-11-09 | 0.005684 | prosumator | 0.005684 | 0
20199 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7401 IMA DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11846424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846424 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141428915/4 | 2022-11-14 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
20200 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3424 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 01609845, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11792420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11792420 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401041932/2 | 2022-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20201 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.23 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11823585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11823585 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142799962/3 | 2022-11-17 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
20202 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11818147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11818147 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141674075/2 | 2022-11-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20203 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 7323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11795997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11795997 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141184149/2 | 2022-11-09 | 0.009522 | prosumator | 0.009522 | 0
20204 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11846631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846631 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400946340/2 | 2022-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20205 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0.4 | PTA 2157 DARASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11874269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874269 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400451699/2 | 2022-11-17 | 0.000105 | prosumator | 0.000105 | 0
20206 | Sediu+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 5329 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11821502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11821502 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142127002/2 | 2022-11-11 | 0.048999 | prosumator | 0.048999 | 0
20207 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294743715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11847392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847392 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141889893/2 | 2022-11-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
20208 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015113211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11823911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11823911 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141385906/3 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20209 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3067 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11695723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11695723 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401157480/3 | 2022-11-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20210 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11770248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11770248 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142188740/1 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20211 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00906 | 0.4 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11772363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11772363 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142004130/2 | 2022-11-18 | 0.008829 | prosumator | 0.008829 | 0
20212 | Viitorului 148 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11675852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11675852 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E109210687/2 | 2022-11-08 | 0.00532 | prosumator | 0.00532 | 0
20213 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11739629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739629 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401017306/2 | 2022-11-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20214 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3023 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11694435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694435 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141240333/2 | 2022-11-08 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
20215 | Racordare CEF 10,92 kWp prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11772706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11772706 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400946272/4 | 2022-11-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20216 | imobil+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11616853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616853 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142616544/3 | 2022-11-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20217 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11670117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11670117 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401167100/2 | 2022-11-08 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
20218 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3141 | Se va demonta contorul existent iar in locul lui se va monta un contor trifazat inteligent (smart meter) pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11645692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645692 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141363227/3 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20219 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 0.4 | PTAB 3772 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 146,90 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 15G14570110064280 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11669831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11669831 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E108959215/3 | 2022-11-16 | 0.1469 | prosumator | 0.1469 | 0
20220 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11618211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618211 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E401009813/3 | 2022-11-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20221 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01134 | 0.4 | PTA 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11647307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11647307 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E131438680/3 | 2022-11-04 | 0.011093 | prosumator | 0.011093 | 0
20222 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11592496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11592496 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400091419/4 | 2022-11-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20223 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01027 | 0.4 | PT 4142 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11595540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11595540 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E401100938/3 | 2022-11-04 | 0.009865 | prosumator | 0.009865 | 0
20224 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3494 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11615882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615882 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401042281/2 | 2022-11-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20225 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004000885006910, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11616017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616017 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400348863/3 | 2022-11-22 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20226 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0735438,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11615764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615764 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400970404/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20227 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3049 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11641881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11641881 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401116979/2 | 2022-11-10 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
20228 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032643121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11667009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11667009 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400585833/3 | 2022-11-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20229 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11499399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11499399 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141867282/3 | 2022-11-14 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
20230 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11498749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11498749 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142103028/2 | 2022-11-14 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
20231 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul EXISTENT SE VA INLOCUI CU CONTOR electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11520590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520590 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141260289/3 | 2022-11-23 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
20232 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.23 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11489506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11489506 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400374941/2 | 2022-11-21 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
20233 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11483202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11483202 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142095758/1 | 2022-11-22 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
20234 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11448216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11448216 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400165219/3 | 2022-11-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20235 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1501 RADULESCU ALEXANDRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11486234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11486234 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131325719/3 | 2022-11-08 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20236 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11484898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11484898 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401003064/5 | 2022-11-14 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
20237 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 786 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1486906 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11443325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11443325 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E107814012/2 | 2022-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20238 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 586 | Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la ENEL Distributie Muntenia, de catre un electrician autorizat ANRE. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | E-Distributie Muntenia | 11448454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11448454 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E107814843/2 | 2022-11-16 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20239 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11420596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11420596 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401068391/2 | 2022-11-14 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
20240 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11323798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323798 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141320837/2 | 2022-11-10 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
20241 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11346798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11346798 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142022477/2 | 2022-11-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
20242 | locuinta + sistem de panouri fotovoltaic | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 751 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11331709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11331709 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E100628186/2 | 2022-11-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
20243 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11328763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11328763 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141488810/3 | 2022-11-17 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
20244 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 5288 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11298498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298498 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141876822/2 | 2022-11-18 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
20245 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11294686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11294686 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142770590/2 | 2022-11-10 | 0.003469 | prosumator | 0.003469 | 0
20246 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00449 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010272609, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11207922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207922 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141202285/2 | 2022-11-18 | 0.00439 | prosumator | 0.00439 | 0
20247 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11294403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11294403 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142903868/3 | 2022-11-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20248 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0.4 | PTAB 3138 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012536610, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11204598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11204598 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141345531/2 | 2022-11-08 | 0.003861 | prosumator | 0.003861 | 0
20249 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01155 | 0.4 | PTAB 4453 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210024950 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11138351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138351 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141833252/2 | 2022-11-03 | 0.011318 | prosumator | 0.011318 | 0
20250 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033793422, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11020918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020918 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141479876/3 | 2022-11-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20251 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510012755 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11041245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11041245 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E104918317/2 | 2022-11-01 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
20252 | Hala + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11022131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11022131 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400851198/2 | 2022-11-11 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20253 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11007162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11007162 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141681556/3 | 2022-11-10 | 0.008937 | prosumator | 0.008937 | 0
20254 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0192 | 0.4 | PTAB 1916 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210042303 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10917131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10917131 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E105333218/3 | 2022-11-10 | 0.01705 | prosumator | 0.01705 | 0
20255 | Fabrica+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3996 | 20 | A20 EVACUARE 2-COLIBASI GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. Nota: Se vor percepe pierderi in cablul LES PE/AL 150/20, LEA 70/20 si in Trafo 1000 kVA Electroputere . | E-Distributie Muntenia | 10989611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10989611 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E301255519/3 | 2022-11-03 | 0.39161 | prosumator | 0.39161 | 0
20256 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.14022 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 10737328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737328 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E301186234/2 | 2022-11-08 | 0.1374 | prosumator | 0.1374 | 0
20257 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 10737172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737172 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E301206361/2 | 2022-11-21 | 0.04894 | prosumator | 0.04894 | 0
20258 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10518256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518256 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141796957/2 | 2022-11-15 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
20259 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTZ 2847 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10471372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471372 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E108835184/2 | 2022-11-01 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
20260 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006345 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10407729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10407729 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401173994/2 | 2022-11-17 | 0.006217 | prosumator | 0.006217 | 0
20261 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023541214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10370184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10370184 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400932301/2 | 2022-11-08 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
20262 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10366602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10366602 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E110643362/2 | 2022-11-03 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
20263 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01575 | 0.4 | PTA 3724 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10334974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10334974 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401124956/2 | 2022-11-10 | 0.015415 | prosumator | 0.015415 | 0
20264 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10344271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344271 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142185769/1 | 2022-11-17 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
20265 | Locuinta + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00296 | 0.4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1322470 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10332654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10332654 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E401011298/3 | 2022-11-22 | 0.0029 | prosumator | 0.0029 | 0
20266 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4380 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000728459121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10268672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10268672 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400817426/2 | 2022-11-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20267 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10226454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10226454 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142499936/2 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20268 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10234309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234309 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E119613975/2 | 2022-11-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
20269 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5204, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10243397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10243397 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401033595/2 | 2022-11-14 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20270 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 3610 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10250022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10250022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E109181460/2 | 2022-11-07 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
20271 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 25 kW/evacuate 19,6 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10247288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247288 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E301127127/3 | 2022-11-23 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
20272 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTS 1012 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10203657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10203657 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E100553150/2 | 2022-11-03 | 0.0036 | prosumator | 0.0036 | 0
20273 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10209830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10209830 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141479933/2 | 2022-11-10 | 0.007055 | prosumator | 0.007055 | 0
20274 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10147200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147200 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141331547/2 | 2022-11-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
20275 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1734 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910347829, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10148902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10148902 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142516330/4 | 2022-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20276 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10165913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165913 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142181451/2 | 2022-11-01 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20277 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1286 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10123044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10123044 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E301215237/3 | 2022-11-03 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
20278 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10077054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10077054 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401096246/2 | 2022-11-14 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
20279 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009882 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10014974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10014974 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401145566/3 | 2022-11-16 | 0.009664 | prosumator | 0.009664 | 0
20280 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.136 | 20 | PTAB 5421* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5421*/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09864326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09864326 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141874123/2 | 2022-11-09 | 0.13323 | prosumator | 0.13323 | 0
20281 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471309 | 2022-02-22 | 09471309 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E401148008/2 | 2023-01-27 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
20282 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394813 | 2022-01-28 | 09394813 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E401036879/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20283 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09395605 | 2022-01-21 | 09395605 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142717535/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20284 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09395650 | 2022-02-04 | 09395650 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E104830354/2 | 2022-12-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20285 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394935 | 2022-01-25 | 09394935 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142199999/1 | 2022-12-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20286 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 431 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09395372 | 2022-02-08 | 09395372 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E104826359/3 | 2022-12-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20287 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09656622 | 2022-03-18 | 09656622 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141228159/2 | 2022-12-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20288 | Troitei 10 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2936 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09659058 | 2022-03-17 | 09659058 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141204221/3 | 2023-11-14 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
20289 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea BMPT-ului existent cu BMPT fix-32A, echipat conform FT124 MAT ed. 04, (PAFS ) si inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12771748 | 2022-10-24 | 12771748 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO001E106164851/2 | 2023-03-15 | 0.019402 | prosumator | 0.019402 | 0
20290 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12697125 | 2022-10-27 | 12697125 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142429467/3 | 2023-01-13 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
20291 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu plata tarifului de utilizator Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12650799 | 2022-10-18 | 12650799 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E108373978/2 | 2022-11-08 | 0.0198 | prosumator | 0.0198 | 0
20292 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 2198 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat existent Ia=32A, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,034 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 12534039 | 2022-10-24 | 12534039 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E105548339/2 | 2023-02-17 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
20293 | Locuinta+CEF-Prosumator-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5360 | Conform ord. ANRE 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (5,5 kW) => Solutia va fi cu lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-Distributie SA: Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E-Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima=40 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.396464 25.989291 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 12574492 | 2022-10-21 | 12574492 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141940992/2 | 2022-12-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20294 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1748 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat existent Ia=16A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. | E-Distributie Muntenia | 12536225 | 2022-10-18 | 12536225 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E110116839/3 | 2023-02-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20295 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0,4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12360454 | 2022-10-20 | 12360454 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131431997/2 | 2022-11-08 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
20296 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 115 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor smart la Pa=15kW. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000013275710 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica sipunctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12408620 | 2022-10-25 | 12408620 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E103175074/2 | 2022-12-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20297 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 994 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=25A existent cu un nou intreruptor tetrapolar cu Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12341178 | 2022-10-12 | 12341178 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E100632798/4 | 2023-04-05 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
20298 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02457 | 0,4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor 63A nou proeictat, contorul existent cu SN 0283226 se va inlocui cu un contoru electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12311335 | 2022-10-21 | 12311335 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400941334/2 | 2023-01-25 | 0.024074 | prosumator | 0.024074 | 0
20299 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12070574 | 2022-10-21 | 12070574 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400833277/3 | 2023-06-15 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
20300 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12024079 | 2022-10-20 | 12024079 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400940782/2 | 2023-01-30 | 0.01658 | prosumator | 0.01658 | 0
20301 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 63 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.358353 25.974717 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 12029591 | 2022-10-07 | 12029591 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E142437680/3 | 2022-10-27 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20302 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12040627 | 2022-09-29 | 12040627 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141955459/2 | 2022-11-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20303 | Birouri, Hala si CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.027 | 0,4 | PTAB 4815 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari de retea: ? Lucrari in PTAB 4815: Se va inlocui tablou JT aferent BMPT PC (Soseaua Straulesti, nr. 45-53, bl. D, PC ? Pa=120 kW) cu un tablou JT unificat nou, tip DY3009/3RO, matricola 160127, pe cadru suport, tip DDS3055RO, matricola 160650, prevazut cu un intreruptor JT cu Ia=350A, tip DY3102RO, matricola 131081 ce inlocuieste intreruptorul existent cu Ia=250A. Celalalt intreruptor existent pe tabloul JT actual se va prelua pe noul tablou JT proiectat. Legatura intre bornele JT ale trafo de putere si tabloul JT proiectat se va realiza printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x240mm2, tip DC4141/7RO, matricola 330008 ce va inlocui coloana existenta. ? LES JT: Din intreruptorul JT proiectat Ia=350A se va poza o coloana in cablu 3x240+150N, tip DC4146RO, matricola 330657 pana la o cutie de separatie (CS), tip DS4522RO, matricola 288200, amplasata la exterior, langa PTAB, echipata cu un suport de cleme cu 4 cai de separare 240 mm2, tip DS4534RO, matricola 286022. Din CS proiectata se va poza in subteran un cablu 3x95+50N, tip DC4146RO, matricola 330655, pana la un BMPTs-100A, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. In CS proiectat va fi preluat cablul 3x150+95N ce alimenteaza in prezent BMPT PC (Soseaua Straulesti, nr. 45-53, bl. D, PC ? Pa=120 kW). BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 125A si un intreruptor automat cu Ia=100A. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMPT metalic din proprietate, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTs proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11982564 | 2022-10-12 | 11982564 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E109267937/3 | 2023-09-14 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
20304 | locuinta+CEF-anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 16 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12056368 | 2022-09-23 | 12056368 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E110632001/2 | 2023-07-13 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
20305 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 5063 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente cu inlocuire siguranta monofazata existenta Ir=40A cu siguranta monofazata Ir=50A.,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor smart deja programat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11897473 | 2022-10-17 | 11897473 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E110823913/4 | 2023-02-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
20306 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11942864 | 2022-10-12 | 11942864 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141726983/2 | 2023-02-09 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
20307 | Birou, Hala si CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28.774 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11885167 | 2022-09-30 | 11885167 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E142340076/3 | 2023-02-03 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
20308 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.082805 | 0,4 | PTAB 7857 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 11792949 | 2022-09-21 | 11792949 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142299305/3 | 2022-11-23 | 0.081144 | prosumator | 0.081144 | 0
20309 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01458 | 0,4 | PTA 331 - SMA TANGARU | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=14,5kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11871236 | 2022-10-13 | 11871236 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E301151191/3 | 2023-02-01 | 0.014287 | prosumator | 0.014287 | 0
20310 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01695 | 0,4 | PTZ 1015 | Sporul de putere producator se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,606 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul , va fi reprogramat pentru noua putere. | E-Distributie Muntenia | 11871716 | 2022-10-03 | 11871716 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E105767804/5 | 2022-10-25 | 0.016606 | prosumator | 0.016606 | 0
20311 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0104 | 0,4 | PTAB 2516 FERMA ZOOTEHNICA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 20A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11692252 | 2022-10-20 | 11692252 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141575941/3 | 2022-12-06 | 0.010172 | prosumator | 0.010172 | 0
20312 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 682 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11695031 | 2022-09-30 | 11695031 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E300574054/3 | 2023-03-23 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
20313 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3011 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11717589 | 2022-10-17 | 11717589 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141813654/2 | 2022-12-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20314 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente se va dezafecta contorul cu seria 001000729685622 si monta contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Vechiul contor se va demonta si preda la UO Ilfov Vest. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11768914 | 2022-10-20 | 11768914 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E143098190/2 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20315 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01078 | 0,4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11617154 | 2022-09-23 | 11617154 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400885678/2 | 2022-10-28 | 0.010563 | prosumator | 0.010563 | 0
20316 | Locuinta + CEF - prosumator - SPOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 304 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea intreruptorului tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11595180 | 2022-09-09 | 11595180 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E109274801/4 | 2022-11-10 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
20317 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 1x10+6C si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=6kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11667552 | 2022-10-07 | 11667552 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E142267715/2 | 2023-02-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20318 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0,4 | PTAB 4122 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 101,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Camera tehnica JT PT existent se vor inlocui contoarele seria: 20G14570110091429 si 20G14570110091642, cu doua contoare inteligente trifazate programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11487970 | 2022-09-20 | 11487970 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E109205018/2 | 2023-02-02 | 0.097996 | prosumator | 0.097996 | 0
20319 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 ELECTRONICA-PIPERA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi pe cablul 3x50mmp Ol-Al in lungime de 10m si transformatorul de putere de 160kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11448062 | 2022-09-26 | 11448062 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400845887/2 | 2022-12-08 | 0.097965 | prosumator | 0.097965 | 0
20320 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7014 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025427215, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11465943 | 2022-10-05 | 11465943 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400967938/2 | 2022-11-25 | 0.014645 | prosumator | 0.014645 | 0
20321 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0,4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11456492 | 2022-10-17 | 11456492 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400252542/3 | 2022-12-02 | 0.014886 | prosumator | 0.014886 | 0
20322 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01875 | 0,4 | PTA 5056 | Inlocuire disjunctor trifazat 25A existent cu disjunctor trifazat 63A nou proiectat, contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11371829 | 2022-09-14 | 11371829 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E400476618/4 | 2023-01-26 | 0.01837 | prosumator | 0.01837 | 0
20323 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.0048 | 0,4 | PTAB 4914 | se va desfiinta masura existenta | E-Distributie Muntenia | 11344512 | 2022-09-14 | 11344512 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E110561439/3 | 2023-07-24 | 0.004604 | prosumator | 0.004604 | 0
20324 | locuinta+CEF suplimentare | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11326628 | 2022-10-12 | 11326628 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400965318/3 | 2022-12-22 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
20325 | firma +CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09972 | 20 | S20 T1621-MASINI GRELE CEL 33 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11372683 | 2022-09-14 | 11372683 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E114913018/2 | 2022-11-16 | 0.09799 | prosumator | 0.09799 | 0
20326 | Rin Resort & Spa CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09 | 0,4 | PTZ 3312 PROCONFORT | Utilizarea instalatiilor existente aferente, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11324981 | 2022-09-26 | 11324981 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400901228/2 | 2022-12-20 | 0.096272 | prosumator | 0.096272 | 0
20327 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07524 | 0,4 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 3622* / 400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11370865 | 2022-09-19 | 11370865 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E401074882/2 | 2023-05-19 | 0.073695 | prosumator | 0.073695 | 0
20328 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7286 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11346301 | 2022-09-16 | 11346301 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E143039982/2 | 2022-10-28 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
20329 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0145 | 0,4 | PTS 4205 | Pentru realizarea sporului de putere se va executa coloana noua trifazata din nisa imobil, prin cablu 3x10+6C, cu montare BMPT-50A, echipat conform FT 124 MAT ed, 04, amplasat langa nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va inlocui contorul existent cu seria: 001000709575417, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11373269 | 2022-10-21 | 11373269 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E104643558/2 | 2023-02-10 | 0.01421 | prosumator | 0.01421 | 0
20330 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.099 | 0,4 | PTS 105 | - coloana noua trifazica cu cablu 3x150+95N (laprox=15m) din nisa imobil cu montare cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect ce se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS pe fundatie de beton) . Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiue de 160 A. Priza de impamantare se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. -se va desfiinta masura existenta. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11322346 | 2022-09-15 | 11322346 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E108521276/2 | 2023-05-30 | 0.09984 | prosumator | 0.09984 | 0
20331 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11346023 | 2022-09-30 | 11346023 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142524902/2 | 2023-03-14 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
20332 | IMOBIL+ CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08 | 0,4 | PTZ 7118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 11345063 | 2022-09-23 | 11345063 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141266005/1 | 2023-04-25 | 0.078389 | prosumator | 0.078389 | 0
20333 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03003 | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Utilizare bransament trifazat subteran existent , realizat conform ATR 114761832/16.01.2014 , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu Ir=25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A , in BMPT existent , amplasat pe proprietate, cu acces din domeniul public , prevazut cu priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat nou care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11206113 | 2022-10-14 | 11206113 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141466029/2 | 2023-05-09 | 0.029425 | prosumator | 0.029425 | 0
20334 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 2341 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului automat trifazat existent Ia=25A, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11272589 | 2022-09-16 | 11272589 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E109065821/2 | 2023-10-10 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
20335 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune din LEA Timisului printr-un bransament nou subteran trifazat, in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=15m (10m coborare stalp + 2m trotuar), pana la un BMPT-25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMP, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contor electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11180658 | 2022-09-07 | 11180658 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E100561250/2 | 2023-03-16 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
20336 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01188 | 0,4 | PTAB 7826 | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima= 63 A | E-Distributie Muntenia | 11182254 | 2022-10-12 | 11182254 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E401100770/2 | 2023-01-30 | 0.011641 | prosumator | 0.011641 | 0
20337 | Locuinta + CEF - prosumator - SPOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01053 | 0,4 | PTAB 7879 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11127093 | 2022-08-24 | 11127093 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142615824/4 | 2023-05-10 | 0.010299 | prosumator | 0.010299 | 0
20338 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va demonta contorul cu seria 002004002795512 si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Vechiul contor cu seria 002004002795512 se va deomnta si preda la UO Ilfov VEST. | E-Distributie Muntenia | 11137214 | 2022-10-20 | 11137214 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E141535396/3 | 2022-11-07 | 0.008916 | prosumator | 0.008916 | 0
20339 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,23 | PTS 2282 | Pentru asigurarea sporului de putere, se va inlocui siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160635 | 2022-09-20 | 11160635 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E104206137/2 | 2023-03-13 | 0.00879 | prosumator | 0.00879 | 0
20340 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5318 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul existent cu unul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 11137703 | 2022-08-26 | 11137703 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141543823/2 | 2023-01-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20341 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 11064069 | 2022-08-22 | 11064069 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141970030/3 | 2023-02-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20342 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3107 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=20,25kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10991304 | 2022-10-12 | 10991304 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E400187190/3 | 2023-03-31 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
20343 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3068 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=20kW). si inlocuidu-se contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul cu seria : 001000026425216. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11061381 | 2022-09-30 | 11061381 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400954675/2 | 2022-11-03 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
20344 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 1742 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10893523 | 2022-09-27 | 10893523 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E119563126/2 | 2022-11-03 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
20345 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2382 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea disjunctorului existent cu disjunctor trifazat 63A, se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent <(>,<)> se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10895907 | 2022-10-12 | 10895907 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141437498/2 | 2023-01-12 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
20346 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3068 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 25A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=15kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10901492 | 2022-10-12 | 10901492 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400939555/2 | 2022-11-03 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20347 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0165 | 0,4 | PTA 5083 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in BMPT existent , amplasat pe proprietate , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10723045 | 2022-09-15 | 10723045 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400251967/2 | 2022-12-12 | 0.01614 | prosumator | 0.01614 | 0
20348 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7053 | Pentru realizarea sporului de putere, se va folosi bransamentul monofazat aerian existent cu BMPM (Ir=32A) si se va reprograma contorul conform puterii solicitate. | E-Distributie Muntenia | 10725837 | 2022-09-21 | 10725837 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400627403/2 | 2023-01-25 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20349 | Sediu + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 2136 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului trifazat existent Ia=63A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,59 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670819 | 2022-08-30 | 10670819 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E108793086/3 | 2023-09-07 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
20350 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016895 | 0,4 | PTA 3874 SIMPO-TRANS | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3874, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10586243 | 2022-10-06 | 10586243 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141484287/2 | 2022-10-27 | 0.016517 | prosumator | 0.016517 | 0
20351 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09689991 | 2022-03-11 | 09689991 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141520312/3 | 2023-01-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20352 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 3340 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A, in BMP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 10438591 | 2022-08-18 | 10438591 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E401034721/2 | 2023-03-16 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
20353 | Jecu Cristian Locuinta+Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea protectiilor existente in BMPT cu Ir=40A si cu reprogramarea contorului SMART existent in BMPT pentru puterea avizata (putere absorbita 25,055 kW). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 10405681 | 2022-07-14 | 10405681 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO001E108915936/3 | 2023-06-12 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
20354 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTA 2145 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10401021 | 2022-09-09 | 10401021 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142278650/2 | 2022-12-06 | 0.01754 | prosumator | 0.01754 | 0
20355 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 3703 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10386438 | 2022-10-04 | 10386438 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142321895/1 | 2023-02-22 | 0.02932 | prosumator | 0.02932 | 0
20356 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=25A in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10386712 | 2022-07-29 | 10386712 | 2022-11-30 | nu | nu | nu | RO001E141441954/3 | 2022-11-30 | 0.009554 | prosumator | 0.009554 | 0
20357 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2726 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat existent Ia=16A, cu intreruptor trifazat automat Ia=50A. | E-Distributie Muntenia | 10305198 | 2022-10-11 | 10305198 | 2023-07-18 | nu | nu | nu | RO001E109155775/3 | 2023-07-18 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
20358 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00925 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10339677 | 2022-10-05 | 10339677 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141512133/3 | 2022-11-23 | 0.008965 | prosumator | 0.008965 | 0
20359 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0204 | 0,4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=27kW). | E-Distributie Muntenia | 10336587 | 2022-10-12 | 10336587 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400170002/2 | 2023-03-01 | 0.019991 | prosumator | 0.019991 | 0
20360 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7095 GRADISTEA 2 COMPLEX | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului existent cu unul de 32 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10331273 | 2022-08-12 | 10331273 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400618290/2 | 2024-03-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20361 | Imobil+C.E.F | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.054 | 0,4 | PTZ 2270 - F-CA CASE | Se va utiliza bransamentul trifazat existent alimentat din tabloul JT in PTZ 2270 cu cablu 3x70+54,6 N mmp L=60 m. Se va inlocui BMPT in montaj direct existent cu BMPT in montaj semidirect FT_257 matricola 651251 echipat cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton la limita de proprietate in exterior. Se va monta contor smart semidirect, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10347691 | 2022-07-28 | 10347691 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E131321478/2 | 2022-12-07 | 0.052918 | prosumator | 0.052918 | 0
20362 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02325 | 0,4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10264476 | 2022-10-06 | 10264476 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E401017249/4 | 2023-02-22 | 0.022705 | prosumator | 0.022705 | 0
20363 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. ,,Se va inlocui siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10234267 | 2022-07-19 | 10234267 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E104334421/2 | 2023-04-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20364 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10240100 | 2022-07-25 | 10240100 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E400831354/3 | 2023-10-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20365 | Hala H4+CEF +prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.20839 | 0,4 | PTAB 5150 | In PT 5150/1600 KVA , in tabloul jt existent cu sigurante MPR , se va monta un cablu jt 3X240+150N (DC4146) , L=10m pana la o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT 257_MAT incluzand : - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A , conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 350A reglabil ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura se va monta langa PT 5150/1600 KVA pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteuaoperatorului de distributie . Nota: Grupul de masura existent se va demonta , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 10240330 | 2022-10-03 | 10240330 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141504044/2 | 2023-07-19 | 0.166 | prosumator | 0.166 | 0
20366 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01216 | 0,4 | PTA 3496 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10253433 | 2022-10-04 | 10253433 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400131582/3 | 2022-10-27 | 0.011877 | prosumator | 0.011877 | 0
20367 | CE Depozit Nou | Fotovoltaic | ILFOV | 1.43 | 20 | S20 FAN COURIER -AFUMATI IF | Conform avizului CTE nr. 32/5/13.07.2022: Lucrari pe tarif de racordare -modificare loc consum existent S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform -CER RO001E142264824/1 din data de 02.08.2019 si anume: PC 4475, racordat cu cablu subteran LES 20kV Fan Curier sosire din statia Afumati respectiv intrare-iesire (intre T4110-T4335 ) pe cablu LES 20kV Philip Morris din statia Caciulati. Lucrari necesare: - inlocuirea unitatii periferice actuale din PC 4475 cu un UP 2020 LITE pentru asigurarea telecontrolului si transmiterea informatiei de la productie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica -se va asigura preluarea pozitiei echipamentelor cu rol de DI (dispozitiv de interfata) din tabloul TE-CEF printr-un cablu de semnalizare, tip CSYAbY-F, pana la unitatea periferica nou proiectata in PC 4475. Astfel intrerupatoarele motorizate jt din instalatia electrica aferente centralei vor avea rol de dispozitiv de interfata si vor fi prevazute cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In TE-CEF se va prevedea un analizor, un data manager(SMA), un switch si un router, sistem ce asigura comunicatia invertoarelor. De la TE-CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat in PC 4475 compartiment utilizator. -,,In PC 4475 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat valorile de U si f catre UP2020 LITE proiectata in PC 4475, compartiment EDM. Semnalele de la traductroul de tensiune si frecventa precum si semnalul de pozitie al dispozitivului general DG din PC4475 , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalul va fi transmis printr-un cablu special ecranat, care va face parte din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP2020LITE, din compartimentul de racordare. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PC 4475, compartiment utilizator | E-Distributie Muntenia | 10060796 | 2022-09-27 | 10060796 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142264824/2 | 2024-01-03 | 1.4293 | prosumator | 1.4293 | 0
20368 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06148 | 0,4 | PTA 7349 | Pentru realizarea sporului de putere, se va executa un racord trifazat subteran din CD a PTA 7349, cu cablu AL 3x150+95N, in lungime de 242 m ( 235 m traseu), protejat in tub riflat pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=110 A, ce se va amplasa in locul BMPT existent. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj direct existente se vor demonta si preda la E-Distributie Muntenia. La traversarea drumului cablul de JT trebuie sa fie protejat in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). | E-Distributie Muntenia | 10074386 | 2022-09-30 | 10074386 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.062719
20369 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTAB 4875 | Pe bransamentul existent se va monta o cutie destinata furnizarii cu energie electrica tip DS4558RO, echipata astfel: - Un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW(DMI 031055RO); - Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; - Un intreruptor de joasa tensiune 160 A; - Cutia destinata furnizarii se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4. Cutia de exterior destinata furnizarii de tipul DS4558RO va fi legata la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare. Realizarea prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In DS4558RO proiectata se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10021597 | 2022-09-09 | 10021597 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109288288/1 | 2022-12-28 | 0.099998 | prosumator | 0.099998 | 0
20370 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 1214 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810388321, va fi reprogramat pentru noua putere. | E-Distributie Muntenia | 09895633 | 2022-09-26 | 09895633 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E119958900/3 | 2023-02-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20371 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,4 | PTAB 7794 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09271608 | 2022-02-10 | 09271608 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141867170/2 | 2023-02-03 | 0.007682 | prosumator | 0.007682 | 0
20372 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09290986 | 2022-02-04 | 09290986 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401129704/2 | 2022-11-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20373 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09248202 | 2022-01-17 | 09248202 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E400994084/3 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20374 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220373 | 2022-01-18 | 09220373 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E143063349/1 | 2023-01-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20375 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09221097 | 2021-12-31 | 09221097 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142005995/3 | 2022-11-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20376 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09192061 | 2021-12-21 | 09192061 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141552339/2 | 2022-12-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20377 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09191986 | 2021-12-21 | 09191986 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E401024157/2 | 2023-01-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20378 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1975 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09189878 | 2022-01-19 | 09189878 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E100413694/2 | 2022-11-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
20379 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09192147 | 2022-01-13 | 09192147 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400977254/3 | 2022-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20380 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200846 | 2021-12-22 | 09200846 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E142188830/1 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20381 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09199587 | 2021-12-09 | 09199587 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E101139937/2 | 2022-12-30 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
20382 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199039 | 2021-12-22 | 09199039 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141305065/3 | 2022-12-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20383 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3870 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09198785 | 2021-12-23 | 09198785 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142204435/2 | 2022-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20384 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09198577 | 2021-12-24 | 09198577 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E401057333/3 | 2022-11-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20385 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199124 | 2021-12-21 | 09199124 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141229082/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20386 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 465 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09200013 | 2021-12-16 | 09200013 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E104453243/2 | 2022-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20387 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09198494 | 2021-12-22 | 09198494 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400910600/3 | 2023-01-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20388 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09199205 | 2021-12-22 | 09199205 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E141401185/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20389 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200500 | 2021-12-28 | 09200500 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141621965/3 | 2022-12-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20390 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTZ 3453 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09198967 | 2021-12-28 | 09198967 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400011499/2 | 2022-12-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20391 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199276 | 2022-01-07 | 09199276 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400998404/2 | 2022-12-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20392 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09200786 | 2021-12-29 | 09200786 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E107333771/2 | 2022-11-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20393 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent ,se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09202602 | 2021-12-22 | 09202602 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400335476/2 | 2022-11-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20394 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09204219 | 2021-12-27 | 09204219 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E141863019/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20395 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1223 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09183273 | 2021-12-14 | 09183273 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E102235643/2 | 2022-11-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20396 | Amplasare panouri fotovoltaice - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09182838 | 2021-12-16 | 09182838 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141488821/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20397 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09155789 | 2021-12-16 | 09155789 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400191106/2 | 2022-11-10 | 0.005683 | prosumator | 0.005683 | 0
20398 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09641590 | 2022-03-03 | 09641590 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E400712734/4 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0