24878 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 159 VALEA LUNGA | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4 KV Luncoiul de Jos de la stalpul nr.FN, tip SE10,zona PTA 159 Valea Lunga, bransament realizat cu conductoare AL 2X16 mmp si BMPM 32A amplasat pe cladire cu contor electronic trifazat smart meters - CER nr.RO005E531236024 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6098837 | 2020-07-24 | 6098837 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24879 | Locuință și centrală fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6136 CIUTA | In zona exista PTA 6136, 20/0,4 ,100 KVA. Exista bransament monofazat cu BMP M 32 A..Inlocuire contor smart metter in instalatia existenta cu contor smartmetter programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 5975677 | 2020-07-28 | 5975677 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24880 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8549 CLADOVA COMUNA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8549, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 27m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8549; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8549, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6145301 | 2020-07-28 | 6145301 | 2020-12-14 | nu | nu | nu |  | 2021-01-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24881 | locuinta si centrala fotovoltaica-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3430 ARAD FRUMOASA-TARAFULUI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3430, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 132996965 / 09.05.2014 si CER nr.RO005E522341549/1 din 06.04.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3430.. | E-Distributie Banat | 6145817 | 2020-07-28 | 6145817 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24882 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din Lea0,4kv Bosorod de la stalpul nr.13,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al ,L=28m cu tablou de sigurante de automate si contor electronic monofazat smart meter montat langa tablou - CER nr.RO005E530928425 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- Programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6101650 | 2020-07-28 | 6101650 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24883 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3031, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3031.. | E-Distributie Banat | 6175473 | 2020-07-29 | 6175473 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24884 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11748 | bransament TF existent alimentat din T 11748 prin intermediul LEA jt, AL 4x16mmp 32m, BMPT T11748 20/0,4KV 250KVA, conform CER RO005E510118640/1/12.06.2014-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-Distributie Banat | 6068694 | 2020-07-29 | 6068694 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
24885 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 1719 | bransament TF existent alimentat din T1719 prin intermediul LEA jt, AL 3x25+16mmp 15m, BMPT T1719 20/0,4KV, 250KVA-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator | E-Distributie Banat | 6068230 | 2020-07-29 | 6068230 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
24886 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 31708 | Instalatie existenta alimentata din T31708 prin LEA JT cu contor trifazat, conform ATR 5473/2009 si CER RO005E512972921/2/06.07.2020-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT). | E-Distributie Banat | 6077447 | 2020-07-29 | 6077447 | 2021-04-26 | nu | nu | nu |  | 2021-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24887 | Locuință+CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 5269 HONORICI T1 | In zona exista PT 5269, 20/0,4 ,100 KVA..In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, „punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului” In aceste conditii,alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 29 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV pe cladire 4 metri) din stalpul nr 65 de tip SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PT 5269,20/0.4 KV, 100 KVA. Montare BMPTd-80 pe fatada, echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A. Contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct,montat in BMPTd-80. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ,, contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6089602 | 2020-07-29 | 6089602 | 2021-02-03 | nu | nu | nu |  | 2021-02-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
24888 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004125 | 0.4 | T 1780 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.1780, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform CER 01821063/2014.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6141033 | 2020-07-29 | 6141033 | 2021-06-28 | nu | nu | nu |  | 2021-06-28 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00387 | 0
24889 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 KV Orastie de la stalpul nr.64, tip SCP 10001, zona PTZ 2005Orastie, bransament realizat cu conductoare TYIR 3X16+25 mmp, cu contor electronic trifazat CST0410 montat in BMPT32A pe locuinta - CER nr.RO005E532267546 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6144075 | 2020-07-29 | 6144075 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24890 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3095 ARAD TRANSILVANIEI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3095, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E520064101/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3095.. | E-Distributie Banat | 6147024 | 2020-07-29 | 6147024 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24891 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4 KV Costesti de la stalpul tip SR4, zona PTA 2029 Costesti, bransament realizat cu conductoare CCBYY 6+6 mmp, L=30m, cu contor electronic monofazat montat in BMPM 32A - CER nr.RO005E531163551 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6146873 | 2020-07-29 | 6146873 | 2021-03-29 | nu | nu | nu |  | 2021-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24892 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 KV Orastioara de Sus de la stalpul nr.165, tip SE4,zona PTA 2041 Bozes, bransament realizat cu conductoare AL 2X16 mmp, L=25m, cu contor electronic monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E531162392 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6148669 | 2020-07-29 | 6148669 | 2021-03-29 | nu | nu | nu |  | 2021-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24893 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0.4 | PTA 3413 ARAD CALEA TIMISORII LANTUL | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3413, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3413.. | E-Distributie Banat | 6146101 | 2020-07-29 | 6146101 | 2021-10-08 | nu | nu | nu |  | 2021-10-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24894 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3840 FRUMUSENI COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3840, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 169471991 / 25.10.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3840.. | E-Distributie Banat | 6152196 | 2020-07-29 | 6152196 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24895 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 232 BARU MARE 2 | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Baru de la stalpul nr.54,tip SE10,bransament realizat cu conductor CCBYY 10+10mmp,L=25m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat - CER nr.RO005E531231153 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6112955 | 2020-07-29 | 6112955 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
24896 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 3323 GOTHATEA I-Z | Bransament electric trifazat aerian, alimentat de la stâlpul de tip SE4 nr.50 al LEA JT din satul Gothatea, realizat cu conductor 4x16 mm2, Lt= 10 m, cu BMPT-32A ( FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord, cu contor electronic trifazat CST0410 montat in BMPT32A -ATR nr.00771417 / 22/09/2017 si CER emis anterior nr.CER RO005E531071784 / 2 din 16/10/2017. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6121466 | 2020-07-29 | 6121466 | 2020-12-16 | nu | nu | nu |  | 2020-12-17 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
24897 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 52020 | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.52020 prin LES jt si a unei firide E2+6 existente, bransament electric trifazat existent realizat cu AL 3x25+16mmp in lungime de 92m si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513421280/1 din data 15.12.2015.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar programare contor electronic bidirectional existent, cu tarif de producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5949224 | 2020-07-30 | 5949224 | 2021-05-05 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
24898 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2671 PADURENI | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.2671prin LEA jt existenta, bransament electric monofazat existant realizat cu CYECY 16/16 in lungime de 20m si BMPM existent amplasat pe fatada cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E512388898/1 din data 12.06.2014-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar programare contor SMART METER existent, cu tarif de producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5963981 | 2020-07-30 | 5963981 | 2021-04-29 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24899 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2701 COM. JEBEL | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta realizata cu CYECY 16/16 in lungime de 20m si BMPM amplasat pe fatada cladirii-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 5969090 | 2020-07-30 | 5969090 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24900 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2701 COM. JEBEL | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.2701 prin LEA jt existenta, bransament electric monofazat existent realizat cu CYECY 16/16 in lungime de 20m si BMPM existent, amplasat pe fatada cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E512377650/1 din data 12.06.2014-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar programare contor SMART METER existent, cu tarif de producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5997576 | 2020-07-30 | 5997576 | 2021-06-29 | nu | nu | nu |  | 2021-06-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
24901 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2701 COM. JEBEL | -.In cadrul instalatiei existente se va monta un contor Smartmeter monofazat, bidirectional, programat ca producator-consumator.. | E-Distributie Banat | 5998293 | 2020-07-30 | 5998293 | 2021-04-22 | nu | nu | nu |  | 2021-04-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
24902 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2211 DUDESTI CIMITIR | Din T 2211-20/0,4 KV-250 KVA prin bransament monofazat existent AL 16/16mmp 15m la BMPM existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 5998062 | 2020-07-30 | 5998062 | 2021-02-03 | nu | nu | nu |  | 2021-02-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
24903 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3229, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe stalpul LEA 0.4kV, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din la noul BMPm folosind cablu ACYABY 2x16mmp in lungime de cca. 8m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3229; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3229, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6146681 | 2020-07-30 | 6146681 | 2021-07-23 | nu | nu | nu |  | 2021-07-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24904 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8256, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 141036787 / 03.02.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8256.. | E-Distributie Banat | 6147107 | 2020-07-30 | 6147107 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24905 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3524 VLADIM. SI REDRESORI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3524, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3524.. | E-Distributie Banat | 6151772 | 2020-07-30 | 6151772 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24906 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3222 ARAD MIERLEI-BUDAI DELEANU | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3222, din LEA 0.4kV prin bransament monofazat aerian existent la BMPm cu contor electronic monofazat existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform certificat de racordare nr. RO005E522291442/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3222. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6151725 | 2020-07-30 | 6151725 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24907 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3403, din CD a PTA prin bransament trifazat existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe stalpul PTA, lucrari realizate conform certificat de racordare nr. RO005E522378943 / 1 din 24.08.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3403. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6155514 | 2020-07-30 | 6155514 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24908 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 144 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Livezeni, zona PTa nr. 144 Petrosani, de la stalpul nr. 5/5 de tip SC 10001 din apropiere, realizat cu conductoare AFY 2x16 mmp,L=15m, cu stender si cu contor de energie electrica monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E531654668 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - | E-Distributie Banat | 6171744 | 2020-07-31 | 6171744 | 2021-07-13 | nu | nu | nu |  | 2021-07-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24909 | Locuinta si CEF-prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Brad Biserica de la stalpul nr.13 tip SE10, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530738705/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6071296 | 2020-07-31 | 6071296 | 2021-03-22 | nu | nu | nu |  | 2021-03-25 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24910 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12365 SOLARIS II | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.12365 prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existent realizat cu AL 4x16mmp in lungime de 12m si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513402919/1 din data 14.08.2015-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor existent, cu contor electronic trifazat bidirectional; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6091953 | 2020-07-31 | 6091953 | 2021-07-02 | nu | nu | nu |  | 2021-07-02 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
24911 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2837 DEJAN | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 20m si BMPT amplasat pe fatada cladirii-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6001964 | 2020-07-31 | 6001964 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24912 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Santamarie Orlea de la stalpul nr.52,tip SE10,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al,L=15m cu BMPT 32A si contor electronic trifazat smart meter montat pe tablou - CER nr.RO005E532112589 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6134043 | 2020-07-31 | 6134043 | 2021-06-15 | nu | nu | nu |  | 2021-06-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
24913 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9561 MINISUL DE SUS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9561, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E522392950/1 din 05.04.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9561.. | E-Distributie Banat | 6151659 | 2020-07-31 | 6151659 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24914 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 28 TARATEL BISERICA | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kv Taratel Biserica de la stalpul nr.67, tip SE10, BMPM 32A cu contor electronic monofazat smart meter - CER nr.RO005E531230613 / 1 din 02/10/2014, ce se va defiinta odata cu realizarea noului bransament electric trifazat..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament trifazat aerian racordat la stalpul de tip SE10, nr.67 din LEA JT TARATEL, zona PTA 28, realizat cu cond. jt 4x16mmp, L=30m cu carlig de incastrare si BMPT 32A montat pe cladire (instalati electrice noi). - necesar montare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament trifazat aerian racordat la stalpul de tip SE10, nr.67 din LEA JT TARATEL, zona PTA 28, realizat cu cond. jt 4x16mmp, L=30m cu carlig de incastrare si BMPT 32A montat pe cladire si | E-Distributie Banat | 6123287 | 2020-07-31 | 6123287 | 2020-11-06 | nu | nu | nu |  | 2020-11-12 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.009799 | 0
24915 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 4139 / 12/07/2007 si Certificat de Racordare nr. RO005E522076522 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3352.. | E-Distributie Banat | 6152111 | 2020-08-03 | 6152111 | 2021-08-30 | nu | nu | nu |  | 2021-08-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24916 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3438, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 33399573 / 05.10.2012, si Certificat de Racordare nr. RO005E522305594 / 1 din 25/06/2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3438.. | E-Distributie Banat | 6175596 | 2020-08-04 | 6175596 | 2021-08-05 | nu | nu | nu |  | 2021-08-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24917 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kV Vetel, cu contor in BMPT pe locuinta - CER nr.RO005E531121544 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6139385 | 2020-08-04 | 6139385 | 2020-12-16 | nu | nu | nu |  | 2020-12-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24918 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | BEM existent, cu contor monofazat in BMPMInlocuire contor cu smart dublu sens--Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6171521 | 2020-08-05 | 6171521 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
24919 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTAB 196 ORIZONT 2 | Bransament electric trifazat aerian cu carlig alimentat din LEA 0,4 kV Deva- circuit str.Paiului, cu BMPT 32A si cu contor de energie electrica trifazat montat in BMPT - CER nr.RO005E532311647 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6175657 | 2020-08-05 | 6175657 | 2021-08-10 | nu | nu | nu |  | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24920 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 5775 COLONIE FAGET | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr. 5775 prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existant realizat cu cu cablu 4x16mmp si BMPT existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513361991/1 din data 30.04.2015.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6083954 | 2020-08-05 | 6083954 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24921 | Locuinta Prosumator Program casa verde AFM | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 194 RAUL ALB | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kV Raul Alb de la stalpul nr.51,tip SE10,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=20m cu contor electronic monofazat smart meters montat pe talboul de sigurante - CER nr.RO005E530992011 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6158963 | 2020-08-05 | 6158963 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24922 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 2011 POMPE FCO ORASTIE / LEA ORASTIE | Bransament electric trifazat aerian cu carlig alimentat din LEA 0,4 kV Orastie - circuit str.Viilor, cu BMPT 32A si cu contor de energie electrica trifazat montat in BMPT - CER nr.RO005E532183419 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica trifazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6122325 | 2020-08-05 | 6122325 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
24923 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PCZ 5146 BALTA LATA | Din PT 5146, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 20m si BMPT amplasat pe fatada cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E511847347 / 2 din 01/07/2020.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6127261 | 2020-08-05 | 6127261 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24924 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta, realizata cu CYECY 16/16 mmp si BMPM amplasat pe fatada cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E512097109/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6086941 | 2020-08-07 | 6086941 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24925 | RO005E522414135 - locuinta - panouri fotovoltaice - prosumator AFM | fotovoltaic | Arad | 0.003 | 0.4 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.1907, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe gard, lucrari realizate conform ATR 01308633 / 14.12.2017 si Certificat de Racordare nr. RO005E522414135 / 1 din 08/03/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1907.. | E-Distributie Banat | 6216775 | 2020-08-07 | 6216775 | 2021-04-13 | nu | nu | nu |  | 2021-04-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24926 | Atelier Spalatorie Auto - Vulcanizare si Instalatie Fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009 | 0.4 | PTZ 20 PETRILA | Bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din firida de retea a bl.19, str. 8 Martie, zona PTz nr. 20 Petrila, realizat cu cablu de JT tetrapolar 3x25+16C mmp Al, L=5m, protejat în tub de protectie si cu BMPT 32 A montat pozat aparent langa FR - CER nr.RO005E531550191 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - | E-Distributie Banat | 6219150 | 2020-08-07 | 6219150 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.0088 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0088 | 0
24927 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E513385908 / 1 din 30/04/2015.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6076589 | 2020-08-10 | 6076589 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24928 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512799276 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6077436 | 2020-08-10 | 6077436 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
24929 | CONSUMATOR + CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6084106 | 2020-08-10 | 6084106 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24930 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 52012 | Din PT 52012, 20/0,4 kV, prin intermediul LEA jt existenta, bransament electric trifazat existent conform certificat de racordare nr. RO005E511696293/1 din data 18.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Necesar inlocuire contor de energie electrica existent cu un contor electronic trifazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional).; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6091435 | 2020-08-10 | 6091435 | 2021-09-02 | nu | nu | nu |  | 2021-09-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
24931 | locuinta si centrala fotovoltaica-prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6000844 | 2020-08-10 | 6000844 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24932 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Din PT 2065, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate conform certificat de racordare nr. RO005E512796543 / 2 din 04/06/2020-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6000547 | 2020-08-10 | 6000547 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24933 | CONSUMATOR + CEF | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2148 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 8160601 / 15/02/2011 si Certificat de Racordare nr. RO005E512800819 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6084002 | 2020-08-11 | 6084002 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24934 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2684 COM. JEBEL | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu cablu 4x16mmp si BMPT amplasat la limita de proprietate CER RO005E512380340 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent electronic smart meters ca producator-consumator pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6084953 | 2020-08-11 | 6084953 | 2021-05-14 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24935 | consumator+CEF -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6084305 | 2020-08-11 | 6084305 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24936 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 9535 MADERAT3 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9535, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9535; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9535, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6146983 | 2020-08-11 | 6146983 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24937 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 13156 / 04/01/2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E522219767 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8254.. | E-Distributie Banat | 6146872 | 2020-08-11 | 6146872 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24938 | Locuinta personala | fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T2345 COVACI COM. II | bransament TF existent AL 4x16mmp 14m, BMPT T2345 20/0,4KV 250KVA - CER nr.RO005E513202423 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,04 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor electronic bidirectional | E-Distributie Banat | 6130721 | 2020-08-11 | 6130721 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-14 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
24939 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1086, din LES 0.4kV din cutia stradala prin coloana colectiva la FDCP cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 03484011 / 30/01/2019 si Certificat de Racordare nr. RO005E522436544 / 1 din 05/12/2019.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in FDCP cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086. | E-Distributie Banat | 6271557 | 2020-08-11 | 6271557 | 2021-08-05 | nu | nu | nu |  | 2021-08-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24940 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2113, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513697184 / 1 din 16.03.2019-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076409 | 2020-08-12 | 6076409 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24941 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2067, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513368943 / 1 din 06.04.2015.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076781 | 2020-08-12 | 6076781 | 2021-05-17 | nu | nu | nu |  | 2021-05-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24942 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2113, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin ntermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512773166/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6084170 | 2020-08-12 | 6084170 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24943 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2107, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica monofazata existanta si BMPM existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512799164/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6083886 | 2020-08-12 | 6083886 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24944 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2701 COM. JEBEL | Din PT 2701, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament, suport de contor in interiorul cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E512377661/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6133474 | 2020-08-12 | 6133474 | 2021-06-29 | nu | nu | nu |  | 2021-06-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
24945 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 5521 BOLDUR SAT | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6126696 | 2020-08-12 | 6126696 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24946 | panouri fotovoltaice | fotovoltaic | TIMIS | 0.00992 | 0.4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existent conform ATR 4387216/2010 si CER RO005E513109452/1/18.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul de energie electrica existent cu un contor electronic trifazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional). | E-Distributie Banat | 6194993 | 2020-08-13 | 6194993 | 2020-09-21 | nu | nu | nu |  | 2020-09-22 | 0.009712 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.009712 | 0
24947 | CONSUMATOR + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2107, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512800178 / 1 din 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6077079 | 2020-08-13 | 6077079 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24948 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PCZ 5146 BALTA LATA | Din PT 5146, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta realizata cu TYIR25+16 mmp si BMPM existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E511847291 / 1 din 07.12.2016.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076967 | 2020-08-13 | 6076967 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24949 | CONSUMATOR + CEF | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5783 ARENA DUMBRAVA | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii - CER RO005E512062774 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6153875 | 2020-08-13 | 6153875 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24950 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 3006 MORAVITA COM III | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta din sursa PTA 3006 Moravita COM 333, 20/0,4 kV, 250 kVA realizata cu CYECY 16/16 in lungime de 20m si BMPM amplasat pe fatada cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512304571 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6000246 | 2020-08-14 | 6000246 | 2021-02-23 | nu | nu | nu |  | 2021-02-23 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24951 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5031 CARAIMAN | Instalatie electrica de alimentare monofazata existenta din PTA 5031 , 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA 0,4 kV existenta TYIR 16x25, si BMPM amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E511848001 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6209535 | 2020-08-14 | 6209535 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24952 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Din PT 2065, 20/0,4 kV, 160 kVA, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512804846/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6084135 | 2020-08-17 | 6084135 | 2021-05-14 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24953 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Din PTA 2113-20/0,4 kV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare trifazata existenta la BMPT amplasat la limita de proprietate existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6142748 | 2020-08-17 | 6142748 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24954 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3405, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic bidirectional trifazat existent, lucrari realizate conform ATR. nr. 10473114 / 26/07/2011 si Certificat de Racordare nr. RO005E522273307 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3405.. | E-Distributie Banat | 6284951 | 2020-08-17 | 6284951 | 2021-07-21 | nu | nu | nu |  | 2021-07-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24955 | RO005E521410220 - locuinta - panouri fotovoltaice - prosumator AFM | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8281 ARAD 6 VANATORI-SIRET | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8281, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521410220 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8281.. | E-Distributie Banat | 6278088 | 2020-08-18 | 6278088 | 2021-03-23 | nu | nu | nu |  | 2021-03-30 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24956 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTAB 195 ORIZONT 3 | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kV de la stalpul tip SC10002, nr.46, cu conductor CCBYY 10+10 mmp, cu contor monofazat montat in BMPM32A - CER nr.RO005E532284163 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6216878 | 2020-08-20 | 6216878 | 2021-04-16 | nu | nu | nu |  | 2021-04-21 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24957 | LOCUINTA | fotovoltaic | Arad | 0.003 | 0.4 | PTA 3571 VLADIM. STR. HORIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3571, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 02078736 / 02/05/2018 si CER RO005E522421762 / 1 din 31/07/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3571.. | E-Distributie Banat | 6288107 | 2020-08-20 | 6288107 | 2021-10-07 | nu | nu | nu |  | 2021-10-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24958 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 10102 CHERELUS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10102, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 156217882 / 29.03.2016 si CER RO005E522379348 / 1 din 25/04/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10102.. | E-Distributie Banat | 6278193 | 2020-08-21 | 6278193 | 2020-09-29 | nu | nu | nu |  | 2020-10-30 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0097 | 0
24959 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0075 | 0.23 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3591, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR nr.4263 / 17/06/2008 si Certificat de racordare nr. RO005E522099280 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3591.. | E-Distributie Banat | 6297165 | 2020-08-21 | 6297165 | 2020-09-29 | nu | nu | nu |  | 2020-10-30 | 0.00725 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00725 | 0
24960 | Locuinta + CEF -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2148 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6084407 | 2020-08-26 | 6084407 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24961 | Locuinta+CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6084792 | 2020-08-26 | 6084792 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24962 | consumator + CEF pod RO005E512798613 | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta alimentata din PTA2067 COMUNA TOMNATIC prin intermediul LEA JT.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6077059 | 2020-08-27 | 6077059 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24963 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2148 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2148, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512800493/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6077026 | 2020-08-27 | 6077026 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24964 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T1840 BIS CAT NERAU | Din PT1840-20/0.4 KV-160 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6076599 | 2020-08-27 | 6076599 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24965 | Locuinta + CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T1816 NUFARULUI | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6076987 | 2020-08-27 | 6076987 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24966 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 2114 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2114, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt esistente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512798365/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076890 | 2020-08-27 | 6076890 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24967 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PCZ 2015 F-CA LUX+COM PERIAM | Din PT 2015, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512759148 / 2 din 04.06.2020.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6077165 | 2020-08-27 | 6077165 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24968 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Din PTA2065-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6077146 | 2020-08-27 | 6077146 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2023-02-17 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
24969 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2056 COMUNA GOTTLOB | Din PT 2056, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512779926/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076917 | 2020-08-27 | 6076917 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24970 | Consumator + CEF pod RO005E512534341 | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1590 COMLOSU MARE COM 3 | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta T 1590 COMLOSU MARE COM 3 prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6083968 | 2020-08-27 | 6083968 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24971 | Locuinta + CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T1801 EMINESCU | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6084355 | 2020-08-27 | 6084355 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24972 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Din PTA2067-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocuicontorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6084082 | 2020-08-27 | 6084082 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24973 | consumator+CEF pod RO005E512798703 | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din PTA2067 COMUNA TOMNATIC prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6085040 | 2020-08-27 | 6085040 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24974 | consumator+CEF pod RO005E512798220 | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 2114 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din PTA 2114 COMUNA TOMNATIC PRIN INTERMEDIUL lea JT.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6085222 | 2020-08-27 | 6085222 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24975 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2067, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512802259/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat existent cu un SMART METER, programat ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6083873 | 2020-08-27 | 6083873 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24976 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2113, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512802787/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6084532 | 2020-08-27 | 6084532 | 2021-05-17 | nu | nu | nu |  | 2023-02-17 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
24977 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1593 COMLOSU MARE MOARA | Din PT 1593, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512538086/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6086535 | 2020-08-27 | 6086535 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24978 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1593 COMLOSU MARE MOARA | Din PT 1593, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512485357/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6086654 | 2020-08-27 | 6086654 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24979 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1592 COMLOSU MARE SCOALA | Din PT1592, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512536039/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6000766 | 2020-08-27 | 6000766 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24980 | CONSUMATOR + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2021 COMUNA PERIAM | Din PT 2021, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512758057 / 2 din 01.07.2020.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6142557 | 2020-08-27 | 6142557 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24981 | consumator+CEF - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2148 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2148, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512801090/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6143184 | 2020-08-27 | 6143184 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24982 | CONSUMATOR + CEF | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11555 COMLOSU MARE COM 5 | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din T 11555 COMLOSU MARE COM 5 prin intrmediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6209453 | 2020-08-27 | 6209453 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24983 | CONSUMATOR + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2017 CASA DE COPII PERIAM | Din PT 2017, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512774257 / 2 din 02.07.2020.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6126792 | 2020-08-27 | 6126792 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24984 | locuinta-panouri fotovoltaice-prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Din PT 2065, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512796464 / 3 din 14.07.2020.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6268566 | 2020-08-27 | 6268566 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24985 | Locuinta si Panouri fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 5186 M.A.N LUGOJ | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6364711 | 2020-08-28 | 6364711 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
24986 | CASA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.4 | PTA 12358 VALENTINA CONSTRUCT | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 40 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 12358-20/0,4 kV-100 kVA circuit 1, si un BMPT 10-40A existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513361801/2 din 12.02.2020.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar programare contor electronic trifazat existent cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5573894 | 2020-03-04 | 5573894 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.004728 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004728 | 0
24987 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.009075 | 0.4 | T 21755 | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 25m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 21755-20/0,4 kV-250 kVA circuit 2, si un BMPT 32A existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513571411/1 din 14.11.2017. -Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5573407 8041059 | 19.03.2020 cerere pe ANEXA2 ord. 15/2021 | 5573407 8041059 | 16.09.2020 21.05.2021 | nu | nu | nu |  | 17.09.2020 27.05.2021 | 0.009064 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.009064 | 0
24988 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T 21731 | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA jt. existenta, alimentata din PTA21731-20/0,4 kV-160 kVA, si un BMPM existent amplasat la limita de proprietate, conform CER RO005E511254912/1 din 12.06.2014-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5774135 | 2020-05-05 | 5774135 | 2021-06-10 | nu | nu | nu |  | 2021-06-10 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00387 | 0
24989 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T1822 | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA jt. existenta, alimentata din PTA 1822-20/0,4 kV-250 kVA, si un BMPM existent amplasat pe locatie, conform RO005E512643364/1 din 12.06.2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent in BMPM cu SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. Beneficiarul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia fotovoltaica va respecta cerintele prevazute in Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelei Electrice de Distribuie, ord. ANRE 228/2018 privind aprobarea normei tehnice “Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea” si a ord.51/2019 privind aprobarea “Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public”. | E-Distributie Banat | 5800419 | 2020-05-05 | 5800419 | 2021-06-14 | nu | nu | nu |  | 2021-06-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
24990 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3463, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat, lucrari realizate conform ATR 15721757 / 06.03.2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E522289731/1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3463. | E-Distributie Banat | 5807471 | 2020-05-13 | 5807471 | 2020-11-03 | nu | nu | nu |  | 2020-11-06 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
24991 | GENERATOR FOTOVOLTAIC AMPLASAT PE CASA - PROSUMATOT | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3430 ARAD FRUMOASA-TARAFULUI | Bransament electric trifazat aerian existent, racordat la LEA JT existenta, alimentata din PTB 3430 Arad Frumoasa Tarafului - 20/0,4 kV-160 kVA, cu contorul electronic trifazat amplasat in BMPT-32A standardizat conform ATR nr.7767 / 11.07.2008 si CER RO005E522096917/1 din data 25.06.2014. .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3430. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5802048 | 2020-05-14 | 5802048 | 2020-11-03 | nu | nu | nu |  | 2020-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0048 | 0
24992 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Din PTB 20/0.4kV, 160 kVA nr.3354, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada, lucrari realizate conform CER nr. RO005E522257107/1 din data 25.06.2014..I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,10 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3354, prin grija E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 5851999 | 2020-05-18 | 5851999 | 2020-11-03 | nu | nu | nu |  | 2020-11-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
24993 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric trifazat aerian existent, PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3472, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform ATR nr.225 / 10.08.2005 si CER RO005E521378997/1 din data 25.06.2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3472. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5852436 | 2020-05-19 | 5852436 | 2020-11-03 | nu | nu | nu |  | 2020-11-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
24994 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3218, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor trifazat existent pe fatada, lucrari realizate conform ATR 8220 / 24.07.2008..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3218. | E-Distributie Banat | 5906436 | 2020-05-29 | 5906436 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
24995 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3031, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent la limita de proprietate..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3031. | E-Distributie Banat | 5913096 | 2020-06-02 | 5913096 | 2020-10-29 | nu | nu | nu |  | 2020-11-09 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
24996 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trfiazat bidirectional existent pe fatada imobilului, conform certificat de racordare nr. RO005E522344722/1 din data 06.04.2015.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA: - programarea contorului trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,10 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5919499 | 2020-06-02 | 5919499 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-10 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
24997 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | Bransament electric monofazat aerian existent, racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Petreni existenta, alimentata din PTA 1198 Petreni S-Batiz - 20/0,4 kV-100 kVA, cu contor monofazat in montaj direct montat in TDA conform CER RO005E531225392 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,2 kW / 0,217 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 5922484 | 2020-06-04 | 5922484 | 2021-09-14 | nu | nu | nu |  | 2021-09-14 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
24998 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3380, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la firida cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT si racordarea sa la bransamentul monofazic existent; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3380; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator | E-Distributie Banat | 5940877 | 2020-06-05 | 5940877 | 2021-01-06 | nu | nu | nu |  | 2021-01-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
24999 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T.12323 | Bransament electric trifazat existent, alimentat din T12323, 20/0,4 kV, prin intermediul LEA jt conductor clasic, conform CER nr.RO005E513392119/1 din 15.09.2015.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT). | E-Distributie Banat | 5920788 8067426 | 09.06.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 5920788 8067426 | 30.03.2021 11.06.2021 | nu | nu | nu |  | 30.03.2021 11.06.2021 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
25000 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent, alimentat din T2514 CHISODA COM II. 20/0,4 kV, prin intermediul LEA jt conductor clasic, conform CER nr.RO005E513499814/1 din 25.04.2018,-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT). | E-Distributie Banat | 5921480 8066913 | 09.06.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 5921480 8066913 | 18.01.2021 29.06.2021 | nu | nu | nu |  | 18.01.2021 29.06.2021 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00583 | 0
25001 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic- prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4509 MACEA COM 3 | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4509, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 24m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4509; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5935267 | 2020-06-09 | 5935267 | 2021-01-08 | nu | nu | nu |  | 2021-01-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25002 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8558, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 27m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8558; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5944786 | 2020-06-15 | 5944786 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
25003 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12346 VLAD II | Din T2346 VLAD II, din LEA 0.4kV prin bransament trifazat existent, lucrari realizate conform CER RO005E513705926/07.08.2019-Necesar programare contor electronic bidirectional existent | E-Distributie Banat | 5960240 | 2020-06-15 | 5960240 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25004 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8549 CLADOVA COMUNA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8549, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerin la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8549. | E-Distributie Banat | 5974527 | 2020-06-15 | 5974527 | 2021-03-12 | nu | nu | nu |  | 2021-03-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25005 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 8625 LIPOVA STR.PETRU MAIOR | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8625, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8625. | E-Distributie Banat | 5974048 | 2020-06-15 | 5974048 | 2021-03-09 | nu | nu | nu |  | 2021-03-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25006 | IMOBIL LOCUINTA - SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8558, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat pe tarif de racordare conform Ordin ANRE 59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 23m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8558; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 5945214 | 2020-06-16 | 5945214 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25007 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTAB 22341 | Din PTAB 20/0.4kV, 400kVA, nr. 22341, din LEA 0.4kV prin bransament electric trifazat subteran existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513188011/1 din data 12.06.2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT); Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa | E-Distributie Banat | 5967361 | 2020-06-16 | 5967361 | 2021-05-05 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25008 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 34m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5969197 | 2020-06-16 | 5969197 | 2021-03-12 | nu | nu | nu |  | 2021-04-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25009 | IMOBIL LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8555, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 15m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8555; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5967976 | 2020-06-16 | 5967976 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25010 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 12 POLITIE DEVA | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Oituz, zona PTz nr.12 Politia Deva, de la stâlpul din apropiere, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6 mmp, L=30 m, si BMPM 32 A montat pe exteriorul locuintei, contorul electric existent CSM201 conform CER nr.RO005E530150769 / 1 din 06/04/2015.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent CSM201 cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 5972949 | 2020-06-16 | 5972949 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25011 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6207 MATNICUL MARE | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 35 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri, stalp de bransament intermediar), din circuitul LEA JT aferent PTA 6207, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPT un contor electronic monofazat (SMART METTER programat ca producator-consumator). Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme. | E-Distributie Banat | 5989715 | 2020-06-17 | 5989715 | 2021-05-10 | nu | nu | nu |  | 2021-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25012 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51843 | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr. 51843, din LEA 0.4kV prin bransament trifazat subteran cu cablu ACYAbY 4x16 mmp in lungime de 14 metri la un BMPT cu contor trifazat existent, amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513125023/1 din data 12.06.2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari care se realizeaza pe tarif de racordare: nu este cazul II. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT) Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5921521 | 2020-06-18 | 5921521 | 2021-06-29 | nu | nu | nu |  | 2021-06-29 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25013 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8532 LIPOVA STR.MIHAI VITEAZUL | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8532, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E520844512/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari care se realizeaza pe tarif de racordare: - demontarea BMPm existent, neconform montarii contorului bidirectional si recuperarea contorului monofazat existent; - montare in locul vechiului BMP a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT si racordarea sa la bransamentul monofazic aerian existent. II. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8532; III.Lucrari care se vor realiza prin grija utilizatorului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,0010 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5934697 | 2020-06-19 | 5934697 | 2020-12-28 | nu | nu | nu |  | 2021-01-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25014 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4035 PECICA COM 2 (MUSTRA) | Bransament electric monofazat aerian, din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4035, din LEA 0.4kV, BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER emis anterior nr.CER RO005E521613797 / 1 din 25/06/2014..1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija E-Distributie Banat SA: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4035. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5967085 | 2020-06-19 | 5967085 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25015 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr. 12379, din LEA 0.4kV prin bransament electric trifazat subteran existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513226384 / 2 din 04/06/2020.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT); Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa | E-Distributie Banat | 5891293 | 2020-06-22 | 5891293 | 2021-06-15 | nu | nu | nu |  | 2021-06-15 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25016 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.2593, din LEA 0.4kV prin bransament trifazat subteran cu cablu ACYAbY 4x16 la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E511481891/1/12.06.2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA: -Necesar reprogramare contor de energie electrica trifazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5921314 | 2020-06-22 | 5921314 | 2021-06-14 | nu | nu | nu |  | 2021-06-14 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
25017 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51727 | Din postul T51727-20/0,4 kV-160 kVA, prin intermediul unei LES j.t. existente, realizata cu cablu ACYAbY 3x95+50 mmp respectiv o firida E3+6 existenta, si un racord electric trifazat existent cu cablu ACYAby 4x16mmp in lungime de 10 m pana la un BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513717110 / 1 din 10.05.2019.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar reprogramare contor electronic trifazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5945769 | 2020-06-22 | 5945769 | 2021-06-24 | nu | nu | nu |  | 2021-06-24 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25018 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1031 CRISENI | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4 kV Criseni de la stalpul nr.16 tip SC10005,bransament electric realizat cu conductoare Al 2x16mmp,L=15m si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri - CER nr.RO005E530926467 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 5967260 | 2020-06-22 | 5967260 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25019 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T 1730 | Bransament electric trifazat existent cu TYIR 3x16+25 in lungime de 25m , alimentat din T1730,250 kVA, prin intermediul LEA jt conductor clasic, conform CER nr.RO005E510231501/1 din 12.06.2014.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-Distributie Banat | 5920662 | 2020-06-23 | 5920662 | 2020-11-17 | nu | nu | nu |  | 2020-11-19 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.004801 | 0
25020 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 3455 HOTEL ILIA I - C | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4 kV de la stalpul nr.45,tip SE4, bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6 mmp si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters - CER nr.RO005E531423831 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6056809 | 2020-06-23 | 6056809 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25021 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8546 LIPOVA RADNA STR.ECONOM | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8546, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8546; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5989930 | 2020-06-24 | 5989930 | 2021-03-18 | nu | nu | nu |  | 2021-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25022 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1777 | Din T 1777, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform CER RO005E511204546/1/12.06.2014.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT). | E-Distributie Banat | 6012534 | 2020-06-25 | 6012534 | 2021-05-05 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25023 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3472, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent conform CER RO005E520808242/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3472. | E-Distributie Banat | 5973427 | 2020-06-25 | 5973427 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25024 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 2158 BERIU 2 / LEA ORASTIE-CASTAU | BEM aerian cu ACYABY 16+16mmp L=25m fixat cu consola de la stalp SE4 nr.4 si contor monoazat 5CM in BMPM, CER nr.RO005E531166699 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6076503 | 2020-07-08 | 6076503 | 2021-04-27 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25025 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 73 BREAZOVA | Bransament eletric trifazat cu stender existent din LEA 0,4kv Breazova de la stalpul nr.41,tip SE10,bransament realizat cu conductoare Al4x16mmp ,L=15m si BMPT-32A(FT-124-MAT) pe fatada cladirii cu contor electronic trifazat smart meters - CER nr.RO005E530945952 / 2 din 26/07/2019. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6013099 | 2020-07-08 | 6013099 | 2020-12-09 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25026 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.23 | TC4004 GUGA | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 12 metri, din stalpul SE 4 amplasat in fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4004..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-Distributie Banat | 6010574 | 2020-07-08 | 6010574 | 2020-11-23 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25027 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4051 DEALUL MARE | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 15 metri, din stalpul SE 4 amplasat in fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4051..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-Distributie Banat | 6039268 | 2020-07-08 | 6039268 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25028 | Locuinta+CEF - Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 4629 RAMNA | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 4, nr 6 aferent circuitului 2 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4629..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-Distributie Banat | 6057294 | 2020-07-08 | 6057294 | 2020-10-15 | nu | nu | nu |  | 2020-10-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.004899 | 0
25029 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1059 OCOLISUL MIC | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kV Ocolisul Mic de la stalpul nr.16,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 4x16mmp Al si firida de bransament,L=25m cu tablou de sigurante automate si contor trifazat montat langa tablou, CER nr.RO005E531243673 / 2 din 06/07/2020 - neconform, nesecurizat. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric trifazat aerian cu carlig din LEA 0,4kV Ocolisul Mic de la stalpul nr.16 tip SE4,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=20m si BMPT 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri la strada (instalatii electrice noi). Montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6013185 | 2020-07-09 | 6013185 | 2020-10-06 | nu | nu | nu |  | 2021-03-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25030 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PT 8 (PA 2 DEVA) | BET existent, aerian cu TYIR 3x16+25mmp fixat cu consola de la stalp LEA JT cu contor in BMPT pe locuinta, CER nr.RO005E532267658 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6135479 | 2020-07-09 | 6135479 | 2021-02-12 | nu | nu | nu |  | 2021-02-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25031 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 19 TEBEA SAT | BEM existent, pozat pe stalp existent pe proprietate din LEA 0,4KV Tebea, contor Enerlux in BMPM, CER nr.RO005E531237946 / 1 din 25/06/2014.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076672 | 2020-07-10 | 6076672 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25032 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10559 JOIA MARE | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10559, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10559. | E-Distributie Banat | 6096022 | 2020-07-13 | 6096022 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25033 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7318 V. BOLVASNITA | Bransament electric monofazat, alimentat cu cablu CCBY 10X10 mmp, in lungime de 20m,cu BMPM d=32A, alimentat de pe LEA JT aferenta PTA 7318, 20/0,4KV, 160 KVA ..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 5984973 | 2020-07-13 | 5984973 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25034 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8534, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8534. | E-Distributie Banat | 6098726 | 2020-07-13 | 6098726 | 2020-12-16 | nu | nu | nu |  | 2020-12-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25035 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTAB 22337 | Din PTAB.22337-20/0,4 kV-400 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform ATR 5421332/2010-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6067013 | 2020-07-14 | 6067013 | 2021-06-23 | nu | nu | nu |  | 2021-06-23 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
25036 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 232 BARU MARE 2 | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Baru de la stalpul nr.23,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=21m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor clasic monofazat, CER nr.RO005E530999333 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6067214 | 2020-07-14 | 6067214 | 2021-06-18 | nu | nu | nu |  | 2021-06-18 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25037 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.4 | T.12323 | Din PT 20/0.4kV, 100kVA, nr.12323, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 131664220/2014-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 5920935 | 2020-07-16 | 5920935 | 2021-07-02 | nu | nu | nu |  | 2021-07-02 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
25038 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8602 LIPOVA RADNA VALEA MARE | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8602, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8602. | E-Distributie Banat | 6002073 | 2020-07-16 | 6002073 | 2021-03-09 | nu | nu | nu |  | 2021-03-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25039 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10051 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10051. | E-Distributie Banat | 6147225 | 2020-07-17 | 6147225 | 2021-03-09 | nu | nu | nu |  | 2021-03-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25040 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10257 BONTESTI | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10257, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 14m; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10257; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6068842 | 2020-07-18 | 6068842 | 2021-04-07 | nu | nu | nu |  | 2021-04-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25041 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10004 MOCREA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10004, din CD a PTA prin bransament trifazic la BMPt cu contor electronic trifazat existent pe stalpul PTA conform CER RO005E522030533/2/23.06.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10004. | E-Distributie Banat | 6132753 | 2020-07-18 | 6132753 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25042 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Din PT12244 20/0,4KV 250KVA prin bransament monofazat existent AL 2x16mmp 40m la BMPM cu contor electronic monofazat existent.-Necesar programare contor electronic bidirectional existent, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie.. | E-Distributie Banat | 6070740 | 2020-07-20 | 6070740 | 2020-12-10 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25043 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 202 ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Zavoi de la stalpul nr.21,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=25m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters- CER nr.RO005E532356129 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6076697 | 2020-07-20 | 6076697 | 2021-09-07 | nu | nu | nu |  | 2021-09-07 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25044 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 188 PODELE SCOALA | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Podele de la stalpul tip SE10, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E532210128 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6092258 | 2020-07-20 | 6092258 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25045 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Din T12379 10/0,4KV 250KVA prin bransament trifazat existent AL 4x16mmp 15m la BMPT cu contor electronic trifazat existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6143450 8067164 | 20.07.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 6143450 8067164 | 15.12.2020 14.06.2021 | nu | nu | nu |  | 15.12.2020 14.06.2021 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25046 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 188 PODELE SCOALA | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Podele de la stalpul nr.13 tip SE4, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530821078 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6098812 | 2020-07-20 | 6098812 | 2020-12-11 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25047 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 162 LIVADIA 1 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Livadia de la stalpul nr.37 tip SE4,bransament electric realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=30m si BMPM 32A pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530985080 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6098122 | 2020-07-20 | 6098122 | 2021-08-03 | nu | nu | nu |  | 2021-08-03 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25048 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823. | E-Distributie Banat | 6143867 | 2020-07-22 | 6143867 | 2021-08-16 | nu | nu | nu |  | 2021-08-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25049 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent, racordat la stalpul nr.20 tip SCP10005 din LEA JT Bucium, zona lui PTA 2026, cu conductor CCBYY 6+6 mmp, L=30m, BMPM32A cu contor 2CM4 in BMPM, CER nr.RO005E531378177 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6097415 | 2020-07-22 | 6097415 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25050 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.20 tip SCP10001 din LEA JT Orastie, zona lui PTZ 2132, cu conductor TYIR 2x16 mmp, L=25m, BMPM32A cu contor CSM in BMPM, CER nr.RO005E530637994 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6099035 | 2020-07-22 | 6099035 | 2021-02-18 | nu | nu | nu |  | 2021-02-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25051 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521692503 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-Distributie Banat | 6076423 | 2020-07-23 | 6076423 | 2021-02-03 | nu | nu | nu |  | 2021-02-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25052 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTAB 1102 A. MURESAN S-SIMERIA 3 | Bransament electric monofazat aerian cu cirlig, racordat la stalpul nr.27 tip SE10 din LEA 0,4kV Simeria, str.G.Cosbuc, zona lui PTAB 1102 A, conductor AFYI, cu contor Enerlux montat in TDA - CER nr.RO005E531360178 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - alimentarea se va realiza din LEA JT Simeria, str.G.Cosbuc, prin branşament electric monofazat aerian cu cirlig de la stalpul de tip SE10 nr.27, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmp Al, L=15m, cu BMPM32A FT 124 MAT amplasat pe locuinta pe fatada casei (instalatii electrice noi). - necesar montare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6098918 | 2020-07-24 | 6098918 | 2020-11-05 | nu | nu | nu |  | 2021-02-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25053 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 11022 COLTUL ROSU SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11022, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11022. | E-Distributie Banat | 6142183 | 2020-07-27 | 6142183 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25054 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 KV Bozes de la stalpul nr.64, tip SE10,zona PTA 2041 Bozes, bransament realizat cu conductoare AL 2X16 mmp, L=15m, cu contor electronic monofazat 2CM4 montat in TDA - CER nr.RO005E531151154 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Inlocuire contor existent cu un contor SM cu dublu sens | E-Distributie Banat | 6096121 | 2020-07-28 | 6096121 | 2021-02-12 | nu | nu | nu |  | 2021-02-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25055 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.007 | 0.4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament electric trifazat, racordat din LEA JT aferenta PTZ 4006, 20/0,4 KV, 400 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent, contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6053042 | 2020-07-28 | 6053042 | 2020-12-04 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.00666 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00666 | 0
25056 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0.4 | PTA 186 JOSANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de racord nr.62 de tip SC10002 din LEA JT - loc. Josani, zona PTa 186, realizat cu conductor de sectiune 4x16mmpAl, L=10m, cu BMPTd 32A montat pe stâlpul de racord - CER nr.RO005E532363688 / 1 din 06/04/2015. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6123576 | 2020-07-28 | 6123576 | 2021-01-05 | nu | nu | nu |  | 2021-01-06 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
25057 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10750 PTTR CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10750, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10750. | E-Distributie Banat | 6178117 | 2020-07-29 | 6178117 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25058 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.23 | TC4033 TRIAJ | Exista bransament electric monofazat, racordat din LEA JT aferenta PTA 4033, 400KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 5988036 | 2020-07-29 | 5988036 | 2021-05-17 | nu | nu | nu |  | 2021-05-19 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25059 | Locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.23 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament electric monofazat, racordat din LEA JT aferenta PTZ 4050, 400KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 5993494 | 2020-07-29 | 5993494 | 2021-06-03 | nu | nu | nu |  | 2021-06-03 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25060 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 209 PESTERA | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kV Pestera de la stalpul nr.19,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al ,L=25m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic trifazat smart meters - CER nr.RO005E530987150 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6133177 | 2020-07-29 | 6133177 | 2021-03-05 | nu | nu | nu |  | 2021-03-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25061 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2028 LUDESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat aerian cu stalp intermediar de tip SC 10002, alimentat din LEA JT - sat Ludestii de Jos, de la stâlpul de tip SE 11 nr. 32 terminal, zona PTA 2028, realizat cu conductor JT 4x16 mm2, L= 50+10=60 m, cu BMPT 32 A (FT124 MAT) montat pe stâlpul intermediar de bransament plantat pe domeniu public, in fundatie turnata - CER nr.RO005E532383949 / 1 din 16/03/2016. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6139420 | 2020-07-29 | 6139420 | 2021-05-07 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25062 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1779 | Instalatie existenta, alimentat din T1779 prin intermediul LEA jt cu contor electronic monofazat conform CER RO005E510431828/1/12.06.2014-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-Distributie Banat | 6146725 | 2020-07-29 | 6146725 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25063 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1779 | Instalatie existenta, alimentata din T1779 prin intermediul LEA jt cu contor electric monofazat conform CER RO005E510989196/1/12.06.2014-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-Distributie Banat | 6146800 | 2020-07-29 | 6146800 | 2021-01-20 | nu | nu | nu |  | 2021-01-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25064 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1779 | Instalatie existenta, alimentat din t1779 prin intermediul LEA jt cu contor electronic monofazat conform CER RO005E510381046/1/12.06.2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-Distributie Banat | 6146820 | 2020-07-29 | 6146820 | 2021-01-20 | nu | nu | nu |  | 2021-01-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25065 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTZ 20 SORA | Bransament electric monofazat aerian cu stender, racordat la stalpul nr.73 tip SC10001 din LEA JT str. Rotarilor din Hunedoara, zona lui PTz 20 realizat cu conductor jt CCBYY 6+6 mmpCu si BMPMd 32A amplasat pe casa - CER nr.RO005E530469133 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6146281 | 2020-07-29 | 6146281 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25066 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 KV Orastie, str.9 Mai, de la stalpul nr.FN, tip SR4, zona PTA 2012 Orastie, bransament realizat cu conductoare TYIR 3X16+25 mmp, L=25m, BMPT 32A cu contor smart meters - CER nr.RO005E532190091 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6147088 | 2020-07-29 | 6147088 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25067 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8543, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 19m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8543; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6174650 | 2020-07-30 | 6174650 | 2021-03-18 | nu | nu | nu |  | 2021-04-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25068 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | TC4004 GUGA | Exista bransament electric monofazat, racordat din LEA JT aferenta PT 4004, 160KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 5992895 | 2020-07-30 | 5992895 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25069 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10752, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10752. | E-Distributie Banat | 6146939 | 2020-07-30 | 6146939 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25070 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10066 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10066, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10066. | E-Distributie Banat | 6147608 | 2020-07-30 | 6147608 | 2021-03-09 | nu | nu | nu |  | 2021-03-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25071 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3591, din LES 0.4kV, din firida existenta prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe soclu, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic subteran din LES 0.4kV la noul BMPt folosind cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca. 7m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3591; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6146608 | 2020-07-30 | 6146608 | 2021-07-06 | nu | nu | nu |  | 2021-07-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25072 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 6239 VARCIOROVA 1 | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 24 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6239, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT , disjunctor 32 A ..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor electronic de tip Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6153919 | 2020-07-30 | 6153919 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25073 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2278 CALACEEA COM. | bransament trifazat existent alimentat din 2278 CALACEEA COM, prin intermediul LEA jt, cu conductor AL3x16+25mmp 25m,BMPT T2278 20/0,4KV 250 KVA conform CER RO005E511350379/1/12.06.2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; | E-Distributie Banat | 6068790 | 2020-07-31 | 6068790 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25074 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5832 SAT JUPANI | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 12m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, smartmeter existent-bransament electric monofazat aerian realizat cu conductor CCBYY 16/16 mmp, protejat in lungime de 12 metri, pe cladire , din stilpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5832, 20/0.4 KV, 160 KVA , -montare BMPM-32 pe cladire<(>,<)> BMPMd-32 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, -contor electronic monofazat SMARTMETER in montaj direct,montat in BMPM-32. | E-Distributie Banat | 6074342 | 2020-07-31 | 6074342 | 2021-07-24 | nu | nu | nu |  | 2021-07-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25075 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10543 RAPSIG | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10543, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521248364 / 2 din 06/07/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10543. | E-Distributie Banat | 6076661 | 2020-07-31 | 6076661 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25076 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 204 PAROS | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Paros de la stalpul nr.45,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al ,L=12m cu tablou sigurante de marmura si contor electronic monofazat smart meter montat pe tablou - CER nr.RO005E530996486 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6133947 | 2020-07-31 | 6133947 | 2021-09-07 | nu | nu | nu |  | 2021-09-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25077 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 96 PODELE BIS. | Bransament electric trifazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Podele Ivanesti de la stalpul nr.132 tip SE4, si BMPT 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E530820774 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6133573 | 2020-07-31 | 6133573 | 2020-12-16 | nu | nu | nu |  | 2020-12-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25078 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 201 SALASUL DE JOS | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kv Salasu de Jos de la stalpul nr.20,tip SE10,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al ,L=25m si BMPT 32A cu contor electronic trifazat smart meter - CER nr.RO005E532358356 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6133657 | 2020-07-31 | 6133657 | 2020-12-16 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25079 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 174 DEALUL FETII | Bransament electric trifazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Dealul Fetii Circuit Sosea de la stalpul nr.FN tip SE10, si BMPT 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E532233550 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6133880 | 2020-07-31 | 6133880 | 2020-12-22 | nu | nu | nu |  | 2020-12-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25080 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 159 VALEA LUNGA | Bransament electric trifazat pozat pe stalp, racordat la stalpul de tip SE4,nr.13 din LEA JT Luncoiul de Jos, zona PTA 49 Luncoiul de Jos, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT - bloc de masura si protectie pentru bransamente trifazate) montat pe stalpul de racord, aflat pe proprietatea consumatorului. cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E530816803 / 3 din 18/04/2018.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6135282 | 2020-07-31 | 6135282 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25081 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric trifazat aerian cu carlig racordat la stalpul tip SE4 nr.16 din LEA 0,4kV Luncoiul de Jos, zona PTA 49, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=25 m si cu BMPT 50A ( FT-124-MAT - bloc de masura si protectie pentru bransamente trifazate) montat pe cladire, cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E530816128 / 2 din 16/12/2017.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6143994 | 2020-07-31 | 6143994 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25082 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTA 16 RIBITA 1 | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Ribita de la stalpul nr.50 tip SE10, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E531228755 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6145217 | 2020-07-31 | 6145217 | 2020-12-22 | nu | nu | nu |  | 2020-12-28 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
25083 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0056 | 0.4 | PTA 61 VALEA DALJII | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Valea Dalji de la stalpul nr.62,tip SE11,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al ,L=20m si BMPT 32A cu contor electronic trifazat - CER nr.RO005E531266207 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6144033 | 2020-07-31 | 6144033 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0048
25084 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 174 DEALUL FETII | Bransament electric trifazat aerian existent din LEA 0,4kv Dealul Fetii Circuit Sosea de la stalpul nr.177, tip SE4,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al cu contor electronic trifazat smart meter - CER nr.RO005E530817949 / 1 din 06/04/20154.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6153804 | 2020-07-31 | 6153804 | 2020-12-16 | nu | nu | nu |  | 2020-12-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25085 | Locuinta cu centrala fotovoltaic | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | bransament TF existent AL 4x16mmp 12m, BMPT T12281 20/0,4KV 250KVA conform CER RO005E513037867/1/12.06.2014.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT) | E-Distributie Banat | 6097740 8067621 | 31.07.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 6097740 8067621 | 18.01.2021 24.05.2021 | nu | nu | nu |  | 18.01.2021 28.05.2021 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
25086 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3285, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3285. | E-Distributie Banat | 6171474 | 2020-08-03 | 6171474 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25087 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4042 PECICA PAROHIA | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.4042, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4042. | E-Distributie Banat | 6171479 | 2020-08-03 | 6171479 | 2021-06-24 | nu | nu | nu |  | 2021-06-24 | 0.002954 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002954 | 0
25088 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5777 RACHITA GARA | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, lucrarile sunt realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512081045 / 1 din 12/06/2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: bransament electric monofazat aerian realizat cu conductor CCBYY 16/16 mmp, protejat in lungime de 16 metri, pe cladire , din stilpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5777, 20/0.4 KV, 160 KVA , -montare BMPM-32 pe cladire<(>,<)> BMPMd-32 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, -contor electronic monofazat SMARTMETER in montaj direct,montat in BMPM-32. | E-Distributie Banat | 6076493 | 2020-08-03 | 6076493 | 2021-05-12 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25089 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3318 ARAD BLOC X36-1 BRANCUSI | -Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3318, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor Al 4x16mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3318; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza depamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6151993 | 2020-08-03 | 6151993 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25090 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5750 BEGHEIUL MIC | -.-Lucrari pe tarif de racordare consorm Ordin ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; - bransament electric monofazat aerian realizat cu conductor CCBYY 16/16 mmp, protejat in lungime de 14metri, pe cladire , din stilpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5750, 20/0.4 KV, 100 KVA; -montare BMPM-32 pe cladire, BMPMd-32 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, -contor electronic smartmeter monofazat in montaj direct,montat in BMPM-32. Contorul se va monta prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6078063 | 2020-08-04 | 6078063 | 2021-07-09 | nu | nu | nu |  | 2021-07-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25091 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003015 | 0.23 | PTA 5708 SAT SURDUC | instalatie electrica monofazata existenta, lucrare realizata conform Certificat de Racordare Nr. RO005E512060356 / 1 din 12/06/2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6078128 | 2020-08-04 | 6078128 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.002939
25092 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTA 206 TV SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat aerian existent din Lea0,4kv Salasu de Sus de la stalpul nr.53,tip SE11,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=25m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters - CER nr.RO005E530981941 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6145840 | 2020-08-04 | 6145840 | 2021-08-12 | nu | nu | nu |  | 2021-08-12 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
25093 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 192 GROSI | Bransament electric trifazat aerian cu carlig, racordat la stalpul nr.40 tip SE10 din LEA JT loc. Gros, zona lui PTa 192 realizat cu conductor jt TYIR 3x16+25mmpAl, L=40m si BMPTd 32A amplasat pe casa - CER nr.RO005E531378021 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6147344 | 2020-08-04 | 6147344 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25094 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 190 OHABA PONOR | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Ohaba Ponor de la stalpul nr.21,tip SE10,bransament realizat cu conductor CCBYY 10+10mmp,L=15m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat - CER nr.RO005E531006658 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6147039 | 2020-08-04 | 6147039 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25095 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 3455 HOTEL ILIA I - C | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Ilia de la stalpul nr.21,tip SE10, BMPM 32A cu contor electronic monofazat smart meter - CER nr.RO005E531069040 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6163028 | 2020-08-04 | 6163028 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25096 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kv Almasu Sec de la stalpul nr.33,tip SE10, cu contor electronic monofazat smart meter in TDA - CER nr.RO005E530797003 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6209978 | 2020-08-04 | 6209978 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25097 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat aerian existent cu consola din LEA 0,4kv Bozes de la stalpul nr.111, tip SE4,bransament realizat cu conductoare 2x16mmp Al ,L=30m si BMPM 32A cu contor electronic monofazat - CER nr.RO005E532375096 / 1 din 06/07/2015.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic existent cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6211183 | 2020-08-04 | 6211183 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25098 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 5740 POD FAGET | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr. 5740 prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existant realizat cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 45 metri si BMPT existent amplasat pe fatada cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E513524734/1 din 03.05.2017.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar programare contor SMART METER existent, cu tarif de producator-consumator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6074854 | 2020-08-05 | 6074854 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25099 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5713 CAP SUSANI | .Lucrari pe tarif de racordare : - dezafectare bransament existent - bransament electric monofazat aerian realizat cu conductor CCBYY 16/16 mmp, in lungime de 30 metri, din care 4 metri protejat in tub pe cladire, din stilpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5713, 20/0.4 KV, 250 KVA , -montare BMPM-32 pe cladire, BMPMd-32 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, -contor electronic monofazat smartmeter existent in montaj direct, montat in BMPM-32, programat cu tarif de producator - consumator. Contorul se va monta prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6087254 | 2020-08-05 | 6087254 | 2021-06-30 | nu | nu | nu |  | 2021-06-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25100 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3484 CABESTI I-D | Bransament electric monofazat aerian cu consola alimentat din LEA 0,4 kV Furcsoara, cu BMPM 32A si cu contor de energie electrica monofazat montat in BMPM - CER nr.RO005E531272686 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6163407 | 2020-08-05 | 6163407 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25101 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 202 ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kV Zavoi de la stalpul nr.40,tip SE4, bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al ,L=15m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic monofazat smart meter montat pe tablou - CER nr.RO005E531266869 / 1 din 25/06/2014 Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuriprin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6164914 | 2020-08-05 | 6164914 | 2021-09-21 | nu | nu | nu |  | 2021-09-21 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25102 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 2794/COM.JEBEL | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu cablu 4x16mmp si BMPT, lucrari realizate conform Avizului tehnic de Racordare nr. 11390153 / 22/09/2011 si Certificat de Racordare Nr. RO005E513186503 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6068056 | 2020-08-06 | 6068056 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25103 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 5712 CAP JUPANI | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 16m,firida de bransament, suport de contor in interiorul cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare Nr. RO005E512099864 / 1 din 12/06/2014. .In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 4x16 mmp protejat in tub PVC cu protective UV, in lungime de 24 metri,pe cladire , din stilpul SE 4 nr 67, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5712, 20/0.4 KV, 100 KVA <(>,<)> -montare BMPTd-80 pe cladire, BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A<(>,<)> -contor electronic trifazat in montaj direct,montat in BMPTd-80 | E-Distributie Banat | 6096905 | 2020-08-06 | 6096905 | 2021-05-28 | nu | nu | nu |  | 2021-05-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25104 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta realizata cu CYECY 16/16 mmp si BMPM amplasat pe fatada cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare Nr. RO005E512096658 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6099060 | 2020-08-06 | 6099060 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25105 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 5709 CAP TRAIAN VUIA | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp si BMPT amplasat pe fatada cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare Nr. RO005E512062527 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6098960 | 2020-08-06 | 6098960 | 2021-07-14 | nu | nu | nu |  | 2021-07-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25106 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T 51919 BANU CONSTRUCT | bransament MF existent AL 2x16mmp 22m, BMPM T51919 20/0,4KV 400KVA, lucrari realizate conform Avizului tehnic de Racordare nr. 7941 / 23/10/2006 si Certificat de Racordare Nr. RO005E512930318 / 1 din 12/06/2014.-Necesar inlocuire contor electronic bidirectional, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 6116502 | 2020-08-06 | 6116502 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.004801
25107 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3611 HORIA COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3611, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521493928 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3611. | E-Distributie Banat | 6211281 | 2020-08-07 | 6211281 | 2021-06-29 | nu | nu | nu |  | 2021-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25108 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10543 RAPSIG | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10543, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 6888635 / 22/11/2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E521248308 / 1 din 25/06/2014...In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10543. | E-Distributie Banat | 6211026 | 2020-08-07 | 6211026 | 2021-05-12 | nu | nu | nu |  | 2021-05-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25109 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 4045 PECICA STATIE | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4045, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521602357 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4045. | E-Distributie Banat | 6215557 | 2020-08-07 | 6215557 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25110 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 5767 UNIRII FAGET | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu cablu 4x16mmp si BMPT amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512053932 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6169532 | 2020-08-10 | 6169532 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25111 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2714 COM. PADURENI | Din PT 2714 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513044281/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6067149 | 2020-08-10 | 6067149 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25112 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1527 CHECEA COM 1 | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 5989336 | 2020-08-10 | 5989336 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25113 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 1528 CHECEA COM 2 | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 5993853 | 2020-08-10 | 5993853 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25114 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 5770 DEAL CURTEA | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat in interiorul proprietatii-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6079164 | 2020-08-11 | 6079164 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25115 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 1528 CHECEA COM 2 | Din PT 1528, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512518354/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076364 | 2020-08-11 | 6076364 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0 | 0
25116 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5710 SAT SUDRIAS | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512114064 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6075142 | 2020-08-11 | 6075142 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25117 | Consumator + CEF pod RO005E512800505 | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2148 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate - CER RO005E512800505 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6077123 | 2020-08-11 | 6077123 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25118 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate - CER RO005E512796677 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters, programat ca producator-consumator pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6084226 | 2020-08-11 | 6084226 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25119 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate - CER nr.RO005E512798837 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6083824 | 2020-08-11 | 6083824 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25120 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 2794/COM.JEBEL | Din PT 2794, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 16m,firida de bransament, suport de contor in interiorul cladirii, conform certificat de racrdare nr. RO005E512434003/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6092170 | 2020-08-11 | 6092170 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25121 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate - CER nr.RO005E512804464 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6000976 | 2020-08-11 | 6000976 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25122 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2737 COM. LIEBLING | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512433057 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6013305 | 2020-08-11 | 6013305 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25123 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22281 SOLARIS III | bransament TF existent AL 4x16mmp 10m, BMPT T22281 20/0,4KV 400KVA - CER nr.RO005E513250842 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instalatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,05 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor electronic bidirectional | E-Distributie Banat | 6140992 8066733 | 11.08.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 6140992 8066733 | 10.12.2020 21.05.2021 | nu | nu | nu |  | 17.12.2020 24.05.2021 | 0.002915 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002915 | 0
25124 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22305 VILE 1 | bransament TF existent AL 4x16mmp 38m, BMPT T 22305 , 20/0,4 kV 250 kVA-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic bidirectional | E-Distributie Banat | 6145024 | 11.08.2020 | 6145024 | 2021-02-01 | nu | nu | nu |  | 2021-02-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25125 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2345 COVACI COM. II | bransament MF existent AL 2x16mmp 31m, BMPM T2345 20/0,4KV 250KVA - CER RO005E512881481 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor electronic bidirectional | E-Distributie Banat | 6147008 | 2020-08-11 | 6147008 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25126 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1740 | bransament TF existent AL 4x16mmp 18m, BMPT T 1740 , 20/0,4 kV 400 kVA, lucrari realizate conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 13798091 / 23/01/2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E510048080 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6205758 | 2020-08-11 | 6205758 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25127 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | PTA 5748 BICHIGI DEAL | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512100676 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6214877 | 2020-08-11 | 6214877 | 2021-05-10 | nu | nu | nu |  | 2021-05-24 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
25128 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.23 | 7507 GORNEA | Exista contor electric monofazat si bransament electric monofazat , racordat din stalpul nr.53 de tip SE10 de pe reteaua LEA JT aferenta PTA 7507, 160KVA..In cadrul instalatiei existente se va inlocui prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA, contorul existent in BMPM existent, cu un contor de tip Smartmeter monofazat bidirectional, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6103310 | 2020-08-11 | 6103310 | 2021-02-19 | nu | nu | nu |  | 2021-02-22 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25129 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2738 COM. LIEBLING | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 16m,firida de bransament, suport de contor in interiorul cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512428972 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6079054 | 2020-08-12 | 6079054 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25130 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate - CER nr.RO005E512802271 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6083904 | 2020-08-12 | 6083904 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25131 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2314 BOGDA COM. | Din PT 2314, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, bransament electric monofazat existent conform CER RO005E511624711/1 din data 12.06.2014.-Necesar inlocuire contor de energie electrica monofazat existent cu un contor electronic monofazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,050 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6091690 | 2020-08-12 | 6091690 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25132 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 41715 | Din PT 41715, 20/0,4 kV, 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric monofazat existent AL 2x16mmp 19m, BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E510061210/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocuicontorul existent cu un contor electronic monofazat bidirectional. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6141100 | 2020-08-12 | 6141100 | 2021-07-06 | nu | nu | nu |  | 2021-07-06 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25133 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5712 CAP JUPANI | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512098986 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6097504 | 2020-08-12 | 6097504 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25134 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5713 CAP SUSANI | Din PT 5713, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament, suport de contor in interiorul cladirii existente, conform certificat de racordare nr. RO005E512127765/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6099162 | 2020-08-12 | 6099162 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25135 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2854 BRUTARIE GATAIA | Din PT 2854, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LES jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512339052/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6108142 | 2020-08-12 | 6108142 | 2021-04-29 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25136 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5713 CAP SUSANI | Din PT 5713, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament, suport de contor in interiorul cladirii existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512114974/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6111652 | 2020-08-12 | 6111652 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25137 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5713 CAP SUSANI | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6111696 | 2020-08-12 | 6111696 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25138 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 52013 | Din PT 52013, 20/0,4 kV, 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat subteran existent si un BMPT existent, RO005E513113042/1 din data 12.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional). Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6122772 | 2020-08-12 | 6122772 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-14 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
25139 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5710 SAT SUDRIAS | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii - CER nr.RO005E512113906 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6123615 | 2020-08-12 | 6123615 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25140 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PCZ 5113 SINCAI | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E511814497 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6134556 | 2020-08-13 | 6134556 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25141 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T 41713 | bransament MF existent AL 2x16mmp 26m, BMPM T 41713, 20/0,4 kV 630 kVA-Necesar inlocuire contor de energie electrica monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6205479 | 2020-08-13 | 6205479 | 2021-06-10 | nu | nu | nu |  | 2021-06-10 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00387 | 0
25142 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8014 SAVARSIN MOARA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8014, din CD a PTA prin instalatiile jt existente. Masura energiei electrice consumate este realizata in CD a PTA prin contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR nr. 70343474 / 16/04/2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E521332896 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8014. | E-Distributie Banat | 6268676 | 2020-08-13 | 6268676 | 2021-09-08 | nu | nu | nu |  | 2021-09-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25143 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR. nr.13588780 / 12/01/2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E522081573 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8254. | E-Distributie Banat | 6279854 | 2020-08-13 | 6279854 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25144 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11712 | Bransament electric trifazat existent din PT 11712 20/0,4 kV, 250 kVA prin intermediul LEA 0,4 kV existenta, conform ATR 145278658/2015 si CER RO005E513397822/1/10.12.2015.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat, reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional). | E-Distributie Banat | 6171796 | 2020-08-14 | 6171796 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25145 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 2794/COM.JEBEL | Bransament electric monofazat existent din LEA jt Jebel zona PTA 2794 Jebel 20/0,4kV 250KVA, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate - CER nr.RO005E513263587 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters ca producator-consumatorpentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6202836 | 2020-08-14 | 6202836 | 2021-07-13 | nu | nu | nu |  | 2021-07-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25146 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 1528 CHECEA COM 2 | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta din PTA 1528, 250kVA si BMPM amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR. nr.9840878 / 10/06/2011 si Certificat de Racordare nr. RO005E513165285 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6145622 | 2020-08-14 | 6145622 | 2021-05-27 | nu | nu | nu |  | 2021-05-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
25147 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8593, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr.RO005E521538692 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8539. | E-Distributie Banat | 6285918 | 2020-08-17 | 6285918 | 2020-12-21 | nu | nu | nu |  | 2020-12-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25148 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10561 REVETIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10561, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR. nr. 05204322 / 17/12/2019 si Certificat de Racordare nr. RO005E521255104 / 2 din 25/03/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10561. | E-Distributie Banat | 6285753 | 2020-08-17 | 6285753 | 2021-05-10 | nu | nu | nu |  | 2021-05-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25149 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22262 SANANDREI COMUNA II | bransament TF existent AL 4x16mmp 23m, alimentat prin LEA jt din T 22262 , 20/0,4 kV 250 kVA.-In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul Smartmeter existent,in regim dublu tarif, ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6170280 | 2020-08-18 | 6170280 | 2021-06-15 | nu | nu | nu |  | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25150 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51830 | Din PT 51830, 20/0,4 kV, 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent AL 4x16mmp 95m, si un BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513257186/1 din data 12.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic bidirectional. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6261470 | 2020-08-18 | 6261470 | 2021-01-20 | nu | nu | nu |  | 2021-01-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25151 | Locuinta si centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Din T12529-20/0,4 kV-250KVA prin bransament trifazat existent AL 4x16mmp 35m la BMPT existent.-In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul smartmeter existent, in regim dublu tarif, programat ca producator-consumator,prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6162284 | 2020-08-20 | 6162284 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-23 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25152 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 159 VALEA LUNGA | Bransament electric monofazat racordat la stalpul nr. 57 tip SC15014 din LEA JT loc Luncoiu de Jos, zona lui PTa 159 Valea Lunga, cu contor electric monofazat tip CERM1 amplasat in BMPM -32A aamplasat pe casa clientului - CER nr.RO005E531276994 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric monofazat existent de tip “smart meters” tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6210922 | 2020-08-20 | 6210922 | 2020-12-10 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25153 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 20 | A20 MUNCEL-DECEBAL DV | PTA 20/0.4 kV, 100 kVA racordat la stalpul nr. 32 din LEA 20 kV Decebal - Muncel, prin racord 20 kV aerian realizat cu conductoare OlAL 50/8 mmp în lungime de 10 m, de la stalpul nr. 32 pana la stalpul cu PTA. Bransament trifazat pozat aparent, alimentat din cutia de distributie aferenta PTA, realizat cu conductor JT 3x95+50N mmp, L=5 m, cu BMPT 160 A (FT-124-MAT) si contor de energie electrica in conexiune semidirecta, montate pe stalp, langa cutia de distributie (instalatii electrice existente, realizate conform ATR de racordare temporara in solutie definitiva nr. 01258707/28.11.2017) - CER nr.RO005E532431910 / 1 din 01/10/2019.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6211272 | 2020-08-20 | 6211272 | 2020-11-24 | nu | nu | nu |  | 2020-12-04 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01468 | 0
25154 | Locuinta - generator fotovoltaic - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4604 SOFRONEA COM 5 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4604, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 32m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4604; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6267021 | 2020-08-20 | 6267021 | 2021-08-10 | nu | nu | nu |  | 2021-08-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25155 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 7 BRAD | Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul nr. 26 tip SE11 din LEA JT loc Brad, zona lui PTz 7 Brad, cu contor electric trifazat amplasat in tabloul de distributie al abonatului - CER nr.RO005E530733081 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.. | E-Distributie Banat | 6277641 | 2020-08-20 | 6277641 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25156 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T2218 SANANDREI TIGANI | bransament MF existent AL 2x16mmp 20m, BMPM T2218, 20/0,4 kV 250 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6279771 | 2020-08-20 | 6279771 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-15 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
25157 | Casa | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 3315 ARAD BLOC X11 VLAICU TC | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3315, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 10211 / 05/03/2009 si Certificat de racordare nr. RO005E522203445 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3315. | E-Distributie Banat | 6302250 | 2020-08-24 | 6302250 | 2021-08-20 | nu | nu | nu |  | 2021-08-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25158 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.004125 | 0.4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existent conform ATR 02705287/18.09.2018 si CER nr.RO005E513667024/1 din 10.10.2018.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6323698 | 2020-08-24 | 6323698 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.003993
25159 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2701 COM. JEBEL | Din T2701-20/04 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare trifazata existanta la BMPT amplasat la limita de proprietate existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6013381 | 2020-08-24 | 6013381 | 2021-05-12 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25160 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC-PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6233 BORLOVA | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PTA 6233, 250KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente, se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter, de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6144703 | 2020-08-24 | 6144703 | 2021-07-28 | nu | nu | nu |  | 2021-07-28 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25161 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1216 SMA CRISTUR S - SERE 2 | Bransament electric trifazat aerian, racordat de la stalpul de tip SE4 din apropiere, LEA JT din str. Ulita Mare din Cristur, zona lui PTa 1216, realizat cu conductor 4x16mmpAl L=33m si BMPTd 32A amplasat pe zidul casei - CER nr.RO005E530796664 / 1 din 25/06/2014. . Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent de tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.. | E-Distributie Banat | 6268160 | 2020-08-24 | 6268160 | 2021-02-12 | nu | nu | nu |  | 2021-02-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25162 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 7822 EF. MURGU | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 10, nr 22 aferent circuitului 2 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 7822..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-Distributie Banat | 6146565 | 2020-08-25 | 6146565 | 2021-04-07 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25163 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | ARAD | 0.004875 | 0.4 | PTA 8047 BIRCHIS CAP | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8047, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR AL 4x16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8047; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica laTG consumator. | E-Distributie Banat | 6316893 | 2020-08-27 | 6316893 | 2021-07-28 | nu | nu | nu |  | 2021-08-24 | 0.004728 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004728 | 0
25164 | GENERATOR FOTOVOLTAIC CASA | fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3581 VLADIM ZOOTEHN. SC IND FINT | Din PTA 20/0,4kV 250kVA nr. 3581, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic subteran si BMPt cu contor existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 146302307 / 30/09/2015 si CER RO005E522370192 / 1 din 06/01/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3581. | E-Distributie Banat | 6317047 | 2020-08-27 | 6317047 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
25165 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | Timis | 0.003 | 0.23 | T 1529 CHECEA COM 3 | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate, alimentata din T 1529 CHECEA COM 3 prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6182370 | 2020-08-27 | 6182370 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25166 | consumator + CEF pod RO005E512798983 | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din PTA2067 COMUNA TOMNATIC prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6084054 | 2020-08-27 | 6084054 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25167 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6132 OBREJA 1 | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul de tip SV, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6132, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6147807 | 2020-08-27 | 6147807 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25168 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6136 CIUTA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire), din stalpul SE 4, nr 16, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6136, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6098758 | 2020-08-27 | 6098758 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25169 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6136 CIUTA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire), din stalpul SE 4, nr 10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6136, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6099084 | 2020-08-27 | 6099084 | 2021-04-06 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25170 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2072 COMUNA CENTRU BULGARUS | Din PT 2072, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512820945/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6287383 | 2020-08-27 | 6287383 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25171 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T1894 COMLOSULUI | Din PT1894-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare trifazata existenta la BMPT existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6145142 | 2020-08-28 | 6145142 | 2021-09-20 | nu | nu | nu |  | 2021-09-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25172 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 1533 COM 3 LENAUHEIM | Din PTA1533-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent amplasat la limita de proprietate.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6155799 | 2020-08-28 | 6155799 | 2021-09-22 | nu | nu | nu |  | 2021-09-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25173 | Locuinta+CEF-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.4 | 4344 CROAVE | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu TYIR 3x16+25 mmp, pentru branşament trifazat conform SR RO, matricola 48321520 (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire din stalpul nr 26/1, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4344, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6361943 | 2020-08-31 | 6361943 | 2021-06-03 | nu | nu | nu |  | 2021-06-03 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00582 | 0
25174 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0055 | 0.4 | 4406 CLOCOTICI BISERICA | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 12 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4406, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6109152 | 2020-08-31 | 6109152 | 2020-10-26 | nu | nu | nu |  | 2020-11-05 | 0.00519 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00519 | 0
25175 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2154 RTV BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, realizat cu TYIR 2x16mmp Al (clasic),L=25m cu BMPM 32A si cu contorul electric monofazat amplasat in BMPM 32A - CER nr.RO005E531164710 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6339645 | 2020-09-01 | 6339645 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25176 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.00324 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2107, 20/0,4 kV, 250 kVA , prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512805892 / 1 din 12/06/2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6358795 | 2020-09-02 | 6358795 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00292
25177 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T1965 CRISAN | Din PT 1965- 20/0,4kV-250 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent la BMPT existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6364760 | 2020-09-02 | 6364760 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25178 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 5784 DEAL DUMBRAVA | Din PT 5784- 20/0,4kV-160 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent la BMPT existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6366427 | 2020-09-02 | 6366427 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
25179 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 2114 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2114, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512798354 / 1 din 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6369155 | 2020-09-02 | 6369155 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25180 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Din PTA 2065- 20/0,4kV-250 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 2x16mmp 20m la BMPT amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6335938 | 2020-09-02 | 6335938 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25181 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 21746 | Din PT 21746- 20/0,4kV-630 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 8m la BMPM existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM),prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6335744 8067576 | 02.09.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 6335744 8067576 | 31.03.2021 25.05.2021 | nu | nu | nu |  | 08.04.2021 28.05.2021 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25182 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5319 PETROVASELO | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din PTA 5319 PETROVASELO prin intermediul LEA jt. -Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6346861 8067432 | 03.09.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 6346861 8067432 | 04.01.2021 24.05.2021 | nu | nu | nu |  | 18.01.2021 28.05.2021 | 0,00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25183 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51727 | Bransament electric trifazat existent alimentat din T 51727 prin intermediul LEA jt.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6352791 | 2020-09-03 | 6352791 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25184 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 1591 COM 4 COMLOSU MARE | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din PTA 1591 COM 4 COMLOSU MARE prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6369407 | 2020-09-03 | 6369407 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25185 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din PTA2066 COMUNA TOMNATIC prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6369354 | 2020-09-03 | 6369354 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25186 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003025 | 0.23 | T 5559 PADURE BACOVA | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din T 5559 PADURE BACOVA prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6336170 | 2020-09-03 | 6336170 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00289
25187 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 7833 LAPUSNICELUL MARE 2 | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 40 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 10 nr. 39 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7833, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, , fiind echipat conform FT 124 MAT<(>,<)> in interior la abonat, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr.RO005E541099661 / 1 din 12/06/2014..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6211494 | 2020-09-03 | 6211494 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25188 | imobil instalatie producere fotovoltaic | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3603 LIVADA AVICOLA SELECTIE 3 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3603, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 173506828 / 22/12/2016 si Certificatului de racordare nr. RO005E522252393 / 1 din 16/02/2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazat existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3603. | E-Distributie Banat | 6338774 | 2020-09-04 | 6338774 | 2020-09-29 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25189 | imobil sediu panouri fotovoltaice | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3646 VLADIMIRESCU | Din PTAb 20/0.4kV, 250kVA, nr.3646, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 139809836 / 25/11/2014 si Certificatului de racordare nr. RO005E522353531 / 1 din 06/04/2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazat existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3646. | E-Distributie Banat | 6355807 | 2020-09-04 | 6355807 | 2020-09-29 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25190 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.4 | T 12286 | Instalatie existenta conform alimentata din T12286 prin intermediul LEA jt.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6352899 | 2020-09-04 | 6352899 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
25191 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.004125 | 0.4 | P1342 | Instalatie existenta alimentata din P1342 prin intermediul LEA jt.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6357375 | 2020-09-04 | 6357375 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00387
25192 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T 51733 | Instalatie existenta conform CER 01749832/2014-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat pentru functionare bidirectionala (CERT) prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6363525 8067706 | 04.09.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15 | 6363525 8067706 | 17.03.2021 11.06.2021 | nu | nu | nu |  | 14.04.2021 11.06.2021 | 0,004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
25193 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Din PTAb 20/0.4kV, 400kVA, nr.3591, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 136410134 / 28/07/2014 si Certificatului de racordare nr. RO005E522346623 / 1 din 06/04/2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3591. | E-Distributie Banat | 6366655 | 2020-09-04 | 6366655 | 2020-11-03 | nu | nu | nu |  | 2020-11-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0048 | 0
25194 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.00322 | 0.4 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3474, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520546308 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3474. | E-Distributie Banat | 6367293 | 2020-09-04 | 6367293 | 2020-11-03 | nu | nu | nu |  | 2020-11-06 | 0.003056 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.003056 | 0
25195 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 51791 | Din PT 51791 20/0,4kV 630kVA , din LEA 0,4kV prin bransament trifazic si BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 13847463/2014. conform ATR 7297020/2011-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6315679 | 2020-09-04 | 6315679 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
25196 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12421 PARTA DOBRESCU | Din PT 12421 20/0,4kV 100kVA nr. 11014, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic si BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 13847463/2014.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6327969 | 2020-09-04 | 6327969 | 2021-06-16 | nu | nu | nu |  | 2021-06-16 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25197 | CASĂ SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Din PTA 20/0,4kV 250kVA nr. 11047, din LEA 0,4kV si bransament monofazic aerian si BMPm pe soclu cu contor electronic monofazat.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11047. | E-Distributie Banat | 6344408 | 2020-09-07 | 6344408 | 2020-10-05 | nu | nu | nu |  | 2020-10-08 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00578 | 0
25198 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | Din PTA2066-20/0,4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrie de alimentare monofazata existenta la BMPM existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6369476 | 2020-09-07 | 6369476 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25199 | Generator Fotovoltaic 3kW | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Din PTA 20/0,4kV 250kVA nr. 3405, din LEA 0,4kV si bransament trifazic aerian si BMPt cu contor electronic trifazat SMART existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520286703 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent bidirectional in BMPt cu tarif de producator, pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3405. | E-Distributie Banat | 6307976 | 2020-09-07 | 6307976 | 2020-09-28 | nu | nu | nu |  | 2020-10-07 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00289 | 0
25200 | Locuinta-Panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 2114 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2114, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica monofazata existenta, conform certificate de racordare nr. RO005E512797263 / 2 din 16.06.2020-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6307405 | 2020-09-07 | 6307405 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25201 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7318 V. BOLVASNITA | Exista bransament electric monofazat realizat cu conductor de tip CCBYY 10/10 mmp in lungime de 50 m (15 mpozat pe fatada) direct la cladire , din reteaua de distributie publica de joasa tensiune din zona si BMPM ( In=32 A ) amplasat la limita de proprietate , pe fatada cladirii..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6310626 | 2020-09-07 | 6310626 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25202 | Locuinta si Panouri fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6208 COPACELE | Exista bransament electric monofazat si BMP montat pe fatada cladirii , racordat din LEA JT aferenta PTA 6208, 250KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator prin grija E-Distributie Banat SA | E-Distributie Banat | 6379707 | 2020-09-07 | 6379707 | 2021-04-07 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25203 | Casa + CEF - Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00208 | 0.23 | 4603 MAURENI | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul de tip SE4, nr.4, aferent PTA 4603, 20/0,4 KV, 250 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 6268130 | 2020-09-07 | 6268130 | 2020-10-21 | nu | nu | nu |  | 2020-10-22 | 0.002028 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.002028 | 0
25204 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T2257 MURANI COM I | Din PT 2257-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 3x25+16mmp 25m la BMPT existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-Distributie Banat | 6368674 8067026 | 08.09.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 6368674 8067026 | 07.01.2021 29.06.2021 | nu | nu | nu |  | 07.01.2021 29.06.2021 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
25205 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3672, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent. lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 151983803 / 22/12/2015 si Certificatului de racordare nr. RO005E522375175 / 1 din 11/03/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3672. | E-Distributie Banat | 6387638 | 2020-09-08 | 6387638 | 2020-12-23 | nu | nu | nu |  | 2020-12-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25206 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5318 SUSTRA T1 | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 4 aferent circuitului LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 5318..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-Distributie Banat | 6388042 | 2020-09-08 | 6388042 | 2021-07-24 | nu | nu | nu |  | 2021-07-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25207 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.1000, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520616418 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1000. | E-Distributie Banat | 6391660 | 2020-09-08 | 6391660 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25208 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1593 COMLOSU MARE MOARA | Din PT 1593, 20/0,4 kV, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512537669 / 1 din 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul existent SMART METER, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6405196 | 2020-09-08 | 6405196 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25209 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Din PTA2065-20/0,4 kV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare trifazata existenta la BMPT existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6405114 | 2020-09-08 | 6405114 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25210 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.00324 | 0.23 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Din PTA2067-250 kVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6143442 | 2020-09-08 | 6143442 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00292
25211 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004675 | 0.4 | T 51723 | Din PT51723-20/0,4KV-250KVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 4x16mmp 17m la BMPT existent.-Necesar programare contor electronic bidirectional | E-Distributie Banat | 6330512 | 2020-09-09 | 6330512 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00436
25212 | imobil locuinta panouri fotovoltaice | fotovoltaic | ARAD | 0.00306 | 0.4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3407, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr.RO005E520301464 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3407. | E-Distributie Banat | 6403073 | 2020-09-09 | 6403073 | 2020-12-02 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.002998 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002998 | 0
25213 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8596 LABASINT | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8596, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 14243630 / 16.03.2012 si Certificatului de racordare nr. RO005E522290205 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8596. | E-Distributie Banat | 6404611 | 2020-09-09 | 6404611 | 2020-12-02 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25214 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumatori AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1592 COMLOSU MARE SCOALA | Din PT 1592, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512500388/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6272461 | 2020-09-10 | 6272461 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25215 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 3057 ARAD PUNCT TERMIC RAZBOIENI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3057, din LEA 0.4kV prin instalatie de alimentare cu energie electrica monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E520255574 / 1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3057. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,100 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6418512 | 2020-09-11 | 6418512 | 2021-03-31 | nu | nu | nu |  | 2021-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25216 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1598 LUNGA SAT | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din T1598 LUNGA SAT prin intermediul LEA JT.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6405224 | 2020-09-11 | 6405224 | 2021-05-19 | nu | nu | nu |  | 2021-05-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25217 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din PTA2113 COMUNA TOMNATIC prin intermdiul LEA JT.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6405040 | 2020-09-11 | 6405040 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25218 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | Timis | 0.004125 | 0.4 | T 11725 | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 3x25+16mmp in lungime de 65 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 11725-20/0,4 kV-250 kVA circuit 2, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER RO005E512887892/1 din 12.06.2014. - necesar programare contor electronic trifazat existent UCEUEDN17210018168 cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5598527 | 2020-03-25 | 5598527 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.004066 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004066 | 0
25219 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric trifazat subteran existent , racordat la LEA JT existenta, alimentata din PT 51886-20/0,4 kV-630 kVA circuit 1, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER RO005E512939812/1 din 12.06.2014. Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-Distributie Banat | 5676232 | 2020-04-08 | 5676232 | 2021-06-29 | nu | nu | nu |  | 2021-06-29 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
25220 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.0042 | 0.4 | T 51730 | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 35 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 51730-20/0,4 kV-160 kVA circuit 2, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513325160/1 din 12.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5598403 | 2020-04-15 | 5598403 | 2021-03-31 | nu | nu | nu |  | 2021-04-16 | 0.003993 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003993 | 0
25221 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 15 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 51729-20/0,4 kV-160 kVA circuit 1, si un BMPT 32A existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513429479/1 din 02.02.2016.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5743806 8073021 | 21.04.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 5743806 8073021 | 05.11.2020 29.06.2021 | nu | nu | nu |  | 05.11.2020 29.06.2021 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00289 | 0
25222 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.23 | PCZ 5064 BLOC TURN POSTA | In zona exista bransament electric monofazat realizat cu cablu coaxial CCBYY 16/16 mmp, ce alimenteaza un BMP, echipat cu disjunctor de 32 A si contor electronic monofazat, racordat la LEA 0,4 KV aferenta PTZ 5064, 20/0,4 KV, 630 KVA.Inlocuire contor existent in BMP cu SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica. | E-Distributie Banat | 5744039 | 2020-04-24 | 5744039 | 2021-06-11 | nu | nu | nu |  | 2021-06-11 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
25223 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1734 | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA jt. existenta, alimentata din PT 1734-20/0,4 kV-250 kVA circuit 2, si un BMPM existent la limita de proprietate conform CER RO005E510130813/1 din 12.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5757778 | 2020-04-30 | 5757778 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25224 | CASA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | Timis | 0.003 | 0.4 | T 22308 | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 3x25+16mmp in lungime de 76 m, racordat la firida E2+4 existenta, alimentata din PT 22308-20/0,4 kV- 400 kVA circuit 2, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER nr. RO005E513598836 / 1 din 23.03.2018.-.I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-Distributie Banat | 5768900 | 2020-05-13 | 5768900 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25225 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521333921 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: - programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823.. | E-Distributie Banat | 5911057 | 2020-05-26 | 5911057 | 2021-06-24 | nu | nu | nu |  | 2021-06-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25226 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12310 | bransament existent]]>-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar programare contor electronic bidirectional existent, programat cu tarif de producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5766529 | 2020-06-12 | 5766529 | 2020-11-26 | nu | nu | nu |  | 2020-12-02 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25227 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-Distributie Banat | 5943599 | 2020-06-15 | 5943599 | 2020-11-18 | nu | nu | nu |  | 2020-11-25 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
25228 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | BEM existent care se va desfiinta la PIF BEM nou]]>Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar branşament electric monofazat, alimentat de la SC10002 de pe strada Elena Vacarescu, realizat cu conductor 2x16 mm2, L=8 m, şi BMPM-32A-FT-124-MAT montat pe stâlpul de racord .(instalatii electrice noi). - necesar contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Branşament electric monofazat, alimentat de la SC10002 de pe strada Elena Vacarescu, realizat cu conductor 2x16 mm2, L=8 m, şi BMPM-32A-FT-124-MAT montat pe stâlpul de racord .(instalatii electrice noi) | E-Distributie Banat | 5968594 | 2020-06-22 | 5968594 | 2020-12-23 | nu | nu | nu |  | 2021-01-22 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
25229 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0.4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | BET existent, cu contor monofazat in BMPM]]>Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor de energie electrrica smart meters existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Se va programa contorul smart meters existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri]]> | E-Distributie Banat | 5987463 | 2020-06-22 | 5987463 | 2020-11-23 | nu | nu | nu |  | 2020-11-24 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00783 | 0
25230 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8019 SAVARSIN VINESTI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8019, din LEA 0.4kV prin bransament subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8019. | E-Distributie Banat | 5993510 | 2020-06-24 | 5993510 | 2021-06-28 | nu | nu | nu |  | 2021-06-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25231 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTZ 47 PETROSANI | Bransament electric trifazat aerian, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit Cabane-spre Cic, zona PTz nr. 47 Petrosani, de la stâlpul nr. 8 de tip SC 10002 din apropiere, realizat cu conductoare tosadate TYIR 4x16 mmp, cu carlig si BMPT 32 A (bloc de masura si protectie pentru bransamente trifazate conform FT-124-MAT) montat pe exteriorul cabanei - CER nr.RO005E532225584 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramare contor trifazat tip smart meters existent care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. .- | E-Distributie Banat | 6072310 | 2020-07-02 | 6072310 | 2021-01-07 | nu | nu | nu |  | 2021-01-08 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
25232 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10544 RAPSIG | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10544, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPm existent si recuperarea contorului monofazat; - montare pe fatada imobilului a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT, in locul celui existent si racordarea sa la bransamentul monofazic existent; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10544; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator | E-Distributie Banat | 6090204 | 2020-07-13 | 6090204 | 2021-08-20 | nu | nu | nu |  | 2021-08-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25233 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 21545 | Exista bransament electric monofazat aerian l=20m si BMPM cu disjunctor 32A, racordat din stalpul de tip SC10001 nr.8, aferent PT 21545, 20/0,4 KV, 400 KVA conform CER RO005E512456311/1/12.06.2014..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 5979979 | 2020-07-13 | 5979979 | 2021-07-02 | nu | nu | nu |  | 2021-07-02 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25234 | LOCUINTA+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 112 CT LILIACULUI DEVA | BEM existent, aerian fixat cu consola de la stalp SC10001, conductor CCBYY 6+6mmp, si contor monofazat Enerlux in BMPM32A, CER nr.RO005E530149701 / 1 din 25/06/2014.Inlocuire contor cu smart dublu sens Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6084741 | 2020-07-14 | 6084741 | 2021-08-03 | nu | nu | nu |  | 2021-08-03 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25235 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 4032 PECICA ARCADIE | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4032, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4032; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6132689 | 2020-07-15 | 6132689 | 2020-11-23 | nu | nu | nu |  | 2021-01-04 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
25236 | LOCUINTA+ CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 1143 UROI S-SOIMUS | Bransament electric trifazat aerian cu carlig din LEA 0,4kV Uroi de la stalpul tip SC10002, bransament electric realizat cu conductoare TYIR 3x16+25 mmp, BMPT 32A (FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E532220578 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6086912 | 2020-07-16 | 6086912 | 2021-08-26 | nu | nu | nu |  | 2021-08-26 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
25237 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11701 | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.11701, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic AL 2x16mmp 30m la BMPM cu contor electronic monofazat existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6082881 | 2020-07-17 | 6082881 | 2021-09-03 | nu | nu | nu |  | 2021-09-03 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25238 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 1766 | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.1766, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 163345320/2016-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6087127 | 2020-07-17 | 6087127 | 2021-09-03 | nu | nu | nu |  | 2021-09-03 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
25239 | locuinta+CEF-prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.0031 | 0.4 | PCZ 5137 STADION 3 | Exista bransament electric trifazat, in cablu 4x16 , L=25 m racordat din stalpul nr.5 existent + BMPT pe gard la limita de proprietate , aferent PT 5137, 20/0,4 KV, 400 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta un contor electronic trifazat in montaj direct tip SMARTMETTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-Distributie Banat | 6199090 | 2020-07-24 | 6199090 | 2021-02-08 | nu | nu | nu |  | 2021-02-16 | 0.003037 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003037 | 0
25240 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10335 LUNCSOARA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10335, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 9m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10335; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la. | E-Distributie Banat | 6095783 | 2020-07-24 | 6095783 | 2020-12-14 | nu | nu | nu |  | 2021-01-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25241 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 10301 ALMAS | Bransament electric trifazat aerian existent din LEA 0,4 KV Almas de la stalpul tip SE4,zona PTA 10301 Almasa, cu contor electronic trifazat montat pe perete interior in TDA - CER nr.RO005E521064551 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10301, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - realizare bransament trifazic pozat pe stalpul LEA 0.4kV folosind cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca. 9m, pozat in tub protectie; - montare pe stalpul LEA 0.4kV a unui BMPt-32A standardizat si legarea sa la noul bransament. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator prin grija E-Distributie Banat SA; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10301; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6132568 | 2020-07-24 | 6132568 | 2021-05-04 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
25242 | Locuință+CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 5039 LALELELOR | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta realizata cu CYECY 16/16 in lungime de 24m si BMPM amplasat pe fatada cladirii-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6090066 | 2020-07-31 | 6090066 | 2021-02-08 | nu | nu | nu |  | 2021-02-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25243 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1246 SMA RAPOLT S-SOIMUS | Bransament electric trifazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Rapolt de la stalpul nr.6 tip SE4, si BMPT 32A(FT-124-MAT) dublu, pozat pe fatada cladiri cu 2 contori electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E531386413 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric trifazat aerian cu consola pe locuinta, cu conductor 4x16 mmp, L=22m, BMPT 32A pe fatada (instalati electrice noi). - necesar contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6137969 | 2020-07-31 | 6137969 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25244 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 27 VATA 2 | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp existent pe proprietate din LEA 0,4kV Vata de Jos pe stalpul nr.5 tip SE10, si BMPT 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic trifazat, CER nr.RO005E530849102 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic trifazat cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6142005 | 2020-07-31 | 6142005 | 2021-05-04 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25245 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00333 | 0.23 | PTA 1117 SANTANDREI 1 D-S | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr. 1117 prin LEA jt existenta, bransament electric monofazat existent, BEM existent, cu contor monof in TDA conform certificat de racordare nr. RO005E531217012/1 din data 25.06.2014.-.BEM existent, cu contor monof in TDALucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar Inlocuire contor existent cu contor SMART METER, dublu sens; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,033 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6152269 | 2020-08-03 | 6152269 | 2021-09-26 | nu | nu | nu |  | 2021-09-26 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25246 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 128 PRIVIGHETORII DEVA | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Deva de la stalpul tip SE4, cu contor monofazat in BMPM 32A montat pe fatada - CER nr.RO005E530145932 / 1 din 25/06/2014Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.BEM existent, cu contor monofazat in BMPM--Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6183011 | 2020-08-07 | 6183011 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25247 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | PCZ 5041 XENOPOL | -Lucrari pe tarif de racordare : - bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 4x16 mmp protejat in tub PVC cu protective UV, in lungime de22 metri,pe cladire, din stilpul nr 8, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5041, 20/0.4 KV, 400 KVA -montare BMPTd-80 pe cladire, BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, -contor electronic trifazat smartmeter in montaj direct, montat in BMPTd-80. Contorul se va monta prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp,firida de bransament(bransament comun pentru 2 abonati pina in firida de bransament),coloana si suport de contor in interiorul cladirii. | E-Distributie Banat | 6129186 | 2020-08-17 | 6129186 | 2020-12-31 | nu | nu | nu |  | 2021-01-21 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
25248 | Locuinta+CEF Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 88 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Ghe. Lazar, zona PTz nr. 88 Petrosani, de la stâlpul nr. 12/1 de lemn din apropiere, realizat cu conductoare torsadate TYIR 2x16 mmp, cu carlig si cu BMPM 32 A montat pe casa - CER nr.RO005E531699409 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,005 kW / 0,005 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Bransament electric monofazat aerian, alimentat din LEA 0<(>,<)>4 kV - circuit str. Ghe. Lazar, zona PTz nr. 88 Petrosani, de la stâlpul nr. 12/1 de lemn din apropiere<(>,<)> realizat cu conductoare torsadate TYIR 2x16 mmp, cu carlig si cu BMPM 32 A montat pe casa.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - | E-Distributie Banat | 6278387 | 2020-08-17 | 6278387 | 2021-01-07 | nu | nu | nu |  | 2021-01-08 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002935 | 0
25249 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10051 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 24492551 / 13/07/2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E522298810 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent la limita de proprietate.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10051. | E-Distributie Banat | 6292697 | 2020-08-18 | 6292697 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25250 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8550 BARATCA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8550, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521531594 / 1 din 23/07/2014..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8550, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8550. | E-Distributie Banat | 6291874 | 2020-08-18 | 6291874 | 2021-05-07 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25251 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 1528 CHECEA COM 2 | Din PT 1528 , 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513059838/1 din data 12.06.2014.-instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietatePrin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6289395 | 2020-08-18 | 6289395 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25252 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8602 LIPOVA RADNA VALEA MARE | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8602, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E520830258 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8602, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPT cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8602. | E-Distributie Banat | 6290012 | 2020-08-18 | 6290012 | 2021-06-10 | nu | nu | nu |  | 2021-06-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25253 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8051 SAVARSIN VALE II | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPT cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform CER nr.RO005E521868362 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPT cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8051. | E-Distributie Banat | 6292498 | 2020-08-20 | 6292498 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25254 | LOCUINTA+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTAB 168 BL. ANL DEVA | Bransament electric trifazat pozat pe stalp existent din LEA 0,4kV Deva, de la stalpul tip SE10 de pe proprietate, cu contor AEM CST montat in BMPT32A - CER nr.RO005E530232669 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.BET existent, cu contor trifazat in BMPT-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6291715 | 2020-08-20 | 6291715 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
25255 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005025 | 0.23 | PTA 2794/COM.JEBEL | Din PTA 2794, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512400848/1 din data 12.06.2014.-instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietatePrin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6292789 | 2020-08-21 | 6292789 | 2021-05-07 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25256 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10799 CRIS STR. N.BALCESCU I | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10799, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, conform certificat de racordare nr. RO005E521424922/1 din data 25.06.2014..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10799, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10799. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6291734 | 2020-08-21 | 6291734 | 2021-04-27 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25257 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4110, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 26m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4110; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator-.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4110, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6296712 | 2020-08-21 | 6296712 | 2021-06-18 | nu | nu | nu |  | 2021-06-18 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0 | 0
25258 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10066 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10066, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10066, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10066. | E-Distributie Banat | 6289362 | 2020-08-24 | 6289362 | 2021-04-15 | nu | nu | nu |  | 2021-04-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25259 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 10066 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10066, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Cerificatului de racordare nr. RO005E520963705 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10066, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10066. | E-Distributie Banat | 6296911 | 2020-08-24 | 6296911 | 2021-04-07 | nu | nu | nu |  | 2021-04-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25260 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | 4119 BAZIN INOT | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 1776 / 30/08/2007 si Certificat de racordare nr. O005E521825185 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-Distributie Banat | 6322829 | 2020-08-27 | 6322829 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25261 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5709 CAP TRAIAN VUIA | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E512062493/1 din data 12.06.2014.-La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladiriiPrin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6289329 | 2020-08-28 | 6289329 | 2021-07-09 | nu | nu | nu |  | 2021-07-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25262 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5214 JENA | Din PT 5214, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E511916333/1 din data 12.06.2014.-instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietatePrin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6297157 | 2020-08-28 | 6297157 | 2021-06-14 | nu | nu | nu |  | 2021-06-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25263 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8576 MILOVA COMUNA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8576, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 6459 / 21/05/2009 si Certificatului de racordare nr. RO005E522209070 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8576, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8576. | E-Distributie Banat | 6327726 | 2020-08-31 | 6327726 | 2021-06-28 | nu | nu | nu |  | 2021-06-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25264 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8582 CHELMAC COMUNA I | Din PTA 20/0,4kV 100kVA nr. 8582, din LEA 0,4kV prin instalatia de alimentare cu BMPm si contor existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521562318 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0,4kV 100kVA nr. 8582, din LEA 0,4kV prin instalatia de alimentare cu BMPm si contor existentIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 18582 | E-Distributie Banat | 6327571 | 2020-08-31 | 6327571 | 2021-05-07 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25265 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8532 LIPOVA STR.MIHAI VITEAZUL | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8532, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 76402326 / 23/04/2013 si Certificatului de racordare nr.RO005E520821113 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8532. | E-Distributie Banat | 6342111 | 2020-09-02 | 6342111 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25266 | Punct lucru + Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 20 | A20 FNC-I M ORASTIE DV | - prin racord 20 KV si PTA nr. 2201, 20/0.4 KV, 40 KVA (post de consumator), racordat la LEA 20 KV Orastie - FNC, derivatia 20 KV PTZ 2083 de la stalpul nr. 11 prin SP 20KV si un stalp pe care este montat transformatorul, cu masura energiei electrice pe jt la PTA, (instalatii electrice existente) - Aviz tehnic de racordare nr.12398628/ 18/11/2011, CER nr.RO005E531413458 / 1 din 17/09/2015.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - realizare BET securizat, pe stalp PTA nr. 2201, 20/0.4 KV, 40 KVA (post de consumator), alim din CD PTA cu cablu 3x25+16 CAl mmp, L=5m, BMPT50A si contor smart meters. - necesar montare contor smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.. - Utilizatorul are obligativitatea reparatiei sau inlocuirii cutiei de distributie de la PTA 2201 PECO LAZAR aflat in gestiune utilizator, dupa reparatie se poate executa bransamentul in regim securizat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6344269 | 2020-09-03 | 6344269 | 2020-11-13 | nu | nu | nu |  | 2020-12-04 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01958 | 0
25267 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2029 COMUNA VARIAS | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din PTA 2029 COMUNA VARIAS prin intermediul LEA JT.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6330164 | 2020-09-03 | 6330164 | 2021-06-11 | nu | nu | nu |  | 2021-06-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25268 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10051 CERMEI | Din PTA 20/0,4kV 100kVA nr. 10051, din LEA 0,4kV prin bransament monofazic si BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520963334 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10051. | E-Distributie Banat | 6364675 | 2020-09-04 | 6364675 | 2021-04-15 | nu | nu | nu |  | 2021-04-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25269 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | bransament MF existent AL 2x16mmp 22m, BMPM T 12281, 20/0,4 kV 250 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERT) prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6370865 | 2020-09-04 | 6370865 | 2021-04-26 | nu | nu | nu |  | 2021-04-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25270 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 112 CT LILIACULUI DEVA | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Deva, cu conductor CCBYY 6+6 mmp, L=10m, cu contor monofazat Enerlux montat in TDA - CER nr.RO005E530152547 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,005 kW / 0,005 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6372120 | 2020-09-04 | 6372120 | 2021-07-13 | nu | nu | nu |  | 2021-07-13 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002935 | 0
25271 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 6424 RACOVITA | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 8 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe stilp in lungime de 8 metri), din stilpul nr 3 ( SC 10005 ) , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6424 , 20/0.4 KV, 160 KVA . La limita de proprietate, pe stilp , e montat un BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat SMARTMETTER in montaj direct programat ca producator consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp,in lungime de 40 m , pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6290121 | 2020-09-04 | 6290121 | 2021-04-06 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25272 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7822 EF. MURGU | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 10/10 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 12 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 3 metri), din stalpul SE 4 NR. 40 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7822, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMP un contor electronic monofazat programat ca producator consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6289496 | 2020-09-04 | 6289496 | 2021-04-07 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25273 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 9035 RACASDIA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 10/10 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 10 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul SE 10 NR. 1/2 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9035 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor electronic monofazat Smartmetter programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6342125 | 2020-09-07 | 6342125 | 2021-06-10 | nu | nu | nu |  | 2021-06-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25274 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7826 GIRBOVAT | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 3X25+16 protejat in tub PVC cu protectie UV, in lungime de 15 metri, din stalpul nr. 27 de tip SE 10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7826 , 20/0.4 KV, 250 KVA , BMPTd-80 montat pe fatada cladirii, echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6302247 | 2020-09-07 | 6302247 | 2021-04-06 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25275 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 6134 IAZ SAT 1 | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 8 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 3 metri), din stalpul SC 10002 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6134, 20/0.4 KV, 100 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMP un contor electronic monofazat. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6323090 | 2020-09-07 | 6323090 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25276 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 6176 POIANA MARULUI | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 3X25+16 protejat in tub PVC cu protectie UV, in lungime de 10 metri pe stilp , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6176 , 20/0.4 KV, 250 KVA , BMPTd-80 montat pe stalp, echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6323030 | 2020-09-07 | 6323030 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25277 | LOCUINTA+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1192 SOIMUS 4 D-P | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Soimus de la stalpul tip SE4, cu contor smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E530769574 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters existent dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6395904 | 2020-09-07 | 6395904 | 2021-08-06 | nu | nu | nu |  | 2021-08-06 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25278 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 8537 LIPOVA STR.OBORULUI | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.8537, prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 8537. | E-Distributie Banat | 6415364 | 2020-09-10 | 6415364 | 2021-08-03 | nu | nu | nu |  | 2021-08-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25279 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Bucium, cu contor monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E531164394 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-Distributie Banat | 6421062 | 2020-09-14 | 6421062 | 2021-03-05 | nu | nu | nu |  | 2021-03-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25280 | PUNCT LUCRU+ INSTALATIE FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0.4 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul SE4 din LEA JT - Orastie, zona lui PTZ 2005 Orastie, realizat cu conductor JT 3x16+25 mmpAl, L=20 m, cu carlig si BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe zidul cladirii, - CER nr.RO005E530760700 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,04 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-Distributie Banat | 6418154 | 2020-09-14 | 6418154 | 2020-11-24 | nu | nu | nu |  | 2020-12-04 | 0.01956 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01956 | 0
25281 | fabrica pentru reciclarea deseurilor textile si montare instalatie solara fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.42 | 20 | A20 PTZ 41 TESMA-LUPENI DV | Conf. CER RO005E532314167/1 din data de 23.01.2015 utilizatorul SC MANTEX GENERAL RECYCLING SRL este racordat la SEN prin PTAB MANTEX alimentat prin LEA 20 kV Lupeni Sud – PTZ41 Lupeni. Conform . CER RO005E532314167/1/23.01.2015: - putere aprobata: 2173,91 kVA / 2000 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la PTAB MANTEX (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: - Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Lupeni Sud – PTZ41 Lupeni din statia 110/20 kV Lupeni Sud, cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva in montaj indirect, cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232, amplasat in celula de masura; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la/in/pe celula de masura – PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza pe MT cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva in montaj indirect, cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232, din celula de masura (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, pe MT la capetele terminale ale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATORULUI (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea) Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. PTAB MANTEX este racordat radial in LEA 20 kV Lupeni Sud – PTZ41 Lupeni din stalpul nr. 9.nu este cazulI. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 actualizat: - inlocuire contorul existent in PTAB MANTEX cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului pentru toate variantele propuse: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): · protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); · protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): · protectie maximala de tensiune netemporizata; · protectie minimala de tensiune temporizata; · protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; · protectie homopolara de tensiune temporizata; - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Banat | 6409737 | 2020-09-17 | 6409737 | 2020-10-22 | nu | nu | nu |  | 2021-01-06 | 0 | PROSUMATOR cu Pi >100 kW - fara debitare in retea | 0 | 0
25282 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1162 VARMAGA 1 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric monofazat aerian, racordat de la stalpul nr.38 tip SE10 din LEA 0,4kV Varmaga, zona lui PTA 1162 VARMAGA 1 CERTEJ - VARMAGA, conductor AFYI, cu contor monofazat 5CM4 montat in TDA - CER nr.RO005E531288559 / 1 din 25/06/2014 - degradat, deteriorat, neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - alimentarea se va realiza din LEA JT Varmaga, prin branşament electric monofazat aerian cu consola de la stalpul de tip SE10 nr.38, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmp Al, L=23m, cu BMPM32A FT 124 MAT amplasat pe locuinta pe fatada casei (instalatii electrice noi). - necesar montare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6434121 | 2020-09-23 | 6434121 | 2021-03-09 | nu | nu | nu |  | 2021-04-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25283 | locuinta si instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTAB 21 VIILE NOI DEVA | BET existent, realizat conform ATR 02928885programare contor smart dublu sens-- | E-Distributie Banat | 6331838 | 2020-09-24 | 6331838 | 2021-10-07 | nu | nu | nu |  | 2021-10-07 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00582 | 0
25284 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.0264 | 0.4 | T 12322 | nu este cazulDin postul T 12322 - 20/0,4 kV-100 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp se vor executa urmatoarele lucrari: - Pozare LES j.t. nou cu cablu Al 3x150+95N mmp (cf. DC 4146RO) din LEA 0,4kV existenta in lungime de 160 m (cablul se va proteja in tub tip DS 4235/7 RO de 125 mmp) din care 10 metri se vor poza pe stalp, iar 2x5 metri vor subtraversa drum pietruit, pana la o firida de distributie E2+2 nou proiectata. - montare firida de distributie tip E2+2 din poliester armat cu fibra de sticla, cu separatoare cu MPR, cu actionare pol cu pol si bare de cupru stanat, piulita fixata in bara, sistem de fixare cu coliere a cablurilor, cu soclu incastrat in beton. - Racordul electric se va fixa la coborarea de pe stalp cu coliere zincate sau din inox si se va proteja in profil U tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m. - Executarea unui bransament trifazat subteran cu cablu Al 3x25+16 mmp (cf. DC 4126) in lungime de 5 m (cablul se va poza in tub de 63mm conform DS 4235/4 RO), racordat in firida proiectata. - Montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT-63 A, conform FT_133_MAT si FT_124_MAT prevazut cu intrerupator automat tetrapolar fix de 63 A, amplasat la limita de proprietate pe domeniul public. ,,BMPT-ul se va lega la o priza de pamant cu valoare de maxim 4 Ohm realizata prin grija beneficiarului. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | E-Distributie Banat | 6420564 | 2020-09-25 | 6420564 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-15 | 0.025837 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.025837 | 0
25285 | Magazin Dedeman Resita+CEF | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 6 | S6 CALEA TIMISORII 2-CALNIC RE | Conf. CER RO005E541569258/1 din data de 29.03.2015 utilizatorul SC DEDEMAN SRL este racordat la SEN prin 4036 RECONS alimentat prin LES 6 kV Calea Timisoarei II din statia 110/20/6 kV Calnic. Conform . CER RO005E541569258/1 din data de 29.03.2015: -putere aprobata: 304,35 kVA/280 kW -punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 6 kV, 4036 RECONS (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea la care este racordat utilizatorul); -instalatia de racordare: -Punct de conexiune 20 kV cu functionare la 6 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LES 6 kV Calea Timisoarei II din statia 110/20/6 kV Calnic, compartimentul de racordare al punctului de conexiune este echipat cu o celula de masura ce contine 2xTT 6/0.1 kV si 3xTC 30/5A,cl. 0,5. -punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 6 kV, la/in/pe BMPT exterior (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); -masurarea energiei electrice se realizeaza cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva,Un=2x100V, In=5A, cl 0.5, cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si sistem de teletransmisie,in montaj direct prin 3xTC 30/5 A cl. 0.5 si 2xTT 6/0.1 kV din celula de masura.Contorul se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea de sigilare si de citire din exterior (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); -punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 6 kV, pe MT la capetele terminale ale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATORULUI (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. 4036 RECONS este inseriat in LES 6 kV Calea Timisoarei II – statia 110/20/6 kV Cilnic.-Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 actualizat: - inlocuire contor existent in 4036 RECONS cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; -celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): ·protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ·protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; -realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): ·protectie maximala de tensiune netemporizata; ·protectie minimala de tensiune temporizata; ·protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; ·protectie homopolara de tensiune temporizata; -realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; -realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; -pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Banat | 6348816 | 2020-09-28 | 6348816 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0 | 0
25286 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Din PT2474-20/0,4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice monofazate existente la BMPM existent conform ATR 1165612/2009.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6379163 | 2020-09-30 | 6379163 | 2021-04-14 | nu | nu | nu |  | 2021-04-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25287 | Centrala fotovoltaica | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10504 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10504, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat, existent la limta de proprietate, lucrari realizate conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521206380 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10504. | E-Distributie Banat | 6479995 | 2020-10-01 | 6479995 | 2021-05-24 | nu | nu | nu |  | 2021-05-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25288 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Din PT2524 – 20/0,4kV–400kVA, bransament electric monofazat existent AL 2x16mmp 48m si un BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513500222 / 1 din 11.01.2017.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat Necesar programarea contorului electronic bidirectional existent. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6466641 | 2020-10-02 | 6466641 | 2020-11-17 | nu | nu | nu |  | 2020-11-25 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00488 | 0
25289 | Locuinta+CEF-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520863591 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3504. | E-Distributie Banat | 6473950 | 2020-10-02 | 6473950 | 2020-12-28 | nu | nu | nu |  | 2021-01-05 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
25290 | Ciacova | fotovoltaic | TIMIS | 0.0114 | 0.4 | T2703 COM. CIACOVA | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT amplasat la limita de proprietate alimentat din T2703 COM CIACOVA.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6335777 | 2020-10-05 | 6335777 | 2021-05-19 | nu | nu | nu |  | 2021-05-19 | 0.011152 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011152 | 0
25291 | HALA si panouri fotovoltatice-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.02684 | 0.4 | T 11721 | Instalatie existenta conform ATR 04585790/2019 si CER nr.RO005E513762378/2 din 09.10.2020.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT), prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6445953 | 2020-10-09 | 6445953 | 2020-10-21 | nu | nu | nu |  | 2020-11-06 | 0.026253 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.026253 | 0
25292 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Bransament electric trifazat din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent - CER RO005E521823622 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator, sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6507605 | 2020-10-14 | 6507605 | 2021-06-06 | nu | nu | nu |  | 2021-06-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25293 | Cladire si Generator Fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0.4 | PTA 3702 FIRITEAZ SOC. AGRICOLA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3702, de pe bornele jt trafo prin coloana trafo la BMPTi cu contor electronic trifazat in montaj semidirect 3xTC=100/5A, existent la PTA, lucrari realizate conform ATR 138763965 / 10.11.2014 si CER RO005E521309823/2 din 25.04.2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPTi cu un contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect (3xTC=100/5A existenti), programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3702. | E-Distributie Banat | 6517345 | 2020-10-20 | 6517345 | 2020-11-11 | nu | nu | nu |  | 2020-11-12 | 0.024495 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.024495 | 0
25294 | Locuinta si instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0.4 | PTA 79 URICANI | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Dinoni, zona PTa nr. 79 Uricani, de la stalpul nr. 23 tip SE 10, realizat cu TYIR 4x16mmp, L=30m cu carlig si cu BMPT 32A(FT-124-MAT) montat pozat aparent pe exteriorul locuintei - CER nr.RO005E532259176 / 3 din 04/05/2020. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6603234 | 2020-10-26 | 6603234 | 2020-11-05 | nu | nu | nu |  | 2020-11-05 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00782 | 0
25295 | Locuinta si instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0057 | 0.4 | PTA 37 URICANI | Bransament electric trifazat aerian pozat aparent pe stalp alimentat din LEA 0,4 kV - circuit Mailat-partea de sus + str. Pesterii, zona PTa nr. 37 Uricani, de la stalpul nr. 21 tip SE 10, realizat cu cu conductoare torsadarte TYIR 4x16mmp, L=10 m si cu BMPT 32A(FT-124-MAT) montat pozat aparent pe stalp - CER nr.RO005E531987162 / 2 din 02/04/2020.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6603218 | 2020-10-26 | 6603218 | 2020-11-05 | nu | nu | nu |  | 2020-11-05 | 0.005566 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.005566 | 0
25296 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.00837 | 0.4 | T 21782 | Din PT 21782-20/0.4 KV-630 KVA prin intermediul unei instalatii electrice trifazata existenta la BMPT existent conform ATR 01486154/2014.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERT). | E-Distributie Banat | 6596474 | 2020-10-27 | 6596474 | 2020-11-13 | nu | nu | nu |  | 2020-11-12 | 0.008153 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.008153 | 0
25297 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8568, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPT cu contor monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 4298 / 22.06.2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E521578315 / 1 din 25.06.2014. .In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8568. | E-Distributie Banat | 5826933 | 2020-05-06 | 5826933 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-09 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
25298 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10845 NADAB IV (ARTEZIANA) | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10845, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 72099460 / 10.05.2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E522319757/1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10845. | E-Distributie Banat | 5788916 | 2020-05-11 | 5788916 | 2020-12-02 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25299 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTA 3580 VLADIM. BLOCURI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3580, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat, lucrari realizate conform ATR 04403514 / 25.07.2019 si CER nr. RO005E520863434/1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3580. | E-Distributie Banat | 5790217 | 2020-05-11 | 5790217 | 2020-12-02 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
25300 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3658, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 95434058 / 10.09.2013 si CER nr. RO005E522327936 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3658. | E-Distributie Banat | 5783541 | 2020-05-11 | 5783541 | 2020-11-11 | nu | nu | nu |  | 2020-11-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
25301 | Generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA j.t. existenta, alimentata din PTA 10752-20/0,4 kV- 250 kVA circuit 2, si un BMPm existent, conform CER nr. RO005E521413908/1 din data 25.06.2014..I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar programarea contorului monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,10 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10752. | E-Distributie Banat | 5805897 | 2020-05-13 | 5805897 | 2020-11-18 | nu | nu | nu |  | 2020-11-20 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00333 | 0
25302 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 10797 NADAB I COM. | Din PTB 20/0.4kV,250KVA, nr.10797 din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat, montat pe zid exterior imobil, lucrari realizate conform ATR 11003096 / 26.08.2011 si CER nr. RO005E522276018/1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10797. | E-Distributie Banat | 5806521 | 2020-05-15 | 5806521 | 2020-12-10 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25303 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11701 | Bransament electric trifazat, alimentat din T11701 20/0,4 kV 250 kVA prin intermediul LEA jt conductor clasic, 4x50 mmp, conform CER nr.RO005E510283946/1 din 12.06.2014.-Din postul de transformare T11701 – 20/0,4kV–250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. conductor classic 4X50 mmp existenta, se va executa un bransament electric trifazat subteran ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16C (cf. DC 4126) în lungime de 15m ( cablul se va poza in tub de 63 mm conform DS 4247/4) din care 10 m pe stalp iar racordul electric se va fixa la coborarea de pe stalp cu coliere zincate sau din inox si se va proteja in profil U tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m si se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat dublu sens într-un BMP 32A (cf. FT-133_MAT) cu soclu din policarbonat armat cu fibra de sticla, prevazut cu intreruptor automat tetrapolar fix de 32A, proiectat la limita de proprietate. Instalatia electrica se va lega la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-Distributie Banat | 5823011 8251489 | 22.05.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 5823011 8251489 | 30.03.2021 24.06.2021 | nu | nu | nu |  | 30.03.2021 24.06.2021 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25304 | Generator Fotovoltaic - Amplasare Panouri Fotovoltaice pe acoperis - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTA 3502 VLADIMIRESCU STR. BISERICII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3502, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe zid..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3502. | E-Distributie Banat | 5890549 | 2020-05-22 | 5890549 | 2020-12-10 | nu | nu | nu |  | 2020-12-16 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
25305 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0042 | 0.23 | PTZ 8595 LIPOVA RADNA ELECTROMETAL | Bransament electric monofazat aerian existent, din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.8595, Lipova Radna Electrometal din LEA 0.4kV la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER RO005E522080729 / 1 din 25/06/2014..1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - demontare BMPm existent, neconform montarii unui contor electronic bidirectional si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, in locul BMPm existent, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT si racordarea sa la bransamentul monofazic aerian existent. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8595; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: -- realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5934268 | 2020-05-26 | 5934268 | 2021-02-08 | nu | nu | nu |  | 2021-02-16 | 0.004016 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004016 | 0
25306 | PANOURI FOTOVOLTAICE - HALA PRODUCTIE | fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 20 | A20 PRUNISOR-SEBIS AR | Conf. CER RO005E522070144/2 din data de 27.02.2020 utilizatorul SC GEMA SUPERB SRL este racordat la SEN prin PTB nr. 10631 alimentat prin LEA 20 kV PRUNISOR – SEBIS. Conform . CER RO005E522070144/2/27.02.2020: - putere aprobata: 380,435 kVA / 350 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA 20 kV PRUNISOR – SEBIS AR, la PTB 10631 (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: DIN lea 20 kV SEBIS – Prunisor, din racordul spre PTA 10626 prin racorduri LEA si LES 20 kV la punctul de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator); - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la/in/pe celula de masura – PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV; TC=10/5A (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicele tehnice minime ale echipamentelor de masurare). - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al punctului de conexiune (iesirea din celula de masura 20 kV), la capetele terminale de racordare (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea UTILIZATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea) Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. PTB 10631 este racordat in schema intrare – iesire in LEA 20 kV SEBIS – Prunisor intre stalpul existent nr. 63 si PTB 10637 Minimaxx. In PTB 10631 exista montate echipamentele de telecontrol aferente celulelor de linie (UP, RGDAT la cele 2 celule de linie, TSA, antena, acumulatori, modem date). Celula de masura care deserveste utilizatorul SC GEMA SUPERB SRL nu este motorizata.- nu este cazulI. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului GEMA SUPERB SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - inlocuire contorul existent in PTB 10631 cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l≤20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: 1. realizarea protectiilor pe DG (dispozitivul general): a) protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); b) protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; 2. realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): a) protectie maximala de tensiune netemporizata; b) protectie minimala de tensiune temporizata; c) protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d) protectie homopolara de tensiune temporizata; 3. realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura fie printr-un transformator monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre utilizator, fie prin intermediul unui cablu de 4x16 mmp Cu de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Banat | 5757515 | 2020-06-03 | 5757515 | 2021-01-26 | nu | nu | nu |  | 2021-02-09 | 0 | PROSUMATOR cu Pi >100 kW - fara debitare in retea | 0 | 0
25307 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10349 HALMAGIU | Bransament electric monofazat existent, alimentat din PTA HALMAGIU 20/0,4 kV,prin intermediul LEA jt conductor clasic, conform CER RO005E521033759/1/24.06.2014. Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10349, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 16m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10349; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5899973 | 2020-06-03 | 5899973 | 2021-04-22 | nu | nu | nu |  | 2021-04-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25308 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003015 | 0.4 | PTA 8012 CAPRIOARA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8012, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8012. | E-Distributie Banat | 6137671 | 2020-07-15 | 6137671 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.002939
25309 | Locuinta + CEF Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0.4 | PTA 9518 MISCA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9518, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 94635187 / 17.09.2013 si CER RO005E522328678/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - verificarea si calibrarea protectiilor din amonte de punctul de delimitare cu valoarea puterii evacuate maxime; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9518. | E-Distributie Banat | 6006647 | 2020-07-18 | 6006647 | 2020-12-28 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.026459 | 0
25310 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | P1025 | Din PT1025 20/0,4KV prin bransament monofazat AL 2x16mmp 15m existent la BMPM cu contor electronic monofazat existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6130836 | 2020-07-20 | 6130836 | 2020-11-27 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25311 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8012 CAPRIOARA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8012, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8012; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6078226 | 2020-07-23 | 6078226 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25312 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22328 | Instalatie existenta, racordat din T22328 prin intermediul LEA j.t cu contor electronic monofazat, conform ATR 131601774/2014 si CER RO005E513293030/1/12.06.2014-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM). | E-Distributie Banat | 6122114 | 2020-07-29 | 6122114 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25313 | Locuinta si Centrala fotovoltaică 3kWp - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2701 COM. JEBEL | -.In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificat de Ordin 63/2014, „punctul de delimitare se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului” In aceste conditii, in cazul in care imobilul care se va alimenta nu se afla amplasat la limita de proprietate, pentru respectarea gabaritelor se impune solutia de racordare in cablu subteran cu montarea grupului de masura in BPM pe soclu de beton la limita de proprietate. Demontare instalatie existenta realizata cu bransament electric si contor monofazat amplasat pe proprietate privata, racordat din stalpul de tip SE4, de pe reteaua LEA JT aferenta PTA 2701, 20/0,4 KV, 250 KVA Bransament electric monofazat subteran realizat cu cablu de energie, de 0,6/1(1.2)kV, cu izolaţie si manta exterioara din PVC, armata cu banda de otel galvanizat, AL 16+16 mmp conform SR RO, matricola 633107, in lungime de 20 metri (10m pozat pe stalpul de tip SE4 si 10m sapatura spatiu verde) din stalpul de tip SE4 de pe LEA JT aferenta PTA 2701, 20/0.4 KV, 250 KVA. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0.8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara de 63 mm, conform DS 4235/4 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. La limita de proprietate, pe domeniul public, se va monta un BMPM-60 echipat conform FT 133 MAT, disjunctor 32 A si contor electronic monofazat de tip smartmeter programat in regim producator-consumator. Contorul electronic monofazat bidirectional se va asigura prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Instalatia de utilizare a abonatului (Priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 16 mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Beneficiarul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si pe cheltuiala solicitantului. | E-Distributie Banat | 5973957 | 2020-07-31 | 5973957 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25314 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 21774 | Instalatie existenta conform CER RO005E510448297 / 1 din 12/06/2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERM). | E-Distributie Banat | 6183419 | 2020-08-04 | 6183419 | 2021-02-01 | nu | nu | nu |  | 2021-02-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25315 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 21739 | bransament MF existent AL 2x16mmp 9m, BMPM T 21739, 20/0,4 kV 160 kVA, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E510124276 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6174514 | 2020-08-10 | 6174514 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25316 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2637 COM. BANLOC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta realizata cu CYECY 16/16 mmp si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6130451 | 2020-08-10 | 6130451 | 2020-12-11 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25317 | Generator fotovoltaic amplasat pe teren -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10535 BIRSA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10535, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 22m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10535; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6266177 | 2020-08-11 | 6266177 | 2021-02-08 | nu | nu | nu |  | 2021-02-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25318 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2035 GEOAGIU / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Geoagiu de la stalpul tip SCP10005, nr27, cu conductor 4x16 mmp, L=25m, cu contor trifazat smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E531149353 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6289916 | 2020-08-11 | 6289916 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25319 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 4041 PECICA CAMIN CULTURAL | -Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.4041, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4041; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6219804 | 2020-08-12 | 6219804 | 2021-06-08 | nu | nu | nu |  | 2021-06-08 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
25320 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Orastie str.Progresului, de la stalpul tip SR4, nr.51, cu conductor AFYI 2x16 mmp, L=20m, cu contor monofazat 5CM4 montat in TDA - CER nr.RO005E530724957 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contoru existent cu contor smart meters dublu sens, pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6307450 | 2020-08-20 | 6307450 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25321 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Bransament electric trifazat subteran comun existent conform FS 504/26.05.2008 din LEA JT in LES JT ACYABY 3x25+16C. L=35m, 2 BMPT 32A care alimenteaza cei 2 consumatori Mirescu Valenti si Domsa Mircea. Domsa Mircea are montat contor AEM CST - CER nr.RO005E532236272 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - Alimentarea se va realiza din LEA JT de pe strada Retezat, de la stâlpul de tip SC10002, prin branşament electric trifazat subteran, cu BMPT-32A-FT-133-MAT (bloc de măsură şi protecţie pentru branşamente trifazate) cu picior încastrat în beton, montat la limită de proprietate, cu acces de pe teren public. (cablu quadripol 3x10+6C Al mm2 , Lt= 28m). (instalatii electrice noi). - necesar montare contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6198533 | 2020-08-20 | 6198533 | 2021-01-04 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
25322 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTZ 8420 ARAD SP2 MICALACA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8420, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8420. | E-Distributie Banat | 6288572 | 2020-08-20 | 6288572 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
25323 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3368 CAP DOBRA I-C | BEM existent, cu contor monofazat in BMPMprogramare contor smart dublu sens, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA.- | E-Distributie Banat | 6292438 | 2020-08-20 | 6292438 | 2021-06-16 | nu | nu | nu |  | 2021-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25324 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 8601 LIPOVA- P-TA N.IORGA | -Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8601, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 31m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8601; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6292529 | 2020-08-20 | 6292529 | 2021-06-16 | nu | nu | nu |  | 2021-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25325 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Bransament electric monofazat aerian cu cirlig existent din LEA 0,4kV Vetel de la stalpul tip SE4, nr.61, cu contor monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E531121757 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6290221 | 2020-08-20 | 6290221 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25326 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3340 CIMITIR DOBRA I-C | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Dobra de la stalpul tip SE4, cu contor monofazat smart meters montat in BMPM32A - CER nr.RO005E531095443 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor existent smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6288807 | 2020-08-20 | 6288807 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25327 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003015 | 0.4 | PTA 2162 CASTAU 3 | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Castau de la stalpul tip SE4, nr.89, cu conductor TYIR 3x16+25 mmp, L=15m, cu contor trifazat montat in TDA - CER nr.RO005E531180820/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6291631 | 2020-08-20 | 6291631 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.002939
25328 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | Bransament electric monofazat aerian cu cirlig existent din LEA 0,4kV Soimus, de la stalpul tip SC10002, cu contor smart meters montat in BMPM32A - CER nr.RO005E532278504 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6292399 | 2020-08-20 | 6292399 | 2021-05-07 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25329 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 156 NADASTIA SUP. | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, racordat de la stalpul nr. 5 tip SE11 din LEA JT loc. Nadastia de Sus, zona lui PTa 156, realizat cu conductor jt 2x16mmp Al clasic, coloanal 2x6mmpAl si cu contor tip CERM1 amplasat in tabloul de distributie al abonatului in interiorul case - CER nr.RO005E531057430 / 1 din 06/04/2015. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric monofazat existent de tip “smart meters” tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6290057 | 2020-08-20 | 6290057 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25330 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 48 LUNCOIUL DE SUS 1 | Bransament electric monofazat racordat la stalpul nr. 57 tip SE11 din LEA JT loc Luncoiul de Sus, zona lui PTa 48, cu contor electric monofazat tip CERM1 amplasat in tabloul de distributie al abonatului - CER nr.RO005E530819345 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric monofazat existent de tip “smart meters” tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6296960 | 2020-08-20 | 6296960 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25331 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu stender, racordat la stalpul tip SE10 din LEA JT loc Orastie, zona lui PTz 2012, realizat cu AFY 2x10mmpAl<(>,<)> si cu contor electric monofazat (CERM1)amplasat in tabloul de distributie al abonatului - CER nr.RO005E530725330 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric monofazat existent de tip “smart meters” tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.. | E-Distributie Banat | 6322978 | 2020-08-24 | 6322978 | 2021-04-13 | nu | nu | nu |  | 2021-04-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25332 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu stender, racordat la stalpul nr. 45 tip SC10001 din LEA JT loc Orastie, zona lui PTz 2132, realizat cu AFY 2x16 mmpAl, si cu contor electric monofazat (CSM0201)amplasat in tabloul de distributie al abonatului - CER nr.RO005E530638489 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6328262 | 2020-08-24 | 6328262 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25333 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T1953 MARASESTI | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6123875 | 2020-08-26 | 6123875 | 2021-02-02 | nu | nu | nu |  | 2021-03-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25334 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1022 STREI SANGIORGIU 2 | Bransament electric monofazat subteran existent, din LEA 0,4 KV Streisingiorgiu, de la stalpul nr. 169, tip SE 4, bransament cu cablu 1X10+6Cmmp, L=23m, BMPM 32 A si contor montat in BMPM - CER nr.RO005E530919650 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat SMART METER, programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica..- | E-Distributie Banat | 6297203 | 2020-08-27 | 6297203 | 2021-06-15 | nu | nu | nu |  | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25335 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1134 RAPOLT 1 S-SOIMUS | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, realizat cu AFY 16mmpAl (clasic),L=20m cu firida de branament si cu contorul electric monofazat tip CERM1 amplasat in tabloul de distributie al abonatului in interior - CER nr.RO005E531210453 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar necesar programarea contorului electric monofazat existent tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.. | E-Distributie Banat | 6296869 | 2020-08-27 | 6296869 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25336 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 19 TEBEA SAT | bransament el. trifazat cu BMPT cu contor clasicmontare contor trifazat SM cu dublu sens, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat.- | E-Distributie Banat | 6289027 | 2020-08-31 | 6289027 | 2021-04-13 | nu | nu | nu |  | 2021-04-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25337 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu consola, de la stalpiul SE11 nr.129, cu contorul electric monofazat clasic amplasat in tabloul de distributie al abonatului in interior - CER nr.RO005E531161436 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor cu smart dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6342092 | 2020-09-01 | 6342092 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25338 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 84 LUPENI | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Straja, zona PTa nr. 84 Lupeni, de la stalpul nr. 4/9 de lemn din apropiere, realizat cu TYIR 2x16 mmp, cu stender si cu BMPM 32A montat pozat aparent pe casa - CER nr.RO005E531814655 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent in BMPM 32A pe casa cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6328100 | 2020-09-01 | 6328100 | 2021-04-27 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25339 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 177 URIC | Bransament electric monofazat aerian existent, din LEA 0,4 KV Uric, de la stalpul nr.9, tip SE 4, bransament cu cablu CCBYY 10/10 mmp, L=25m, BMPM 32 A si contor montat in BMPM - CER nr.RO005E530995115 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat SMART METER, programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6292564 | 2020-09-03 | 6292564 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25340 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Bransament electric trifazat aerian existent din LEA 0,4kV Brad, str.Horea, de la stalpul tip SC10005, cu contor smart meters montat in BMPT32A - CER nr.RO005E530740988 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramare contor smart meters existent, pentru dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6385466 | 2020-09-04 | 6385466 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25341 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2135 ABATOR ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Orastie, str.1 Mai, de la stalpul tip SE4, cu conductor AFY 2x10 Al mmp, L=20m, cu contor smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E530652700 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6386190 | 2020-09-04 | 6386190 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25342 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 1162 VARMAGA 1 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Varmaga de la stalpul tip SE4, cu contor monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E530782793 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters existent dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6388333 | 2020-09-07 | 6388333 | 2021-04-22 | nu | nu | nu |  | 2021-04-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25343 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51723 | Din PT 51723-20/0,4KV-250KVA prin intermediul unui bransament trifazat existent la BMPT existent.-Necesar inlocuire contor electronic bidirectional, prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6359683 | 2020-09-09 | 6359683 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25344 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 9 SPITAL DEVA | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Deva de la stalpul tip SE4, cu contor monofazat montat in BMPM pe locuinta - CER nr.RO005E530152110 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6434142 | 2020-09-17 | 6434142 | 2021-04-27 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25345 | Locuinta cu sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.00496 | 0.4 | T 51964 | Din PT 51964, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E510579922 / 1 din 12.06.2014-Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Lucrari prin grija E-Distributie Banat SA Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat pentru functionare bidirectionala (CERT). Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6416686 | 2020-09-22 | 6416686 | 2020-11-26 | nu | nu | nu |  | 2020-11-26 | 0.004811 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.004811 | 0
25346 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Din PT 12253-20/0,4 KV-400 KVA prin intermediul unui bransament electric trifazat existent la BMPT existent conform ATR 5622117/27.03.2020.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional),prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 6465763 | 2020-10-06 | 6465763 | 2021-01-25 | nu | nu | nu |  | 2021-01-25 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019599 | 0
25347 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 6 TRUST AUR BRAD | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Salciei din Brad, racordat la stalpul de tip SE 10 nr. 27 din apropiere, zona PTz 6 Brad, realizat cu conductor JT 4x16 Al mmp, L=25 m, cu carlig sub acoperis si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire - CER RO005E532210038 / 2 din 15/09/2020. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.montare contor SM cu dublu sens | E-Distributie Banat | 6415253 | 2020-10-08 | 6415253 | 2020-12-22 | nu | nu | nu |  | 2020-12-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25348 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1242 RAPOLT 2 S-SOIMUS | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Rapoltu Mare de la stalpul tip SE10, nr.36, cu contor monofazat smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E531210666 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-Distributie Banat | 6473906 | 2020-10-12 | 6473906 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25349 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.00594 | 0.4 | T2493 PECIU NOU BISERICA | Din PT2493-20/0,4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice monofazate existente la BMPM existent conform CER 01085542/2014.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERM). | E-Distributie Banat | 6375350 | 2020-10-27 | 6375350 | 2020-11-26 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.005819 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005819 | 0
25350 | CFV si Sediu Social - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.023 | 0.4 | PTA 3499 ARAD CAP AR NOU GRAJDURI | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3499, din CD a PTA prin instalatiile de jt existente. Masura energiei electrice consumate este realizata in CD a PTA prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj semidirect 3xTC=400/5A, conform certificat de racordare nr. RO005E512369009/2 din 15.01.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect (3xTC=400/5A existenti), programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3499. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,0109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6546694 | 2020-11-02 | 6546694 | 2020-11-12 | nu | nu | nu |  | 2020-11-16 | 0.02253 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.02253 | 0
25351 | CFV si hotel - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0276 | 0.4 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3280, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform certificat de racordare nr. RO005E522020251 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3280. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,0109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6371279 | 2020-11-02 | 6371279 | 2020-11-12 | nu | nu | nu |  | 2020-11-16 | 0.027038 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.027038 | 0
25352 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0054 | 0.4 | PTA 101 SCORUS DEVA | Bransament electric trifazat aerian pozat aparent pe stalpul SC 10005, realizat cu cablu JT 4x16 mmp Al (protejat in tub de protectie D=50 mmp), L=10 m, cu contor trifazat smart meters in BMPTd 32 A-MN (FT-124-MAT) montat pe stalpul SC 10005 - ATR nr.18044222/17.05.2012, CER nr.RO005E532326227 / 2 din 21/10/2020.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart dublu sens, tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6613246 | 2020-11-02 | 6613246 | 2020-11-23 | nu | nu | nu |  | 2020-11-24 | 0.005282 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.005282 | 0
25353 | Locuinta+CEF-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3277, din LEA 0.4kV circuit str. P Maior - str. Septimiu, prin bransament trifazic subteran la BMPT standardizat cu contor electronic trifazat, existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 155248174 / 17.03.2016, si Certicatului de racordare RO005E522378987 / 1 din 24/06/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3277. | E-Distributie Banat | 6299767 | 2020-11-04 | 6299767 | 2020-11-11 | nu | nu | nu |  | 2020-11-16 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00587 | 0
25354 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10811, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic monofazat bidirectional existent la consumator - CER nr.RO005E521414257 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor monofazat bidirectional existent cu tarif de producator, programat cu tarif de producator. tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10811. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6619226 | 2020-11-27 | 6619226 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
25355 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS SI SEDIU | fotovoltaic | TIMIS | 0.594 | 10 | S10 NR.42 -DUMBRAVITA TM | Utilizatorul RI-FI FILATURA VIGONIE SRL este racordat la nivel de 10 kV prin P1299 alimentat in schema intrare – iesire in LES 10 kV nr. 42 din statia 110/20/10 kV Dumbravita, conf. CER RO005E511728479/1 din data de 04.10.2015. Postul P1299 este post client, delimitarea de gestiune fiind la papucii cablului 10 kV intrare in P1299 din P1022 respectiv P1023. Celulele de linie, celulele trafo, cele 4 transformatoare 10/0,4 kV – 1000 kVA sunt in gestiunea utilizatorului RI-FI FILATURA VIGONIE SRL. Din echipamentele utilizatorului RI-FI FILATURA VIGONIE SRL este alimentat si utilizatorului PREMARTEX SRL prin P1299 bis, masura acestuia fiind pe MT in postul P1299. Conform. CER RO005E511728479/1 din data de 04.10.2015: - puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 543,48 kVA / 500 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la P1299 (capacitatile energetice, detinute de operatorul de retea la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: prin racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 10 kV, la/in/pe instalatia operatorului (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat existent in montaj indirect cu TT 10/0,1 kV si TC 30/5 A (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masura). - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 10 kV, cf. conventie de exploatare (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Conform Conventiei de Exploatare incheiata intre utilizatorul Ri-Fi FILATURA VIGONIE: - punctul de delimitare a instalatiilor din punct de vedere al gestiunii: este la papucii cablului 10 kV intrare in P1299 din P1022 respectiv P1023; - punctul de delimitare a instalatiilor din punct de vedere al exploatarii: este la bornele de JT ale transformatoarelor de putere I si II.Conf. L. 6979/2019-FS octombrie 2019 Racordarea la SEN a centralei montate pe acoperis hala din loc. Timisoara, Calea Aradului, nr. 48/A, jud. Timis, se va realiza cu executarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea celor doua celule de linie, a celulei de masura si a celor doua grupuri de masura existente in P1299; - punct de conexiune 10 kV cu doua compartimente (unul de racordare si unul de utilizare) realizat prin amenajarea cladirii actualului P1299 existent, cu acces pentru E-Distributie Bant SA din exterior, echipat cu: . 2 buc. celule de linie motorizate 24 kV, 630 A, 16 kA (1 s) cu separator de sarcina in SF6 si CLP, conf. DY803/2- LE ed. 3; . 2 buc. celule de masura cu separator de sarcina, tip DY 803M/4-UTM ed. 3, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conf. DMI031015RO si doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S conf. DMI031052RO, una pentru utilizatorul RI-FI FILATURA VIGONIE, cealalta pentru PREMARTEX SRL; . echipamente pentru telecontrol: un tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY3016RO, Unitate periferica pentru posturi de transformare (UP 2015) cf. GSTR001_1 (rev. 2-11-2015), acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO, antena DN7602RO si RGDAT (la cele doua celule de linie si la celula de masura a utilizatorului RI-FI FILATURA VIGONIE) cf. GSTP001 (rev. 0-15.12.2015); . 1 buc. celula racord cablu 24 kV, 16 kA tip DY 803/516RO si 1 buc. celula 24 kV cu tinere la arc intern cu intrerupatoare (ICS) tip DY800/116RO pentru reintregirea circuitului dintre celula de masura destinata utilizatorului PREMARTEX si trafo T4; - montare grupuri de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in cele doua celule de masura prevazute cu 2xTT 20/0,1 kV si 2xTC 50/5A si : pentru RI-FI un contor electronic trifazat, dublu sens bidirectional cu clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat SA cat si de catre beneficiar; pentru PREMARTEX SRL se refoloseste contorul trifazat existent. Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES MT de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: . protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); . protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); - dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: . protectie maximala de tensiune netemporizata; . protectie minimala de tensiune temporizata; . protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; . protectie homopolara de tensiune temporizata; . protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat SA si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,025 kW / 0,027 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.P1299 | E-Distributie Banat | 4939125 | 2019-11-29 | 4939125 | 2021 | nu | nu | nu |  | 01-09-2022 | 0.48997 | PROSUMATOR | 0.48997 | 0
25356 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3657, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat, lucrari realizate conform ATR 10534961 / 29.07.2011 si CER nr.RO005E522273767/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3657. | E-Distributie Banat | 5780877 | 2020-05-11 | 5780877 | 2020-12-17 | nu | nu | nu |  | 2020-12-21 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
25357 | Locuinta si sistem fotovoltaic-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.4 | PTZ 3309 ARAD BLOC 16 HATEG | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3309, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 162474983 / 22.07.2016 si CER nr.RO005E522385389/1 din 11.04.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3309. | E-Distributie Banat | 5969412 | 2020-06-24 | 5969412 | 2021-01-15 | nu | nu | nu |  | 2021-01-15 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
25358 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8555, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8555; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6010268 | 2020-06-24 | 6010268 | 2021-06-03 | nu | nu | nu |  | 2021-06-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25359 | locuinta | fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3354, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 5807 / 12.08.2010 si Certificatului de Racordare nr. RO005E522248523 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3354. | E-Distributie Banat | 5994202 | 2020-06-24 | 5994202 | 2021-01-11 | nu | nu | nu |  | 2021-01-12 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
25360 | Locuință+CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.00336 | 0.4 | T 51719 | bransament TF existent AL 4x16mmp 16m, BMPT T 51719 , 20/0,4 kV 400 kVA, lucrari realizate conform Avizului tehnic de Racordare nr. 02425081 / 16/07/2018 si Certificat de Racordare nr. RO005E513647202 / 1 din 16/08/2018.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6155201 | 2020-08-10 | 6155201 | 2021-06-28 | nu | nu | nu |  | 2021-06-28 | 0.003243 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003243 | 0
25361 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22266 D-VITA PASARI | Bransament electric monofazat existent conform ATR 157970675/2016 si CER RO005E513461194/1/22.06.2016.-Necesar inlocuire contor de energie electrica monofazat existent cu un contor electronic monofazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6130425 | 2020-08-13 | 6130425 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25362 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 21739 | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, din sursa PTA 21739, AL 2x16mmp 29m, BMPM T 21739, 20/0,4 kV 160 kVA, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E510124478 / 1 din 12/06/2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: Necesar inlocuire contor electronic bidirectional. | E-Distributie Banat | 6183472 | 2020-08-14 | 6183472 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25363 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2245 GIARMATA FARMACIE | Bransament electric trifazat existent din LEA jt Giarmata zona T2245 Giarmata Farmacie 20/0,4kV 250KVA, conform ATR 199/2002 si CER RO005E512855437/1/18.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar reprogramare contor de energie electrica trifazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6140602 | 2020-08-14 | 6140602 | 2021-01-05 | nu | nu | nu |  | 2021-01-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25364 | Locuinta si CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2244 GIARMATA CAP | Bransament electric trifazat existent din LEA jt Giarmata zona T2244 Giarmata CAP 20/0,4kV 400KVA, conform CER RO005E511529333/1/17.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar reprogramare contor electronic de energie electrica trifazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6159086 | 2020-08-14 | 6159086 | 2021-01-05 | nu | nu | nu |  | 2021-01-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25365 | Locuinta +CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2816 ROVINITA MARE | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kV Rovinita Mare, realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii - CER nr.RO005E512324810 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,03 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6309215 | 2020-08-20 | 6309215 | 2021-09-05 | nu | nu | nu |  | 2021-09-05 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25366 | Locuinta +CEF- Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.00342 | 0.23 | PTA 5314 TOPOLOVATUL MIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6143048 | 2020-08-24 | 6143048 | 2021-11-02 | nu | nu | nu |  | 2021-11-02 | 0.003322 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003322 | 0
25367 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 2059 JELEDINTI / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Jeledinti de la stalpul tip SE4, nr.13, cu conductor AFYI 2x16 mmp, L=10m, cu contor monofazat Enerlux montat in BMPM - CER nr.RO005E531324808 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6360761 | 2020-09-03 | 6360761 | 2021-04-13 | nu | nu | nu |  | 2021-04-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25368 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T1839 BISERICA ORT NERAU | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din T 1839 BISERICA ORT NERAU prin intermediul LEA jt si BMPT amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6328375 | 2020-09-03 | 6328375 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
25369 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5832 SAT JUPANI | Din PT 5832, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512099752/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul existent SMART METER, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6273186 | 2020-09-07 | 6273186 | 2021-05-12 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25370 | Cerere de racordare Com. Dumbravita, jud Timis, str. Simfoniei 25 | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51830 | bransament MF existent AL 2x16mmp 17m, BMPM T 51830, 20/0,4 kV 400 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM) prin grij E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6355859 | 2020-09-08 | 6355859 | 2021-06-18 | nu | nu | nu |  | 2021-06-18 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
25371 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 21741 | bransament TF existent AL 4x16mmp 16m, BMPT, T 21741, 20/0,4 kV 250 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT) | E-Distributie Banat | 6513233 | 2020-11-06 | 6513233 | 2021-01-25 | nu | nu | nu |  | 2021-01-26 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
25372 | Locuinta si CFV - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.00455 | 0.4 | PTAB 22339 | Din PT22339 – 20/0,4kV–400kVA, bransament electric monofazat existent AL 2x16mmp 20m si un BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512920878/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM). Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,0109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6632065 | 2020-11-25 | 6632065 | 2021-01-26 | nu | nu | nu |  | 2021-02-01 | 0.004449 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004449 | 0
25373 | Birouri+Centrala Fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0.4 | PTZ 109 PETROSANI | Bransament electric trifazat alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Carol Schreter + str. Timisoarei, zona PTz nr. 109 Petrosani, de la stalpul nr. 12 tip SC 10002, realizat cu conductoare torsadate TYIR 4x16 mmp si cu BMPT 40A exterior- CER nr.RO005E531404302/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6739476 | 2020-11-27 | 6739476 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.02644 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02644 | 0
25374 | Locuinta+CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Instalatie electrica de alimentare existenta alimentata din T22215-20/0 ,4 kV-250 kVA prin intermediul LEA jt. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va programa contorului electronic bidirectional existent, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6621408 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 6621408 | 2020-12-07 | nu | nu | nu |  | 2020-12-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW, anexa2 ord.69/2020, fara ATR si CR, DOAR CERTIFICAT DE RACORDARE | 0.004899 | 0
25375 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2023 CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | BEM aerian cu AFYI fixat cu consola si contor trifazat in TDA, CER nr.RO005E531181562 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BET aerian cu consola, cu conductor JT 4x16mmp, L=30m si BMPT 32A FT 124MAT montat pe cladire si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 5998331 | 2020-06-23 | 5998331 | 2021-06-24 | nu | nu | nu |  | 2021-06-24 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
25376 | Locuinta personala +instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 119 EPURARE | Bransament electric trifazat aerian racordat de la stalpul SC10001 din LEA JT str. M. Vulcanescu, zona lui PTz 119 realizat cu 2 stalpi intermediary (SC10001 si SC10002) cu conductor jt 4x16mmpAL, L=95m si BMPT50A FT-124_MAT amplasat pe stalpul SC10002 plantat la limita de proprietate pe domeniu public - ATR nr.05663130 / 19/03/2020 si CER nr.RO005E532442080 / 1 din 10/04/2020.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat (CST0410 DQCL) cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensur prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6099245 | 2020-07-03 | 6099245 | 2021-01-27 | nu | nu | nu |  | 2021-01-29 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25377 | AFM _ CASA VERDE _ Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existent racordat din T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU prin LEA jt conform CER RO005E511484456/1/12.06.2014.-In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor trifazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 5964753 | 2020-07-07 | 5964753 | 2021-01-15 | nu | nu | nu |  | 2021-01-20 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004895 | 0
25378 | Locuinta +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10899 PIL BISERICA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10899, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10899; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6083988 | 2020-07-09 | 6083988 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25379 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6134 IAZ SAT 1 | In zona exista PTA 6134, 20/0.4 KV, 100KVA.In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, „punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului” In aceste conditii,alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV pe cladire 4 metri ) din stalpul de tip SE 4 existent <(>,<)> de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6134<(>,<)> 20/0.4 KV, 100 KVA. Montare BMPM-60 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, pe fatada cladirii. Montare electronic monofazat de tip smartmeter, programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-Distributie Banat | 5989163 | 2020-07-27 | 5989163 | 2021-04-26 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25380 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6133 OBREJA 2 | In zona exista PTA 6133, 20/0,4 ,250 KVA.In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, „punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului” In aceste conditii,alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 19 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV pe cladire 5 metri ) din stalpul de tip SE 4 existent, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6133,20/0.4 KV, 250 KVA. Montare BMPM-60 pe perete, la limita de proprietate , (montaj ingropat in tub flexibil sau montaj aparent in tub rigid ) echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A. Contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator montat in BMPM-60 . Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-Distributie Banat | 5975513 | 2020-07-28 | 5975513 | 2021-04-26 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25381 | Locuință + CEF - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 5285 BELINT T3 | -.Lucrari pe tarif de racordare consorm Ordin ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 4x16 mmp protejat in tub PVC cu protective UV, in lungime de 16 metri, pe cladire, din stilpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5285, 20/0.4 KV, 100 KVA -montare BMPTd-80 pe cladire, BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 40A, -contor electronic trifazat in montaj direct SMARTMETER programat cu tarif de producator, montat in BMPTd-80. Contorul se va monta prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 4x16 mmp protejat in tub PVC cu protective UV, in lungime de 16 metri,pe cladire , din stilpul SE 4 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5285, 20/0.4 KV, 100 KVA -montare BMPTd-80 pe cladire, BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 40A<(>,<)> -contor electronic trifazat in montaj directSMARTMETER,montat in BMPTd-80. | E-Distributie Banat | 6070031 | 2020-08-03 | 6070031 | 2021-06-28 | nu | nu | nu |  | 2021-06-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25382 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12365 SOLARIS II | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr. 12365 prin LEA jt existenta, bransament electric monofazat existant realizat cu AL 2x16mmp in lungime de 25m si BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513099001 / 2 din 06.07.2020.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor existent, cu contor electronic bidirectional; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6130835 | 2020-08-05 | 6130835 | 2021-01-26 | nu | nu | nu |  | 2021-02-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25383 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Orastie de la stalpul tip SCP10001, cu conductor ACBYY 16+16 mmp, L=25m, cu contor smart meters in BMPM 32A montat pe fatada - CER nr.RO005E530723541 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6219034 | 2020-08-07 | 6219034 | 2021-02-01 | nu | nu | nu |  | 2021-02-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25384 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2078 UIHEI COMUNA | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate - CER nr.RO005E512772277 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6148845 | 2020-08-12 | 6148845 | 2021-02-08 | nu | nu | nu |  | 2021-02-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25385 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 11525 ALEEA CERAMICA | Din PTA 11525-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existanta la BMPM amplasat la limita de proprietate existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6187533 | 2020-08-17 | 6187533 | 2021-02-24 | nu | nu | nu |  | 2021-02-25 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004898 | 0
25386 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8542 LIPOVA SOIMOS VALE | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8542, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 28m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8542; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,0109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6144038 | 2020-08-17 | 6144038 | 2021-04-27 | nu | nu | nu |  | 2021-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25387 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazic existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 14m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3504; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6344096 | 2020-09-03 | 6344096 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.00776 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00776 | 0
25388 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC- PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T2423 REMETEA MARE COMUNA I | Bransament electric existent alimentat din T2423 REMETEA MARE COMUNA I prin intermediul LEA jt.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6350861 | 2020-09-04 | 6350861 | 2021-05-21 | nu | nu | nu |  | 2021-05-24 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009795 | 0
25389 | Imobil + centrala fotovoltaica - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10584 BUTENI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10584, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521237272 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazic existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10584. | E-Distributie Banat | 6389251 | 2020-09-08 | 6389251 | 2021-03-18 | nu | nu | nu |  | 15.02.2021 18.03.2021 | 0.003 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003 | 0
25390 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10584 BUTENI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10584, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazic existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10584. | E-Distributie Banat | 6389935 | 2020-09-08 | 6389935 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
25391 | sistem fotovoltaic pe cladire ITP | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0.4 | PTA 8667 LIPOVA RADNUTA CHEMPING | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8667 din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent la beneficiar..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8667. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6292194 | 2020-12-02 | 6292194 | 2021-08-25 | nu | nu | nu |  | 2021-08-25 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.026459 | 0
25392 | imobil sistem de producere fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 10525 RANUSA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10525, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10525. | E-Distributie Banat | 6839793 | 2021-01-05 | 6839793 | 2021-03-18 | nu | nu | nu |  | 2021-03-26 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
25393 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 4503 SANMARTIN COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4503, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor monofazat existent la consumator. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4503. | E-Distributie Banat | 6864916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 6864916 | 2021-01-08 | nu | nu | nu |  | 2021-01-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
25394 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 12367 | Bransament electric monofazat existent conform CER RO005E511484984/1 din 18.06.2014. Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional). | E-Distributie Banat | 6664049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 6664049 | 2021-01-06 | nu | nu | nu |  | 2021-01-08 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
25395 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0175 | 0.4 | T 12346 VLAD II | Bransament electric trifazat existent conform ATR 161497860/2016 respectiv ATR 03887302/2019 (trecere pe definitiv). Necesar programarea contorului electronic bidirectional existent . | E-Distributie Banat | 6625699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 6625699 | 2020-12-21 | nu | nu | nu |  | 2021-01-06 | 0.017148 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.017148 | 0
25396 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 3881 ZADARENI FORAJ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3881, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului monofazat bidirectional existent cu tarif de producator; - montare concentratori la PTA 3881, in vederea asigurarii teletransmisiei. | E-Distributie Banat | 5770228 | 2020-04-29 | 5770228 | 2021-03-12 | nu | nu | nu |  | 2021-03-15 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
25397 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTB 3213 ARAD ZARANDULUI-PORUMBITEI | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3213, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 149870734 / 06.11.2015 si CER nr.RO005E522373218/1 din 17.02.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea in BMPt a contorului existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3213. | E-Distributie Banat | 5826409 | 2020-05-06 | 5826409 | 2021-06-11 | nu | nu | nu |  | 2021-06-11 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
25398 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9510 SIRIA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9510, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe gard, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic subteran din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu ACYABY 2x16mmp in lungime de cca. 19m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9510; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5806236 | 2020-05-13 | 5806236 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25399 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului electronic trifazat bidirectional, existent in BMPt, cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823. | E-Distributie Banat | 5801770 | 2020-05-13 | 5801770 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25400 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3211 ARAD GELU-DN | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3211, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de Racordare nr.RO005E520267937 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3211. | E-Distributie Banat | 5822569 | 2020-05-13 | 5822569 | 2021-03-16 | nu | nu | nu |  | 2021-03-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25401 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8545 LIPOVA RADNA MAT | Bransament electric trifazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8545, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian (conductor TYIR 4X16 L=18 m) la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform CER RO005E520835130 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8545. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5897027 | 2020-05-19 | 5897027 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25402 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 26m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5874453 | 2020-05-21 | 5874453 | 2021-03-17 | nu | nu | nu |  | 2021-04-21 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
25403 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | -Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3235, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3235; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5905164 | 2020-05-29 | 5905164 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
25404 | Locuinta personala si instalatie fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2035 GEOAGIU / LEA ORASTIE-IAS | BET aerian cu AFYI fixat cu consola si contor trifazat in TDA, CER nr.RO005E531138845/1 din data 25.06.2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BET aerian din LEA JT , cu LEA JT 4x16mmp, L=25m, fixat cu consola si BMPT 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, cu contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 5939786 | 2020-06-19 | 5939786 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25405 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11719 | Din T11719 - 20/0.4kV-250kVA prin intermediul unei LEA j.t. existenta, realizata cu conductor Al 50+3x50 mmp,prin bransament trifazat subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform CER RO005E511338735/1/12.06.2014.-Necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat existent cu un contor electronic trifazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6043084 | 2020-07-02 | 6043084 | 2021-06-15 | nu | nu | nu |  | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25406 | locuinta . centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 11526 COMUNA STR. IV | Bransament electric monofazat existent, racordat dinstalpul de tip SE4 aferent PTA 11526, 20/0,4 KV, 160 KVA conform CER RO005E512520537/1/12.06.2014..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 5938459 | 2020-07-03 | 5938459 | 2021-06-16 | nu | nu | nu |  | 2021-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25407 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3860 HUNED. TIMISANA COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3860, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3860. | E-Distributie Banat | 6045112 | 2020-07-07 | 6045112 | 2021-06-23 | nu | nu | nu |  | 2021-06-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25408 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3936 MAILAT COM 1 | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3936, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 16m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3936; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6146487 | 2020-08-11 | 6146487 | 2021-07-14 | nu | nu | nu |  | 2021-07-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25409 | Locuinta si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2339 GIARMATA STR. 1 | Bransament electric monofazat existent conform CER RO005E511545544/1/18.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat, reprogramare contor de energie electrica monofazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6127096 | 2020-08-13 | 6127096 | 2021-05-05 | nu | nu | nu |  | 2021-05-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25410 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10860 COOP VARSAND (BACANIE) | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10860, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR nr. 49072025 / 17/01/2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E522311085 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10860. | E-Distributie Banat | 6294055 | 2020-08-18 | 6294055 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25411 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3229, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E520247182/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3229. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6293590 | 2020-08-18 | 6293590 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25412 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2601 COM. GHILAD | Din PT 2601, 20/0,4 kV, 100 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric monofazat existent realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E512419174/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6179249 | 2020-08-19 | 6179249 | 2021-04-13 | nu | nu | nu |  | 2021-04-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25413 | locuinta si panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51830 | Din PT 51830, 20/0,4 kV, 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent AL 4x16mmp in lungime de 25m si un BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512951478/1 din data 12.06.2014-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic bidirectional, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6297074 | 2020-08-21 | 6297074 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25414 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0033 | 0.23 | PTZ 5 VULCAN | Bransament electric monofazat aerian pozat aparent pe stalp alimentat din LEA 0,4 kV - str. Liliacului, zona PTz nr. 5 Vulcan, de la stalpul nr. 4/2/3 de tip SC 10005, realizat cu cu conductoare torsadate TYIR 2x16 mmp, L-10 m si cu BMPM 32A montat pozat aparent pe stalp - CER nr.RO005E531867204 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,05 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6384788 | 2020-09-04 | 6384788 | 2021-09-21 | nu | nu | nu |  | 2021-09-21 | 0.003243 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003243 | 0
25415 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T 52013 | Bransament electric trifazat subteran cu cablu Al 3x25+16C mmp si BMPT 32A, conform ATR 2975222/2018 si ATR 05987602/2020 (trecere pe definitiv).--,,inlocuire intrerupator In=32A existent in BMPT existent, cu un intrerupator tetrapolar 40A; -,,necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional) si montare contor reprogramat in BMPT existent. | E-Distributie Banat | 6631276 | 2020-11-27 | 6631276 | 2021-05-05 | nu | nu | nu |  | 2021-05-19 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01955 | 0
25416 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 10797 NADAB I COM. | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, din LEA 0.4kV prin bransament aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10797. | E-Distributie Banat | 7076862 | 2021-02-18 | 7076862 | 2021-02-26 | nu | nu | nu |  | 2021-02-26 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25417 | Locuinta + CEF pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3301 ARAD LUNGA | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3301, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta, cu BMPm si contor electronic monofazat la consumator, CER nr.RO005E520317719 / 1 din 25/06/2014. | E-Distributie Banat | 7076307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 7076307 | 2021-02-23 | nu | nu | nu |  | 2021-02-25 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25418 | MAGAZIN si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02695 | 0.4 | PTA 3610 HORIA COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3610, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent la limita de proprietate. | E-Distributie Banat | 7229098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 7229098 | 2021-02-23 | nu | nu | nu |  | 2021-02-23 | 0.02641 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02641 | 0
25419 | Generator Fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0.4 | PTA 3897 FELNAC COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3897, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT standardizat, cu contor electronic trifazat, existent pe fatada, lucrari realizate conform Certificatului de Racordare RO005E521470923 1 din 25.06.2014 si Avizului Tehnic de Racordare 5348 din 08.10.2008..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3897. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5765583 | 2020-05-18 | 5765583 | 2021-03-12 | nu | nu | nu |  | 2021-03-17 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00431 | 0
25420 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 24 m, racordat la LEA jt. existenta, alimentata din PTA 8267-20/0,4 kV-250 kVA, si un BMPT 32A existent, conform CER RO005E522350022/1 din 06.04.2015..I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea BMPT si a contorului trifazat existent; - montare BMPt-32A standardizat in locul celui vechi si racordarea sa la bransamentul subteran existent; II. Lucrari de realizat prin grija E-Distributie Banat SA: - montare in noul BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8267; III.Lucrari prin grija utilizatorului: - realizare priza de pamant a BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5776738 | 2020-05-06 | 5776738 | 2021-06-22 | nu | nu | nu |  | 2021-06-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25421 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4558 SOFRONEA COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4558, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe peretele imobilului..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4558. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5899665 | 2020-05-29 | 5899665 | 2021-06-02 | nu | nu | nu |  | 2021-06-02 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25422 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3414, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5939583 | 2020-06-05 | 5939583 | 2021-04-08 | nu | nu | nu |  | 2021-04-12 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25423 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPM cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr.RO005E522039026 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947914 | 2020-06-11 | 5947914 | 2021-06-02 | nu | nu | nu |  | 2021-06-02 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25424 | locuinta si centrala fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6009 SCOALA | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 25 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SC 10001, nr 29, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6009, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in distribuitor un contor electronic monofazat in montaj direct tip SMART METTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5984990 | 2020-07-13 | 5984990 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25425 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4135 BLOCURI ITA | Exista bransament electric trifazat si BMPT existent pe soclu, racordat din LEA JT aferenta PTZ 4135, 400KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent, contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5985806 | 2020-07-28 | 5985806 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25426 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4413 TEROVA | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SC 10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4413, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMP un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5987641 | 2020-06-17 | 5987641 | 2021-06-30 | nu | nu | nu |  | 2021-06-30 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25427 | LOCUINTA si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 9016 TICVANIU MARE | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul de tip SE4 ,nr.16, aferent PTA 9016, 20/0,4 KV, 160 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat bidirectional SMART METER programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5988154 | 2020-07-07 | 5988154 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25428 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4433 VALIUG POD | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 10 din fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4433..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5992785 | 2020-09-02 | 5992785 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25429 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4406 CLOCOTICI BISERICA | Exista bransament electric trifazat, BMPT cu disjunctor 25A si contor smartmeter trifazat..Se va reprograma contorul trifazat de tip Smart Meter existent, in regim consumator-producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5992978 | 2020-08-04 | 5992978 | 2021-09-17 | nu | nu | nu |  | 2021-09-17 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25430 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4412 DOMAN ALIMENTARA | Exista bransament electric monofazat si contor monofazat montat pe placa metalica pe domeniu privat, racordat din PTA 4412, 160KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, programat in regim consumator-producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5993134 | 2020-07-30 | 5993134 | 2021-09-13 | nu | nu | nu |  | 2021-09-13 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25431 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 164 LIVADIA 2 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Livadia2 de la stalpul nr.141,tip SE10,bransament realizat cu conductor Al 2x16mmp,L=25m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters - CER nr.RO005E531008010 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. .- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5994839 | 2020-07-02 | 5994839 | 2021-03-17 | nu | nu | nu |  | 2021-03-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25432 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6211 ZORLENCIOR | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 26 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 6 metri), din stalpul SE 4, nr 25, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6211, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995104 | 2020-06-18 | 5995104 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25433 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament electric monofazat si contor monofazat(montat pe placa metalica), racordat din LEA JT aferenta PT 4050, 400KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995228 | 2020-07-28 | 5995228 | 2021-09-08 | nu | nu | nu |  | 2021-09-08 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25434 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 6173 EGCL | Exista bransament electric trifazat, racordat din LEA JT, aferenta PTA 6173, 20/0,4 KV, 400 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent, contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuaiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995844 | 2020-08-05 | 5995844 | 2021-08-16 | nu | nu | nu |  | 2021-08-16 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
25435 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4349 LAC | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PT4349, 250KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta in BMPM existent, un contor monofazat de tip Smart Meter de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5998091 | 2020-08-04 | 5998091 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25436 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 9011 GREONI | Exista bransament electric monofazat si contor electronic monofazat, racordat din LEA JT aferenta PTA 9011, 100KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5999505 | 2020-08-21 | 5999505 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25437 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7810 PATAS | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 37, nr 6 aferent LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 7810..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6000891 | 2020-07-21 | 6000891 | 2021-08-19 | nu | nu | nu |  | 2021-08-19 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25438 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | TC6105 GARA | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 23 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 8 metri), din stalpul SE 4, nr 31, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6105, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat ca producator-consumator). Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6001077 | 2020-06-18 | 6001077 | 2021-08-18 | nu | nu | nu |  | 2021-08-18 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25439 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6120 VAMA MARGA | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PTA 6120, 160KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6001354 | 2020-08-21 | 6001354 | 2021-08-13 | nu | nu | nu |  | 2021-08-13 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
25440 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7384 PLUGOVA | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 4 aferent circuitului 2 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 7384.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6001467 | 2020-08-21 | 6001467 | 2021-09-21 | nu | nu | nu |  | 2021-09-21 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25441 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 15m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8556; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6009988 | 2020-06-23 | 6009988 | 2021-04-19 | nu | nu | nu |  | 2021-04-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25442 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4439 ZORLENTU MARE | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 14 metri, din stalpul SE 4 amplasat in fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4439..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6010232 | 2020-07-08 | 6010232 | 2021-08-18 | nu | nu | nu |  | 2021-08-18 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25443 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 6012 VALEA CENCHII | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPT ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat, in lungime de 8 metri, din stalpul SE 4, nr 106 aferent circuitului LEA 0 ,4 KV, alimentata din PTA 6012.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6011709 | 2020-08-21 | 6011709 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25444 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00512 | 0.23 | 6132 OBREJA 1 | Bransament monofazat aerian in lungime de 21m (17m aerian + 4m pe cladire), din LEA JT aferenta PTA 6132, 250KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6012490 | 2020-07-13 | 6012490 | 2021-08-16 | nu | nu | nu |  | 2021-08-16 | 0.004818 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004818 | 0
25445 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 9018 GRADINARI | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, nr.8, aferent PTA 9018, 20/0,4 KV, 100 KVA.Instalatia corespunde din punct de vedere tehnic..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente, se va monta un contor trifazat de tip SmartMeter, de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6040129 | 2020-08-20 | 6040129 | 2021-08-28 | nu | nu | nu |  | 2021-08-28 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25446 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4638 VERMES | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPT ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat, in lungime de 8 metri, din stalpul SE 4, nr 1/30 aferent circuitului LEA 0 ,4 KV, alimentata din PTA 4638.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6040894 | 2020-08-21 | 6040894 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25447 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7813 PRILIPET 1 | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE 4 ,nr.122, aferent PTA 7813, 20/0,4 KV, 100 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in distribuitor un contor electronic trifazat in montaj direct tip SMARTMETTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6053544 | 2020-07-21 | 6053544 | 2021-08-19 | nu | nu | nu |  | 2021-08-19 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25448 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | TC6328 MUNTELE MIC | Exista bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric ACYAbY 4 x 16 mmp , in lungime de 40 metri de pe circuitul 4 ( SIST 101/63A ) din distribuitorul BISTRIAN aferent PTZ 6328, 20/0.4 KV, 400 KVA . La limita de proprietate, pe fatada, este montat BMPT-80 echipat conform FT 133 MAT, disjunctor 25 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat tip SMARTMETTER in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Delimitarea se face la papucii cablului plecare din distribuitorul BISTRIAN . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6066409 | 2020-07-28 | 6066409 | 2021-09-17 | nu | nu | nu |  | 2021-09-17 | 0.002985 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002985 | 0
25449 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7829 SOPOTUL VECHI 2 | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPT ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat, in lungime de 35 metri, din stalpul SE 4, nr 85 aferent circuitului LEA 0 ,4 KV, alimentata din PTA 7829.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6066546 | 2020-08-21 | 6066546 | 2021-08-16 | nu | nu | nu |  | 2021-08-16 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25450 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6070746 | 2020-07-07 | 6070746 | 2021-05-24 | nu | nu | nu |  | 2021-05-25 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25451 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4492 CALNIC STR.CALNICELULUI | Exista bransament electric monofazat si contor Smartmeter monofazat, bransament racordat din stalpul de tip SE4,aferent PTA 4492, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul smartmeter existent, in regim dublu tarif, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071281 | 2020-08-19 | 6071281 | 2021-09-17 | nu | nu | nu |  | 2021-09-17 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25452 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4046 STADION | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul de tip SE4 ,aferent PT 4046, 20/0,4 KV, 250 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, in regim dublu tarif, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071531 | 2020-08-20 | 6071531 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25453 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3511 MANDRULOC COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3511, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3511. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6090584 | 2020-07-13 | 6090584 | 2021-07-23 | nu | nu | nu |  | 2021-07-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25454 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8534, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 28m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8534; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6098798 | 2020-07-17 | 6098798 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25455 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4330 PREVENTORIU | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in locuinta solicitantului ce este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 32 metri, din stalpul SC 10002, din fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4330..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in cadrul instalatiei electrice existente, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6109751 | 2020-07-09 | 6109751 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25456 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | TC4006 SCOALA DE BETON | In zona exista bransament monofazat CCBYY 10/10 in lungime de 10 metri, ce alimenteaza un BMPM, amplasat pe fatada cladirii, alimentat din reteaua electrica de 0.4 kV aferenta postului de transformare PTZ 4006, 20/0.4 KV, 400 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6121265 | 2020-08-20 | 6121265 | 2021-09-17 | nu | nu | nu |  | 2021-09-17 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25457 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | TC6004 PARC | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PTA 6004, 630KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6145052 | 2020-09-07 | 6145052 | 2021-09-15 | nu | nu | nu |  | 2021-09-15 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25458 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4444 ZORLENTU MARE ZORLENCIOR | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4444, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A. - CER nr.RO005E540744331 / 1 din 12/06/2014..... Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6190462 | 2020-09-07 | 6190462 | 2021-09-05 | nu | nu | nu |  | 2021-09-05 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25459 | locuinta - panouri fotovoltaice - prosumator AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1 URICANI | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Mirsevoni, zona PTa nr. 1 Uricani, de la stalpul nr.14 de tip SE 10 din apropiere, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6mmp, L-30m cu carlig si cu BMPM 32A montat pozat aparent pe casa - CER nr.RO005E531989018 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor monofazat de tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6274203 | 2020-08-20 | 6274203 | 2021-03-19 | nu | nu | nu |  | 2021-03-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25460 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4641 BINIS | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10, nr.8, aferent PTA 4641, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent pe fatada casei, un contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6305913 | 2020-09-07 | 6305913 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25461 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4204 AUTOBAZA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 19 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul de tip SC NR. 12/4 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4204 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor electronic monofazat Smartmetter programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6316620 | 2020-09-07 | 6316620 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25462 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6136 CIUTA | Exista bransament electric monofazat aerian in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV), din stalpul retelei jt existent , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6136, 20/0.4 KV, 100 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6415438 | 2020-09-15 | 6415438 | 2021-04-06 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25463 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4668 OCNA DE FIER | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 22 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 10, nr 14, de pe circuitul LEA JT aferent PTAn 4668, 20/0.4 KV, 63 KVA, circuit 1, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6425535 | 2020-09-14 | 6425535 | 2021-09-13 | nu | nu | nu |  | 2021-09-13 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25464 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa – prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T1816 NUFARULUI | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din T1816 NUFARULUI prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6451548 | 2020-09-25 | 6451548 | 2021-08-20 | nu | nu | nu |  | 2021-08-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25465 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 41708 | Din PT 41708-20/0,4 kV-400 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 3x25+16mmp 20m la BMPT existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6581965 | 2020-10-21 | 6581965 | 2021-04-14 | nu | nu | nu |  | 2021-04-21 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014699 | 0
25466 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | PTA 1971 DIDFARM SANNICOLAU | Utilizator existent racordat din PTA 1971 DIDFARM Sannicolau Cf. CER RO005E51270564411 din data 12.06.2014 - puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 10 kW / 10,87 kVA - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la PTA 1971 DIDFARM SANNICOLAU (capacitigile energetice, detinute de operatorul de retea la care este racordat utilizatorul). - instalafia de racordare:Prin racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la/ in/ pe BMPT exterior (elementul fizic unde este racordat grupul de mdsurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor trifazat (structura grupului de misurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de misurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea), elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Utilizatorul solicita un spor de putere pentru locul de consum de 13 kW, si montarea de panouri fotovoltaice.nu este cazulPrin grija E-Distributie Banat SA este necesar reprogramarea contorului trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7442056 | 2021-03-16 | 7442056 | 2021-03-24 | nu | nu | nu |  | 2021-03-25 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019599 | 0
25467 | Hotel Leon S.R.L+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTZ 8347 ARAD GEMI CENTER | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.8347, din TDRI al PTZ prin instalatiile jt existente. Masura energiei electrice consumate este realizata prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj semidirect, 3xTC=400/5A, existent in PTZ..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in PTZ cu un contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect (3xTC=400/5A, existenti), programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8347. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7527287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7527287 | 2021-03-23 | nu | nu | nu |  | 2021-03-24 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019599 | 0
25468 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3414, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6498968 | 2020-10-23 | 6498968 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25469 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa – prosumatori | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4442 TARNOVA SIPET | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4442, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6356873 | 2020-09-07 | 6356873 | 2021-06-15 | nu | nu | nu |  | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25470 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2040 COMUNA GELU | Din PTA 2040- 20/0,4kV-100 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 20m la BMPM existent.-Necesar programare contor electronic bidirectional, prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6360921 | 2020-08-25 | 6360921 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25471 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4131 NADLAC BLOCURI O | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4131, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea in BMPm a contorului monofazat existent cu un contor electronic bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4131. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5772839 | 2020-04-29 | 5772839 | 2021-09-19 | nu | nu | nu |  | 2021-09-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25472 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0.4 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8534, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 164790604 / 25.08.2016 si Certificat de Racordare RO005E520824374/2 din 02/11/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului electronic trifazat bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8534. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5769575 | 2020-05-13 | 5769575 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00431 | 0
25473 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 40m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contor electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5770826 | 2020-04-29 | 5770826 | 2021-08-24 | nu | nu | nu |  | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25474 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 8070 DUMBRAVITA I | -Din PTA 20/0.4kV, 50kVA, nr.8070, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; montare consola metalica de acoperis, pentru asigurarea gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 28m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8070; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5769270 | 2020-05-15 | 5769270 | 2021-09-20 | nu | nu | nu |  | 2021-09-20 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
25475 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaicepe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4110, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 10m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - montare concentrator la PTA 4110, pentru asigurarea teletransmisiei; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5770523 | 2020-04-29 | 5770523 | 2021-09-21 | nu | nu | nu |  | 2021-09-21 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25476 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4118, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 12m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent <(>,<)> recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4118; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza depamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5776853 | 2020-05-06 | 5776853 | 2021-09-01 | nu | nu | nu |  | 2021-09-01 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25477 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4112, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat 230V 5(80)A existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor monofazat existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4112. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5775687 | 2020-04-29 | 5775687 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25478 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4107, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de executat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 17m (din care cca 6m pozati pe cladire). 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4107; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5780845 | 2020-04-29 | 5780845 | 2021-08-24 | nu | nu | nu |  | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25479 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0042 | 0.23 | PTA 10782 COMESO COLOR SATU NOU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10782, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10782. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5780203 | 2020-05-13 | 5780203 | 2021 | nu | nu | nu |  | 2023-04-04 | 0.00333 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00333 | 0.00333
25480 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTZ 3057 ARAD PUNCT TERMIC RAZBOIENI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3057, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, lucrari realizate conform ATR 7413 / 05.05.2008 si Certificat de Racordare nr. RO005E520255541 / 1 din 25/06/2014. .In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3057. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5784785 | 2020-05-06 | 5784785 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
25481 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | Bransament electric existent alimentat din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3508, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat 3x400/230V 5(100)A, existent pe soclu, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 151460701 / 21.12.2015 si conform CER RO005E522375131/1/04.03.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3508. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5790251 | 2020-05-07 | 5790251 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25482 | Generator fotovoltaic - AMplasare de panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3610 HORIA COM 1 | Din PTA 20/0,4kV nr. 3610, 160kVA, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic aerian la BMP-T cu contor electronic trifazat pe fatada imobil abonat..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3610. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5800752 | 2020-05-13 | 5800752 | 2021-07-07 | nu | nu | nu |  | 2021-07-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
25483 | Gernerator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3219, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3219. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5797692 | 2020-05-11 | 5797692 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25484 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTZ 10883 CHISINEU CRIS COMPETROL | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.10883, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform CER RO005E522361462/1 din 23.06.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului electronic trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 10883. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5801008 | 2020-05-15 | 5801008 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
25485 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4602 CURTICI STR.CLOSCA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4602, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu stender la BMPM cu contor electronic monofazat..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4602. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5806287 | 2020-05-15 | 5806287 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25486 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 9510 SIRIA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9510, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 24m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9510; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5801239 | 2020-05-04 | 5801239 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
25487 | GENERATOR FOTOVOLTAIC AMPLASAT PE CASA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV 250kVA nr.8414, din LEA 0.4kV prin bransament aerian trifazat standard la BMPt cu contor trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 11717 / 28.08.2009..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5806180 | 2020-05-15 | 5806180 | 2021-06-08 | nu | nu | nu |  | 2021-06-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25488 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3672, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat, lucrari realizate conform ATR 150766005 / 03.12.2015 si Certificat de Racordare nr. RO005E522374264/1 din 10/05/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3672. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5807695 | 2020-05-13 | 5807695 | 2021-06-08 | nu | nu | nu |  | 2021-06-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25489 | Locuinta si instalatie fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7823 BANIA CAP | Bransament electric monofazat in CCBYY 10/10 in lungime de 22 m din LEA jt PT 7823, 100 KVA , 20/0,4 , racordat la stalpul nr. 129 de tip SE 4 cu BMPM montat pe cladire .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - Se va demonta contorul existent si se va monta si programa contorul tip SMART METER monofazat cu tarif de producator. Instalatia de utilizare va fi dotata cu sistem de interblocaj - AAR. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5807558 | 2020-04-30 | 5807558 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25490 | Locuinta si instalatie fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7824 BANIA 2 | Bransament electric monofazat in CCBYY 10/10 in lungime de 20 m din LEA jt PT 7824, 160 KVA , 20/0,4 , la stalpul nr. 150 de tip SC 10001 cu BMPM montat in exteriorul cladirii echipat cu sig. 32 A.- inlocuire contor monofazat existent cu contor cu dublu sens SMART METER monofazat, programat ptr consumator-producator. Instalatia de utilizare va fi dotata cu sistem de interblocaj - AAR. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5807450 | 2020-05-04 | 5807450 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25491 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2030 TURDAS 2 / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian existent (realizat cu conductor 2+x6 mmp Al, L=18m, fixat cu consolă), racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Sat existenta, alimentata din PTA 2030 Turdas 2 - 20/0,4 kV-160 kVA, cu BMPM 32 A montat pe fatada cladirii și contor monofazat montat in BMPM conform CER RO005E531287165/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5825883 | 2020-05-08 | 5825883 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25492 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2089 SIBISELUL VECHI / LEA ORASTIE-C | Bransament electric monofazat aerian existent (realizat cu conductor 2x16 mmp Al, L=15m, fixat cu carlig), racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Sat stalp MT 15014, existenta, alimentata din PTA 2089 Sibiselul Vechi - 20/0,4 kV-160 kVA, cu BMPM 32 A montat pe fatada cladirii și contor monofazat in montaj direct montat in BMPM 32A conform CER RO005E531193150/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5825201 | 2020-05-19 | 5825201 | 2021-08-12 | nu | nu | nu |  | 2021-08-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25493 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2023 CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat aerian existent (realizat cu conductor 4x16 mmp Al, L=27m, fixat cu consolă), racordat la de la SE4 nr.3 al LEA JT - circuit 0,4 kV catre Sibisel existenta, alimentata din PTA 2023 Căstău Sat - 20/0,4 kV-250 kVA, cu contor trifazat montat in TDA conform ATR 12192 / 28.08.2005 si CER RO005E532175285/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat existent cu contor tip smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5825699 | 2020-05-08 | 5825699 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25494 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3658, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe gard, la limita de proprietate..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3658. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5830534 | 2020-05-15 | 5830534 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
25495 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2089 SIBISELUL VECHI / LEA ORASTIE-C | Bransament electric monofazat existent pozat aparent pe stalpul de racord nr.134 tip SE4 din LEA 0,4KV circuitul 0,4 kV sat, zona PTA 2089 Sibiselul Vechi - 20/0,4 kV-160 kVA, realizat cu conductor jt, 2x16mmp Al, L=10m si BMPM 32A FT-124_MAT amplasat pe stalpul de racord, conform ATR 82671936 / 27.05.2013 si CER RO005E532345880/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5827477 | 2020-05-08 | 5827477 | 2021-07-02 | nu | nu | nu |  | 2021-07-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25496 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa – prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 1564 AGROMEC CENEI | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6312266 | 2020-08-27 | 6312266 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25497 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 9018 GRADINARI | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul SE 4 existent nr. 34 , de pe circuitul LEA JT aferent PT 9018, 20/0.4 KV, 100 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6321789 | 2020-09-07 | 6321789 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25498 | Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR' | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8025 JULITA CAP | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8025, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521881020 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8025. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6190901 | 2020-07-30 | 6190901 | 2021-06-08 | nu | nu | nu |  | 2021-06-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25499 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004125 | 0.23 | T 1844 GARA TEREMIA | Bransament electric monofazat existent, racordat din stalpul de tip SE4, aferent PTA 1844, 20/0,4 KV, 160 KVA conform CER RO005E512655693/1/12.06.2014..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891042 | 2020-07-03 | 5891042 | 2021-05-10 | nu | nu | nu |  | 2021-05-17 | 0.004037 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004037 | 0
25500 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3360 PANC I-C | Bransament electric monofazat aerian existent, racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Panc Saliste existenta, alimentata din PTA 3360 Panc - 20/0,4 kV-100 kVA, cu contor monofazat in montaj direct montat in TDA conform CER RO005E531107975 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5928033 | 2020-06-04 | 5928033 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25501 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2001 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian existent (realizat cu conductor 16+25 mmp Al, L=15m, fixat cu carlig), racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV str.Baritiu+Viilor stalp SCP 1001 nr.28, existenta, alimentata din PTZ 2001 Aurel Vlaicu - 20/0,4 kV-400 kVA, cu FDCP2 25 A montat pe fatada principala a cladirii și contor monofazat in montaj direct montat in FDCP2 25 A conform CER RO005E530637972/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5876859 | 2020-05-19 | 5876859 | 2021-08-12 | nu | nu | nu |  | 2021-08-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25502 | Locuinta personala+ Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3523 VLADIM. COMUNA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3523, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor Al 4x16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3523; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5937128 | 2020-06-10 | 5937128 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25503 | locuinta personala +instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat aerian fixat cu cârlig pe clădire, racordat de la stalpul de tip SE11 nr.5 din LEA JT a satului, realizat cu conductor JT 4x16mmpAl, si BMPT 32A amplasat pe cladire conform CER nr.RO005E530754826 / 1 din 25/06/2014.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent T2CA43 cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat existent cu contor tip smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5939637 | 2020-06-10 | 5939637 | 2021-07-02 | nu | nu | nu |  | 2021-07-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25504 | Locuinta personala si instalatie fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7824 BANIA 2 | In zona exista bransament electric monofazat realizat cu bransament 25+16 mmp, racordat la stalpul SE 4, nr 33 al LEA 0,4 KV aferenta PTA 7824, 20/0,4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un contor electronic monofazat, amplasat in incinta cladirii..Inlocuire contor existent monofazat ENERLUX cu SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947750 | 2020-06-15 | 5947750 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25505 | Locuinta personala si instalatie fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7824 BANIA 2 | In zona exista bransament electric monofazat realizat cu bransament 25+16 mmp, racordat la stalpul SE 4, nr 33 al LEA 0,4 KV aferenta PTA 7824, 20/0,4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un contor electronic monofazat, amplasat in incinta cladirii..Inlocuire contor existent monofazat ENERLUX cu SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947727 | 2020-06-09 | 5947727 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25506 | locuinta personala si instalatie fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7824 BANIA 2 | In zona exista bransament electric trifazat realizat cu bransament 25+16 mmp, racordat la stalpul SE 4, nr 35 al LEA 0,4 KV aferenta PTA 7824, 20/0,4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un contor electronic trifazat, amplasat in incinta cladirii..Inlocuire contor existent trifazat ENERLUX cu SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5953288 | 2020-06-15 | 5953288 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25507 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 232 BARU MARE 2 | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din LEA 0,4 KV Baru, de la stalpul nr.73 tip SE 10 ,bransament realizat cu conductoare AL 4X16 mmp, L= 50m, cu sustinere pe stalpul de bransament SE 4 nr. 74 existent si BMPT 50A (FT-124-MAT)amplasat pe fatada cladirii spre strada cu contor electronic trifazat smart meters conform ATR nr.04997537 / 21/11/2019 si CER nr.RO005E531000067 / 2 din 09/03/2020. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,0021 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5959663 | 2020-06-11 | 5959663 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-24 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
25508 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00372 | 0.4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Din T 2519, 20/0,4 KV, 100 KVA, prin intermediul unei LEA j.t. existenta la BMPT existent conform CER RO005E513544758/1/05.07.2017.-Necesar programare contor electronic trifazat existent pentru functionare bidirectionala, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5961636 | 2020-07-03 | 5961636 | 2021-08-24 | nu | nu | nu |  | 2021-08-24 | 0.003645 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003645 | 0
25509 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 206 TV SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat subteran din LEA 0,4kV Salasu de Sus de la stalpul nr.10, tip SE4, bransament electric realizat cu cablu jt CYABY 3X6mmp,L=40m si BMPM-25A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters conform CER nr.RO005E530981727 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5965897 | 2020-06-16 | 5965897 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25510 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3214, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; - montare BMPT-32A standardizat pe fatada imobilului, in locul celui existent si racordarea sa la bransamenul trifazic aerian. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3214; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6065786 | 2020-07-16 | 6065786 | 2021-07-28 | nu | nu | nu |  | 2021-07-28 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25511 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2087 CUCUIS / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat aerian cu carlig, alimentat din LEA 0,4 kV Cucuis, zona PTA nr.2087 Cucuis, de la tip SE4 din apropiere, realizat cu conductoare tosadate TYIR 3x16+25 mmp, L=30m si BMPT 32 A cu contor Enerlux in BMPT - CER nr.RO005E531182776 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent Enerlux cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. .- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6063430 | 2020-07-02 | 6063430 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25512 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 185 PESTISU MIC | Bransament electric trifazat aerian cu stalp intermediar tip SC10001, alimentat din LEA JT din loc. Pestisu Mic stalpul nr. 59 tip SE4, zona lui PTa 185 realizat cu conductor jt 4x16 mmpAl, L=55m si BMPT 32A FT-124_MAT montat pe stalp cu contor electric trifazat in montaj direct CERT1 - CER nr.RO005E532380553 / 1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6068542 | 2020-06-29 | 6068542 | 2021-08-30 | nu | nu | nu |  | 2021-08-30 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25513 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 2088 SIBISELUL NOU / LEA ORASTIE-CAS | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 KV Sibiselul Nou de la stalpul nr.63, tip SE4, zona PTA 2088 Sibiselul Nou, bransament realizat cu conductoare CCBYY 10+10 mmp, L=25m, cu contor electronic monofazat montat in BMPM 32A pe fatada casei - CER nr.RO005E531197200 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6074183 | 2020-07-29 | 6074183 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25514 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | BET existent,ce alim 2 bmp Unul mono unul trifazat cu TYIR fixat cu consola de la stalp din LEA JT str.Horea si contor monoazat 5CM in BMPM, CER nr.RO005E530205670 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar branşament electric monofazat aerian cu consola de la stalp din LEA JT str.Horea, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmpAl, L=25m, cu BMPM32A FT 124 MAT montat pe fatada casei (instalatii electrice noi). se va monta contorul smart meters in noua instalatie cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. -- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6077547 | 2020-07-09 | 6077547 | 2021-08-06 | nu | nu | nu |  | 2021-08-06 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25515 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3446 SPITAL ILIA I-C | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Ilia str.Horea de la stalpul nr.64 tip SC10005 si contor smart meters montat in TDA, ATR nr.11090321/ 24/08/2011, CER nr.RO005E531070503 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar alimentarea se va realiza din LEA JT Ilia str.Horea, prin branşament electric monofazat pozat pe stalpul de tip SC10005 nr.64, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmpAl, L=8m, cu BMPM32A FT 124 MAT montat pe stâlpul de racord (instalatii electrice noi). se va programa si monta contorul smart meters in noua instalatie cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. -- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6084457 | 2020-07-09 | 6084457 | 2021-08-13 | nu | nu | nu |  | 2021-08-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25516 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3523 VLADIM. COMUNA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3523, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian comun la firida cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare contor monofazat existent in firida; - montare pe fatada imobilului a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare coloana electrica din firida la noul BMPm folosind cablu ACYABY 2x16mmp in lungime de cca. 5m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3523; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6096835 | 2020-07-13 | 6096835 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO005E520858214/2 | 2021-07-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25517 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6029 SUBDEAL | Bransament electric monofazat realizat cu cablu de energie, de 0 ,6/1(1.2)kV, cu izolaţie si manta exterioara din PVC, armata cu banda de otel galvanizat, AL 16+16 mmp conform SR RO, matricola 633107, in lungime de 10 metri (1 metru pozat subteran) din stilpul 41/1 tip SC 10002 al LEA JT aferenta PTA 6029, 20/0.4 KV, 250 KVA. La limita de proprietate, pe domeniul public,langa stalp este montat un BMPM-60 echipat conform FT 133 MAT, disjunctor 32 A ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic monofazat (SMART METTER programat ca producator-consumator). Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6000987 | 2020-06-16 | 6000987 | 2021-08-19 | nu | nu | nu | RO005E540593287/2 | 2021-08-19 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25518 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4422 BREBU CENTRU | Exista bransament electric monofazat si contor electronic monofazat de tip Smartmeter, bransamentul fiind racordat din stalpul de tip SE4, aferent PTA 4422, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul Smartmeter existent,in regim dublu tarif, ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6001569 | 2020-08-18 | 6001569 | 2021-08-19 | nu | nu | nu | RO005E541026436/2 | 2021-08-19 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25519 | Locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4135 BLOCURI ITA | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 14 metri, din stalpul SC 10002 aferent LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4135.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6046992 | 2020-08-21 | 6046992 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E540153548/2 | 2021-09-27 | 0.002985 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002985 | 0
25520 | IMOBIL LOCUINTA SI PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8251, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent pe soclu, lucrari realizate conform ATR 01066398 / 07/11/2017 si Certificatului de Racordare nr. RO005E522412009 / 1 din 21/05/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8251. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5983652 | 2020-06-25 | 5983652 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO005E522412009/2 | 2021-06-30 | 0.002934 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002934 | 0
25521 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4638 VERMES | Exista bransament electric monofazat, racordat din LEA JT aferenta PT 4638, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5988372 | 2020-07-29 | 5988372 | 2021-09-17 | nu | nu | nu | RO005E541045404/2 | 2021-09-17 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25522 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2129 ORASTIE / LEA ORASTIE-FNC | Bransament electric monofazat aerian cu consola, alimentat din LEA 0,4 kV de la stâlpul de tip SE 10 din apropiere, realizat cu cablu Al 2x16 mmp, L=30 m si cu BMPM 32 A montat pe fatada, cu contor smart meter monofazat in BMPM - CER nr.RO005E530756569 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului smart meter existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5992606 | 2020-06-23 | 5992606 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO005E530756569/2 | 2021-07-08 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25523 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3871 SAG CARTIER NOU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr. 3871, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 132958816 / 09.05.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de executat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontarea BMPT-ului existent si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe gard, la limita de proprietate, a unui BMPT-32A standardizat, conform FT-124MAT si racordarea sa la bransamentul trifazic existent; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3871; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPT, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5774206 | 2020-04-29 | 5774206 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E522341404/2 | 2021-08-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25524 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Costesti, cu contor monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E531163203 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6417583 | 2020-09-14 | 6417583 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E531163203/2 | 2021-09-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25525 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Santamarie Orlea de la stalpul nr.21,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 4x16mmp Al si firida de bransament,L=28m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic trifazat smart meter montat pe tablou - CER nr.RO005E530959867 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica..- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6442418 | 2020-09-17 | 6442418 | 2021-06-15 | nu | nu | nu | RO005E530959867/2 | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25526 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3423 ARAD FLACARA-PACATEANU | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3423, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 19644 / 18/07/2006 si Certificatului de racordare nr. RO005E522007144 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3423. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6396888 | 2020-09-08 | 6396888 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522007144/2 | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25527 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3869 SAGU COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3869, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E521765043/1/25.06.2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3869. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6133688 | 2020-07-17 | 6133688 | 2021-09-03 | nu | nu | nu | RO005E521765043/2 | 2021-09-03 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25528 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 12375 | Din PTA 12375-20/0,4 kV-160 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor CYECY 10+10mmp în lungime de 15m la BMP-32A prevazut cu întrerupator bipolar fix de 32A, cu disjunctor diferential si protectie la supratensiune, amplasat pe fatada cladirii.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6119333 | 2020-07-28 | 6119333 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO005E513122165/2 | 2021-06-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25529 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4441 BREBU | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 12 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4441, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6120528 | 2020-08-27 | 6120528 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E541492534/2 | 2021-08-24 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25530 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 88 CLOPOTIVA 2 | Bransament electric trifazat aerian existent, din LEA 0,4 KV Clopotiva, de la stalpul nr. 85, tip SE 4, bransament cu cablu TYIR 3X16+25mmp, L=15m, BMPT 32 A si contor montat in BMPT- CER nr.RO005E530940429 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat SMART METER, programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica..- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6288127 | 2020-08-27 | 6288127 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO005E530940429/2 | 2021-06-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25531 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Santamarie Orlea de la stalpul nr.14,tip SE11,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al si firida de bransament,L=20m cu tablou de sigurante de ebonita si contor electronic trifazat montat pe tablou - CER nr.RO005E530960139 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuriprin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6288327 | 2020-08-17 | 6288327 | 2021-06-15 | nu | nu | nu | RO005E530960139/2 | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25532 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | Bransament electric monofazat aerian existent, din LEA 0,4 KV Streisingiorgiu, de la stalpul nr. 19, tip SE 4, bransament cu cablu CCBYY 6/6 mmp, L=22m, BMPM 32 A si contor montat in BMPM - CER nr.RO005E530920180 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat SMART METER, programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6288191 | 2020-08-27 | 6288191 | 2021-06-15 | nu | nu | nu | RO005E530920180/3 | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25533 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 12270 COMUNA BECICHERECU MIC | Din PT 12270, 20/0,4 kV 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric monofazat existent AL 2x16mmp 15m, BMPM existent, conform certficat de racordare nr. RO005E512864987/1 din data 12.06.2014-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM), prin grija si pe cheltuiala E-Distributie banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6289240 | 2020-09-02 | 6289240 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E512864987/3 | 2021-06-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25534 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4629 RAMNA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu CCBYY 10/10 mmp, in lung. de 40 m pentru branşament monofazat (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4, nr. 8, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4629, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6296783 | 2020-09-03 | 6296783 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO005E541036886/2 | 2021-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25535 | locuinta si panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5718 CUTINA | Din PT 5718, 20/0,4 kV, 100 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monoazata existenta, si BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512097839 / 2 din 27.06.2016.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6293811 | 2020-08-28 | 6293811 | 2021-05-21 | nu | nu | nu | RO005E512097839/3 | 2021-05-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25536 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4629 RAMNA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu CCBYY 10/10 mmp, pentru branşament monofazat (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 3 metri), din stalpul SE 4, nr. 7, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4629, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6296730 | 2020-09-03 | 6296730 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO005E541037012/2 | 2021-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25537 | Locuinta si panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12389 GRUP MET | Din PT 12389, 20/0,4 kV, 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent Al 4x16 mmp, in lungime de 25 m, si un BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513698488 / 1 din 23.02.2019.-Necesar reprogramare contor de energie electrica trifazat existent, pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6296966 | 2020-08-21 | 6296966 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E513698488/2 | 2021-07-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25538 | Montare centrala fotovoltaica pe acoperiş clădire existentă | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0.4 | PTAB 182 PESTISU MARE | Racord electric existent din TDRI 0,4KV (USOL 180/C/16 – Circuitul 4) in PTab 182 Pestisu Mare, realizat cu cablu ACYABY 3x185+95mmp, L= 350m, LEA 0,4 KV( TIYR 3x70mmlAl + 50OlAlmmp in paralal cu conductor clasic 4x50mmpAL), L= 450m si o firida de branament amplasata pe stalpul nr. 70 tip SE11 in curtea solicitantului, echipata cu 3xTC-uri 250/5A si cu contor electric trifazat in montaj semidirect tip AMR-SEMI - CER RO005E532203557/1 din 02.04.2016.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat semidirect existent (AMR SEMI) cu unul de tip “smart meters” tip CERS 3-E in montaj semidirect programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,25 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7715469 | 2021-04-15 | 7715469 | 2021-10-21 | nu | nu | nu | RO005E532203557/2 | 2021-10-21 | 0.09775 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.09775 | 0
25539 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8059 CAPALNAS II | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8059, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8059. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7754140 | 2021-04-15 | 7754140 | 2021-05-07 | nu | nu | nu | RO005E521907759/2 | 2021-05-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25540 | locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 69 PESTENITA | Bransament electric trifazat subteran existent, din LEA 0,4 KV Pestenita, de la stalpul nr.7, tip SE 4 ,bransament realizat cu cablu jt Al AL 4X10 mmp, L=30 m si BMPT 50A (FT-124-MAT). Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat, CER nr.RO005E530938482/1 din data 01.02.2016.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,010 kW / 0,010 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7099912 | 2021-03-02 | 7099912 | 2021-04-26 | nu | nu | nu | RO005E530938482/2 | 2021-04-28 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
25541 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 5571 VUCOVA SAT | Utilizator existent racordat prin intermediul circuitului nr. 3 din T 5571 Vucova Sat printr-un bransament aerian monofazat realizat cu TYIR 16+16 mmp si BMPM-32A amplasat pe fatada cladirii. In BMPM se afla un contor monofazat seria UAEEEDN19910076693 care trebuie reprogramat.nu este cazulReprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7057814 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7057814 | 2021-04-14 | nu | nu | nu | RO005E512209115/2 | 2021-04-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25542 | INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS FABRICA PROCESARE LAPTE-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.08 | 20 | A20 BUJAC-PECICA AR | Din LEA 20kV PECICA - BUJAC prin racord LEA 20kV la PTS 20/0.4kV 800kVA, nr.4048 (proprietatea consumatorilor de pe platforma) si instalatiile de JT existente. Masura energiei electrice consumate este realizata pe jt, la PTS, prin grup masura compus din contor electronic trifazat dublu sens, programat cu tarif producator, in montaj semidirect 3xTC=400/5A..Necesar reprogramarea contorului existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 4653591 7406526 | 18.09.2019 nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 4653591 7406526 | 17.06.2020 09.04.2021 | nu | nu | nu | RO005E521369267/3 RO005E521369267/4 | 02.07.2020 09.04.2021 | 0.07835 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.07835 | 0
25543 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8561 MINIS COMUNA III | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8561, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic pozat pe stalpul LEA 0.4kV, cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 23464787 / 16.07.2012..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8561. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7739011 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7739011 | 2021-04-08 | nu | nu | nu | RO005E522298865/2 | 2021-04-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25544 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3869 SAGU COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3869, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3869. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7746058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7746058 | 2021-04-09 | nu | nu | nu | RO005E521763771/2 | 2021-04-09 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
25545 | PENSIUNE SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0.4 | 6162 POIANA MARULUI | Exista bransament trifazat existent din reteaua jtNu este cazulNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7012586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7012586 | 2021-04-15 | nu | nu | nu | RO005E541457568/2 | 2021-04-19 | 0.007805 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007805 | 0
25546 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0.4 | T12458 FORAJ 5 | Exista bransament trifazat existent din reteaua de jtNu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7246646 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7246646 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO005E513917280/3 | 2023-05-12 | 0.02195 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02195 | 0
25547 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11017, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent pe soclu, lucrari realizate conform ATR 02146640 / 17.05.2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11017. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7674082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7674082 | 2021-03-31 | nu | nu | nu | RO005E522422279/2 | 2021-04-19 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
25548 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00899 | 0.4 | T 41713 | Exista bransament trifazat existent din reteaua jtNu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7707767 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7707767 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO005E513257872/2 | 2021-04-22 | 0.00876 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00876 | 0
25549 | Locuinta+CEF 5 KW Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00496 | 0.23 | PTA 3325 GURASADA 2 I-Z | Branşament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - din satul Gurasada, de la stâlpul de tip SE 4 nr.54, zona PTA 3325 GURASADA 2 I-Z, realizat cu conductor CCBYY 6+6 mmp, L=15 m, cu carlig, cu contor AEM montat in BMPM 32 A montat pe locuinta, conform ATR 16688/ 28.08.2009, CER nr.RO005E532263902/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor monofazat cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs =0,020 kW / 0,020 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7739514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7739514 | 2021-04-27 | nu | nu | nu | RO005E532263902/2 | 2021-04-29 | 0.004841 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004841 | 0
25550 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 10607 RANUSA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10607, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 171472114 / 17.11.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10607. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7796955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7796955 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO005E522393973/2 | 2021-04-23 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
25551 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8505 SISTAROVAT COMUNA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8505, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 6069 / 16/02/2009 si Certificatului de racordare nr. RO005E522202725 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8505. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6500559 | 2020-10-02 | 6500559 | 2021-07-05 | nu | nu | nu | RO005E522202725/2 | 2021-07-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25552 | locuinta+centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 9555 DRAUT2 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9555, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazic existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 00979631 / 01/11/2017 si Certificatului de racordare nr. RO005E521132186 / 2 din 06/12/2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9555. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6344128 | 2020-09-03 | 6344128 | 2021-10-01 | nu | nu | nu | RO005E521132186/3 | 2021-10-01 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25553 | locuinta si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0.23 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, alimentat de la SCP 10002, realizat cu CCBYY 10+10 mmpAl, L=25m, cu contorul electric monofazat amplasat in tabloul de distributie al abonatului in interior - CER nr.RO005E530647883 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar Inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,04 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6342211 | 2020-09-01 | 6342211 | 2021-10-07 | nu | nu | nu | RO005E530647883/3 | 2021-10-07 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
25554 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa – prosumatori | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 211 CIOPEIA | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Ciopeia de la stalpul nr.43 tip SE10,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=30m si BMPT 32A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri la strada cu contor electronic trifazat - CER nr.RO005E530976271 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6356870 | 2020-09-04 | 6356870 | 2021-06-15 | nu | nu | nu | RO005E530976271/2 | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25555 | Casa de locuit si panouri fotovoltaice-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 10766 PIL COM. | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10766, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic trifazat existent la limita de proprietate..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10766. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5765337 | 2020-05-18 | 5765337 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521461888/2 | 2021-07-22 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
25556 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2149 CASTAU 2 | Bransament electric trifazat aerian cu stalp intermediar de tip SC 10001 existent (realizat cu conductor TYIR 3x16+25 mmp, clasic L=30m, cu BMPT 32A pozat aparent pe stalpul proiectat, racordat la stalpul nr.6 tip SCP 10002, LEA JT Castau 2, zona lui PTA 2149 Castau 2 - 20/0,4 kV-160 kVA, cu contorul electronic trifazat amplasat in BMPT 32A conform CER RO005E532276029/1 din 25.06.2014.Inlocuire contor trifazat cu contor ce permite inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat cu contor tip smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5781351 | 2020-05-04 | 5781351 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E532276029/2 | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25557 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521858114 / 1 din 25/06/2014. .In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5895356 | 2020-05-21 | 5895356 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO005E521858114/2 | 2021-06-18 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25558 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã- prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 11022 COLTUL ROSU SANTANA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11022, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 13m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11022; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5896656 | 2020-06-03 | 5896656 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E521914702/2 | 2021-08-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25559 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4107, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 34m. II. Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4107; III.Lucrari prin grija utilizatorului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5787961 | 2020-05-14 | 5787961 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO005E521846098/2 | 2021-07-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25560 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fdotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3427, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3427. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5894546 | 2020-06-02 | 5894546 | 2021 | nu | nu | nu | RO005E522058443/2 | 2023-03-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.00284 | 0
25561 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 15m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional, existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamantla BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5894938 | 2020-05-22 | 5894938 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E521825635/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25562 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 10797 NADAB I COM. | Bransament electric monofazat aerian existent cu conductor de Al, racordat la LEA JT Nadab existenta, alimentata din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, cu contor electronic monofazat existent, conform CER RO005E521430446/1 din data 25.06.2014. .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10797. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5801964 | 2020-05-20 | 5801964 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521430446/3 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25563 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 10813 COM. GRANICERI II ARTEZIANA | Bransament electric monofazat aerian existent cu conductor de Al, racordat la LEA JT Graniceri existenta, alimentata din PTA 10813 Com Graniceri II Arteziana - 20/0,4 kV-100 kVA, cu contor electronic monofazat, conform CER RO005E521434507/1 din data 25.06.2014. 1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - realizare bransament electric monofazat aerian cu conductor coaxial 16/16 mmp in lungime de cca.10m, cu montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol, racordat la LEA JT Graniceri existenta, alimentata din PTA 10813 Com Graniceri II Arteziana - 20/0,4 kV-100 kVA, cu montare in BMPm-32A a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10813; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5803018 | 2020-05-14 | 5803018 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521434507/2 | 2021-07-22 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
25564 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8653 SIMBATENI SMA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8653, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 156208210 / 12.04.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8653 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5808986 | 2020-05-14 | 5808986 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO005E522380047/2 | 2021-07-21 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25565 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | Bransament electric trifazat subteran existent (realizat cu cablu ACYABY 4x16, lungime 20m, cu BMPTS (In=32A/DPST) la limita de proprietate, pe gard, racordat la LEA JT circuit str.Magnoliei, zona lui PTA 3508 Vladim.str.Filim.Sarbu - 20/0,4 kV-160 kVA, cu contorul electronic trifazat amplasat in BMPT 32A conform ATR 11510245 / 11.10.2011 si CER RO005E522280428/1 din data 25.06.2014. .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat cu contor tip smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3508.. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5816246 | 2020-05-07 | 5816246 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E522280428/2 | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25566 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectare coloana electrica din firida si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent in imobil; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 23m. II. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111; III.Lucrari de realizat prin grija utilizatorului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,10 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5894297 | 2020-05-28 | 5894297 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521828975/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25567 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 118 BUITURI | Bransament electric monofazat existent pozat aparent pe stalpul de racord nr.12 tip SC10001 din LEA 0,4KV circuitul 1-str.Latureni, zona PTa 118 Buituri- 20/0,4 kV-250 kVA, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Cu, L=10m si BMPM 32A FT-124_MAT amplasat pe stalpul de racord, conform ATR 149357507 / 06.10.2015 si CER RO005E532380306/1 din data 02.11.2015. -Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5825484 | 2020-05-08 | 5825484 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E532380306/2 | 2021-08-20 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25568 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8030 MONOROSTIA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8030, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Aviuzului tehnic de racordare nr. 44388171 / 21/11/2012 si Certificatului de reacordare nr. RO005E521895632 / 1 din 25/06/2014;.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8030. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6309009 | 2020-08-31 | 6309009 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO005E521895632/2 | 2021-07-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25569 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Bransament electric monofazat aerian existent din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV, la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, conform CER RO005E521829189/1 din data 25.06.2014. .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891128 | 2020-05-19 | 5891128 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521829189/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25570 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent pe fatada..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891473 | 2020-05-21 | 5891473 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO005E521834893/2 | 2021-06-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25571 | Generator fotovoltaic- AMplasare panouri fotovoltaice pe acoperis- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4152 NADLAC FEROCAR | Bransament electric trifazat aerian, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4152, Nadlac Ferocar din LEA 0.4kV la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, conform CER RO005E521855638/1 din data 25.06.2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4152. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5892355 | 2020-05-26 | 5892355 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E521855638/2 | 2021-08-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25572 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891038 | 2020-05-19 | 5891038 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521579248/2 | 2021-09-20 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
25573 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4107, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4107. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891345 | 2020-05-22 | 5891345 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521843219/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25574 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4152 NADLAC FEROCAR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4152, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4152. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5892036 | 2020-05-19 | 5892036 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO005E521835265/2 | 2021-06-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25575 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4110, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521836031 / 2 din 03/06/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4110. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891852 | 2020-05-21 | 5891852 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO005E521836031/3 | 2021-07-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25576 | Generator Fotovoltaic - AMplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe peretele imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 31m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5890837 | 2020-06-03 | 5890837 | 2021-09-23 | nu | nu | nu | RO005E521578988/2 | 2021-09-23 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
25577 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10760 COM SOCODOR | Bransament electric trifazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760 Com Socodor, din LEA 0.4kV la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform CER RO005E521696383 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5897475 | 2020-05-26 | 5897475 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E521696383/2 | 2021-08-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25578 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Bransament electric trifazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8569, din LEA 0.4kV cu conductor TYIR 3x25+16mmp in lungime de cca. 18m, din care cca. 3m coborare pe perete cu BMPT-32A standardizat, conform FT-124MAT, cu contor electronic trifazat 3x400/230V 5(100)A. existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 848957 / 10.10.2017.si CER RO005E521532876 / 2 din 08/11/2017..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5896353 | 2020-06-03 | 5896353 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E521532876/3 | 2021-09-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25579 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3346, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E520595447/1 din data 25.06.2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3346. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5896281 | 2020-06-02 | 5896281 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E520595447/2 | 2021-06-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25580 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 26m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montarea in BMPm contorului electronic monofazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5895364 | 2020-05-29 | 5895364 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521836828/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25581 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4101 NADLAC V.V. | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4101, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la firida cu contor electronic trifazat bidirectional, existenta pe fatada imobilului, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521833409 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectare firida si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT si racordarea sa la bransamentul trifazic aerian existent. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4101; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5895082 | 2020-05-26 | 5895082 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521833409/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25582 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0042 | 0.23 | PTA 4517 MACEA COM 6 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4517, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4517. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5897930 | 2020-05-22 | 5897930 | 2021 | nu | nu | nu | RO005E521519714/2 | 2023-04-04 | 0.00333 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00333 | 0.00333
25583 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5894988 | 2020-05-29 | 5894988 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO005E521825624/2 | 2021-06-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25584 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe gard, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 187816525 / 14.06.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5896039 | 2020-06-03 | 5896039 | 2021-09-22 | nu | nu | nu | RO005E522403717/2 | 2021-09-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25585 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3776 SATU MARE COM 1 | Bransament electric trifazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3776, Satu Mare Com 1 din LEA 0.4kV la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe cladire, conform CER RO005E521741733 / 1 din 25/06/2014.1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 14m, cu montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, racordat la LEA JT str.Satu Mare existenta, alimentata din PTA 3776 Satu Mare Com 1 - 20/0,4 kV-100 kVA, cu montare in BMPm-32A a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3776; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5899673 | 2020-05-26 | 5899673 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E521741733/2 | 2021-08-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25586 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe sol - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4571 MACEA COM 7 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4571, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la firida cu contor electronic trifazat existent, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521520738 / 1 din 25/06/2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea firidei existente si recuperarea contorului trifazat; - montare pe perete, in locul firidei, a unui BMPt-32A standardizat si racordarea acestuia la bransamentul trifazic existent; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4571; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5904495 | 2020-05-26 | 5904495 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO005E521520738/2 | 2021-07-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25587 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8561 MINIS COMUNA III | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8561, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPT existent, inadecvat montarii contorului trifazat bidirectional, din punct de vedere al dimensiunilor si recuperarea contorului trifazat; - montare pe locul vechiului BMP, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; si racordarea sa la bransamentul trifazic aerian existent. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8561; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant a noului BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5907208 | 2020-05-22 | 5907208 | 2021-09-23 | nu | nu | nu | RO005E522089199/3 | 2021-09-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25588 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | Bransament electric monofazic aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10915, Socodo Moara din LEA 0.4kV la BMPm, cu contor electronic monofazat existent la limita de proprietate, conform CER emis anterior nr.CER RO005E521689307 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10915. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5911731 | 2020-06-03 | 5911731 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO005E521689307/2 | 2021-06-18 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25589 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3325. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5910767 | 2020-06-02 | 5910767 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E522211826/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25590 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10762, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521694729 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5913432 | 2020-05-26 | 5913432 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO005E521694729/2 | 2021-06-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25591 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10762, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER nr. RO005E521694673/1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,10 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5912801 | 2020-05-28 | 5912801 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E521694673/2 | 2021-06-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25592 | generator fotovoltaiv - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1086, din LES 0.4kV, din cofret prin bransament trifazic subteran colectiv la FDCP cu contor electronic trifazat existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 178015766 /16/02/2017 si Certificat de Racordare nr. RO005E522397472 / 1 din 07/06/2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5911257 | 2020-06-02 | 5911257 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E522397472/2 | 2021-08-23 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25593 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.006 | 0.4 | PTA 3861 HUNED. TIMISANA COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3861, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada, lucrari realizate conform ATR 02338686 / 05.07.2018 si Certificat de Racordare nr. RO005E522424743 / 1 din 27/08/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3861. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5924196 | 2020-06-03 | 5924196 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO005E522424743/2 | 2021-06-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
25594 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10508 SEBIS | Din PTA 10508 SEBIS 20/0.4kV, 250kVA,din LEA 0.4kV prin bransament monofazat existent,, lucrari realizate conform CER RO005E521218990/1/25.06.2014.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10508, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 29m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10508; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5923130 | 2020-06-10 | 5923130 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E521218990/2 | 2021-08-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25595 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1131, din LES 0.4kV din cutia stradala prin bransament trifazic subteran colectiv la FCDP cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 00918269 /19/10/2017 si Certificat de Racordare nr.RO005E522410917 / 1 din 05/12/2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1131. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5920249 | 2020-06-02 | 5920249 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E522410917/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25596 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.60 tip SC10001 din LEA JT str. Rotarilor, zona lui PTz 22, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Cu, L=25m si BMPM 32A amplasat pe zid casa conform RO005E530443089 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5927987 | 2020-06-09 | 5927987 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E530443089/2 | 2021-08-03 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25597 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3826 FANTANELE SC AG-IND | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3826, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la firida cu contor monofazat, existenta in inte riorul proprietatii, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521479292 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - dezlegare bransament monofazic existent din firida si repozitionarea sa in vederea legarii in noul BMPm 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3826; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5846468 | 2020-05-21 | 5846468 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E521479292/2 | 2021-09-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25598 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8253 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8253, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe gard la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 150791974 / 04.12.2015 si CER nr.RO005E522374411/1 din 18.03.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8253. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5853405 | 2020-05-18 | 5853405 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522374411/3 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25599 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5865205 | 2020-05-19 | 5865205 | 2021 | nu | nu | nu | RO005E520580722/2 | 2023-04-04 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0.0048
25600 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5867639 | 2020-05-18 | 5867639 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00284
25601 | Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8532 LIPOVA STR.MIHAI VITEAZUL | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8532, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8532. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5875183 | 2020-05-14 | 5875183 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO005E520844028/2 | 2021-07-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25602 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt standardizat cu contor electronic trifazat bidirectional existent pe fatada imobilului..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5877300 | 2020-05-25 | 5877300 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521828751/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25603 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe sol - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 11059 COLONIE SIMAND | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11059, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent,realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521969386 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11059. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5879362 | 2020-05-26 | 5879362 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521969386/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25604 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR' | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament electric monofazat existent, alimentat din PTA 8556 PAULIS HALTA 20/0,4 kV, prin intermediul LEA jt conductor clasic, conform CER nr.RO005E521589711/1 din 25.06.2014,Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 23m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8556; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5877164 | 2020-05-29 | 5877164 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E521589711/2 | 2021-09-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25605 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 3234 ARAD ORIENT-BUDAI DELEANU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3234, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3234. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5879857 | 2020-05-18 | 5879857 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E520518936/2 | 2021-07-13 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
25606 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3637, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform CER nr. RO005E522208754 / 2 din 20.11.2019..I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,100 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3637, prin grija E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5878868 | 2020-05-19 | 5878868 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E522208754/3 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25607 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.23 | PTA 3834 FANTANELE UZ. APA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3834, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 6848971 / 08.12.2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E522258287 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3834. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5885465 | 2020-06-16 | 5885465 | 2021 | nu | nu | nu | RO005E522258287/2 | 2023-03-28 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.00284 | 0
25608 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 8601 LIPOVA- P-TA N.IORGA | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8601, din LES 0.4kV, din firida E2+2 existenta prin coloana la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: inlocuire contor monofazat existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8601. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5931616 | 2020-06-04 | 5931616 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO005E522292117/1 | 2021-07-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25609 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10503 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10503, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 2209 / 05/10/2009 si Certificat de Racordare nr. RO005E521270943 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10503. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5933740 | 2020-06-03 | 5933740 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO005E521270943/2 | 2021-06-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25610 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3882, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent pe fatada cladirii..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5935098 | 2020-06-02 | 5935098 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO005E522063719/2 | 2021-06-17 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
25611 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Bransament electric monofazic aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10762, CAP Socodor din LEA 0.4kV la BMPm, cu contor electronic monofazat existent la limita de proprietate, conform CER emis anterior nr.CER RO005E521695810 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5934965 | 2020-06-03 | 5934965 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E521695810/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25612 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3346, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E520335551/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3346. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5935456 | 2020-06-12 | 5935456 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E520335551/2 | 2021-07-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25613 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2022 PRICAZ / LEA IMO-PRICAZ 1 | Bransament electric trifazat apozat aparent pe stalp existent din LEA 0,4kV stalpul tip SC 10002,bransament electric realizat cu conductoare 3x16+25 mmpAl, L=10m si BMPT 32A pozat aparent pe stalp și contor trifazat CST conform CER RO005E532232290 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: -necesar inlocuirea contorului electric existent CST cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5940157 | 2020-06-09 | 5940157 | 2021-08-12 | nu | nu | nu | RO005E532232290/2 | 2021-08-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25614 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1131, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin bransament trifazic subteran colectiv la FDCP cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 02410028 /13/07/2018 si Certificat de Racordare nr. RO005E522425249 / 1 din 20/08/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1131. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5940342 | 2020-06-09 | 5940342 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E522425249/2 | 2021-09-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25615 | Locuința și panouri fotovoltaice-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7365 TOPLET 2 | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul existent in fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7365, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT disjunctor 32 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947571 | 2020-06-18 | 5947571 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E541224807/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25616 | CENTRALA FOTOVOLTAICA SI LOCUINTA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22328 | Bransament electric monofazat existent realizat cu cablu ACYAbY 2x16 mmp in lungime de 41 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 22328-20/0,4 kV-400 kVA circuit 2, si un BMP existent amplasat la limita de proprietate, conform CER nr. RO005E513349009/1 din data 06.04.2015.--, Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: nu este cazul - Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947890 | 2020-06-16 | 5947890 | 2021-05-21 | nu | nu | nu | RO005E513349009/2 | 27/05/2021 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25617 | Generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | Bransament electric monofazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8539, Lipova str.Bugariu din LEA 0.4kV la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER RO005E520810234 / 1 din 25/06/2014.1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8539, din LEA 0.4kV cu realizarea urmatoarelor lucrari: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca.24m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8539; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5953906 | 2020-06-03 | 5953906 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E520810234/2 | 2021-09-21 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
25618 | IMOBIL LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 22m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura e. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5958577 | 2020-06-11 | 5958577 | 2021-07-05 | nu | nu | nu | RO005E521532944/2 | 2021-07-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25619 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 15 LUPENI | Bransament electric monofazat aerian pozat aparent pe stalp alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Pomilor, zona PTz nr. 15 Lupeni, de la stalpul nr. 22 de tip SE 4 aflat in limita de proprietate realizat cu cond. torsadate TYIR 2x16 mmp L=10m si cu BMPM 32A(FT-124-MAT) montat pozat aparent pe stalp - CER nr.RO005E531814576 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5969224 | 2020-06-22 | 5969224 | 2021-09-05 | nu | nu | nu | RO005E531814576/2 | 2021-09-05 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25620 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Din T12244 20/0,4KV 250KVA prin bransament trifazat existent AL 4x16mmp 22m la BMPT cu contor electronic trifazat existent.-Necesar programare contor electronic bidirectional existent, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6061791 | 2020-07-19 | 6061791 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO005E513686733/2 | 2021-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25621 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 44 ORMINDEA SAT | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.1 tip SE10 din LEA JT Ormindea circuit Biserica, zona lui PTA 44, BMPM 32A amplasat pe zid casa conform RRO005E530901460 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6061381 | 2020-07-20 | 6061381 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO005E530901460/2 | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25622 | Racordare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10547 CARAND | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10547, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E520999300 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10547. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6060522 | 2020-07-30 | 6060522 | 2021-06-14 | nu | nu | nu | RO005E520999300/2 | 2021-06-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25623 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7366 TOPLET 1 | In zona exista bransament electric monofazat realizat cu conductor de tip CCbYY 10/10 mmp in lungime de 25m, direct la cladire, din reteaua de distributie publica de joasa tensiune din zona si BMPM (In=32A) amplasat la limita de proprietate, pe fatada cladirii. .In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6068498 | 2020-06-30 | 6068498 | 2021-07-01 | nu | nu | nu | RO005E541223132/2 | 2021-07-01 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25624 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4131 NADLAC BLOCURI O | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4131, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent conform CER RO005E521837010/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4131. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6067725 | 2020-07-18 | 6067725 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO005E521837010/2 | 2021-06-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25625 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3438, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT standardizat cu contor electronic trifazat bidirectional existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3438.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6091146 | 2020-07-13 | 6091146 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO005E522432146/3 | 2021-06-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25626 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51832 | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.51832 prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existent realizat cu AL 4x16mmp in lungime de 20m si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513248894/1 din data 12.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar reprogramare contor electronic bidirectional existent, cu tarif de producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,033 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6090990 | 2020-07-31 | 6090990 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E513248894/2 | 2021-09-21 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25627 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | BEM existent, aerian fixat cu cirlig de la stalp SCP10005, nr.7, cu conductor CCBYY 6+6 mmp,L=20m, si contor monofazat CSM in BMPM, CER nr.RO005E530648042 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic CSM cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6089727 | 2020-07-14 | 6089727 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E530648042/2 | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25628 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2023 CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | BEM existent, aerian fixat cu cirlig de la stalp SE4, nr.5, cu conductor ACBYY 16+16 mmp, L= 20m, si contor monofazat 2CM4 in BMPM, CER nr.RO005E531179727 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic 2CM4 cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6089884 | 2020-07-14 | 6089884 | 2021-08-12 | nu | nu | nu | RO005E531179727/2 | 2021-08-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25629 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10771 COMUNA TIPARI | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10771, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 16m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10771; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5998144 | 2020-06-25 | 5998144 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO005E521699915/2 | 2021-06-18 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25630 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 1302 ARAD MUNCII | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.1302, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1302. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5997477 | 2020-06-23 | 5997477 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E520291866/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25631 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10257 BONTESTI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10257, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E521059678/2/10.06.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10257. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6012040 | 2020-07-07 | 6012040 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO005E521059678/3 | 2021-06-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25632 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4112, din LEA 0.4kV prin bransament electric monofazat la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, confrm certificat de racordare nr. RO005E521822216 / 1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4112. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6012810 | 2020-06-29 | 6012810 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521822216/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25633 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2158 BERIU 2 / LEA ORASTIE-CASTAU | BET existent, pozat aparent pe stalp SE4, nr.83, cu conductor TYIR 3x16+25 mmp, L=8m, si BMPT pe stalp contor trifazat CA43 in BMPM, CER nr.RO005E531198212 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6049830 | 2020-07-14 | 6049830 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E531198212/2 | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25634 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51719 | Din T51719 20/0,4KV 400KV prin bransament trifazat existent AL 4x16mmp 20m la BMPT existent conform CER RO005E513317251/1 din 12.06.2014-Necesar programare contor electronic bidirectional, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5971808 | 2020-07-31 | 5971808 | 2021-06-11 | nu | nu | nu | RO005E513317251/2 | 2021-06-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25635 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9518 MISCA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9518, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 11134604 / 12.09.2011 si CER nr.RO005E522278098/3 din 04.06.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9518. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5977569 | 2020-06-22 | 5977569 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E522278098/4 | 2021-07-26 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25636 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Din T12244 20/0,4KV 250KVA prin bransament trifazat AL 3x16+25mmp existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 129306396/2012.-Necesar programare contor electronic bidirectional existent, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5982627 | 2020-07-20 | 5982627 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO005E513248557/2 | 2021-06-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25637 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 184 V. BANILOR | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, racordat la stalpul nr. 43 tip SE11 din LEA JT loc. Pestisu Mare, zona lui PTa 184, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Cu, L=20m si BMPM 32A amplasat pe casa conform ATR nr.73960933 / 15/04/2013 si CER nr.RO005E531063853 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric monofazat existent tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5978857 | 2020-06-16 | 5978857 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E531063853/2 | 2021-08-06 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25638 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 9539 TIRNOVA3 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectare bransament monofazic si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe gard, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic subteran din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9539; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5986227 | 2020-06-24 | 5986227 | 2021-08-02 | nu | nu | nu | RO005E521122017/2 | 2021-08-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25639 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10559 JOIA MARE | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10559, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 22m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10559; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5987110 | 2020-06-19 | 5987110 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E521253214/2 | 2021-07-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25640 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 6011 TEIUS | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPt ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat 3x25+16 mmp, din LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 6011..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995538 | 2020-09-07 | 5995538 | 2021-09-05 | nu | nu | nu | RO005E541578236/2 | 2021-09-05 | 0.004818 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004818 | 0
25641 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3415, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 06074281 / 22/07/2020 si Certificatului de racordare nr. RO005E522471420 / 1 din 21/08/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazic existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3415. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6406253 | 2020-09-08 | 6406253 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E522471420/2 | 2021-08-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25642 | Imobil + centrala fotovoltaica - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8563 GHIOROC COMUNA II | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.8563, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor monofazat existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8563. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6406717 | 2020-09-09 | 6406717 | 2021-08-28 | nu | nu | nu | RO005E521534823/3 | 2021-08-28 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25643 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00325 | 0.4 | PTA 8516 CHESINT COMUNA I | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8516, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521551002 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazat existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8516. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6383948 | 2020-09-08 | 6383948 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO005E521551002/2 | 2021-06-18 | 0.003085 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003085 | 0
25644 | Imobil + centrala fotovoltaica - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10576 BUTENI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10576, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazic existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521241985 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor monofazic existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10576. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6389581 | 2020-09-08 | 6389581 | 2021-06-14 | nu | nu | nu | RO005E521241985/2 | 2021-06-14 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
25645 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4556, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521773356 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4556. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6388251 | 2020-09-08 | 6388251 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E521773356/3 | 2021-09-21 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25646 | Imobil + centrala fotovoltaica - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10585 BUTENI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10585, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521242065 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazat existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10585. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6389694 | 2020-09-08 | 6389694 | 2021-06-14 | nu | nu | nu | RO005E521242065/2 | 2021-06-14 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
25647 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2011 POMPE FCO ORASTIE / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Orastie, cu contor monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E530633709 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6399362 | 2020-09-14 | 6399362 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E530633709/2 | 2021-09-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25648 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00544 | 0.4 | 9040 MACOVISTE | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 3X25+16mmp. cu protectie UV, conform ST RO, matricola 48321520, in lungime de 13 metri din care 3 m pozati pe fatada cladiri,de pe stilpul SE4, nr.6 ,de pe circuitul 2 al LEA JT aferent PTA 9040, 20/0.4 KV, 100 KVA. Exista montat BMPTd-80 pe cladire, echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A. Exista contor electronic trifazat in montaj direct smartmetter ,montat in BMPTd-80..Necesar reprogramare contor smartmeter trifazat in instalatie ca producator consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6401223 | 2020-09-15 | 6401223 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541064911/3 | 2021-07-13 | 0.005311 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005311 | 0
25649 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3207, din LEA 0.4kV prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent, conform certificate de racordare nr. RO005E520246147/1 din data 25.06.2014.”Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contro trifazat existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3207; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,030 kW / 0,0326 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6133908 | 2020-07-17 | 6133908 | 2021-08-28 | nu | nu | nu | RO005E520246147/2 | 2021-08-28 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25650 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2001 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu cirlig din LEA 0,4kV Orastie, de la stalpu nr.2, tip SCP 10001, cu conductor CCBYY 6+6 mmp, L=20m, si FDCP2 pozat pe fatada cladiri cu contor electronic tip 5CM4, CER nr.RO005E530762735 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament aerian cu cirlig L=20m si BMPT 32A FT 124MAT, de la stalpul nr.2, tip SCP 10001, (instalati electrice noi); - necesar contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6146642 | 2020-07-31 | 6146642 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E530762735/2 | 2021-08-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25651 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4008 TIGLARIE | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul de tip SE4 ,aferent PTA 4008, 20/0,4 KV, 250 KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta in BMPM existent, un contor monofazat de tip Smart Meter, de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6146240 | 2020-08-04 | 6146240 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO005E540183800/2 | 2021-06-30 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25652 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00434 | 0.23 | PCZ 5044 PANDURILOR | Instalatie electrica de alimentare monofazata existenta din PCZ 5044 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, si BMPM amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E511813395 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6153290 | 2020-08-14 | 6153290 | 2021-07-30 | nu | nu | nu | RO005E511813395/3 | 2021-07-30 | 0.004203 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004203 | 0
25653 | locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 185 GALATI | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Galati de la stalpul nr.13,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 4x16mmp Al si firida de bransament,L=20m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic trifazat montat pe tablou - CER nr.RO005E531278413 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,002 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6152495 | 2020-08-04 | 6152495 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E531278413/2 | 2021-07-13 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
25654 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0033 | 0.23 | PTZ 5 VULCAN | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Straja, zona PTz nr. 5 Vulcan, de la stalpul nr. 3 tip SE 10 din apropiere aflat pe proprietate solicitant, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6mmp, L-15m si cu BMPM 32A montat pozat aparent pe casa, CER nr.RO005E531869644 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,03 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6153437 | 2020-07-20 | 6153437 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E531869644/2 | 2021-09-27 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25655 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat aerian existent din LEA 0,4kv Bobalna de la stalpul nr.7,tip SE11,bransament realizat cu conductoare 4x16 mmp Al, L=20m si BMPT 32A cu contor electronic trifazat montat in TDA - CER nr.RO005E531155631 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic existrnt cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6205172 | 2020-08-04 | 6205172 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E531155631/3 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25656 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 18 HATEG | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Hateg de la stalpul nr.FN tip SC10005,bransament electric realizat cu conductoare 3x16+25mmp,L=20m si BMPT 32A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri - CER nr.RO005E531494345 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6211873 | 2020-08-11 | 6211873 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO005E531494345/2 | 2021-09-07 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25657 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6010 CARBONIFERA | Exista bransament electric monofazat in LES realizat cu cablu ACYABY 4X10 mmp, in lungime de 150 metri din stalpul SE 10 nr. 9, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6010, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat la limita de proprietate, fiind echipat disjunctor 32 A, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 8292520 / 18/02/2011 si Certificatului de racordare nr. RO005E541573321 / 1 din 12/06/2014..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6212087 | 2020-09-03 | 6212087 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO005E541573321/2 | 2021-07-09 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25658 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5287 BELINT T5 | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E511920653/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6097712 | 2020-08-07 | 6097712 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO005E511920653/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25659 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2285 SATCHINEZ MOARA | Din PT 2285 20/0,4KV 250KVA prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existant realizat cu AL 4x16mmp in lungime de 23m si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E511580824/1 din data 12.06.2014-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor existent, cu contor electronic bidirectional; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,20 kW / 0,229 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6116054 | 2020-08-05 | 6116054 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E511580824/2 | 2021-08-23 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
25660 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9539 TIRNOVA3 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe soclu, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic subteran din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu ACYABY 2x16mmp in lungime de cca. 14m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9539; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6115112 | 2020-07-24 | 6115112 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E521121937/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25661 | Locuinta si centala electrica fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10618 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10618, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform CER RO005E521206571/1/25.06.2014. .In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10618. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6121577 | 2020-07-18 | 6121577 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E521206571/2 | 2021-09-15 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25662 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00558 | 0.4 | 4424 VALIUG CENTRU | Exista bransament trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV pe cladire 3 metri) din stalpul nr 5 existent , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4424,20/0.4 KV, 160 KVA si BMPTd-80 pe fatada cladirii, echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 40 A si Contor electronic trifazat smartmetter in montaj direct,montat in BMPTd-80..Se va programa contorul smartmetter trifazat existent ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6127624 | 2020-09-02 | 6127624 | 2021-10-13 | nu | nu | nu | RO005E541676695/2 | 2021-10-13 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
25663 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2671 PADURENI | Din PT 2671 PADURENI-20/0.4kV, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPM existent.Nu este cazulNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7913007 | 2021-05-20 | 7913007 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO005E512389484/2 | 2021-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25664 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7330 LUNCAVITA 1 | Exista bransament electric trifazat realizat cu conductor de tip TYIR 3x25+16 mmp in lungime de 20 m , direct la cladire , din reteaua de distributie publica de joasa tensiune din zona si BMP T ( In= 25 A ) amplasat la limita de proprietate , pe fatada cladirii..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6268538 | 2020-09-07 | 6268538 | 2021-09-12 | nu | nu | nu | RO005E541258051/4 | 2021-09-12 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25665 | locuinta si panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3788 SECUSIGIU COM 5 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3788, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 13m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3788; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6293927 | 2020-08-21 | 6293927 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO005E521747773/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25666 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | PTA 2596 | Bransament electric monofazat existent, racordate la PT 2596 prin intermediul LEA jt existente, conform certificat de racordare nr. RO005E511405897/1 din data 12.06.2014.-.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent, cu un contor bidirectional. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7743800 | 2021-04-22 | 7743800 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E511405897/2 | 2021-07-26 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
25667 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 9517 GALSA3 | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9517, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari, conform Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare la limita de proprietate a unui BMPt-32A standardizat; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp, in tub protectie, din LEA 0.4kV la noul BMPt, in lungime de cca. 16m, din care cca. 4m canalizare; - realizare grup masura energie electrica in BMPt prin montarea unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9517; Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7760939 | 2021-04-15 | 7760939 | 2021-09-06 | nu | nu | nu | RO005E521111330/2 | 2021-09-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
25668 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00504 | 0.4 | T 2330 CERNATEAZ COM. II | Exista bransament trifazat existent alimentat din T 2330 CERNETEAZ COM II prin intermediul LEA 20 kV conform CER RO005E513167322/1 din data 12.06.2014.Nu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7772793 | 2021-05-13 | 7772793 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E513167322/2 | 2021-06-24 | 0.004937 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004937 | 0
25669 | Birou + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 31773 | Exista bransament trifazat 4x16 mmp existentNecesar reprogramare contor SMARTMETER trifazat, existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6897561 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 6897561 | 2021-05-20 | nu | nu | nu | RO005E511702842/2 | 2021-05-20 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009798 | 0
25670 | CLADIRE P+2E, ANEXE CU CENTRALA DE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 31720 | Exista bransament trifazat existent din reteaua jtInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7440098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7440098 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO005E513711743/2 | 2021-05-06 | 0.014665 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014665 | 0
25671 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2521 COM. ALBINA | Exista bransament trifazat existent din reteaua jtInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7564408 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7564408 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513412662/2 | 2021-05-25 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
25672 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0035 | 0.23 | T 1719 | Exista bransament monofazat existent alimentat din T1719 prin intermediul LEA 20kV.Inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7851845 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7851845 | 2021-05-17 | nu | nu | nu | RO005E510130475/2 | 2021-05-24 | 0.00338 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00338 | 0
25673 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51755 | Exista bransament trifazat existentNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7883190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7883190 | 2021-05-21 | nu | nu | nu | RO005E512964832/2 | 2021-05-25 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00583 | 0
25674 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00525 | 0.4 | T 12287 | Exista bransament trifazat existentNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7917641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7917641 | 2021-05-17 | nu | nu | nu | RO005E513655818/2 | 2021-05-18 | 0.005143 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005143 | 0
25675 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 69 CIUPERCA | Bransament electric trifazat racordat din caseta stradala 0,4KV str. Aleea Tineretului cu BMPTd 32A amplasat pe postament de beton langa caseta stradala de racord.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat in montaj direct cu unul de tip “smart meters” tip CERT1 in montaj direct programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0<(>,<)>001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7987593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7987593 | 2021-05-18 | nu | nu | nu | RO005E532316811/2 | 2021-05-24 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
25676 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51710 | Exista bransament trifazat existentNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8054383 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 8054383 | 2021-05-21 | nu | nu | nu | RO005E513512371/2 | 2021-05-24 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
25677 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat, existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8012018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 8012018 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO005E520578516/2 | 2021-05-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25678 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 134 CURECHI 2 | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kV Curechi, cu contor monofazat montat in BMPM32A - CER nr.RO005E530881816 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.montare contor SM cu dublu sens | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6357680 | 2020-09-04 | 6357680 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E530881816/2 | 2021-08-20 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25679 | CASĂ SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T 51830 | bransament MF existent AL 2x16mmp 27m, BMPM T 51830, 20/0,4 kV 400 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6362373 | 2020-09-08 | 6362373 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E512892360/2 | 2021-09-15 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
25680 | Generator Fotovoltaic - Amplasare Panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5780665 | 2020-06-04 | 5780665 | 2021-09-23 | nu | nu | nu | RO005E521836356/2 | 2021-09-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25681 | Locuinta +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0033 | 0.4 | PTA 13 ANINOASA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Banciloni, zona PTa nr. 13 Aninoasa, de la stalpul nr.10/9 de tip SC 10002 din apropiere, realizat cu cablu ACYCABY 4x16mmp, si cu BMPT 32A montat pozat aparent pe casa - CER nr.RO005E531754333 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat in montaj direct cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,04 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6299208 | 2020-08-20 | 6299208 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E531754333/2 | 2021-09-27 | 0.003253 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003253 | 0
25682 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr.7337 / 08/10/2009 si CER RO005E521692929 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6305929 | 2020-08-20 | 6305929 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521692929/2 | 2021-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25683 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4517 MACEA COM 6 | Din PTA 20/0,4kV 260kVA nr. 4517, din LEA 0,4kV si bransament monofazic subteran si BMPm pe soclu cu contor electronic monofazat.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4517. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6314849 | 2020-08-27 | 6314849 | 2021-07-24 | nu | nu | nu | RO005E522392174/2 | 2021-07-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25684 | CLADIRE si CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T2236 BILED TOP. II | Din PT 2236-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 4x16mmp 10m la BMPT existent.Necesar inlocuirea intrerupatorului existent cu un întrerupator tetrapolar de 32A in BMPT-ul 32A existent si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT)- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6449114 | 2020-10-21 | 6449114 | 2022-01-14 | nu | nu | nu | RO005E513116528/2 | 2022-01-14 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01468 | 0
25685 | CLADIRE si CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081 | 0.4 | T2232 BILED MOARA | Din PT 2232-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 9m la BMPM existent.Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T2232-20/0,4kV-250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente<(>,<)> realizata cu conductor AL 4x50mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m(din care 2m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT) într-un BMPT-32A prevazut cu întrerupator de 32A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 32A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6448949 | 2020-10-20 | 6448949 | 2022-05-09 | nu | nu | nu | RO005E511630954/2 | 2022-05-09 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00782 | 0
25686 | CLADIRE si CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T2232 BILED MOARA | Din PT 2232-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 8m la BMPM existent.Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T2232-20/0,4kV-250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente<(>,<)> realizata cu conductor AL 4x50mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m(din care 2m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT) într-un BMPT-32A prevazut cu întrerupator de 32A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 32A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6449171 | 2020-10-21 | 6449171 | 2022-05-09 | nu | nu | nu | RO005E511631067/2 | 2022-05-09 | 0.01174 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01174 | 0
25687 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1172 VARMAGA 2 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric trifazat aerian cu consola alimentat din LEA 0,4 kV Varmaga, BMPT 32A si cu contor de energie electrica trifazat montat in BMPT - CER nr.RO005E532340762 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6175545 | 2020-08-05 | 6175545 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO005E532340762/2 | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25688 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T51834 | bransament trifazat existent AL 4x16mmp 32m, BMPT T 51834 , 20/0,4 kV 400 kVA-Necesar inlocuire contor electronic bidirectional, programat cu tarif producatorprin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6177686 | 2020-08-20 | 6177686 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO005E510117256/2 | 2021-07-21 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
25689 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3769 SAGU | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3769, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E522095051 / 1 din 25.06.2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3769. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6182385 | 2020-08-03 | 6182385 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E522095051/2 | 2021-06-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25690 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3260, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 17502621 / 05/04/2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E520330501 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3260. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6190762 | 2020-07-31 | 6190762 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO005E520330501/2 | 2021-06-18 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25691 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4322 MURES | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul SE 4 existent , de pe circuitul LEA JT aferent PT 4322, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A. -CER nr.RO005E540371427 / 1 din 12/06/2014..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6197343 | 2020-09-07 | 6197343 | 2021-09-05 | nu | nu | nu | RO005E540371427/2 | 2021-09-05 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25692 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform CER RO005E521532966/2/02.06.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891570 | 2020-06-24 | 5891570 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521532966/4 | 2021-09-20 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
25693 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 11725 | Din T11725 20/0.4kV, 250kVA,din LEA 0.4kV prin bransament monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 47401467/21.01.2013 si CER RO005E521218990/1/12.06.2014-Necesar inlocuire contor de energie electrica existent cu un contor electronic monofazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5904303 | 2020-06-15 | 5904303 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E510372776/2 | 2021-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25694 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E521693795/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5918226 | 2020-06-09 | 5918226 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO005E521693795/2 | 2021-07-21 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25695 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 5 PETRILA | Bransament electric monofazat aerian existent alimentat din LEA JT - circuit 0,4 kV str. Republicii - partea de jos, zona PTz nr.5 Petrila (de la stp. nr. 15/3 de tip SE 4), realizat cu conductoare de Al 2x16 mmp, cu stender si cu contor de energie electrica monofazat de tip smart meters montat în TDA, conform CER RO005E531846863/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramare contor monofazat tip smart meters existent care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5927942 | 2020-06-04 | 5927942 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO005E531846863/2 | 2021-07-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25696 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent la limita de proprietate..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5924789 | 2020-06-05 | 5924789 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521693920/2 | 2021-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25697 | panouri fotovoltaice pe acoperiș - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4604 MAURENI | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 16 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 6 metri), din stalpul SE 4, nr 7, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4604, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT disjunctor 32 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPT un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5931964 | 2020-06-17 | 5931964 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO005E540762432/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25698 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3827, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPT, neconform montarii contorului bidirectional si recuperarea contorului trifazat existent; - montare in locul vechiului BMPT, a unui BMPm-32A standardizat si racordarea sa la bransamentul trifazic subteran existent; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3827; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5939122 | 2020-06-10 | 5939122 | 2021-09-16 | nu | nu | nu | RO005E522063977/2 | 2021-09-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25699 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5939776 | 2020-06-05 | 5939776 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E521696440/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25700 | locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1242 RAPOLT 2 S-SOIMUS | Bransament electric monofazat aerian (CCBYY 6+6 mmp, L=15M cu cîrlig), alimentat din LEA JT din Rapoltu Mare, de la stâlpul de tip SE4 din apropiere, cu BMPM-32A montat pe locuinta conform CER nr.RO005E531210330 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensur. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5940714 | 2020-06-11 | 5940714 | 2021-09-05 | nu | nu | nu | RO005E531210330/2 | 2021-09-05 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25701 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2030 TURDAS 2 / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian (CCBYY 10+10 mmp, cu consola, L=20 m), alimentat din LEA JT Turdas, cu BMPM-32A existent, cu contor monofazat in BMPM conform CER nr.RO005E531170661 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor smart dublu sens in BMPM care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5941110 | 2020-06-16 | 5941110 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E531170661/2 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25702 | Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3592, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 2717 / 06.05.2010 si Certificatului de Racordare nr. RO005E522239095 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3592. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5944541 | 2020-06-16 | 5944541 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E522239095/2 | 2021-09-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25703 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3228 ARAD MIERLEI-MURESAN | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3228, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 132523115 / 16.04.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3228. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5943816 | 2020-06-10 | 5943816 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0048
25704 | locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2028 LUDESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | BEM aerian cu AFYI fixat cu consola si contor monofazat in TDA, CER nr.RO005E531173899 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BEM aerian din LEA JT , SE11 din Ludesti, cu LEA JT 2x16mmp, L=28m, fixat cu consola si BMPM 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, cu acces din domeniul public si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei elexctrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947684 | 2020-06-19 | 5947684 | 2021-08-13 | nu | nu | nu | RO005E531173899/2 | 2021-08-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25705 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10825 SOCODOR ARTEZIANA II | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10825, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 90452264 / 17/07/2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E521691984 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10825. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5950143 | 2020-06-11 | 5950143 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO005E521691984/2 | 2021-08-25 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25706 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10762, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E521695472/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5949926 | 2020-06-17 | 5949926 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E521695472/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25707 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10915, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521689341 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10915. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5949479 | 2020-06-11 | 5949479 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E521689341/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25708 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5955377 | 2020-06-12 | 5955377 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO005E521690253/2 | 2021-07-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25709 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian (CCBYY 2x16 mmp Al, cu cîrlig, L=25 m), alimentat din LEA JT Costesti, cu BMPM-32A existent, cu contor monofazat in BMPM, conform CER nr.RO005E531163225 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5953782 | 2020-06-16 | 5953782 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E531163225/2 | 2021-08-20 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25710 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521690196 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5956573 | 2020-06-16 | 5956573 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521690196/2 | 2021-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25711 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 181943134 / 18.04.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5956289 | 2020-06-12 | 5956289 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E521690231/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25712 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3827, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 6348 / 12.05.2009..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3827. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5960137 | 2020-06-12 | 5960137 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522208743/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25713 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 11012 STR. CARAGIALE SANTANA (DIS) | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11012, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521934265 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11012. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5960268 | 2020-06-16 | 5960268 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521934265/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25714 | Locuință si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 6424 RACOVITA | Alimentarea se face printr-un bransament trifazat realizat cu conductor TYIR 3 x 16 + 25 mmp protejat in tub UV de la stilpul nr. 9 ( tip SC 10002 ) al LEA JT aferenta PTA 6424 RACOVITEI , 20/0,4 KV , 100 KVA , in lungime de 8 m cu montare BPMT pe stilp , disjunctor tripolar 25 A ..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPMT existent, contor Smartmeter trifazat dublu sens, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5959717 | 2020-06-29 | 5959717 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO005E541627152/3 | 2021-07-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25715 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | P11069 | Bransament monofazat existent alimentat din P11069,prin LEA JT conform CER RO005E510597089/1/12.06.2014.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM) prin grija E-Distributie Banat SA | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5963894 | 2020-07-02 | 5963894 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E510597089/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25716 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10766 PIL COM. | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10766, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521461068 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10766. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5968022 | 2020-06-16 | 5968022 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E521461068/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25717 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3228 ARAD MIERLEI-MURESAN | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3228, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3228; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5966879 | 2020-06-24 | 5966879 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E520521659/2 | 2021-08-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25718 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10915, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521697159 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10915. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5966258 | 2020-06-16 | 5966258 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO005E521697159/2 | 2021-07-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25719 | Locuință - producere cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 177 URIC | Bransament electric monofazat cu doi stalpi de sustinere de tip SC 10001, alimentat de la stalpul SE4 nr. 40 din din LEA JT - Uric, zona PTA 177, realizat cu conductor JT 4X16 mmpAL, L=89 m, cu BMPM 32 A (FT 124 MAT) montat pe ultimul stalp proiectat SC10001 nr.FN,bransament realizat cu conductoare Al 2x16mmp,L=10m si BMPM 32A montat pe stalp cu contor electronic monofazat, ATR nr.00573550 / 16/08/2017 si CER nr.RO005E532405483 / 1 din 11/12/2017. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6060185 | 2020-07-16 | 6060185 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO005E532405483/2 | 2021-07-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25720 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1237 BRANCOVEANU S-SIMERIA 2 | Bransament electric trifazat din LEA JT de pe strada Constantin Brîncoveanu din Simeria, de la stâlpul de tip SE10 nr.21 din apropiere, realizat cu BMPTd-32A-MN (bloc de masura si protectie pentru bransamente trifazate cu DPS si monitorizarea nulului) montat la consumator, conductor TYIR - 3x16+25mm2, Lt= 25m, fixat cu CIBT, cu contor electronic trifazat AEM CST, CER nr.RO005E532290193 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic AEM CST cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6064965 | 2020-07-16 | 6064965 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO005E532290193/2 | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25721 | Locuinta si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00372 | 0.4 | T 22211 VILE II GIARMATA | Bransament electric trifazat existent alimentat din T 22211 VILE II GIARMATA prin LEA jt conform ATR 01393268/15.01.2018 si CER RO005E513596227/2/16.09.2019.-Necesar reprogramare contor electronic trifazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri, contorul se va monta prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071676 | 2020-07-17 | 6071676 | 2021-10-24 | nu | nu | nu | RO005E513596227/3 | 2021-10-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25722 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.4 | T 12232 | Din T12232 20/0,4KV 400KVA prin bransament trifazat existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 129306396/2012.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6068022 | 2020-07-20 | 6068022 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E511426047/2 | 2021-08-06 | 0.004678 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004678 | 0
25723 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 1187 CERTEJ 1 CERTEJ - VARMAGA | BET aerian cu AFYI fixat cu carlig de la stalp SE11 nr.12 si contor trifazat smart meters in TDA, CER nr.RO005E530786528 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric trifazat pozat pe stalp (LEA JT 4x16 mmp, L=8 m), din LEA JT Certej, de la stâlpul de tip SE11 nr.12 din apropiere, cu BMPT-32A-FT-124-MAT montat pe locuinţă. (instalatii electrice noi). montare contor smart dublu sens in BMPT care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6067888 | 2020-07-08 | 6067888 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E530786528/2 | 2021-08-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25724 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6072775 | 2020-07-24 | 6072775 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E521695135/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25725 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071260 | 2020-07-07 | 6071260 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E521694415/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25726 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6072157 | 2020-07-07 | 6072157 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO005E521693403/2 | 2021-08-25 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25727 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 68 URICANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp alimentat din LEA 0 ,4 kV – circuit cabane Rostoveanu, zona PTa nr. 68 Uricani, de la stalpul nr. 18/1 tip SE 4 din apropiere aflat pe proprietate solicitant, realizat cu conductoare TYIR 4x16 mmp, L=10m si cu BMPT 32A montat pozat aparent pe stalp, CER nr.RO005E532226945 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6077435 | 2020-07-09 | 6077435 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E532226945/2 | 2021-07-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25728 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Din PT12529 20/0,5KV 250KVA, bransament electric monofazat existent AL 2x16mmp in lungime de 22m si un BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513294356 / 2 din 11.05.2018.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6079585 | 2020-07-29 | 6079585 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO005E513294356/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25729 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2 CLEJU | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Brad Circuit Ardealul, de la stalpul nr.11 tip SE11, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530741866 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6081899 | 2020-07-16 | 6081899 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO005E530741866/2 | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25730 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4441 BREBU | Exista bransament electric trifazat, L=12 m racordat din stalpul de tip SE 4 existent + BMPT 25 A la limita de proprietate , aferent PTA 4441, 20/0,4 KV, 160 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta un contor electronic trifazat in montaj direct tip SMARTMETTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6084158 | 2020-07-28 | 6084158 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO005E541647154/2 | 2021-07-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25731 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | BEM existent, subteran de la stalp SC10002, nr.8, si contor monofazat Enerlux in BMPM32A montat pe gard, CER nr.RO005E532152965 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6083066 | 2020-07-14 | 6083066 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO005E532152965/2 | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25732 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Streisangeorgiu de la stalpul nr.109,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al, L=21m cu tablou de sigurante automate si contor clasic monofazat montat langa tablou.Bransament electric monofazat aerian cu stender alimentat din Lea 0.4 kV Streisangeorgiu de la stâlpul nr.109, tip SE4, bransament realizat cu conductor AL 2x16 mmp, L=30 m si BMPM 32 A (FT-124-MAT) amplasat pe fatada cladiri la strada. Montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6086093 | 2020-07-14 | 6086093 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E531312984/2 | 2021-08-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25733 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 8866 USUSAU COM 1 TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.8866, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 30m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 8866; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6092657 | 2020-07-24 | 6092657 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E521564882/2 | 2021-08-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25734 | Generator fotovoltaic- Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0042 | 0.23 | PTB 10797 NADAB I COM. | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, din LEA 0.4kV prin bransament monofazat aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E521429804 / 2 din 07/05/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10797. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5998262 | 2020-06-26 | 5998262 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00333
25735 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6248 SAT BATRAN 1 | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 23 metri, din stalpul SE 10, nr 68 aferent LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 6248.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6009584 | 2020-08-21 | 6009584 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E540884572/2 | 2021-09-15 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25736 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 9054 SASCA MONTANA | Exista bransament electric monofazat si BMPM existent pe fatada , racordat din LEA JT aferenta PTA 9054, 100KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6010921 | 2020-08-21 | 6010921 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E540847885/2 | 2021-08-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25737 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3407, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 546 / 05/06/2006 si Certificatului de Racordare nr. RO005E520309035 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3407. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6010973 | 2020-06-25 | 6010973 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E520309035/2 | 2021-09-20 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25738 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.4 | PTB 3423 ARAD FLACARA-PACATEANU | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3423, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 8117 / 24/05/2000 si Certificatului de Racordare nr. RO005E521398247 / 1 din 22/02/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3423. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6043449 | 2020-06-25 | 6043449 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00284
25739 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4327 CRISAN | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10001 ,nr.4, aferent PTA 4327, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent, contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6045198 | 2020-07-13 | 6045198 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E540405278/2 | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25740 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Din PTA.2473-20/0,4 kV-400 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor Al 4x35mmp la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform ATR 85765158/2013.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6041918 | 2020-07-14 | 6041918 | 2021-06-28 | nu | nu | nu | RO005E513275423/2 | 2021-06-28 | 0.002868 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002868 | 0
25741 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 9518 MISCA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9518, din LEA 0.4kV prin bransament trifazat subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform certificat de racordare nr. RO005E522408543 / 2 din 29/01/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9518. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6046530 | 2020-07-02 | 6046530 | 2021-08-16 | nu | nu | nu | RO005E522408543/3 | 2021-08-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25742 | Producere de energie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0.4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | bransament TF existent AL3x25+16mmp 56m,BMPT T12334 20/0,4KV 160KVA conform CER RO005E513389407/2/17.06.2020-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6054244 | 2020-07-31 | 6054244 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E513389407/3 | 2021-06-24 | 0.002868 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002868 | 0
25743 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 18 HATEG | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Hateg de la stalpul nr.401,tip SV,bransament realizat cu conductoare Al2x16mmp,L=20m si BMPM-32A pe fatada cladiri conform CER nr.RO005E530575580 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5972940 | 2020-06-16 | 5972940 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO005E530575580/2 | 2021-09-07 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25744 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 10380 ALMAS | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.10380, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la contor electronic trifazat existent in firida..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectare firida si recuperarea contorului trifazat existent; - montare in locul firidei a unui BMPt-32A standardizat si racordarea sa la bransamentul trifazic aerian existent. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10380; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5973882 | 2020-06-17 | 5973882 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E521065608/2 | 2021-09-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25745 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3261, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3261. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5974918 | 2020-06-16 | 5974918 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00284
25746 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4137 NADLAC KUKUCSKA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4137, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform CER RO005E521823701/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4137. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5976164 | 2020-06-25 | 5976164 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E521823701/3 | 2021-08-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25747 | Locuinta si centrala fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7528 LIUBCOVA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 22 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 4, nr 53, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7528, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5983796 | 2020-06-25 | 5983796 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E541171066/2 | 2021-08-24 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002935 | 0
25748 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 4038 / 21/05/2008 si Certificatului de Racordare nr. RO005E521826793 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5989798 | 2020-06-25 | 5989798 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00284
25749 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 7481 TEREGOVA 5 | Bransament electric trifazat realizat cu conductor de tip TYIR 3x25+16 mmp in lungime de 8 m ,pozat pe stalp, din reteaua de distributie publica de joasa tensiune din zona si BMP T ( In= 32 A ) amplasat la limita de proprietate, pe stalpul retelei de distributie publica .In cadrul instalatiei electrice existente, se va inlocui contorul trifazat existent cu SMART METER programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995364 | 2020-08-04 | 5995364 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E541489619/2 | 2021-08-27 | 0.004818 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004818 | 0
25750 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 8601 LIPOVA- P-TA N.IORGA | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.8601, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8601. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6416600 | 2020-09-10 | 6416600 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO005E521332492/2 | 2021-07-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25751 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3523 VLADIM. COMUNA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3523, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 282 / 01/07/2006 si Certificatului de racordare nr. RO005E522072595 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3523. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6388315 | 2020-09-09 | 6388315 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO005E522072595/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25752 | Locuința și sistem fotovoltaic prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTAB 22340 | Instalatie existenta, alimentat din PTAB 22340, prin intermediul LEA jt cu contor electronic trifazat conform ATR 00833178/2017 si CER RO005E513580714/1/15.11.2017.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6131777 | 2020-07-29 | 6131777 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO005E513580714/2 | 2021-07-08 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
25753 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTAB 168 BL. ANL DEVA | BET existent, cu contor in BMPT pe stalpInlocuire contor cu smart dublu sens-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6134224 | 2020-07-20 | 6134224 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E532280721/2 | 2021-09-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25754 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2594 GHIRODA STR. DUNAREA | bransament electric monofazat existent cf. CER RO005E511478752/1/18.06.2014 - CER RO005E511478752 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramare contor de energie electrica monofazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,002 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar reprogramare contor de energie electrica monofazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6146968 | 2020-08-11 | 6146968 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E511478752/2 | 2021-07-19 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
25755 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3067 ARAD AVRIG-BLOCURI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3067, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3067. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6152332 | 2020-07-31 | 6152332 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO005E520237282/2 | 2021-07-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25756 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3882, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6162466 | 2020-08-03 | 6162466 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521800199/2 | 2021-09-20 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25757 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 239 BROTONI | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Baru-Petros de la stalpul nr.39,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY10+10mmp,L=35m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor clasic monofazat - CER nr.RO005E531008795 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6204759 | 2020-08-11 | 6204759 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO005E531008795/2 | 2021-07-02 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25758 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Costesti de la stalpul tip SE10, bransament realizat cu conductoare 2x10 mmp Al ,L=25m, cu contor monofazat in TDA - CER nr.RO005E531259445 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,03 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6207081 | 2020-08-04 | 6207081 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO005E531259445/2 | 2021-07-02 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25759 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8569, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 19m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8569; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare prizade pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6204856 | 2020-08-10 | 6204856 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E521577987/2 | 2021-07-26 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25760 | CASA FAMILIALA PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0.4 | T 31725 | Bransament electric trifazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E513763245 / 1 din 14/01/2020 si conform ATR nr. 4575962/2019.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat, reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6211015 | 2020-08-13 | 6211015 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513763245/2 | 2021-07-28 | 0.005388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005388 | 0
25761 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10762, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521688250 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6267350 | 2020-08-12 | 6267350 | 2021-07-24 | nu | nu | nu | RO005E521688250/2 | 2021-07-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25762 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 86211276 / 14.06.2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E522322469 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6267911 | 2020-08-12 | 6267911 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO005E522322469/2 | 2021-07-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25763 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521696798 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6265921 | 2020-08-12 | 6265921 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E521696798/2 | 2021-09-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25764 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 184 V. BANILOR | Bransament electric trifazat aerian cu stender, racordat de la stalpul nr. 4 tip SE4, din LEA JT loc. Pestisu Mare, zona lui PTa 184, realizat cu TYIR 3x16+25mmpAl, L=25m si cu contorul electric tip CERT1 amplasat in tabloul interior al abonatul i- CER nr.RO005E531063639 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,02 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6097442 | 2020-07-28 | 6097442 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E531063639/2 | 2021-08-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25765 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6112 MAL-SAT | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PTA 6112, 160KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6119914 | 2020-09-07 | 6119914 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E540530446/2 | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25766 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1146 HARAU S-SOIMUS | Bransament electric monofazat aerian cu consola, racordat la stalpul tip SE11 din LEA 0,4kV Harau zona lui PTA 1146 Harau, cu contor 5CM4 montat in TDA - CER nr.RO005E531213861 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - alimentarea se va realiza din LEA JT Harau, prin branşament electric monofazat aerian cu consola de la stalpul de tip SE4, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmp Al, L=30m, cu BMPM32A FT 124 MAT amplasat pe locuinta (instalatii electrice noi). - necesar montare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6121415 | 2020-07-24 | 6121415 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E531213861/2 | 2021-08-20 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25767 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | PTA 5710 SAT SUDRIAS | Exista bransament monofazatNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8356759 | 2021-06-25 | 8356759 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E512113737/2 | 2021-07-29 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
25768 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1527 CHECEA COM 1 | Exista bransament monofazatNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8305766 | 2021-06-25 | 8305766 | 2021-07-14 | nu | nu | nu | RO005E512514338/2 | 2021-07-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25769 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC PROSUMATOR - AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 2459 COM SACOSUL T | Bransament electric monofazat existent racordat la PT 2459 prin intermediul LEA jt existente, conform certificat de racordare nr. RO005E511512458/1 din data 12.06.2014.-.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8314318 | 2021-06-23 | 8314318 | 2021-07-12 | nu | nu | nu | RO005E511512458/2 | 2021-07-12 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25770 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 12 PETRILA | Bransament electric trifazat aerian pozat aparent pe stâlp alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Privighetorilor, zona PTz nr. 12 Petrila, de la stâlpul nr. 5 de tip SE 10 din apropiere, realizat cu conductoare torsadate TYIR 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A conform FT-124-MAT montat pe stâlp si cu contor electroinic trifazat tip CST 0410DQCL5/100A 3x230/400V montat în BMPT - CER nr.RO005E532428714 / 1 din 24/05/2019.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta, spor putere permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului electronic trifazat cu contor trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8239016 | 2021-06-29 | 8239016 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E532428714/2 | 2021-08-06 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
25771 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1594 COMLOSU MARE COM 2 | Exista bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8192256 | 2021-06-14 | 8192256 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E512537063/2 | 2021-10-04 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25772 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din Lea0,4kv Santamarie Orlea de la stalpul nr.17,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 2x16mmp Al si firida de bransament,L=20m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic monofazat smart meter montat pe tablou. conform CER nr.RO005E531314728 / 1 din 25/06/2014.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8065687 | 2021-06-17 | 8065687 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E531314728/2 | 2021-07-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25773 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7367 TOPLET 3 | bransament trifazat existent.Nu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7984521 | 2021-06-08 | 7984521 | 2021-07-01 | nu | nu | nu | RO005E541224919/2 | 2021-07-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25774 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 13m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea cale de alimentare cu energie electrica si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7994129 | 2021-05-24 | 7994129 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521417182/2 | 2021-07-29 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
25775 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 9036 RACASDIA | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPT ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat 3x25+16 mmp, in lungime de 22 metri, din stalpul SE 10, nr 21aferent circuitului 2 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 9036..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6273572 | 2020-08-24 | 6273572 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E540817747/2 | 2021-09-15 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25776 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6288451 | 2020-08-20 | 6288451 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521417496/3 | 2021-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25777 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform CER RO005E521692457 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6292329 | 2020-08-20 | 6292329 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO005E521692457/2 | 2021-07-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25778 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 1626 COM 2 CENEI | Din PT 1626, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512495549/1 din 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6297008 | 2020-08-21 | 6297008 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO005E512495549/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25779 | Hala industriala cu sistem fotovoltaic pe acoperis fara injectie in retea | Fotovoltaic | TIMIS | 0.612 | 20 | S20 NR.7 IMO-FREIDORF TM | Conform certificat de racordare nr. RO005E512940904/2 din data de 26.11.2020, instalatia de racordare este existenta si consta din: - Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LES 20 kV 6 IMOBILIARE-FRATELIA cu delimitarea si masura la 20 kV.-.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - se va inlocui contorul existent cu contor dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva, montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): • protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); • protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): • protectie maximala de tensiune netemporizata; • protectie minimala de tensiune temporizata; • protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; • protectie homopolara de tensiune temporizata; - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7505785 | 2021-05-28 | 7505785 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0
25780 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12312 | Din PT Anvelopa 12312 -20/0,4 kV -400 kVA, prin intermediul unui bransament electric aerian trifazat existent din reteaua electrica de joasa tensiune existenta, alimentata din PT Anvelopa, cu conductor TYiR 3x16+25 mmp în lungime de 25 m si un BMPT -32A montat pe fatada cladirii, lucrari executate si achitate conform avizului tehnic de racordare nr. 11572894/02.11.2011 (o.s. în solutie definitiva).-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT) | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5949380 | 2020-06-10 | 5949380 | 2021-06-28 | nu | nu | nu | RO005E513256220/3 | 2021-06-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25781 | Locas de cult | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 5820 MANASTIRE ROMANESTI | solutia de racordare exista cf. CER RO005E512111869 / 1 din 12/06/2014 se mentine fara modificari.nu este cazulPrin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu contor electric tip SMARTMETER | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6370914 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 6370914 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E512111869/2 | 2021-06-24 | 0.003 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003 | 0
25782 | HALA+CEF-Prosumator ARBEMA SOLAR | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 20 | S20 4P AUREL VLAICU-POLTURA AR | Din LES 20kV Poltura-4P prin punct conexiune 20kV inseriat intre PT 3323 si PT 3324, lucrari realizate conform ATR 132978195 / 22.07.2014. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT prin contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A, existent in celula masura a PTB 3201..Necesar programarea contorului existent cu tarif producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7076963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7076963 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO005E522064787/2 | 2021-06-09 | 0.02449 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02449 | 0
25783 | CEF 5 KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 31770 | Exista bransament monofazat existentNu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7744730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7744730 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO005E510240860/2 | 2021-06-25 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
25784 | CEF 5 KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 51959 | Exista bransament trifazat existentNu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7745446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7745446 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO005E512948373/2 | 2021-06-25 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
25785 | Loc de consum existent si Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0037 | 0.4 | T 2464 CAP CEHEVERES | Exista bransament trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7745951 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7745951 | 2021-06-03 | nu | nu | nu | RO005E513483604/2 | 2021-06-03 | 0.003625 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003625 | 0
25786 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRU | Exista bransament monofazat existentNu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7806574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7806574 | 2021-06-14 | nu | nu | nu | RO005E511949227/2 | 2021-06-14 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25787 | Locuinta si centrala fotovoltaica Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0058 | 0.4 | PTA 47 VALISOARA | bransament electric trifazat cu BMPT si contor SM BET existent, racordat la stp.SE4, nr.115 din LEA jt Valisoara, zona PTA 47, cu BMPT 32A montat pe casa si contor trifazat SM ( include si cadran 280 ), conform CER nr.RO005E530886877/1 din data 25.06.2014.BET existent, racordat la stp.SE4, nr.115 din LEA jt Valisoara, zona PTA 47, cu BMPT 32A montat pe casa si contor trifazat SM ( include si cadran 280 ) Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor existent smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs =0,020 kW / 0,020 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7887843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7887843 | 2021-06-08 | nu | nu | nu | RO005E530886877/2 | 2021-06-08 | 0.005664 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005664 | 0
25788 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA2041 COMUNA GELU | Exista bransament trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7987507 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7987507 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E513817863/2 | 2021-06-24 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00975 | 0
25789 | Loc consum + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00496 | 0.23 | PTA 10503 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10503, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, cu BMPm si contor electronic monofazat la consumator..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10503. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8009976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 8009976 | 2021-06-11 | nu | nu | nu | RO005E521202342/2 | 2021-06-11 | 0.004859 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004859 | 0
25790 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003015 | 0.23 | T 11764 | Exista bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8236417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 8236417 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO005E510718095/2 | 2021-06-25 | 0.002945 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002945 | 0
25791 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 94 DOBROT | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kV Dobrot, zona PTA 94 Dobrot, 20/0,4 kV, 100 kVA, cu contor monofazat - CER nr.RO005E531277355 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor smart meters dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6479615 | 2020-10-16 | 6479615 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO005E531277355/3 | 2021-09-14 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
25792 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11069, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11069. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6338941 | 2020-09-03 | 6338941 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E522333326/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25793 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Din PTA 20/0,4kV 250kVA nr. 4111, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic si BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. RO005E521828739 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6342316 | 2020-09-03 | 6342316 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521828739/2 | 2021-09-20 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25794 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica- prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51849 | Din PT51849, 20/0,4 kV 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent AL 4x16mmp 20m, BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E 513128284 / 1 din 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6340610 | 2020-09-07 | 6340610 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E513128284/2 | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25795 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA177 AGR. ICSH | Bransament electric trifazat racordat din FDCP9 pe postament langa PTa 177, cu contorul electric trifazat (CST0410 LD) amplasat in FDCP9 si cu coloana plecare in subteran spre instalatia de utilizare - CER nr.RO005E532313212 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat (CST0410 LD) cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6345120 | 2020-09-01 | 6345120 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO005E532313212/3 | 2021-09-07 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25796 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5311 BRESTOVAT SAT | Din PT 5311, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E511932544 / 1 din 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6366590 | 2020-09-07 | 6366590 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO005E511932544/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25797 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3984 LOCUINTE TISA NOUA | Din PTAb 20/0,4kV nr. 3984, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic subteran si BMPt cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3984. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6316087 | 2020-08-27 | 6316087 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E522428152/3 | 2021-08-20 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
25798 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10349 HALMAGIU | Din PTA 20/0,4kV 100kVA nr. 10349, din LEA 0,4kV prin bransament monofazic si BMPM cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10349. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6315006 | 2020-08-27 | 6315006 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521034132/3 | 2021-09-20 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25799 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTB 3826 FANTANELE SC AG-IND | Din PTAb 20/0,4kV 250kVA nr. 3826, prin bransamentul trifazic subteran si BMPt cu contor electronic trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E522246183 / 2 din 07.08.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTAb 3826. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,100 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6316292 | 2020-08-28 | 6316292 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E522246183/3 | 2021-09-09 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
25800 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | Bransament electric trifazat subteran, realizat cu ACYABY 4x16mmpAl, L=30m cu BMPT si cu contorul electric trifazat tip smart meters amplasat in BMPT - CER nr.RO005E530647984/1 din data 25.06.2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar necesar programarea contorului electric existent smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6324085 | 2020-09-01 | 6324085 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO005E530647984/2 | 2021-09-14 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25801 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T1842 | Din PT1842-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare existenta LA BMPT existent amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6170044 | 2020-08-28 | 6170044 | 2021-08-13 | nu | nu | nu | RO005E513223965/2 | 2021-08-13 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
25802 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 73 OFICIUL FARMACEUTIC DEVA | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, existent din LEA 0,4kV Deva de la stalpul tip SE4, cu contor monofazat in BMPM - CER nr.RO005E530241737 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6169167 | 2020-08-04 | 6169167 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E530241737/2 | 2021-08-03 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25803 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3414, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare Nr. RO005E520287579 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6198386 | 2020-08-04 | 6198386 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E520287579/2 | 2021-09-27 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25804 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2022 PRICAZ / LEA IMO-PRICAZ 1 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Pricaz, bransament realizat cu conductoare CCBYY 6+6mmp Al, L=23m si BMPM 32A cu contor monofazat in BMPM - CER nr.RO005E531160165 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6203643 | 2020-08-04 | 6203643 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E531160165/2 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25805 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2104 COSTESTI CABANA / LEA ORASTIE-C | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Costesti de la stalpul nr.37, tip SCP10002, cu conductor CCBYY 6+6 mmp, L=25m, cu contor monofazat in BMPM 32A montat pe fatada - CER nr.RO005E531198021 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6203748 | 2020-08-04 | 6203748 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E531198021/3 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25806 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0.4 | PTA 11015 BRUTARIE SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11015, din CD a PTA prin circuit in cablu subteran la consumator. Masura energiei electrice consumate este realizata in CD a PTA prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj semidirect 3xTC=150/5A..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect (3xTC=150/5A existenti), programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11015. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5925170 | 2020-07-28 | 5925170 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E521296187/2 | 2021-09-21 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.026459 | 0
25807 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTAB 1102 A. MURESAN S-SIMERIA 3 | BET aerian cu AFYI fixat cu carlig de la stalp SC10001 nr.6 si contor trifazat Enerlux in TDA, CER nr.RO005E531348376 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric monofazat aerian (LEA JT 2x16 mm2, L=15 m, fixat cu cirlig), din LEA JT Simeria, de la stâlpul de tip SC10001 nr.6 din apropiere, cu BMPM-32A-FT-124-MAT montat pozat pe fatada cladirii (instalatii electrice noi). montare contor smart dublu sens in BMPM care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6061500 | 2020-07-08 | 6061500 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E531348376/2 | 2021-09-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25808 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.00312 | 0.4 | PTA 10517 BUHANI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10517, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic pozat pe stalpul retelei jt la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10517. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6064829 | 2020-07-16 | 6064829 | 2021-10-07 | nu | nu | nu | RO005E522329062/2 | 2021-10-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
25809 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent, racordat la stalpul nr.88 tip SE4 din LEA JT Bobalna Sat, zona lui PTA 2053, cu conductor AFYI 4x16 mmp, L=20m, cu contor Enerlux amplasat in TDA conform CER nr.RO005E531156069 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6063659 | 2020-07-22 | 6063659 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E531156069/2 | 2021-08-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25810 | Instalare centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrica in vederea acoperiri necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3410 ARAD CONSTITUTIEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3410, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 10139 / 11/02/2009 si Certificatului de racordare nr. RO005E520278771 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor trifazic bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3410. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6070281 | 2020-09-03 | 6070281 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E520278771/2 | 2021-09-21 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
25811 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10893, din LEA 0.4kV prin bransament trifazat aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, conform certificat de racordare nr. RO005E521421479/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10893. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6072463 | 2020-07-14 | 6072463 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521421479/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25812 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10762, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071996 | 2020-07-22 | 6071996 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO005E521695854/2 | 2021-08-25 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25813 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1044 ORANGE STREI | Bransament electric trifazat aerian cu carlig din Lea0,4kv Strei de la stalpul nr.72 tip SE11,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=40m si BMPT 50A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E531326912 / 1 din 27/01/2017. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6077621 | 2020-07-10 | 6077621 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E532186030/4 | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25814 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 5724 MOARA FARDEA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE 10, aferent PTA 5724, 20/0,4 KV, 100 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in distribuitor un contor electronic trifazat in montaj direct tip SMARTMETTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6083927 | 2020-07-27 | 6083927 | 2021-09-01 | nu | nu | nu | RO005E513427882/2 | 2021-09-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25815 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3827, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3827. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6090732 | 2020-07-13 | 6090732 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO005E521474994/2 | 2021-07-28 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25816 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 41792 | Din T41792-20/0,4KV-250KVA prin bransament trifazat existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 6281705/2010-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6089272 | 2020-07-20 | 6089272 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E512933557/2 | 2021-08-23 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
25817 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3346 GRIND-LASAU I-C | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent, racordat la stalpul tip SE4 din LEA JT Lasau, zona lui PTA 3346, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Al, si BMPM 32A amplasat pe zid casa, cu contor monofazat in BMPM - CER nr.RO005E531293061 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6090005 | 2020-07-03 | 6090005 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E531293061/3 | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25818 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | TC6008 STR. ELIBERARII | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4, nr 93, de pe circuitul LEA JT aferent PTAn 6008, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6038921 | 2020-07-28 | 6038921 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E540608105/2 | 2021-08-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
25819 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3407, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a contorului electronic trifazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3407; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6040521 | 2020-06-25 | 6040521 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E520304355/2 | 2021-09-21 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25820 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10849, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10849; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6053314 | 2020-07-13 | 6053314 | 2021-10-13 | nu | nu | nu | RO005E521669484/2 | 2021-10-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25821 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2018 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.23 tip SE10 din LEA JT str.Andrei Saguna, zona lui PTz 2018, realizat cu conductor jt ACBYCY 16+16mmp Al, L=35m si BMPM 32A amplasat pe zid casa, contor Enerlux - CER nr.RO005E530754635 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent Enerlux cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. .- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6049818 | 2020-07-02 | 6049818 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E530754635/2 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25822 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 33 POMPE APA CRISCIOR | Bransament electric monofazat pozat aparent pe stalp SE 1 nr.17, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit comuna 2, zona PTz nr.33 pompe Criscior, realizat cu cablu coaxial ACYCY 16+16 mmp, L=10 m, si BMPM 32 A montat pe stalp la limita de proprietate conform CER nr.RO005E530874313 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Inlocuire contor electric monofazat existent cu un contor monofazat tip SM cu dublu sens. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5972956 | 2020-06-16 | 5972956 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO005E530874313/2 | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25823 | Locuinta+CEF - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2019 SATU NOU PERIAM | Exista bransament electric monofazat aerian si BMPM pe fatada cladirii, racordat din reteaua LEA JT aferenta PTA 2019, 20/0,4 KV, 250 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, un contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator,prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5977180 | 2020-07-13 | 5977180 | 2021-09-02 | nu | nu | nu | RO005E512761556/3 | 2021-09-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25824 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2224 BECICHERECU MIC SCHMITH | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.2224, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic existent AL 2x16mmp 18m la BMPm cu contor electronic monofazat existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5986584 | 2020-07-21 | 5986584 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E511542350/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25825 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTAB 22338 | Din PTAB 22338 20/0,4KV 400KVA prin bransament monofazat existent la BMPM cu contor electronic monofazat existent conform ATR 113915381/2013.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5990696 | 2020-07-20 | 5990696 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E513111613/2 | 2021-08-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25826 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Din PT 1578, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existant realizat cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 43 m si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513036484/1 din data 12.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor electronic trifazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5991523 | 2020-08-05 | 5991523 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E513036484/2 | 2021-09-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25827 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4602 MAURENI | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu CCBYY 10/10 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 8 metri protejat in tub PVC cu protectie UV din stalpul SE 4, nr. 8 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4602 , 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM existent ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6406975 | 2020-09-09 | 6406975 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E541658729/2 | 2021-09-10 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25828 | Locuintă+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00336 | 0.4 | 6356 CAVARAN 2 | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 25 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4, nr 109, de pe circuitul LEA JT aferent PTAn 6356 , 20/0.4 KV, 400 KVA . La limita de proprietate, pe fatada cladirii, este montat un BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat tip SMARTMETTER in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Delimitarea se face la papucii cablului plecare din distribuitorul BISTRIAN . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6146389 | 2020-07-29 | 6146389 | 2021-08-13 | nu | nu | nu | RO005E541562914/3 | 2021-08-13 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003233 | 0
25829 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1128 CHERGHES D-C | Bransament electric monoazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Cherghes de la stalpul nr.38,tip SE4,bransament realizat cu conductoare CCBYY 6+6 mmp Al ,L=20m si BMPM 32A cu contor electronic monofazat smart meter - CER nr.RO005E532333102 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6162156 | 2020-08-04 | 6162156 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E532333102/2 | 2021-08-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25830 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10300 IOSASEL | Bransament electric trifazat existent din LEA 0,4 KV Gurahont, zona PTA 10300 Iosasel - CER nr.RO005E521021330 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10300, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10300; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6164276 | 2020-07-29 | 6164276 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E521021330/3 | 2021-08-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25831 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2050 VOIA / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric trifazat aerian cu consola si stalp intermediar existent din LEA 0,4kV Voia de la stalpul nr.2,tip SE10, bransament realizat cu conductoare 4x16 mmp Al, L=20m si BMPT 32A pe locuinta, cu contor electronic trifazat smart meter - CER nr.RO005E531258804 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6204779 | 2020-08-04 | 6204779 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E531258804/3 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25832 | Locuinta +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PCZ 5083 MICRO 3 CT | Exista bransament electric trifazat din stalpul nr. 7<(>,<)> bransament comun pana la stalpul intermediar cu cel de la nr. 48, de pe circuitul LEA JT aferent PT 5083, 20/0.4 KV, 400 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat in interior..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6220000 | 2020-09-02 | 6220000 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E511767731/2 | 2021-09-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25833 | locuinta personala + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Oratie de la stalpul tip SE10, cu conductor 2x16 mmp L=15m, cu contor smart meters monofazat in BMPM 32A montat pe fatada - CER nr.RO005E530725093 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6219052 | 2020-08-07 | 6219052 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E530725093/2 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25834 | Locuinta si panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12312 | Din PT 12312, 20/0,4 kV, 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent AL 4x16mmp in lungime de 25m, si un BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513638347 / 1 din 26.07.2018.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: Necesar programare contor electronic existent cu tarif de producator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6262871 | 2020-08-18 | 6262871 | 2021-07-24 | nu | nu | nu | RO005E513638347/2 | 2021-07-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25835 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 18 HATEG | Bransament electric monofazat aerian carlig existent din LEA 0,4kv Hateg de la stalpul nr.372,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=15m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat, CER nr.RO005E530590947 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6097140 | 2020-07-14 | 6097140 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E530590947/2 | 2021-08-03 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25836 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3841 FRUMUSENI SC AG-IND IMPLET | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3841, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3841. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6102161 | 2020-07-22 | 6102161 | 2021-08-02 | nu | nu | nu | RO005E521485356/2 | 2021-08-02 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25837 | Racord existent (modificare) - transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa) | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10503 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10503, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10503.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10503. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8447098 | 2021-07-26 | 8447098 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E522040523/2 | 2021-08-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25838 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 185 PESTISU MIC | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de racord nr. 75 tip SC10005 din LEA 0,4KV PTa 185 Pstisu Mic, realizat cu TYIR 3x16+25mmpAl, L=10m si BMPTd 32A MN amplasat pe stalp.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8460387 | 2021-07-26 | 8460387 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E532342607/2 | 2021-08-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25839 | CEF LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 119 EPURARE | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de racord nr. 41 tip SC10001 din LEA JT str. Mihai Vulcanescu, zona lui PTz 119 Epurare, realizat cu TYIR 3x16+25mmp Al, L=10m si BMPT 50A FT-124_MAT amplasat pe stalp la limita de proprietate;Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat (CST0410 LD 5/100A) cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat (CST0410 LD 5/100A) cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8403357 | 2021-07-26 | 8403357 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E532324786/2 | 2021-08-27 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
25840 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 10302 ALMAS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10302, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, conform CER nr.RO005E521067510/1 din data 13.07.2016.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10302. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8085538 | 2021-06-10 | 8085538 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO005E521067510/2 | 2021-07-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25841 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3276, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPt cu contor trifazat existent,lucrari realizate conform ATR. nr. 6314 / 30/08/2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E520588595 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3276. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6279330 | 2020-08-14 | 6279330 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E520588595/2 | 2021-09-21 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25842 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3726, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3726. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6292451 | 2020-08-20 | 6292451 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E522435138/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25843 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T 51716 | Din PT 51716 , 20/0,4 kV ,400 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, bransament electric trifazat existent AL 3x25+16mmp, in lungime de 46m, BMPT existent , conform certificat de racordare nr RO005E513806434 / 1 din 13.07.2020.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,043 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6293950 | 2020-08-18 | 6293950 | 2021-09-08 | nu | nu | nu | RO005E513806434/2 | 2021-09-08 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
25844 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Bransament electric monofazat aerian existent fixat cu carlig in zid, racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Deva str.Minerului existenta, alimentata din PTZ 29 str.Minerului Deva - 20/0,4 kV-400 kVA, cu contor monofazat smart montat in BMPM 32A montat pe locuinta conform CER RO005E531377154/1 din data 06.04.2015.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri, programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5922287 | 2020-06-04 | 5922287 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E531377154/2 | 2021-07-22 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25845 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | BEM existent, aerian din LEA 0,4KV str.Unirii, cu ACBYY 16+16mmp L=35m fixat cu consola de la stalp SCP10005 nr.21 si contor monoazat 5CM in BMPM, CER nr.RO005E530650731 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6089482 | 2020-07-09 | 6089482 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E530650731/2 | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25846 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12345 VLAD I | bransament trifazat existent AL 4x16mmp 30m, BMPT, alimentat din PT12345 20/0,4KV 250KVA, conform CER RO005E513447996/21.03.2016.-n vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5979134 | 2020-07-28 | 5979134 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513447996/2 | 2021-07-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25847 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTAB 182 PESTISU MARE | Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul SC 10002 nr.97 din LEA JT - Pestisu Mare, zona lui PTab 182, realizat cu conductor JT 4x16 mmpAl, L=30 m, cu carlig si BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe zidul cladirii, ATR nr.03832853 / 04/04/2019 si - CER nr.RO005E532428501 / 1 din 24/05/2019.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6418205 | 2020-09-14 | 6418205 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E532428501/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25848 | locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 176 RAU BARBAT | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Rau Barbat de la stalpul nr.28,tip SE10,bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al si firida de bransament,L=30m si tablou de marmura cu sigurante cu contor de inductie montat pe tablou - CER RO005E530974189 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,002 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6511499 | 2020-10-08 | 6511499 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E530974189/2 | 2021-07-22 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
25849 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTZ 10883 CHISINEU CRIS COMPETROL | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.10883, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPt si contor electronic trifazat bidirectional existent, programat cu tarif producator.Se va folosi instalatia de racordare existenta, nu sunt necesare modificari in amonte de punctul de delimitare. Beneficiarul solicita actualizarea numarului de panouri fotovoltaice si a invertorului existent pe certificatul de racordare.Se va folosi instalatia de racordare existenta, nu sunt necesare modificari in amonte de punctul de delimitare. Beneficiarul solicita actualizarea numarului de panouri fotovoltaice si a invertorului existent pe certificatul de racordare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8547698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8547698 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO005E521659292/3 | 2021-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25850 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic existent. Masura energiei electrice consumate este realizata prin grup masura compus din contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor electronic monofazat bidirectional existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8298457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8298457 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E522013095/2 | 2021-07-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
25851 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1131, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin coloana colectiva la FDCP cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1131. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8237890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8237890 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E522425250/2 | 2021-07-26 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00783 | 0
25852 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008025 | 0.4 | T 22328 | Exista bransament trifazatNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8233651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8233651 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513249266/5 | 2021-07-28 | 0.007814 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007814 | 0
25853 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 88 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian existent alimentat din LEA JT - circuit str.Stefan cel Mare, zona PTz nr. 88 Petrosani, de la stalpul nr. 14 tip SE 4, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6 mmp, L=20m, cu stender si cu BMPM 32A conform FT-124-MAT montat pozat aparent pe casa.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului monofazat existent de tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8491384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8491384 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO005E531699757/3 | 2021-07-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25854 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 88 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian existent alimentat din LEA JT - circuit str.Stefan cel Mare, zona PTz nr. 88 Petrosani, de la stalpul nr. 14 tip SE 4, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6 mmp, L=20m, cu stender si cu BMPM 32A conform FT-124-MAT pe casa.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului monofazat existent de tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8490952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8490952 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO005E531699735/3 | 2021-07-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25855 | Bota Marius | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0.4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Bransament electric trifazat din LEA JT de pe strada Nicolae Tonitza din Deva, de la stâlpul de tip SE10 din apropiere, cu BMPTd-32A-MN (bloc de masura si protectie pentru bransamente trifazate cu DPS si monitorizarea nulului) montat la consumator, conductor TYIR - 3x16+25mm2, Lt= 15m si cu contor smart meters de tip CERT1;Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat in montaj direct “smart meters” tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,055 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat in montaj direct “smart meters” tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,055 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8500346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8500346 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO005E532293174/2 | 2021-07-28 | 0.011705 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011705 | 0
25856 | Locuinta si centrala fotovoltaica Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01472 | 0.4 | PTZ 17 HATEG | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Hateg de la stalpul nr.339 tip SE4,bransament electric realizat cu conductoare 3x16+25mmpAl,L=12m si BMPT 32A pozat pe fatada cladiri, CER nr.RO005E530591027/1 din data 25.06.2014.Montare contor electronic trifazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs =0,200 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8220261 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8220261 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E530591027/2 | 2021-07-13 | 0.014226 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014226 | 0
25857 | Locuinta si centrala fotovoltaica Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0.23 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | BEM aerian cu contor smart in BMPM32A Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Cristur si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat 5CM4 in BMPM, CER nr.RO005E530793481 / 1 din 25/06/2014.programare smart dublu sens Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8163986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8163986 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E530793481/4 | 2021-07-13 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
25858 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 1192 SOIMUS 4 D-P | BET aerian existent cu contor smart Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Soimus de la stalpul tip SE4, cu contor trifazat smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E530769833 / 1 din 25/06/2014.programare smart dublu sens Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor existent smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs =0,020 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8100271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8100271 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO005E530769833/3 | 2021-07-16 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
25859 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2169 GEOAGIU MUZICANTI O-BALOMIR | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 KV Geoagiu de la stalpul nr.22, tip SCO10002,zona PTA 2169 Geoagiu, bransament realizat cu conductoare AL 2X16 mmp, L=15m cu contor electronic monofazat smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E531149151 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6090722 | 2020-07-28 | 6090722 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E531149151/2 | 2021-08-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25860 | locuinta +CEF - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2244 GIARMATA CAP | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr. 2244 prin LEA jt existenta, bransament electricr monofazat existant realizat cu TYIR 2x16 mmp in lungime de 20 m si BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E511531583/2/01.11.2016-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10825. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6093497 | 2020-08-04 | 6093497 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO005E511531583/2 | 2021-08-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25861 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | -.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6186225 | 2020-08-03 | 6186225 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521506248/6 | 2021-09-20 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
25862 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2062 DANCU MIC / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat aerian existent alimentat PTA 2062 Dancu Mic 20/0,4 kV 100 KVA circuit cu conductor 3x35+50 Ol Almmp L=100m si TYIR 3x16+25 mmp, L=30m, cu firida de bransament, consola, cu contor trifazat in firida montat pe rama metalica in interior - CER nr.RO005E531184194 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6204237 | 2020-08-07 | 6204237 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E531184194/2 | 2021-09-21 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25863 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003015 | 0.23 | PTA 10297 VIDRA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10297, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 30m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10297; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumatorLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6289742 | 2020-08-20 | 6289742 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E521045606/2 | 2021-10-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25864 | generator fotovotaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.4 | PTA 4515 MACEA COM 2 | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4515, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 22m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4515; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica laTG consumatorLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6327909 | 2020-08-31 | 6327909 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521520626/2 | 2021-09-20 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
25865 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, realizat cu ACBYY 16+16mmp Al, L=25m cu BMPM 32A si cu contorul electric monofazat amplasat in BMPM 32A - CER nr.RO005E531161199 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6351386 | 2020-09-03 | 6351386 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO005E531161199/2 | 2021-09-14 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25866 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10077 BELIU SMA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10077, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520987554 / 1 din 25/06/2014..- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6384663 | 2020-09-07 | 6384663 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E520987554/2 | 2021-09-21 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25867 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9503 COVASINT | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9503, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent - CER nr.RO005E520903035 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator. tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9503. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6630803 | 2020-10-30 | 6630803 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E520903035/2 | 2021-08-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25868 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1147 BARSAU 1 S-SOIMUS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.1147 Barsau, din LEA 0.4kV prin bransament monofazat aerian, cu contor smart meters monofazat la abonat existent, lucrari realizate conform - CER nr.RO005E531206403 / 2 din 18/01/2021.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart dublu sens, programat cu tarif de producator. tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6931444 | 2021-01-26 | 6931444 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO005E531206403/3 | 2021-09-14 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25869 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 9566 NADAS | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza Ord. ANRE nr. 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp din LEA 0.4kV la noul BMPt in lungime de cca. 12m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9566; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8065340 | 2021-06-09 | 8065340 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E521146080/2 | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25870 | locuinta si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00836 | 0.4 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric trifazat aerian cu stender, racordat de la stalpul nr. 4 tip SC10005 din LEA JT str. Romanilor, zona lui PTz 120 realizat cu TYIR 3x16+25mmp Al, L=35m si BMPTd 32A amplasat pe imobil, conform CER nr.RO005E532171359 / 1 din 25/06/2014.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat (CST0410 DQCL) cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,2 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8128632 | 2021-06-07 | 8128632 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO005E532171359/3 | 2021-08-30 | 0.007993 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007993 | 0
25871 | CEF amplasata pe teren hala Nagel Holding | Fotovoltaic | ARAD | 0.11887 | 20 | A20 GHIOROC-LIPOVA AR | Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui punct de conexiune 20kV cu doua compartimente (racordare si utilizator), racordat la LEA 20kV LIPOVA - Ghioroc (stalpul nr.242), lucrari realizate conform ATR 70/17.02.2010 si CER RO005E521272901/1 din 15.07.2015. Masura energiei electrice consumate este realizata in Celula masura 20kV prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV TC=20/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8159128 | 2021-06-25 | 8159128 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO005E521272901/2 | 2022-03-21 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0979 | 0
25872 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | PTA2145 COMUNA LOVRIN | Bransament trifazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8205075 | 2021-07-15 | 8205075 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO005E513269741/2 | 2021-09-07 | 0.01953 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01953 | 0
25873 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0086 | 0.4 | T 31797 | Bransament trifazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8214797 | 2021-07-22 | 8214797 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO005E513912218/2 | 2021-09-07 | 0.008358 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008358 | 0
25874 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10502 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10502, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E521202746/1 din data 25.06.2014.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8443831 | 2021-08-17 | 8443831 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO005E521202746/2 | 2021-08-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25875 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 2541 COM II BAZOS | Bransament monofazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8443905 | 2021-07-30 | 8443905 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E511397370/2 | 2021-09-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25876 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10825 SOCODOR ARTEZIANA II | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10825, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8446977 | 2021-07-29 | 8446977 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E521696675/2 | 2021-08-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25877 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 2223 BECICHERECU MIC BISERICA SARBEASC | Bransament monofazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8448104 | 2021-08-13 | 8448104 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E513006043/2 | 2021-09-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25878 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 2224 BECICHERECU MIC SCHMITH | Bransament monofazat de alimentare cu energie electrica existent.Nu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8448210 | 2021-08-13 | 8448210 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E511495324/2 | 2021-09-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25879 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2470 UTVIN COM. 2 | Bransament monofazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8449243 | 2021-08-23 | 8449243 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E513379608/2 | 2021-08-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25880 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 31770 | Bransament monofazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8461759 | 2021-07-30 | 8461759 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E510293521/2 | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25881 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1204 SANTUHALM D-S | Bransament electric trifazat existent subteran, racordat la stalpul nr.18 tip SC10002 LEA 0,4kV Santuhalm zona lui PTA 1204, cu firida metalica pe locuinta, BMPT32A cu contor smart meters in BMPT32A.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8595525 | 2021-08-27 | 8595525 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO005E530115940/2 | 2021-09-14 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25882 | HALA PRODUCTIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0.4 | PTA 118 BUITURI | Bransament electric trifazat subteran racordat la stalpul SE 11 nr. 24 din LEA JT - str. Latureni din zona PTA nr. 118, realizat cu cablu JT 3x10+6C mmpAl, L=30 m (20 m canal tip A pamant), cu BMPT 50 A (FT-133-MAT) montat pe domeniu public, la limita de proprietateInstatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum in prosumator: - necesar programarea contorului electric trifazat in montaj direct de tip “smart meters” tip CERT3 sa permita inregistrarea energiei electrice active in ambele sensuri (consumator si producator). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8624185 | 2021-08-27 | 8624185 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO005E532449234/2 | 2021-09-07 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014698 | 0
25883 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11739 | Bransament trifazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8631910 | 2021-08-23 | 8631910 | 2021-09-28 | nu | nu | nu | RO005E512931746/2 | 2021-09-28 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25884 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00198 | 0.23 | T 22266 D-VITA PASARI | Exista bransament monofazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8205758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8205758 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO005E513929519/2 | 2021-08-25 | 0.001938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.001938 | 0
25885 | Modificare date tehnice - CER PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 20 | A20 MUNCEL-DECEBAL DV | Instalatia de alimentare cu energie electrica este existenta si consta din racord 20 kV si PTA nr. 1275 IPEG Vetel (20/0.4 kV, 40 kVA) racordat la stalpul nr. 55 al LEA 20 kV Decebal - Muncel<(>,<)> contor de energie electrica activa si reactiva trifazat 3x230/400 V, 5-80 A tip CERT1 montat la PT, ATR nr. 131640030/14.03.2014 si CER nr.RO005E532358446 / 1 din 10/04/2015.-nu este cazulInstatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum in prosumator: - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0<(>,<)>001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8297571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8297571 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E532358446/4 | 2021-08-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25886 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 4639 TUTNU COM 4 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4639, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4639.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4639. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8371281 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8371281 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E521776876/2 | 2021-08-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
25887 | Locuinta + CFE Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0068 | 0.4 | PTA 1156 LUNCA 1 D-P | Bransament electric trifazat aerian cu carlig, racordat la stalpul SE4 din LEA JT zona lui PTA 1156, realizat cu TiYR 3x16+25mmpAl, L=35m si BMPTd 32A amplasat pe zidul casei.- nu este cazulInstatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum in prosumator: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat in montaj direct cu unul de tip “smart meters” tip CERT1 in montaj direct programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8445434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8445434 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E532237352/2 | 2021-08-06 | 0.006663 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006663 | 0
25888 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T2397 SANANDREI CENTRU | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8463733 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8463733 | 2021-08-29 | nu | nu | nu | RO005E512912307/2 | 2021-08-29 | 0.008034 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008034 | 0
25889 | locuinta +CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8582 CHELMAC COMUNA I | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8582, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8582In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8582 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8473850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8473850 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E521562004/2 | 2021-08-03 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
25890 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 11027 STR.ZARANDULUI SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11027, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11027.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11027. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8485744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8485744 | 2021-08-12 | nu | nu | nu | RO005E521918166/2 | 2021-08-12 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
25891 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014105 | 0.4 | T 12296 | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8485782 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8485782 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E513590625/2 | 2021-08-26 | 0.013723 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.013723 | 0
25892 | Locuinta+CEF Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0.4 | PTA 2025 ORASTIOARA DE JOS / LEA ORASTIE | bransament electric monofazat cu BMPM Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 22 din LEA JT - Orastioara de Jos, zona PTA nr. 2025, realizat cu conductor 3x16+25 mmp, L=30 m, cu consola si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. Contor smart existent cu posibilitatea de inregistrare cu dublu sens Montare contor electronic trifazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor electronic trifazat smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8507109 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8507109 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E531165047/3 | 2021-08-06 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01469 | 0
25893 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 51721 | Bransament trifazat existent;Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8510008 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8510008 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E513967522/2 | 2021-08-23 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
25894 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3663, din LES 0.4kV, din cofret existent prin bransament monofazic subteran cu BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 160583048 / 28.06.2012..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3663. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8595461 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8595461 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E522385985/2 | 2021-08-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
25895 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5283 BELINT T7 | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii-bransament existent monofazat aerian din TYIR 16+25, lungime 16 m (3 m tub PVC) + distribuitor, BMP amplasat pe fatada la limita de proprietate. Conform fisa de solutie refacuta 05980021/31.08.2021 si fisa de calcul refacuta 05980021/31.08.2021.- Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5980021 | 2020-07-29 | 5980021 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E511922420/2 | 2021-09-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25896 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7516 BERZASCA | Exista bransament electric monoazat aerian realizat cu cablu Al 2x16 mmp, pentru branşament monofazat (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4 nr. 55, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7516, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6069041 | 2020-09-03 | 6069041 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E540876179/2 | 2021-09-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25897 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7508 LIUBCOVA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4 nr. 108 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7508, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6069282 | 2020-09-03 | 6069282 | 2021-09-13 | nu | nu | nu | RO005E541171741/2 | 2021-09-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25898 | locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0031 | 0.23 | 6245 SADOVA VECHE | Abonatul are bransament electric si contor electric monofazat in interior..In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, „punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului” In aceste conditii,alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 10, nr 21, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6245, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT<(>,<)> disjunctor 32 A . Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic monofazat de tip SMARTMETTER in montaj direct, programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp,in lungime de 5 m , pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6078870 | 2020-07-29 | 6078870 | 2022-02-10 | nu | nu | nu | RO005E540949248/2 | 2022-02-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25899 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7516 BERZASCA | Exista bransament electric monofazat si BMP , racordat din LEA JT aferenta PTA 7516, 250KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6310926 | 2020-09-04 | 6310926 | 2021-09-16 | nu | nu | nu | RO005E540873301/3 | 2021-09-16 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
25900 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0031 | 0.4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Din PT 2556-20/0,4 KV-250 KVA prin intermediul unui bransament electric monofazat aerian existent la BMPM existent conform CER RO005E511123704/1/17.06.2014.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent, pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional),prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6351538 | 2020-10-06 | 6351538 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E511123704/2 | 2021-10-04 | 0.003036 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003036 | 0
25901 | Casa+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu consola, realizat cu CCBYY 6+6mmp Al, L=20m cu BMPM 32A si cu contorul electric monofazat amplasat in BMPM 32A - CER nr.RO005E530760081 / 2 din 19/11/2015. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6357399 | 2020-09-03 | 6357399 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E530760081/3 | 2021-09-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
25902 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 52012 | Din PT 52012-20/0,4 KV -400 KVA prin intermediul unui bransament electric existent monofazat la BMPM existent,conform ATR 143031951/2015 si CER RO005E513385920/1/28.09.2015.-Necesar reprogramare contor de energie electrica monofazat pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6367666 | 2020-09-09 | 6367666 | 2021-09-22 | nu | nu | nu | RO005E513385920/2 | 2021-09-22 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25903 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7516 BERZASCA | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu electric AL 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 10 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe stalp ), din stalpul SE 4, nr 8, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7516, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPT d , montat pe stalp, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6374898 | 2020-09-11 | 6374898 | 2021-09-16 | nu | nu | nu | RO005E541622382/3 | 2021-09-16 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
25904 | CASA SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013975 | 0.4 | T 51849 | Racord nouBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T51849-20/0,4kV-400KVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 33m(din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va protejain profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT) într-un BMPT-25A prevazut cu întrerupator de 25A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 25A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea decurent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.Necesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6527580 | 2021-06-10 | 6527580 | 2021-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513969311/2 | 2021-11-24 | 0.013661 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.013661 | 0
25905 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2853 GATAIA COM. III | Bransament monofazat existent conform certificat de racordare nr. RO005E512331762/1 din 12.06.2014Nu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8638143 | 2021-08-30 | 8638143 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E512331762/2 | 2021-09-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25906 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032 | 0.23 | PTA 1045 RUSI | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din Lea0,4kv Rusi de la stalpul nr.35,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=30m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. prin grija E-Distributie Banat SA. Montare contor electronic SMART METERS pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8751437 | 2021-09-24 | 8751437 | 2021-10-07 | nu | nu | nu | RO005E532302658/2 | 2021-10-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25907 | sediu social si CFV | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0.4 | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRU | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7529637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 7529637 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E511951848/2 | 2021-09-10 | 0.02487 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02487 | 0
25908 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.23 | T12565 MOSNITA NOUA III | Exista bransament trifazatNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8120953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8120953 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E513283297/2 | 2021-09-10 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008026 | 0
25909 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8214436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8214436 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E513336252/3 | 2021-09-10 | 0.01953 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01953 | 0
25910 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA2038 COMUNA GELU | Exista bransament trifazatNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8260839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8260839 | 2021-09-01 | nu | nu | nu | RO005E512766270/2 | 2021-09-01 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00975 | 0
25911 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031 | 0.23 | PTA 10553 BUTENI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10553, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent, programat cu tarif de producator..Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8346277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8346277 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E521236035/3 | 2021-09-09 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
25912 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00715 | 0.23 | T51861 | Bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8403356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8403356 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E510987004/2 | 2021-09-10 | 0.006907 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006907 | 0
25913 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 12312 | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8476110 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8476110 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E513546097/2 | 2021-09-10 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00779 | 0
25914 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0066 | 0.4 | PTA 2025 ORASTIOARA DE JOS / LEA ORASTIE | BET existent cu BMPT pe stalp.Bransament electric trifazat pozat pe stalpul SE10 din apropiere, alimentat din reteaua electrica 0,4 kV Orastioara de Jos, realizata cu conductor TYIR 3x16+25 mmp, L=10m, BMPTd 32A montat pe stalp.inlocuire contor cu smart dublu sens.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor cu smart dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.prin grija E-Distributie Banat SA; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,030 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8504607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8504607 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E532315720/2 | 2021-09-26 | 0.006438 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006438 | 0
25915 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0294 | 0.4 | T 11712 | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8512899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8512899 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E513679511/2 | 2021-09-10 | 0.028802 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.028802 | 0
25916 | CFV Prosumator FAZA B | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.093 | 20 | A20 MINA BOITA-HATEG DV | PC 20 kv nr. 117 MANASTIRE PRISLOP, din LEA 20 KV Hateg-Boita, derivatie Silvas, stp. 46, din Statia Hateg, cu compartiment racordare echipat cu 2 celule de linie si 1 celula masura cu grup de masurare decontare.Montare contor electronic ,SMART METERS" pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8541270 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8541270 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E532379281/2 | 2021-09-27 | 0.09094 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.09094 | 0
25917 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 69 CIUPERCA | Bransament electric trifazat aerian cu carlig, racordat la stalpul SC10005 nr.31 din LEA JT str. Bradet din zona lui PTz 69 Ciuperca, realizat cu conductor jt 4x16mmpAl, L=18m si BMPT 50A FT-124_MAT amplasat pe zidul casei.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum in prosumator: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat in montaj direct cu unul de tip “smart meters” tip CERT1 in montaj direct programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0<(>,<)>002 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8564568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8564568 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E530450795/3 | 2021-09-26 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
25918 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA2029 COMUNA VARIAS | Bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8578724 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8578724 | 2021-09-08 | nu | nu | nu | RO005E512794169/2 | 2021-09-08 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
25919 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8580050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8580050 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E513634736/2 | 2021-09-09 | 0.01953 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01953 | 0
25920 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00798 | 0.4 | PTA 1577 COM 1 BEREGSAU MARE | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8659867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8659867 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E512578035/3 | 2021-09-09 | 0.0078 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0078 | 0
25921 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00704 | 0.23 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Loc de consum si producere existent, alimentat din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3277, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent, programat cu tarif producator..Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8810469 | 2021-10-04 | 8810469 | 2021-10-30 | nu | nu | nu | RO005E520358398/3 | 2021-10-30 | 0.00666 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00666 | 0
25922 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0075 | 0.4 | PTA 10576 BUTENI | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe stalpul LEA 0.4kV din zona adiacenta obiectivului, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10576; 2. Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp, in lungime de cca. 8m, pe stalpul retelei jt, in tub protectie, in vederea racordarii BMPT la LEA 0.4kV; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant a BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8821444 | 2021-10-13 | 8821444 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E521242010/2 | 29-08-2022 | 0.00715 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.00715 | 0
25923 | CEF pe acoperis cladire NASTA TRANS | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0.4 | PTA 3847 ALUNIS SOC. AGRICOLA | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari finantate in baza prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj semidirect (TC=150/5A), existent; - montare pe stalpul PTA a unei cutii rasina sintetica pentru postul de transformare pe stalp, conform DY 3018RO, echipata cu intrerupator tetrapolar automat I=250A, conform DY 3101RO si realizare coloana trafo, folosind cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in lungime de cca. 6m, pozata in tub protectie; - realizare coloana jt intre intrerupatorul tetrapolar automat si BMPTi, folosind cablu Al 3x150+95N in lungime de cca. 6m, pozata in tub protectie; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, langa stalpul PTA, a unui BMPTi-200A/3P/C, echipat cu 3xTC=200/5A; - montare in noul BMPTi aunui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect 3xTC=200/5A, si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 3847; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - realizare coloana jt al TG.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8382070 | 2021-08-10 | 8382070 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO005E522353519/2 | 2022-03-09 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0979 | 0
25924 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.047 | 0.4 | PTA 10808 SPITAL CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10808, din CD a PTA prin circuit aerian separat la BMPT cu contor electronic trifazat ABB in montaj direct, existent pe zidul exterior al imobilului..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza Ord. ANRE nr.17/2021: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat in montaj direct, existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPTi-160A/3P/C, echipat cu 3xTC=150/5A si racordarea sa la circuitul aerian separat prin intermediul unui cablu jt tetrapolar cu elice vizibila, pentru montare aeriana Al 3x70+54.6N, conform DC 4182RO, in lungime de cca. 25m; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=150/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10818; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPTi, inconformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8202322 | 2021-06-23 | 8202322 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E521318429/2 | 2022-05-04 | 0.04596 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.04596 | 0
25925 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.4 | PTA 10331 ZIMBRU | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10331, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic pozat pe stalpul retelei jt la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 01927561 / 10.04.2018 si CER nr.RO005E522419758/1 din 06.06.2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10331. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6143269 | 2020-07-27 | 6143269 | 2021-11-01 | nu | nu | nu | RO005E522419758/2 | 2021-11-01 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
25926 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 31 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Lunca + str. Campului, zona PTz nr. 31 Petrosani, de la stalpul nr. 3/3 de tip SE 4 din apropiere, realizat cu conductoare torsadate TYIR 2x16 mmp, L=25m, cu carlig si cu BMPM 32A montat pozat aparent pe casa si cu contor de energie electrica monofazat montat in BMPM.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8836367 | 2021-09-24 | 8836367 | 2021-10-14 | nu | nu | nu | RO005E531728176/2 | 2021-10-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25927 | CEF + LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1062 BOSOROD 2 | Bransament electric monofazat existent alimentat din LEA 0,4 KV Bosorod zona PTA 1062 Bosorod 2, stalp nr. 58, bransament realizat cu conductoare AL 2X16 mmp, stender si FB1 - 25A.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montarea contorului electronic smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Montare contor electronic SMART METERS pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8727877 | 2021-09-21 | 8727877 | 2021-10-14 | nu | nu | nu | RO005E531305818/2 | 2021-10-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25928 | cladire +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015 | 0.4 | TC4066 AL DACIA | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7084428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 7084428 | 2021-10-07 | nu | nu | nu | RO005E541307449/2 | 2021-10-07 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014699 | 0
25929 | IMOBIL LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 2462 COM. DRAGSINA | Bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8257516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8257516 | 2021-10-19 | nu | nu | nu | RO005E511509858/2 | 2021-10-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
25930 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 51716 | Bransament trifazat existent conf. CER RO005E513611641/1 din data 12.06.2018.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator;Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8558996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8558996 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E513611641/1 | 2021-10-04 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25931 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament trifazat existent conf.CER RO005E513643792 / 1 din 10/12/2018.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator;Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8576458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8576458 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E513643792/2 | 2021-10-04 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
25932 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10268 VIRFURI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10268, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10268. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8580085 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8580085 | 2021-10-01 | nu | nu | nu | RO005E521325393/2 | 2021-10-01 | 0.004604 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004604 | 0
25933 | Locuinta si centrala fotovoltaica Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | T 51736 | Bransament trifazat existent conf. CER RO005E513345252/1 din data 19.02.2015.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator;Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8585166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8585166 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E513345252/2 | 2021-10-04 | 0.004604 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004604 | 0
25934 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8619791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8619791 | 2021-10-14 | nu | nu | nu | RO005E512256487/2 | 2021-10-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25935 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0.4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament trifazat existent conf.CER RO005E511482678/1 din data 12.06.2014.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat, programat cu tarif de producator;Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8631503 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8631503 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E511482678/2 | 2021-10-04 | 0.00436 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00436 | 0
25936 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 12311 | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8635356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8635356 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E513406676/2 | 2021-10-04 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25937 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2809 COL DETA | Bransament electric monofazat existentLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERT), programat cu tarif de producator;Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8636647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8636647 | 2021-10-14 | nu | nu | nu | RO005E512245777/2 | 2021-10-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25938 | Loc de consum si de producere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2351 BLOC SACALAZ | Bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic trifazat monofazat, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8644147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8644147 | 2021-10-11 | nu | nu | nu | RO005E513129353/2 | 2021-10-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25939 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00368 | 0.23 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8706079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8706079 | 2021-10-28 | nu | nu | nu | RO005E511837267/2 | 2021-10-28 | 0.003556 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003556 | 0
25940 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1246 SMA RAPOLT S-SOIMUS | Bransament electricaerian existent cu contor smart in BMPM, din LEA JT Rapoltu Mare, prin branşament electric monofazat pozat aparent de la stalpul de tip SE11 nr.9, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmp Al, L=8m, cu BMPM32A FT 124 MAT amplasat pe locuinta, BEM aerian existent cu contor smart in BMPM. Programare smart dublu sens. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor electronic smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8715466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8715466 | 2021-10-07 | nu | nu | nu | RO005E531211375/3 | 2021-10-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25941 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | BEM aerian existent cu contor smart in BMPM, cu cirlig 20m, AFYI 2x16 mmp si BMPM 32A pe locuinta.Programare smart dublu sens. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor electronic smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8760120 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8760120 | 2021-10-07 | nu | nu | nu | RO005E530639064/2 | 2021-10-07 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
25942 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 11015 BRUTARIE SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11015, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 06358907 / 22.09.2020...In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11015. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8796481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8796481 | 2021-10-05 | nu | nu | nu | RO005E522475794/2 | 2021-10-05 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
25943 | Locuinta + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 73 OFICIUL FARMACEUTIC DEVA | BEM aerian existent cu contor in tda. BEM aerian din LEA jt cu contor in TDA conf CER nr.RO005E530241681/1 din data 25.06.2014.inlocuire contor cu smart dublu sens. Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor cu smart dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.prin grija E-Distributie Banat SA;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8800642 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8800642 | 2021-10-14 | nu | nu | nu | RO005E530241681/2 | 2021-10-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
25944 | Hala + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025 | 0.4 | PTZ 88 FRE DEVA | BET realizat conform ATR 7367348. Branşament electric trifazat pozat aparent alimentat din TDRI 0,4 kV aferent PTZ nr. 88 FRE Deva, realizat cu conductor 3x95+50N mm2 (conform DC 4146 RO), L=10 m , cu BMPT 160 A (FT-124-MAT - bloc de măsură şi protecţie pentru branşamente trifazate) montat pe exteriorul postului de transformareprogramare smart dublu sens. Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.prin grija E-Distributie Banat SA;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8842817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8842817 | 2021-10-21 | nu | nu | nu | RO005E532457019/2 | 2021-10-21 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.024499 | 0
25945 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3591, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT-32A standardizat si contor electronic trifazat bidirectional existent, programat cu tarif producator..Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8898663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8898663 | 2021-10-11 | nu | nu | nu | RO005E522309509/3 | 2021-10-11 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25946 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3352. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8936552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8936552 | 2021-10-29 | nu | nu | nu | RO005E520323435/2 | 2021-10-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
25947 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3085 ARAD MUCIUS SCAEVOLA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3085, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3085. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6172454 | 2020-07-30 | 6172454 | 2021-11-12 | nu | nu | nu | RO005E520004138/2 | 2021-11-12 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25948 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51721 | bransament Trifazat existent, alimentat din T51721 prin intermediul LEA jt, cu cablu existent AL 4x16mmp 28m, BMPT T51721 20/0,4KV 160KVA conform CER RO005E513729821/1/13.06.2019.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6177369 | 2020-07-31 | 6177369 | 2021-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513729821/2 | 2021-11-22 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
25949 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T2224 BECICHERECU MIC SCHMITH | bransament TF existent AL 3x25+16mmp 16m, BMPT T 2224 , 20/0,4 kV 400 kVA-In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul Smartmeter existent,in regim dublu tarif, ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6259068 | 2020-08-18 | 6259068 | 2021-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513752917/2 | 2021-11-22 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
25950 | Hala productie + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0.4 | T 5817 FABRICA TOMESTI | Conf. CER RO005E512145552/1din data de 02.04.2016 utilizatorul MAGTOMVIC SRL este racordat la SEN din P5817 - 2x630 kVA racordat la LEA/LES 20kV Branesti si LEA 20lV Romanesti din statia 110/20kV Faget. Consumatorul este alimentat direct de pe bornele de joasa tensiune a celor doua transformatoare prin intermediul unei firide de distributie E3+1 (echipata conform schemei monofilare anexata) si a unei cutii de masura echipata cu TC 400/5, contor electronic trifazat si intrerupator 630 A reglabil pe plecarea din cutia de masura. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, cu debitarea in sistem a puterii produse in reteaua de distributie.-Conform FS nr.7162/2020 pentru racordarea prosumatorului MGTOMVIC SRL sunt necesare urmataorele lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 actualizat: Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului MAGTOMVIC SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - montare tablou 0,4 kV- 2 bucati , cate unul in fiecare boxa trafo, conform GSLC 002, echipate cu cate un intrerupator de 350 A motorizat, conform GSCL 003. Tablourile vor fi echipate cu placa de inchidere conform DY 3003. - pozare coloana 0,4 kV intre bornele 0,4 kV si tablourile 0,4 kV proiectate, cu cablu Cu 150 mmp in lungime totala de 42 m. - relegare coloane 0,4 kV existente intre intrerupatoarele noi montate si firida E3+1 existenta - montare unitate periferica UP, TSA<(>,<)> acumulatoare, modem si antena GSM in boxa trafo nr.1 Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: 1.,,Întrerupătorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu urmatoarele protectii: -,,protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit -,,protecţie generală maximală de curent la suprasarcina -,,protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) 2. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada: - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); - o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare;- o functie de autotestare (obligatory la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; - un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata -,,pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; -,,sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U, f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; Avand in vedere ca puterea este peste 27kW , trebuie prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5 s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție cu o putere unitară sau totală mai mare de 27 kW, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI, - celălalt execută funcția de back-up al DI. Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6651431 | 2020-12-21 | 6651431 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512145552/2 | 2023-01-26 | 0.097998 | PROSUMATOR | 0.097998 | 0
25951 | Demisol CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTZ 3009 ARAD DECEBAL-TRIBUNUL DOBRA | -Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3009, din TDRI al PTZ prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - montare pe soclu, pe domeniul public, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-200A/3P/C, echipat cu 3xTC=200/5A; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, in lungime de cca. 100m, din care cca. 90m canalizare zona pavata, din TDRI al PTZ la noul BMPTi; 2. Lucrari de executat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect 3xTC=200/5A si programarea sa cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator; 3. Lucrari de executat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare coloana la TG; - realizare priza de pamant a BMPTi. Traseele retelelor electrice si amplasamentul BMPTi se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel încît sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza in CTA a E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7744957 | 2021-08-11 | 7744957 | 2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00734
25952 | CEF Soloverde | Fotovoltaic | TIMIS | 0.36 | 20 | A20 DETA-DETA TM | Conf. CER RO005E513146510/1 din 12/10/2015 utilizatorul SOLOVERDE SRL este alimentat din T 3012, racordat la LES 20 kV din LEA 20 kV Deta, alimentat din Statia 110/20 kV Deta si are o putere aprobata maxima simultana ce poate fi absorbita728,26 kVA/670kW. a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA 20 kV Deta (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); b) instalatia de racordare: consta intr-un punct de conexiune 20 kV (T 3012 Soloverde ) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Deta. Lucrari realizate prin grija consumatorului: - Punct de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura-PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 3xTC 40/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . e) punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea );elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI(dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea) 2.3. Situatia energetica existenta in zona Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem aenergiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate.-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului Soloverde SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - inlocuire contor existent in T3012 Soloverde SRL cu un contor dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. - punctul de racordare: la nivel de 20 kV la T3012 Soloverde SRL - punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea);elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI - punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura -PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): -protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); -protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): -,,- o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; -,,- o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); -,,- o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; -,,- o functie de autodiagnosticare; -,,- o functie de autotestare (obligatoriu la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; -,,- un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; - Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8705445 | 2021-11-01 | 8705445 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513146510/2 | 12-09-2022 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0 | 0
25953 | Generator fotovoltaica - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 9554 PINCOTA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9554, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe peretele imobilului..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9554. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9060443 | 2021-11-17 | 9060443 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO005E520883830/2 | 2022-03-28 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
25954 | CASA si CFV - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066 | 0.23 | T 51726 | Bransament monofazat cu conductor coaxial 16/16 mmp din circuitul nr. 1 al T51726nu este cazulnecesar reprogramare contor SMARTMETER monofazat, existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6766793 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 6766793 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513068052/2 | 2021-11-02 | 0.006433 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006433 | 0
25955 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0037 | 0.4 | T 51727 | Exista bransament trifazatNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8421770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8421770 | 2021-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513920037/2 | 2021-11-15 | 0.003625 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003625 | 0
25956 | locuinta si instatatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046 | 0.23 | T 51843 | Conform informatiilor depuse de beneficiar in dosarul de utilizare, centrala se va realiza cu un numar de 16 buc. panouri fotovoltaice tip Canadian Solar cu puterea de 370 W, montate in combinatie cu 1 buc. invertor tip FRONIUS PRIMO de 4,60 kW. Acesta functioneaza la un factor de putere (cos φ) de 0,9. Puterea totala instalata a centralei este de 4 ,600kW / 5,008 kVA. Consumul serviciilor interne (Pmax.abs SI) este de 0 ,001 kW / 0,001 kVA conform datelor primite de la beneficiar. Pierderile de putere in instalatie de utilizare (ΔP) = 0,092 kW. P evacuare aprobata = P instalata – Pmax.abs SI – ΔP = 4,600 kW – 0,001 kW – 0,092 kW = 4,507 kW S evacuare = P evacuare aprobata / cos φ = 4,507 kW / 0,9 = 5,008 kVA Conform RO005E513441620 / 1 din 24.03.2016 P sim abs CER = 5 kW Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita de noul prosumator: 5 ,000 kW S max sim abs = P max sim abs / cos φ = 5,000 kW / 0,92 = 5,435 kVA Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, producatorul se incadreaza in categoria A.nu este cazulBransament electric monofazat subteran existent, realizat cu cablu ACYAbY 2x16mmp in lungime de 34m si contor electronic monofazat intr-un BMP-32A prevazut cu intrerupator bipolar fix de 25A, montat pe un soclu din policarbonat. Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8524081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8524081 | 2021-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513441620/2 | 2021-11-15 | 0.004507 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004507 | 0
25957 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.075 | 0.4 | T 2171 FERMA PORCI | Bransament electric trifazat existent din PTA 2171nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8735337 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8735337 | 2021-11-11 | nu | nu | nu | RO005E512971201/2 | 2021-11-11 | 0.07345 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.07345 | 0
25958 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 51886 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8899618 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8899618 | 2021-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513616589/2 | 2021-11-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25959 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00513 | 0.4 | T 22382 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8942856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8942856 | 2021-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513861569/2 | 2021-11-22 | 0.004947 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004947 | 0
25960 | Locuinta si centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T 2257 MURANI COM I | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8971680 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8971680 | 2021-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513622801/2 | 2021-11-29 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007936 | 0
25961 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTZ 7 BRAD | bransament electric trifazat in cablu, contor trifazat montat in locuinta Bransament electric trifazat pozat aparentpe stalpul de racord tip SC10002 din LEA JT loc. Josani din zona PTa 186, realizat cu conductor jt 4x16mmpAl, L=10m si BMPT 32A FT-124_MAT amplasat pe stalp.Inlocuire contor trifazat, cu un contor trufazat smart meter cu dublu sens Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum in prosumator: - necesar programarea contorului electric trifazat in montaj direct “smart meters” tip CERT1 existent sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,020 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8984754 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8984754 | 2021-11-24 | nu | nu | nu | RO005E531532157/3 | 2021-11-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25962 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11076, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11076. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8988125 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8988125 | 2021-11-11 | nu | nu | nu | RO005E522033615/2 | 2021-11-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
25963 | Depozit + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0.4 | T 1788 | Conf. CER RO005E511647390 / 1 din 02.04.2016 utilizatorul este alimentat din T1788 - 20/0,4 kV - 630 kVA, printr-un racord trifazat de alimentare cu energie electrica, cu masura realizata cu contor electronic trifazat existent in montaj semidirect cu TC 200/5A .-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Bnat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,00217 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6508950 | 2021-03-23 | 6508950 | 2022-01-14 | nu | nu | nu | RO005E511647390/2 | 2022-01-14 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.097998 | 0
25964 | Locuinta + CFE Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0.4 | PTA 8593 MINIS COMUNA II | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8593, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea asigurarii sporului de putere, respectiv transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8593. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9183372 | 2021-12-14 | 9183372 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO005E521538074/2 | 2022-01-27 | 0.009667 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009667 | 0
25965 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 10350 HALMAGIU | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10350, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent pe stalpul LEA 0.4kV..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10350. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9146523 | 2021-12-13 | 9146523 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522459134/2 | 2022-08-06 | 0.01465 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01465 | 0
25966 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0.4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere, precum si asigurarii sporului de putere solicitat este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3352. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9074950 | 2021-12-07 | 9074950 | 2022-02-07 | nu | nu | nu | RO005E522039138/2 | 2022-02-07 | 0.01171 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01171 | 0
25967 | Locuinta+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0.4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | -Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.8256, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A/3P/C, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidiectional, in montaj semidirect 3xTC=100/5A; - montare concentrator la PTA 8256; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct; - inlocuirea stalpului existent la intersectia str. Tenetchi - str. Noua si a stalpului din zona adiacenta obiectivului cu 2buc. stalpi SC10005 (10/E); - realizare circuit aerian separat pozat pe stalpii LEA 0.4kV existenti si proiectati, folosind cablu aerian tetrapolar cu elice vizibila, pentru montare aeriana, Al 3x70+54.6N, conform DC 4182RO, in lungime de cca. 450m, intre CD a PTA si stalpul proiectat din zona adiacenta obiectivului; - montare pe soclu, la baza stalpului proiectat din zona adiacenta obiectivului, a unei cutii stradale conform DS 4522RO, echipata cu clema cu 4 cai de sectionare si derivatie, conform DS 4534RO si racordarea sa la circuitul aerian separat; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, in lungime de cca. 25m (din care cca. 5m subtraversare carosabil), intre noua cutie stradala si BMPTi; 3. lucrari de realizat prin grija si e cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. Traseele retelelor electrice si amplasamentul cutiei stradale / BMPTi se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel încît sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza in CTA a E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8916575 | 2021-11-05 | 8916575 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E522334518/2 | 2023-02-21 | 0.01224 |  | 0.01224 | 0
25968 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum / producere si asigurarea sporului de putere solicitat de beneficiar este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3474; 2. Lucrari finantate in baza prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare conductoare izolate torsadate Al 4x16mmp in lungime de cca. 26m, din LEA 0.4kV la noul BMPt; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare coloana jt intre BMPT si TG.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8893770 | 2021-10-26 | 8893770 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E522078568/2 | 2022-02-06 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
25969 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0099 | 0.4 | 6029 SUBDEAL | Conform CER RO005E541551800/2 din 12.11.2020 locul de consum si de producere este alimentat printr-un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3X150+70 mmp in lungime de 400 metri din CD aferent PTA 6029, 20/0.4 KV, 250 KVA. La limita de proprietate, pe domeniul public, este montat un distribuitor cu 2 locuri de masura directa, disjunctor 40 A. Masurarea energiei electrice se face prin intermediul unui contor electronic trifazat in montaj direct tip SMART METTER programat ca producator-consumator. Conform datelor primite de la utilizator instalatia de producere nu se modifica..Pentru asigurarea sporului de putere pe partea de consumator solicitat de catre utilizator, prin grija E-distributie Banat SA se vor executa urmatoarele modificari la instalatia de racordare existenta: -Din distribuitorul WIND FLOWER circuitul nr. 3 se va realiza o legatura electrica trifazata cu cablu electric JT 3X50+25C mmp in lungime de 3 metri pana la un ansamblu de masura realizat cu TC 125/5/5 A, separator 160 A, intreruptor plecare 125 A, contor electronic trifazat programat ca producator-consumator montaj semidirect ce se va amplasa la limita de proprietate, langa distribuitorul existent; -In distribuitorul WIND FLOWER se vor inlocui actualele SIST101 cu SIST160. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 50 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentulaviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8600991 | 2021-11-26 | 8600991 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E541551800/3 | 2022-11-15 | 0.009692 |  | 0.009692 | 0
25970 | Locuinta si panouri fotovoltaice -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 6029 SUBDEAL | Conform CER RO005E541551822 /2 din 12.11.2020 locul de consum si de producere este alimentat printr-un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3X150+70 mmp in lungime de 400 metri din CD aferent PTA 6029, 20/0,4 KV, 250 KVA. La limita de proprietate, pe domeniul public, este montat un distribuitor cu 2 locuri de masura directa, disjunctor 40 A. Masurarea energiei electrice se face prin intermediul unui contor electronic trifazat in montaj direct tip SMART METTER programat ca producator-consumator. Conform datelor primite de la utilizator instalatia de producere nu se modifica..Pentru asigurarea sporului de putere pe partea de consumator solicitat de catre utilizator, prin grija E-distributie Banat SA se vor executa urmatoarele modificari la instalatia de racordare existenta: -in distribuitorul WIND FLOWER (circuitul nr. 4) se va monta un contor electronic trifazat programat ca producator-consumator, masura direct; -in distribuitorul WIND FLOWER se vor inlocui actualele SIST101 cu SIST160, si disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat 80 A. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 50 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8602093 | 2021-11-26 | 8602093 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E541551822/3 | 2022-11-15 | 0.00489 |  | 0.00489 | 0
25971 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T2218 SANANDREI TIGANI | Din T2218 SANANDREI TIGANI prin bransament trifazat existent la BMPT existent.Nu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7047227 | 2021-04-20 | 7047227 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E512945897/2 | 2022-05-18 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014699 | 0
25972 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 5559 PADURE BACOVA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8635947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8635947 | 2021-12-08 | nu | nu | nu | RO005E513146486/2 | 2021-12-08 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
25973 | Casa de locuit si sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 31716 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8802560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8802560 | 2021-12-13 | nu | nu | nu | RO005E510125525/2 | 2021-12-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25974 | Vladimirescu | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3591, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3591.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3591. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8932545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8932545 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO005E522078939/2 | 2021-12-07 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
25975 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 2325 ALIOS COM. II | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8984395 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8984395 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E511590814/2 | 2021-12-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25976 | Generator fotovoltaic - AMplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.23 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3882, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm-40A si contor electronic monofazat bidirectional existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8988573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8988573 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521799938/2 | 2021-12-07 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007936 | 0
25977 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00525 | 0.23 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9009854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9009854 | 2021-12-13 | nu | nu | nu | RO005E511378111/2 | 2021-12-13 | 0.004645 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004645 | 0
25978 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9027807 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9027807 | 2021-12-06 | nu | nu | nu | RO005E513679476/2 | 2021-12-06 | 0.00764 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00764 | 0
25979 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10284 HALMAGEL | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10284, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 3543752 / 06.02.2019.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10284.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10284. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9035904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9035904 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521085778/3 | 2021-12-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25980 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 2215 DUDESTI IRIL | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9038932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9038932 | 2021-12-27 | nu | nu | nu | RO005E511537354/4 | 2021-12-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
25981 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0.4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3403, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 44617298 / 19.12.2012..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3403. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9052607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9052607 | 2021-12-09 | nu | nu | nu | RO005E522310297/2 | 2021-12-09 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01224 | 0
25982 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9053160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9053160 | 2021-12-24 | nu | nu | nu | RO005E513475818/2 | 2021-12-24 | 0.007855 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007855 | 0
25983 | Hale si Birouri+Instalatie fotovoltaica on-grid cu puterea de 60 kW, amplasata pe acoperis | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.06 | 0.4 | PTZ 116 IPEG GOJDU DEVA | BET realizat conform ATR 06603316Programare smart dublu sens- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9055364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9055364 | 2021-12-14 | nu | nu | nu | RO005E532277323/3 | 2021-12-14 | 0.0587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0587 | 0
25984 | Casa - sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0.4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 7926068 / 25.06.2021.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9061478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9061478 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO005E522493851/2 | 2021-12-07 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009701 | 0
25985 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9061815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9061815 | 2021-12-06 | nu | nu | nu | RO005E512940500/2 | 2021-12-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
25986 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00455 | 0.23 | T 1844 GARA TEREMIA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9068402 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9068402 | 2021-12-08 | nu | nu | nu | RO005E512614935/2 | 2021-12-08 | 0.004457 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004457 | 0
25987 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1086, din LES 0.4kV, din cofret existent prin coloana colectiva la FDCP cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9069327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9069327 | 2021-12-12 | nu | nu | nu | RO005E522454892/2 | 2021-12-12 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
25988 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00798 | 0.23 | T 5571 VUCOVA SAT | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9076218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9076218 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E512208787/2 | 2021-12-16 | 0.007819 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007819 | 0
25989 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1086, din LES 0.4kV, din cofret existent prin coloana colectiva la FDCP cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9077025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9077025 | 2021-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522466042/2 | 2021-12-21 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
25990 | Generator fotovoltaic pe acoperis-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 1504 ARAD CARAMIDARIE CEALA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.1504, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent pe stalpul LEA 0.4kV, lucrari realizate conform ATR 145988761 / 09.07.2015.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1504.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1504. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9098887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9098887 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522365062/2 | 2021-12-16 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
25991 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11061, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11061. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9117046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9117046 | 2021-12-06 | nu | nu | nu | RO005E521912946/2 | 2021-12-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
25992 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9130134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9130134 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E513591019/2 | 2021-12-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25993 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0.23 | T 11756 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9138225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9138225 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO005E512960850/2 | 2021-12-07 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00431 | 0
25994 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00819 | 0.4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8267, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8267.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8267. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9165808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9165808 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522058566/2 | 2021-12-16 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008026 | 0
25995 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2681 COM. JEBEL | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9172021 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9172021 | 2021-12-21 | nu | nu | nu | RO005E512378460/2 | 2021-12-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
25996 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 10751 IMA CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10751, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10751. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9175371 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9175371 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521657762/2 | 2021-12-16 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0096 | 0
25997 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3280, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 152348649 / 18.12.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3280. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9178294 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9178294 | 2021-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522375074/2 | 2021-12-14 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
25998 | Locuinta+Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 2156 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | BEM aerian existent. Bransament electric monofazat aerian de la stalpul de racord tip SC10005 din LEA JT din zona PTa 2156, realizat cu conductor jt 2x16mmpAl, L=20m cu contor montat in TDA.Inlocuire contor monofazat cu smart dublu sens- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9228049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9228049 | 2021-12-24 | nu | nu | nu | RO005E530647502/2 | 2021-12-24 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
25999 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9232676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9232676 | 2021-12-23 | nu | nu | nu | RO005E512913500/2 | 2021-12-23 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
26000 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0135 | 0.4 | T2346 COVACI COM. I | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9244479 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9244479 | 2021-12-23 | nu | nu | nu | RO005E513431090/2 | 2021-12-23 | 0.01322 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01322 | 0
26001 | LOCUINTA+INSTALATIE FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9284259 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9284259 | 2021-12-30 | nu | nu | nu | RO005E513535051/2 | 2021-12-30 | 0.01465 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01465 | 0
26002 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10561 REVETIS | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10561, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare la consumator a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 50m, pozat pe stalp intermediar existent. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10561; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5985301 | 2020-07-28 | 5985301 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521255250/2 | 2021-12-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26003 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 2579 AGROMEC CHITILA | bransament trifazat existent de tip AL 4x16mmp 17m, BMPT, alimentat din PTA 2579 AGROMEC CHITILA – 20/0,4kV–160kVA-Necesar programare contor electronic bidirectional prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995043 | 2020-09-07 | 5995043 | 2021-12-12 | nu | nu | nu | RO005E511422212/2 | 2021-12-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26004 | LOCUINTA + Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 9414 INEU TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.9414 din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe soclu, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic subteran din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu ACYABY 2x16mmp in lungime de cca. 28m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 9414; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6070038 | 2020-07-16 | 6070038 | 2021-12-13 | nu | nu | nu | RO005E520752262/2 | 2021-12-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26005 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8543, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520829560 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8543. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6385515 | 2020-09-04 | 6385515 | 2021-12-03 | nu | nu | nu | RO005E520829560/4 | 2021-12-03 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
26006 | Magazin Dedeman Lugoj si CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.25 | 20 | S20 NR.7 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM | Conf. CER RO005E513709504 / 2 din 04/08/2020 utilizatorul Dedeman SRL este alimentat din T 5194 (Dedeman) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LES 20 kV IURT 7, alimentat din Statia 110/20 KV IURT Lugoj , avand Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 434,78kVA /400kW. a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LES 20 kV nr.7 IURT-statia IURT, Compartimentul de racordare al punctului de conexiune 20 kV are doua celule de linie motorizate 24 kV, 400A, 12,5 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP, o celula de masura cu 2xTT si 2xTC si loc pentru inca o celula de linie ; Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, in Celula de masura PT Masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 2xTC 50/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . Contorul este amplasat intr-o nisa cu posibilitate de sigilare si de citire din; Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la capetele terminale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului, - elementele mentionate sunt in proprietatea UTILIZATOR-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului Dedeman SRL, sunt necesare a fi realizate urmatoarele lucrari: - inlocuire contor existent in T5194 Dedeman cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. - punctul de racordare: la nivel de 20 kV la T 5194 Dedeman - punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la capetele terminale de racordare ale cablului din celula de masura MT, plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul utilizatorului - punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului - punctul de masura: este stabilit la nivelul de 20 kV, in compartimentul E-Distributie Banat din punctul de conexiune. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): ·,,protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ·,,protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); - o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare (obligatoriu la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; - un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; - Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6522745 | 2021-01-07 | 6522745 | 2021-12-29 | nu | nu | nu | RO005E513709504/3 | 2021-12-29 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0 | 0
26007 | Magazin Dedeman Timisoara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.25 | 20 | S20 NR.8-DUMBRAVITA TM | Conf. CER RO005E513089864/1 din 11/02/2015 utilizatorul Dedeman SRL este alimentat din T51967, racordat la LES 20kV Nr.8, alimentat din Statia 110/20 Dumbravita. Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 397,83 kVA/366 kW. a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LES 20kV nr.8 Dumbravita; b) instalatia de racordare: consta intr-un punct de conexiune 20kV (T51967 Dedeman) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), inseriat in LES 20kV nr.8 Dumbravita. Lucrari realizate prin grija consumatorului: Punct de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Operatorului si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, in Celula de masura-PT; d) masurarea en. el. se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 3xTC 20/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura. e) punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica; elementele sus mentionate sunt in proprietatea Operatorului. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in RED. Conform prevederilor art. 5 alin.(1)Cap.II–Sec.1. Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conf. prevederilor art. 5 alin.(3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate.-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului Dedeman SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele : - inlocuire contorul existent in T51967 Dedeman cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): · protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); · protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): -- o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; -- o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; -- o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; -- o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; -- o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); -- o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; -- o functie de autodiagnosticare; -- o functie de autotestare (obligatoriu la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; -- un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata -realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; -realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; -pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; -Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6574948 | 2021-02-11 | 6574948 | 2021-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513089864/2 | 2021-12-21 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0 | 0
26008 | Hala + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | T 3007 GLISSANDO | Punct de conexiune 3007 Glisando existent, racordat in LEA 20 kV Sipet - Gataia TM, cu masura realizata la medie tensiune cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, în montaj indirect prin 3xTC 10/5A si 2xTT 20/0,1 kV, conform certificat de racordare nr. RO005E513138892/1 din data 17.06.2015.-.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie pt transformarea locului de consum in loc de consum si de producere: - inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7061356 | 2021-05-31 | 7061356 | 2021-12-03 | nu | nu | nu | RO005E513138892/2 | 2021-12-03 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.097998 | 0
26009 | INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 20 | A20 REDRESORI-FANTANELE AR | Din LEA 20kV Fantanele - Redresori prin racord LEA 20kV la PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3582 (proprietate consumator), cu instalatiile jt existente..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPTi cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=400/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3582. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7078793 | 2021-02-23 | 7078793 | 2021-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522020262/4 | 2021-12-14 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0979 | 0
26010 | MONTARE INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA 90kW PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.09 | 0.4 | PTA 10050 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10050, din CD a PTA prin coloana la BMPTi-160A cu contor electronic trifazat bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=150/5A, lucrari realizate conform ATR 05300349 / 16.12.2019 si CER nr.RO005E522045618/2 din 05.05.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPTi cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10050. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7948606 | 2021-05-24 | 7948606 | 2021-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522045618/3 | 2021-12-14 | 0.0881 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0881 | 0
26011 | Locuinta si Sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3657, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 57449116 / 14.03.2013 si CER RO005E522314875/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3657. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9012407 | 2021-11-05 | 9012407 | 2021-12-06 | nu | nu | nu | RO005E522314875/2 | 2021-12-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26012 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 3796 SANPETRU GERMAN COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3796, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, loc de producere si consum existent..Sporul de putere pe consum/evacuare solicitat de beneficiar se poate asigura prin instalatia de racordare existenta, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9073203 | 2021-11-25 | 9073203 | 2021-12-27 | nu | nu | nu | RO005E521751419/3 | 2021-12-27 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014699 | 0
26013 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.018 | 0.4 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11044, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct, programat cu tarif producator. Loc de consum si producere existent, conform CER RO005E521964774/2 / 13.11.2020..Sporul de putere pe consum/evacuare solicitat de beneficiar se poate asigura prin instalatia de racordare existenta, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9084595 | 2021-11-23 | 9084595 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521964774/4 | 2021-12-07 | 0.017575 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.017575 | 0
26014 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, nr.1906, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum / producere si asigurarii sporului de putere solicitat este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1906. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9108240 | 2021-11-23 | 9108240 | 2021-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522030443/2 | 2021-12-14 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26015 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 121 RACHITOVA 1 | Bransament electric monofazat existent ce se va desfinta odata cu realizarea noului bransament electric trifazat.Bransament electric trifazat aerian cu stender, din LEA 0,4 KV Rachitova, de la stalpul nr.fn, tip SE 4, bransament realizat cu conductoare AL 4X16 mmp, L=20 m si BMPT 63A (FT-124-MAT)amplasat pe fatada cladirii spre domeniu public. Montare contor electronic trifazat smart programat pentru inregistrare energie electrica in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9259512 | 2022-01-18 | 9259512 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO005E531246654/3 | 2022-03-23 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
26016 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.011 | 0.4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Din PTA 20/0.4kV, 160KVA nr.11041 din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, loc de consum si producere existent, conform ATR 05757636 / 18.05.2020 si CER RO005E522287830/2 din 27.08.2020..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - demontare BMPT-32A existent si recuperarea contorului trifazat bidirectional; 2. - lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-63A standardizat, la limita de proprietate, in locul celui existent si racordarea sa la cablul de bransament; - refacere grup masura energie electrica in noul BMPT prin montarea contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea cale de alimentare cu energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9278514 | 2021-12-30 | 9278514 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522287830/3 | 2022-06-22 | 0.01077 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01077 | 0.01077
26017 | Locuintă+CEF -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00946 | 0.4 | 7520 MOLDOVA VECHE | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. Necesar relocare BMPT pe fatada casei la limita de propietate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9103437 | 2021-12-22 | 9103437 | 2022-02-02 | nu | nu | nu | RO005E540609016/2 | 2022-02-02 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
26018 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12242 MOSNITA VECHE | Din PT 12242-20/0,4 , prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric trifazat existent, conform certificat de racordare nr.RO005E513366985 / 1 din 06/04/2015nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9078276 | 2022-01-05 | 9078276 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO005E513366985/2 | 2022-03-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26019 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T 51730 | Din PT 51730-20/0,4 KV , prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512887500 / 1 din 12/06/2014nu este cazulNecesar inlocuire siguranta automata tetrapolara de 63 A in BMP. Necesar inlocuire contor existent cu un contar trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9015735 | 2021-12-16 | 9015735 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO005E512887500/2 | 2022-03-08 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00676 | 0
26020 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 1554 SAT PUSTINIS | Bransament electric monofazat existent si contor monofazat bidirectional existent, conform CER nr. RO005E512556930 / 2 din 12.07.2019.nu este cazulNu sunt necesare modificari in retea. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8742550 | 2022-01-20 | 8742550 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO005E512556930/3 | 2022-02-15 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26021 | CEF CRAMELE RECAS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.66 | 20 | A20 GHIRODA-PADUREA VERDE TM | Instalatia electrica existenta alimentata din PC.2444 20KV racordat in LEA 20KV GHIRODA, stalp 275/29 din statia 110/20 kv Padurea Verde, cu delimitare si masura la medie tensiune ( 2xTT+2xTC 400/5A) , conform CER RO005E511640023/2 din 12.02.2019.-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului CRAMELE RECAS pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele lucrari : I. Lucrari pe tarif de racordare: Lucrari in PC 2444 existent - montare termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01. -Integrare in telecontrol echipamente din PC 20 kV 2444 existent prin montarea unui tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760, RG-DAT. -demontare contor existent si montare contor electronic trifazat static dublu sens ( afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Enel cat si de catre beneficiar. Instalaţia de racordare conţine echipamentele de manevră şi secţionare ale E-Distributie Banat SA. ,, Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: _protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); _protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); -dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: ,,protectie maximala de tensiune netemporizata; ,,protectie minimala de tensiune temporizata; ,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; ,,protectie homopolara de tensiune temporizata; ,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu sau prin montarea unui transformator de servicii interne de 4 kVA in instalatia de utilizare; -realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; -pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; -sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; -in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8157832 | 2021-09-07 | 8157832 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511640023/3 | 2022-02-27 | 0.65975 | PROSUMATOR cu Pi > 400 kW | 0.65975 | 0
26022 | Locuinta+CFE 5kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3628, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 26541534 / 16.08.2012..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat, respectiv transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3628. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9232552 | 2021-12-23 | 9232552 | 2022-01-19 | nu | nu | nu | RO005E522301365/2 | 2022-01-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26023 | Locuinta si sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00368 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8097428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8097428 | 2022-01-11 | nu | nu | nu | RO005E513137183/3 | 2022-01-11 | 0.003406 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003406 | 0
26024 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00666 | 0.4 | T 12364 SOLARIS I | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8730026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8730026 | 2022-01-19 | nu | nu | nu | RO005E513489442/2 | 2022-01-19 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26025 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00814 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8932597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8932597 | 2022-01-13 | nu | nu | nu | RO005E513070077/2 | 2022-01-13 | 0.007975 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007975 | 0
26026 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9009104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9009104 | 2022-01-06 | nu | nu | nu | RO005E511643206/2 | 2022-01-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26027 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00486 | 0.23 | T 5514 BUZIAS P-TA BISERICII | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9027941 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9027941 | 2022-01-19 | nu | nu | nu | RO005E512154091/2 | 2022-01-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26028 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 12368 GHIRODA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9031068 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9031068 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO005E513116461/2 | 2022-01-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26029 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9042988 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9042988 | 2022-01-10 | nu | nu | nu | RO005E512892775/2 | 2022-01-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26030 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0.4 | PTA 3249 ARAD SERE 4 | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3249, de pe bornele jt trafo prin coloana la BMPTi-160A cu contor electronic trifazat in montaj semidirect 3xTC=150/5A existent pe soclu, langa stalpul PTA, lucrari realizate conform ATR 3542499 / 28.01.2019..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPTi cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=150/5A, existenti; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3249. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9055082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9055082 | 2022-01-04 | nu | nu | nu | RO005E522360865/3 | 2022-01-04 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01714 | 0
26031 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0025 | 0.23 | T 1845 BISERICA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9057465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9057465 | 2022-01-26 | nu | nu | nu | RO005E512675820/2 | 2022-01-26 | 0.00235 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00235 | 0
26032 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0025 | 0.23 | T 1845 BISERICA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9057673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9057673 | 2022-01-26 | nu | nu | nu | RO005E513248748/2 | 2022-01-26 | 0.00235 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00235 | 0
26033 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00296 | 0.4 | T 2216 SANANDREI MOARA | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9101216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9101216 | 2022-01-14 | nu | nu | nu | RO005E513611146/2 | 2022-01-14 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00586 | 0
26034 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00756 | 0.4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9103028 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9103028 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO005E513674820/2 | 2022-01-27 | 0.007408 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007408 | 0
26035 | locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3223 ARAD CRASNA-EGALITATII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3223, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT, lucrari realizate conform ATR 8805630 / 17.09.2021..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montarea in BMPt existent a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3223. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9115694 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9115694 | 2022-01-05 | nu | nu | nu | RO005E520522942/3 | 2022-01-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26036 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9131703 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9131703 | 2022-01-19 | nu | nu | nu | RO005E512980133/2 | 2022-01-19 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009798 | 0
26037 | Penny Market Sebis +CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0793 | 20 | A20 ORAS SEBIS-SEBIS AR | Din LEA 20kV Sebis - Oras Sebis, din celula de linie a PTB 10505 prin racord LES 20kV la punct conexiune 20kV echipat cu 2 compartimente (racordare si utilizator), lucrari realizate conform ATR 04487390 / 12.08.2019. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT, in celula de masura a PTB 10648, prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect (TT=20/0.1kV, TC=50/5A). Delimitarea intre instalatiile operatorului de distributie si cele ale utilizatorului se face la capetele terminale LES 20kV plecare din compartimentul de racordare al PTB 10648, la iesirea din celula de masura..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in celula masura a PTB 10648 cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9165604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9165604 | 2022-01-17 | nu | nu | nu | RO005E522447760/2 | 2022-01-17 | 0.077704 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.077704 | 0
26038 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9177107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9177107 | 2022-01-26 | nu | nu | nu | RO005E513439694/2 | 2022-01-26 | 0.007348 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007348 | 0
26039 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9199010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9199010 | 2022-01-25 | nu | nu | nu | RO005E513177008/3 | 2022-01-25 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26040 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 5581 TORMAC MOARA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9205656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9205656 | 2022-01-20 | nu | nu | nu | RO005E512180764/2 | 2022-01-20 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005878 | 0
26041 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T2684 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9216958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9216958 | 2022-01-04 | nu | nu | nu | RO005E522364230/2 | 2022-01-04 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26042 | Locuinta individuala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01287 | 0.4 | T2346 COVACI COM. I | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9231607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9231607 | 2022-01-26 | nu | nu | nu | RO005E513353251/2 | 2022-01-26 | 0.012593 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012593 | 0
26043 | Locuinta individuala+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0052 | 0.4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9232551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9232551 | 2022-01-31 | nu | nu | nu | RO005E513558371/1 | 2022-01-31 | 0.005076 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005076 | 0
26044 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 11739 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9241357 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9241357 | 2022-01-10 | nu | nu | nu | RO005E510500218/2 | 2022-01-10 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0044 | 0
26045 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 22289 IANOVA COM III | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9246478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9246478 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO005E513430415/2 | 2022-01-27 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
26046 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00375 | 0.4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.1906, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu firida, coloana si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9246545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9246545 | 2022-01-04 | nu | nu | nu | RO005E520250243/2 | 2022-01-04 | 0.003575 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003575 | 0
26047 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice aqmplasate pe sol - Prosumator„ | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0.4 | PTA 4025 PEREGUL MARE BUFET | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4025, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 8044718 / 10.06.2021..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4025. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9246973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9246973 | 2022-01-12 | nu | nu | nu | RO005E521814790/3 | 2022-01-12 | 0.02645 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02645 | 0
26048 | Locuita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0.4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9252548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9252548 | 2022-01-14 | nu | nu | nu | RO005E513020847/2 | 2022-01-14 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00431 | 0
26049 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9254659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9254659 | 2022-01-17 | nu | nu | nu | RO005E513571006/3 | 2022-01-17 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00779 | 0
26050 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 1774 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9329541 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9329541 | 2022-01-14 | nu | nu | nu | RO005E511127168/2 | 2022-01-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26051 | Locuinta+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 1186 BEJAN 1 D-P | BET aerian existentInlocuire contor cu smart dublu sens- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9409951 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9409951 | 2022-01-31 | nu | nu | nu | RO005E530333582/2 | 2022-01-31 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
26052 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 10922 CHISINEU CRIS - CARTIER NOU RA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10922, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de catre beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10922 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9520187 | 2022-02-21 | 9520187 | 2022-03-31 | nu | nu | nu | RO005E522305729/3 | 2022-03-31 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26053 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0296 | 0.4 | PTA 10074 NERMIS | Din PTA 20/0.4kV, 63kVA, nr.10074, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT-63A si contor electronic trifazat bidirectional existent. Din LEA 0.4kV existenta in Nermis la nr.37, prin bransament trifazat subteran, cu cablu ACYABY 4x16mmp, lungime cca. 23m (din care cca. 5m sapatura respectiv cca. 6m foraj) pe domeniul public si montare la limita de proprietate consumator a unui BMPt 32A standardizat cu contor electronic trifazat.In vederea asigurarii sporului de putere pe consum, solicitat de beneficiar, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10074. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9489942 | 2022-02-21 | 9489942 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO005E522467021/2 | 2022-03-10 | 0.028708 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.028708 | 0
26054 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00315 | 0.4 | PTZ 8337 ARAD BLOC 339 MICALACA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8337, din cofret bl.341 prin bransament trifazic in cablu pana la stalpul SE4 existent si conductoare izolate torsadate pozate arian/pe fatada cladirii, cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent la limita de proprietate..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - demontare BMPT si recuperare contor trifazat bidirectional; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului a unui BMPT-32A standardizat si racordarea sa la conductorul torsadat existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in noul BMPt a contorului electronic trifazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8337. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9317141 | 2022-01-12 | 9317141 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO005E521379549/3 | 2022-05-05 | 0.002987 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002987 | 0
26055 | Casa de locuit+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3644, circuit LES 0.4kV str. Augusta, din FDCP existent prin coloana jt la BMPT-32A standardizat, cu contor electronic trifazat, lucrari realizate conform ATR 190188879 / 07.08.2017 si CER RO005E522406664/1 din data 13.10.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere, respectiv asigurarii sporului de putere pe consum, solicitat de beneficiar, este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.Lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in noul BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTB 3644; 2.Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - demontare BMPT-32A si recuperarea contorului trifazat existent; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - refacere priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9195497 | 2022-01-29 | 9195497 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522406664/2 | 03-08-2022 | 0.019597 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.019597 | 0
26056 | locuinta +CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | T 41722 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9203595 | 2022-01-31 | 9203595 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E510652913/2 | 05-10-2022 | 0.007447 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007447 | 0
26057 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0135 | 0.4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar programare contor electronic trifazat bidirectional si montare intreruptor automat tetrapolar 40A in BMPT existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9171218 | 2022-01-19 | 9171218 | 2022-03-31 | nu | nu | nu | RO005E513439593/2 | 2022-03-31 | 0.01313 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01313 | 0
26058 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0.4 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10786, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-63A si contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, loc de consum si producere existent..Sporul de putere pe consum, solicitat de beneficiar, se poate asigura prin instalatia de racordare existenta, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9119899 | 2021-11-23 | 9119899 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E521316078/3 | 2023-04-06 | 0.02636 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02636 | 0.02636
26059 | Sistem fotovoltaic prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0117 | 0.4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3592, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT-32A standardizat si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 90018729 / 08.08.2013..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3592. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9433720 | 2022-02-23 | 9433720 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO005E522326104/2 | 2022-03-24 | 0.011366 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011366 | 0
26060 | CEF INTERCOLOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.3 | 20 | A20 GHILAD-FRATELIA TM | Conform CER RO005E512849609 / 1 din 23/09/2015 utilizatorul INTERCOLOR SRL este racordat la SEN prin T12579 alimentat prin LEA 20 kV Ghilad , cu: - putere aprobata, respectiv Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita = 641,304 kVA, 589,75 kW; - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la T12579, - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: Prin racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent din T12579; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Instalatia operatorului (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin Prin contor electronic trifazat existent in montaj indirect cu TT 20/0,1kV si Tc 50/5A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); - - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la conform conventiei de exploatare., - (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 20 kV, cu debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. -Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului INTERCOLOR SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: 1)Punct de Conexiune existent pe terenul beneficiarului se va echipa cu: - O celula de linie motorizata 24 kV, 630 A, 16 kA cu separator de sarcină în SF6 conf. DY803/2- LE ed. 3 ; - O celula de masura conf. DY803M/4-1UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conform DMI031015 RO, 2 transformatoare de curent de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static dublu sens ( afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Enel cat si de catre beneficiar. Instalaţia de racordare conţine echipamentele de manevră şi secţionare ale E-Distributie Banat SA. - Montare termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01 ; - Integrare in telecontrol echipamente din PC 20 kV proiectat prin montarea unui tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760, RG-DAT ; - Punctul de racordare: la nivel de 20 kV in LEA 20 kV Ghilad ; - Punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la capetele terminale de racordare ale cablului din celula de masura MT, plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul utilizatorului ; - Punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului ; - Punctul de masura: este stabilit la nivelul de 20 kV, in compartimentul E-Distributie Banat din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului ; 2)Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - Celula sosire cu intrerupator general automat si separator (intrerupator debrosabil) in compartimentul utilizatorului cu urmatoar ele protectii: protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); - Dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: protectie maximala de tensiune netemporizata; protectie minimala de tensiune temporizata; protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; protectie homopolara de tensiune temporizata; protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - Instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu; - Realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; - Se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - Sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U ,f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa si reactiva: Contorul utilizat vafi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre E-Distributie Banat SA. Contorul se va amplasa intr-o nisa a cladirii punctului de conexiune cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8586879 | 2021-10-12 | 8586879 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512849609/2 | 2023-06-21 | 0.29375 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.29375 | 0
26061 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 4065 SEMLAC CENTRU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4065, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 137854807 / 06.10.2014..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari in amonte de punctul de delimitare, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4065. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9427825 | 2022-02-14 | 9427825 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522351472/2 | 2022-07-04 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.009797 | 0
26062 | Spatii depozitare produse nealimentare + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.05625 | 20 | A20 BOCSA ROMANA-BOCSA RE | Exista bransament trifazat si grup de masura format din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori curent 400/5 A montat in CD a postului de transformare PT 4316 pe partea de joasa tensiuneNu este cazulIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7487482 | 2021-06-09 | 7487482 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E541315527/2 | 2022-08-06 | 0.055123 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.055123 | 0
26063 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0056 | 0.4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4601, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4601. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8942506 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8942506 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO005E522077860/2 | 2022-02-01 | 0.005388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005388 | 0
26064 | Lacas de cult+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00718 | 0.4 | PCZ 5013 COLONIE MONDIAL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9029049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9029049 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513985117/2 | 2022-02-06 | 0.007034 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007034 | 0
26065 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.1906, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent pe soclu, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 2150211 / 21.05.2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1906. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9039243 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9039243 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO005E520520928/3 | 2022-02-01 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
26066 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 10889 IERMATA NEAGRA SCOALA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10889, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu firida, coloana si contor electronic monofazat existent la beneficiar..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent la beneficiar cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10889. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9071411 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9071411 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E521453441/2 | 2022-02-06 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
26067 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPT si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9082828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9082828 | 2022-02-09 | nu | nu | nu | RO005E520209685/2 | 2022-02-09 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26068 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0.4 | 7607 HELP TRANS | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9228174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9228174 | 2022-02-10 | nu | nu | nu | RO005E541492387/2 | 2022-02-10 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009797 | 0
26069 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00666 | 0.4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3512, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3512. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9228202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9228202 | 2022-02-09 | nu | nu | nu | RO005E521736568/2 | 2022-02-09 | 0.006524 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006524 | 0
26070 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9241256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9241256 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513202951/3 | 2022-02-01 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
26071 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 4707 SANPAUL | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4707, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 4457175 / 08.09.2019..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4707. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9243834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9243834 | 2022-02-04 | nu | nu | nu | RO005E522447355/2 | 2022-02-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
26072 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01575 | 0.4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9261588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9261588 | 2022-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513271991/2 | 2022-02-08 | 0.015415 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.015415 | 0
26073 | Locuinta+CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00912 | 0.4 | T 2520 MOSNITA VECHE COMUNA | Bransament electric trifazat existent Bransament electric trifazat subteran existent, alimentat din postul de transformare T 2520 -20/0,4 kV -250 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor Al 4x35 mmp, bransament ce se va realiza cu cablu ACYAbY 4x16 mmp în lungime de 27 m, (din care 5 m protejati prin profil T1 la subtraversarea drumului pietruit si 12 m protejati prin tub PVC conform DS 4235 RO) si contor electronic trifazat într-un BMPT prevazut cu întrerupator tetrapolar fix de 32A, montat pe un soclu din policarbonat, amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul (conform FT-133-MAT) legat la o priza de pamânt cu Rp<=4 Ohmi, realizata prin grija beneficiarului, conform ATR 164211869/18.08.2016. nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9329287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9329287 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513482546/2 | 2022-02-06 | 0.008838 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008838 | 0
26074 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007125 | 0.4 | T 2410 PARTA MUNTENI | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9347796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9347796 | 2022-02-17 | nu | nu | nu | RO005E513756786/2 | 2022-02-17 | 0.006482 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006482 | 0
26075 | CAMICO EXIM S.R.L | Fotovoltaic | ARAD | 0.09856 | 0.4 | PTA 5518 SOCODOR CAMICO EXIM | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.5518, din CD a PTA prin instalatiile de jt existente. Masura energiei electrice este realizata in CD a PTA prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu 3xTC=300/5A..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect cu 3xTC=300/5A (existenti) , si programrea sa cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9351818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9351818 | 2022-02-24 | nu | nu | nu | RO005E522081461/2 | 2022-02-24 | 0.096588 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.096588 | 0
26076 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11725 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9365166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9365166 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO005E510371562/2 | 2022-02-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26077 | Casa de locuit+ CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | P1221 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9366485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9366485 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO005E512908504/2 | 2022-02-21 | 0.007445 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007445 | 0
26078 | Locuinta+ CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074 | 0.4 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9389297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9389297 | 2022-02-03 | nu | nu | nu | RO005E522090135/2 | 2022-02-03 | 0.007152 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007152 | 0
26079 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 4598 VARIASUL MARE COM | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4598, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic existent. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4598. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9395421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9395421 | 2022-02-23 | nu | nu | nu | RO005E522080640/2 | 2022-02-23 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
26080 | Imobil cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09975 | 0.4 | PTA2045 FERMA SPORER LOVRIN | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9397779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9397779 | 2022-02-18 | nu | nu | nu | RO005E512815343/3 | 2022-02-18 | 0.097655 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.097655 | 0
26081 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00518 | 0.4 | T 12286 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9401831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9401831 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO005E513105234/2 | 2022-02-22 | 0.004976 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004976 | 0
26082 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11797 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9404349 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9404349 | 2022-02-18 | nu | nu | nu | RO005E511679856/2 | 2022-02-18 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26083 | Locuinta+CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0046 | 0.4 | PT 7 BRANCUSI | Bransament electric trifazat aerian cu carlig racordat de la stalpul tip SC10002 nr. 2 din LEA JT loc. Hunedoara din zona PTZ 7, realizat cu conductor jt 3x16+25mmpAl, L=20m si BMPT 40A amplasat pe stalp.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum in prosumator: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat cu un contor electric trifazat in montaj direct “smart meters” tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0<(>,<)>001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9404427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9404427 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO005E530789992/2 | 2022-02-01 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
26084 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 21741 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9410123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9410123 | 2022-02-14 | nu | nu | nu | RO005E510124153/2 | 2022-02-14 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
26085 | Locuinta+ CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0088 | 0.4 | PTA 1224 BARSAU 2 S-SOIMUS | Branşament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Bârsău, de la stâlpul de tip SE 10 nr.68, zona PTA nr. 1224, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=40 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladiriiProgramare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9412806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9412806 | 2022-02-11 | nu | nu | nu | RO005E531205312/4 | 2022-02-11 | 0.008604 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008604 | 0
26086 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9427557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9427557 | 2022-02-18 | nu | nu | nu | RO005E513077670/3 | 2022-02-18 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
26087 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00555 | 0.4 | PTA 22208 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9433153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9433153 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513788983/2 | 2022-02-21 | 0.005339 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005339 | 0
26088 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 3009 ARAD DECEBAL-TRIBUNUL DOBRA | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3009, din LES 0.4kV, din firida imobilului prin coloana jt la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3009. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9443964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9443964 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO005E522024592/2 | 2022-02-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
26089 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3231, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3231. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9457352 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9457352 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO005E520527756/2 | 2022-02-28 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
26090 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009 | 0.4 | PTA 293 LELESE SAT | Bransament electric trifazat alimentat din reteaua electrica joasa tensiune, zona PTA nr. 293, cu BMPT 32 A montat la consumatorProgramare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9479159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9479159 | 2022-02-18 | nu | nu | nu | RO005E532447232/2 | 2022-02-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26091 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011 | 0.4 | T 1727 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9485336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9485336 | 2022-02-17 | nu | nu | nu | RO005E511670497/2 | 2022-02-17 | 0.010778 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010778 | 0
26092 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3628, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3628. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9514176 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9514176 | 2022-02-24 | nu | nu | nu | RO005E521805701/2 | 2022-02-24 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
26093 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.23 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9530257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9530257 | 2022-02-17 | nu | nu | nu | RO005E512974226/2 | 2022-02-17 | 0.004684 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004684 | 0
26094 | Casa de locuit si CFV | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | PTA 1562 COM 1 CENEI | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09226974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9226974 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO005E511216314/2 | 2022-02-01 | 0.007736 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007736 | 0
26095 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2558 GHIRODA SCANTEIA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09228147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9228147 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513795228/2 | 2022-02-21 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
26096 | Imobil cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 12345 VLAD I | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9447380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9447380 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO005E513572131/2 | 2022-02-28 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
26097 | CEF 10 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 102 | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea "Complex", zona PTA nr. 102, realizat cu cablu 4x16, L=6, cu BMPT 32 A montat pe zid.In vederea realizarii modificarilor tehnice cu spor putere solicitate, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere bransamentul electric trifazat existent alimentat din firida de retea "Complex", zona PTA nr. 102, realizat cu cablu 4x16, L=6, cu BMPT 32 A montat pe zid. Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9605786 | 2022-03-16 | 9605786 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E531455702/2 | 2022-07-15 | 0.00978 |  | 0.00978 | 0
26098 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric monofazat existent-.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: - Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9593227 | 2022-03-09 | 9593227 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E512800000/2 | 2022-11-16 | 0.00586 |  | 0.00586 | 0
26099 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 4564 SANPAUL COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4564, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic colectiv cu FDC si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere pe consum solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidierctional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4564 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9589931 | 2022-03-16 | 9589931 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E522210443/2 | 2022-04-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26100 | Locuinta+CEF 10 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 din LEA JT - Soimus, zona PTA nr. 1184, cu consola si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa, contor smart la abonat.Programare contor existent in BMPT, cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9674104 | 2022-03-24 | 9674104 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E530773333/2 | 2022-04-12 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
26101 | Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie si sediu secundar- - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0.4 | PTA 10899 PIL BISERICA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10899, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere pe consum solicitat de beneficiar si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10899. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9571279 | 2022-03-11 | 9571279 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E522325956/2 | 2022-05-13 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01714 | 0
26102 | Locuinta si CEF TULEA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00532 | 0.4 | PTA 10268 VIRFURI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10268, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic si contor trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-32A standardizat pe perete si racordarea sa la cablul de bransament existent; - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10268. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9371186 | 2022-03-23 | 9371186 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521050343/3 | 2022-07-22 | 0.005204 |  | 0.005204 | 0
26103 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9224294 | 2022-03-11 | 9224294 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO005E513054440/2 | 2022-04-29 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00779 | 0
26104 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj direct si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 3614; 2. Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - montare la limita de proprietate a unui BMPt-32A standardizat; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent - pozare cablu ACYABY 4x16mmp, in tub protectie, din LEA 0.4kV la noul BMPT, in lungime de cca. 19m, din care cca. 7m canalizatie; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant a BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare coloana jt la TG beneficiar.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9076321 | 2021-11-26 | 9076321 | 2022-05-26 | nu | nu | nu | RO005E522383174/2 | 2022-05-26 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014698 | 0
26105 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2507 GIROC COM. I | Din PT 2507 - 20/0,4 kW, prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513177918 / 1 din 12.06.2014nu este cazulIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9054489 | 2021-12-07 | 9054489 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E513177918/2 | 2022-05-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26106 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 21529 | Din PT 21529 - 20/0,4 kW, prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512464242 / 1 din 12.06.2014.nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9057255 | 2021-12-08 | 9057255 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO005E512464242/2 | 2022-05-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26107 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | .Bransament subteran , BMPT-ul-63ADin postul de transformare T12379-20/0,4 kV-250 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. TYIR 3X70+50OlAl existenta, se va executa un bransament electric trifazat subteran ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16 C (cf. DC 4126) în lungime de 38m (cablul se va poza in tub de 63mm conform DS 4247) din care 6m se vor poza in drum pietruit si se vor proteja in tub PVC de tip rigid pentru subtraversare carosabil, 10m se vor poza pe stalpul retelei. Bransamentul electric se va fixa la coborarea de pe stalp cu coliere zincate sau din inox si se va proteja in profil U tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m. Se va monta un contor electronic trifazat într-un BMP-63A (cf. FT-133_MAT echipat conform FT124MAT) cu soclu din policarbonat armat cu fibra de sticla, prevazut cu intreruptor automat tetrapolar de 63A, proiectat la limita de proprietate. BMP-ul se va lega la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Bransamentul electric monofazat existent se va demonta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9008218 | 2022-02-04 | 9008218 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E513399969/2 | 2022-05-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26108 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0076 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV circuit str. Prislop/Tabacovici prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3451; 2. Lucrari de realizat in baza prevederilor Ord. ANRE 19/2022: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp, in tub protectie, din LEA 0.4kV la noul BMPt, in lungime de cca. 18m (din care cca. 8m canalizatie zona nepavata respectiv drum neamenajat); 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, in aval de punctul de delimitare: - realizare coloana jt la TG consumator; - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9613229 | 2022-03-11 | 9613229 | 2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.007447
26109 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 43 F-URI | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 90 din LEA JT - str. Latureni, zona PTZ nr. 43, cu stender si BMPT 32 A montat pe casa.Inlocuire contor existent in BMPT 32 A cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9150954 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9150954 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E532157218/2 | 2022-03-16 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
26110 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9181183 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9181183 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO005E513142336/2 | 2022-03-09 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014697 | 0
26111 | Locuinta +CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 1770 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9244385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9244385 | 2022-03-03 | nu | nu | nu | RO005E510391193/2 | 2022-03-03 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
26112 | Cladire+panouri fotovoltace-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0.4 | TC4054 POLITIE | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9253179 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9253179 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO005E541358210/2 | 2022-03-24 | 0.019598 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019598 | 0
26113 | Eugenia Sortan | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 21768 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9266672 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9266672 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO005E511058712/2 | 2022-03-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26114 | casa+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3258, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3258. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9271181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9271181 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO005E522016830/2 | 2022-03-09 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26115 | casa CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0.4 | T 52022 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9272614 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9272614 | 2022-03-03 | nu | nu | nu | RO005E513702798/2 | 2022-03-03 | 0.01567 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01567 | 0
26116 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51742 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9302432 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9302432 | 2022-03-11 | nu | nu | nu | RO005E511225325/2 | 2022-03-11 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
26117 | casa locuita +CFE -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046 | 0.23 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9352379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9352379 | 2022-03-11 | nu | nu | nu | RO005E510402376/2 | 2022-03-11 | 0.004498 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004498 | 0
26118 | CASA-GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.007 | 0.4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11069, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11069. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9362627 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9362627 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E522033873/2 | 2022-03-14 | 0.006859 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006859 | 0
26119 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9368407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9368407 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO005E513290453/2 | 2022-03-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26120 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | PTA 12368 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9368751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9368751 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO005E513608816/2 | 2022-03-29 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00779 | 0
26121 | Locuinta si sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00874 | 0.4 | PTA 22273 BUCOVAT IV | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9372548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9372548 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E513575864/2 | 2022-03-14 | 0.008564 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008564 | 0
26122 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0198 | 0.4 | T2634 SAT OFSENITA | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9377976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9377976 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO005E512896971/2 | 2022-03-15 | 0.019394 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019394 | 0
26123 | locuinta + centrala fotovoltaica pe acoperis-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.4 | 4050 24 IANUARIE | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9379269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9379269 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E540022655/3 | 2022-03-14 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00568 | 0
26124 | Locuinta+CFV | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2507 GIROC COM. I | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9384929 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9384929 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO005E513516016/2 | 2022-03-08 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26125 | Birou si instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T 41787 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9386571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9386571 | 2022-03-31 | nu | nu | nu | RO005E513155431/2 | 2022-03-31 | 0.0191 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0191 | 0
26126 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T 2403 COM I SAG | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9403629 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9403629 | 2022-03-18 | nu | nu | nu | RO005E512908762/2 | 2022-03-18 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
26127 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 51868 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9413441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9413441 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO005E510967091/2 | 2022-03-23 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
26128 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00592 | 0.4 | T 2410 PARTA MUNTENI | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9416058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9416058 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO005E513575998/2 | 2022-03-08 | 0.005752 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005752 | 0
26129 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00988 | 0.4 | PTA 8281 ARAD 6 VANATORI-SIRET | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8281, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 10975 / 03.06.2009...In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8281. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9467245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9467245 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO005E521300554/2 | 2022-03-04 | 0.009672 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009672 | 0
26130 | Locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9474669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9474669 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO005E513752423/2 | 2022-03-09 | 0.006858 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006858 | 0
26131 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9474678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9474678 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO005E513471094/2 | 2022-03-09 | 0.006858 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006858 | 0
26132 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate de casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3502 VLADIMIRESCU STR. BISERICII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3502, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 5427341 / 17.02.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3502. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9479929 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9479929 | 2022-03-01 | nu | nu | nu | RO005E520330376/2 | 2022-03-01 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
26133 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | T 1718 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9480728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9480728 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO005E520856885/3 | 2022-03-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26134 | Locuinta+sistem fotovoltaic 5KW ON- GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00476 | 0.23 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11041, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11041. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9485383 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9485383 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E510231174/2 | 2022-03-14 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004895 | 0
26135 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3263 ARAD OITUZ-DOROBANTILOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3263, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3263. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9487169 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9487169 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO005E521990201/2 | 2022-03-22 | 0.004655 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004655 | 0
26136 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 5305 ICTAR SAT | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9507640 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9507640 | 2022-03-01 | nu | nu | nu | RO005E520354215/2 | 2022-03-01 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
26137 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3613, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 96192409 / 11.09.2013..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3613. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9509259 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9509259 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO005E511994520/2 | 2022-03-04 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26138 | Locuinta+CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Din PTA 20/0.4kV, nr.1908, din LEA 0.4kV circuit str. Smeurei prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 147481652 / 30.07.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1908 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9513422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9513422 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO005E522330086/2 | 2022-03-02 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26139 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T2681 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9514899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9514899 | 2022-03-01 | nu | nu | nu | RO005E513295571/2 | 2022-03-01 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26140 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00592 | 0.23 | T 11728 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9520288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9520288 | 2022-03-01 | nu | nu | nu | RO005E522368470/2 | 2022-03-01 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26141 | Locuinta+CEF-Prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 3703 FIRITEAZ COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3703, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3703. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9527061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9527061 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E513838675/2 | 2022-03-16 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26142 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 1224 BARSAU 2 S-SOIMUS | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 din LEA JT - sat Barsau, zona PTA nr. 1224 cu consola BMPT pe casaProgramare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9527074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9527074 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO005E513542532/2 | 2022-03-04 | 0.005702 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005702 | 0
26143 | Prosumator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3318 USCATOR ILIA I-D | Branşament electric trifazat pozat aparent pe stalp, racordat din LEA JT - str. Traian, de la stalpul SE 4 nr.7, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord.Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9540095 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9540095 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO005E522100698/2 | 2022-03-10 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0044 | 0
26144 | Locuinta+CEF 5 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 3043 ARAD BIRSEI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3043, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3043. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9540963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9540963 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E531205996/2 | 2022-03-14 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
26145 | Locuinta+CEF 10 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | T 12286 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9562544 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9562544 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E532278414/3 | 2022-03-16 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
26146 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | T 11719 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9571794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9571794 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E520053468/2 | 2022-03-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26147 | casa locuita+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9571917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9571917 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E513499645/1 | 2022-03-14 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01469 | 0
26148 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | PTA 29 TARATEL SOSEA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - Taratel, zona PTA nr. 29, cu BMPT 32 A montat pe casa.Inlocuire contor existent in BMPT 32 A cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9573494 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9573494 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO005E513752704/2 | 2022-03-10 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0044 | 0
26149 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | PTA 195 BUCURESCI SCOALA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 din LEA JT - Bucuresci, zona PTA nr. 195, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat la pe proprietatea consumatorului.Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9581257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9581257 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO005E513391264/2 | 2022-03-09 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
26150 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9582390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9582390 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E532242099/2 | 2022-03-16 | 0.003885 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003885 | 0
26151 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 56 CHIZID | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 10 nr. 77 din LEA JT - str. Chizid, zona PTZ nr. 56, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire.Programare contor existent in BMPM cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9582421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9582421 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E530809546/3 | 2022-03-14 | 0.003885 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003885 | 0
26152 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010125 | 0.4 | T 12284 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9590134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9590134 | 2022-03-18 | nu | nu | nu | RO005E513810877/3 | 2022-03-18 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00475 | 0
26153 | locuinta+centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3463, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic existent. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3463. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9595038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9595038 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E512479439/2 | 2022-03-16 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005878 | 0
26154 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTZ 8420 ARAD SP2 MICALACA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8420, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta; masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8420. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9598076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9598076 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E530810098/3 | 2022-03-14 | 0.003885 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003885 | 0
26155 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 11036 COM CINTEI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.11036, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11036. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9602835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9602835 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO005E520268691/2 | 2022-03-22 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
26156 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0.4 | PTA 8559 MINIS COMUNA I | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8559, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8559. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9603140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9603140 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO005E520210520/2 | 2022-03-15 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26157 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.01056 | 0.4 | PTA 3506 VLADIM. STR. O.GOGA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3506, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 02345085 / 11.06.2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3506. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9604218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9604218 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO005E521307225/2 | 2022-03-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26158 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9605830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9605830 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E522096580/3 | 2022-03-14 | 0.009692 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009692 | 0
26159 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTZ 73 OFICIUL FARMACEUTIC DEVA | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - str. Gheorghe Doja, zona PTZ nr. 73, cu contor de energie electrica monofazat montat la consumator.Inlocuire si programare contor cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9611802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9611802 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO005E520858922/3 | 2022-03-23 | 0.010249 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010249 | 0
26160 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | PTZ 14 HATEG | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 214 din LEA JT - str. M.Eminescu, zona PTZ nr. 14, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.Montare contor smart meter in BMPT existent si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9642732 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9642732 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO005E511432538/2 | 2022-03-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26161 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3018, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3018. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9645723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9645723 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E530242211/2 | 2022-03-16 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00475 | 0
26162 | Anexa Cabinet Medical+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTB 3301 ARAD LUNGA | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3301, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monoazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3301. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9645757 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9645757 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO005E532329376/3 | 2022-03-24 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01945 | 0
26163 | Locuinta+CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 11527 COMUNA + MOARA | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9649351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9649351 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO005E522350077/2 | 2022-03-23 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26164 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 21773 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz bidirectional.Necesar inlocuire contor existent cu contor trifaz bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9653007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9653007 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E513288067/2 | 2022-03-16 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00783 | 0
26165 | LOCUINTA + CEF HIBRID- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | T 11739 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9656921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9656921 | 2022-03-17 | nu | nu | nu | RO005E541300813/2 | 2022-03-17 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0096 | 0
26166 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3592, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 3592. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9661495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9661495 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO005E513069570/2 | 2022-03-30 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26167 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004125 | 0.4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8254. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9674116 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9674116 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO005E522314000/2 | 2022-03-24 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0096 | 0
26168 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.015 | 0.4 | PTA 1141 BACIA 1 S-BATIZ | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 din LEA JT - sat Bacia, zona PTA nr. 1141, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.Montare contor electronic trifazat smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9674350 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9674350 | 2022-03-25 | nu | nu | nu | RO005E522410041/2 | 2022-03-25 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005213 | 0
26169 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.007 | 0.4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9679591 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9679591 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO005E521373149/2 | 2022-03-24 | 0.004033 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004033 | 0
26170 | Casa de locuit+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTA 1131 SIMERIA VECHE S-ORASTIE | Bransament electric trifazat aerian cu stalp intermediar de tip SC 10002, alimentat de la stalpul SE 10 nr. 29 din LEA JT - Simeria Veche, zona PTA 1131, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=40 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul intermediar plantat la limita de proprietate, pe domeniu public.Montare contor smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9680030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9680030 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO005E531546051/3 | 2022-03-30 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014697 | 0
26171 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTA 11036 COM CINTEI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.11036, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11036. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9680998 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9680998 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO005E532408037/2 | 2022-03-30 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26172 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | T 1774 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9687846 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9687846 | 2022-03-25 | nu | nu | nu | RO005E522280035/2 | 2022-03-25 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00568 | 0
26173 | CLADIRE SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9735761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9735761 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO005E511371888/2 | 2022-03-30 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00538 | 0
26174 | Imobil cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11707 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9751976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9751976 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO005E513274208/2 | 2022-03-30 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
26175 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T12442 FNC GIARMATA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9476506 | 2022-03-28 | 9476506 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511501715/2 | 27/05/2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
26176 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T2218 SANANDREI TIGANI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional, prin grija si cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9603815 | 2022-03-28 | 9603815 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511644027/2 | 2022-06-07 | 0.009797 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009797 | 0.009797
26177 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | PTA2044 COMUNA LOVRIN SATU NOU | -.Bransament electric subteran trifazat 3x25+16C in lungime de 42 m ,10 m pe stalp,6m subtraversare,26 m zona verde,BMPT cu dijunctor de 40 A Instalatie electrica existenta de va demonta Se va monta contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9650252 | 2022-04-01 | 9650252 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E512816692/2 | 2022-05-16 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
26178 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0.4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament electric trifazat aerian, realizat cu cablu AL 4x16 mmp in lungime de 4 metri, racordat din circuitul LEA JT (TYIR 3x50+50) aferent PTZ 4006 - 20/0,4kV-250 kVA si BMPT cu disjunctor 25A, montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E541536803/1 din 12/06/2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere, respectiv asigurarii sporului de putere pe consum, solicitat de beneficiar, este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: Se va inlocui disjunctorul existent in BMPT cu un disjunctor tetrapolar fix 40A Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Prin grija beneficiarului se va realiza o priza de punere la pamant cu valoare maxima 4 ohmi, la care se va conecta BMPT existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9567092 | 2022-04-12 | 9567092 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E541536803/2 | 2022-06-09 | 0.00764 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00764 | 0.00764
26179 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.4 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3425, din LEA 0.4kV prin bransament mixt - conductoare torsadate pozate aerian pana la stalpul intermediar, respectiv cablu tetrapolar pozat subteran la BMPm existent si contor electronic monofazat..In vederea realizarii modificarilor tehnice cu spor putere solicitate, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari de realizat pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-40A standardizat pe gard, in locul celui existent si racordarea sa la cablul de bransament; - montare contor electronic trifazat bidirectional in noul BMPt; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3425; 2. lucrari de realizat conform prevederilor Ord. ANRE 19/2022: - demontarea BMPm existent si recuperarea contorului monofazat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - coloana jt la TG consumator; - priza de pamant a BMPT. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9591308 | 2022-03-14 | 9591308 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E520550842/2 | 05-08-2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.008026 | 0
26180 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00545 | 0.4 | PTA 8255 ARAD ANTON PANN-ZAMBILELOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8255, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 149621970 / 30.10.2015 si CER RO005E522372600 / 1 din 12/01/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8255. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9860011 | 2022-04-20 | 9860011 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO005E522372600/2 | 2022-05-17 | 0.005241 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005241 | 0
26181 | Imobil cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0.4 | T 21722 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar programare contor existent electronic trifazat bidirectional . Instalatia corespunde dpdv tehnic pentru puterea ceruta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9814052 | 2022-04-21 | 9814052 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513112074/2 | 2022-06-07 | 0.0122 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0122 | 0.0122
26182 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat pe consum, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9755403 | 2022-04-05 | 9755403 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E521656064/2 | 2022-05-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26183 | Locuinta+CEF Prosumator PIF AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 10089 INEU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10089, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 9418583 / 16.02.2022..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10089. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9751825 | 2022-04-05 | 9751825 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E520790297/3 | 2023-02-08 | 0.00782 |  | 0.00782 | 0
26184 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010575 | 0.4 | PTAB 22341 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9568192 | 2022-04-08 | 9568192 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513391758/3 | 2023-06-30 | 0.010164 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010164 | 0
26185 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9735436 | 2022-04-21 | 9735436 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513590984/3 | 2023-05-23 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0.004899
26186 | Prosumator Ilinca Lact 2011 | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0.4 | PTA 3702 FIRITEAZ SOC. AGRICOLA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3702, din CD a PTA prin circuit aerian separat existent. Masura energiei electrice este realizata in CD a PTA prin contor electronic trifazat in montaj direct..In vederea asigurarii sporului de putere pentru consum, respectiv transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional, in montaj direct, programat cu tarif producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9737180 | 2022-04-13 | 9737180 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522027359/2 | 2022-05-08 | 0.029365 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029365 | 0.029365
26187 | Cladire+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0.4 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulSe va inlocui firida actuala si se va monta o firida noua E2+6.Din aceasta firida realizam 3 bransamente. Bransamentul va fi in lungime de 46 m ,in trotuar cu dale. Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9349556 | 2022-03-22 | 9349556 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512359920/2 | 27-10-2022 | 0.0387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0387 | 0
26188 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTZ 3007 ARAD REVOLUTIEI-OPTICA TC | Din PTZ 20/0.4KV-400kVA, nr.3007, din firida imobilului prin coloana si contor monofazat, existent.Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3007, din LES 0.4kV circuit str. I. Chendi / L. Blaga, din cofret str. L. Blaga nr.12 prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- montare BMPT-40A standardizat pe perete, in zona adiacenta obiectivului; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct; 2.- dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare pe perete cablu ACYABY 4x16mmp, din cofret str. L. Blaga nr.12 la noul BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9644970 | 2022-03-23 | 9644970 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E520169983/2 | 2022-06-24 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0.00979
26189 | Locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6140 MARU | Bransament electric monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9070744 | 2021-12-07 | 9070744 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E540996891/2 | 01-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
26190 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 1537 COM 1 IECEA MICA | Din PT 1537 , prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric monofazat existent, conform certificat de racordare nr.RO005E512487405 / 1 din 12/06/2014nu este cazulIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9064498 | 2021-12-08 | 9064498 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512487405/2 | 20-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
26191 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0999 | 0.4 | T 5732 SAT BRANESTI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire bransament existent cu bransament nou Al 3x150+35 mmp in lungime de 20 m (8m pe stalp si 12 m trotuar asfalt) pana la un ansamblu de masura semidirect unificat Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9474823 | 2022-03-19 | 9474823 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513976803/2 | 2022-07-05 | 0.097899 |  | 0.097899 | 0
26192 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | PTA 12372 COM II/S.GERMAN | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9682889 | 2022-04-12 | 9682889 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513154340/2 | 2022-06-07 | 0.014697 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014697 | 0.014697
26193 | Centrala fotovoltaica 67,5 kW la Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.06 | 0.4 | T 51977 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8661015 | 2022-04-01 | 8661015 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511647312/2 | 2022-04-21 | 0.058798 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.058798 | 0
26194 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51801 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9056977 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9056977 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E513055216/2 | 2022-04-11 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
26195 | Imobil cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0.4 | 4603 MAURENI | Exista bransament electric trifazat aerian, realizat cu cablu AL 4x16 mmp in lungime de 15 metri, racordat din circuitul LEA JT (AL neizolat 50mmp) aferenta PTA 4603 - 20/0,4kV-250 kVA si BMPT cu disjunctor 32A, montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E541558931/2 din 15/11/2021-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere, respectiv asigurarii sporului de putere pe consum, solicitat de beneficiar, este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Prin grija beneficiarului se va realiza o priza de punere la pamant cu valoare maxima 4 ohmi, la care se va conecta BMPT existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9223079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9223079 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO005E541558931/4 | 2022-04-05 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00975 | 0
26196 | Hala industriala productie si depozitare +CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.08325 | 20 | A20 ORAS 1-SINNICOLAU MARE TM | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9328066 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9328066 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO005E513520325/1 | 2022-04-01 | 0.081485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.081485 | 0
26197 | Penny Market Giroc | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09 | 20 | A20 FRATELIA-FREIDORF TM | Racordare la lea 20 kV Fratelia-Freidorf prin PC 20 kV existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazic | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9345651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9345651 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO005E513816941/2 | 2022-04-29 | 0.08819 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.08819 | 0
26198 | Locuinta+CEF-Prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9467326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9467326 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO005E513543094/3 | 2022-04-21 | 0.007438 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007438 | 0
26199 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9471886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9471886 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E513403246/2 | 2022-04-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26200 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9490576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9490576 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E511429028/3 | 2022-04-11 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004898 | 0
26201 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 52067 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9571875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9571875 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E513580196/2 | 2022-04-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26202 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00814 | 0.4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9571920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9571920 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E513505676/2 | 2022-04-13 | 0.007976 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007976 | 0
26203 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8252, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMP si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8252. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9574915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9574915 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E520346081/2 | 2022-04-11 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
26204 | Prosumator si Casa unifamiliara | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3207, din LEA 0.4kV instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3207. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9580556 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9580556 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E520517171/2 | 2022-04-12 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
26205 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3235, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3235. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9587089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9587089 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO005E520255888/2 | 2022-04-15 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
26206 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 5305 ICTAR SAT | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9598809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9598809 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO005E512966935/3 | 2022-04-27 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26207 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9600715 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9600715 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO005E513142044/4 | 2022-04-29 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
26208 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9603447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9603447 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E511724970/2 | 2022-04-26 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26209 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament electric trifazat aerian, realizat cu cablu AL 4x16 mmp in lungime de 5metri, racordat din circuitul LEA JT (TYIR 3x50+50) aferent PTZ 4006 - 20/0,4kV-250 kVA si BMPT cu disjunctor 25A, montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E540005230/2 din 07/12/2017.-Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9609139 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9609139 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E540005230/3 | 2022-04-08 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
26210 | PROSUMATOR CEF CASA UNIFAMILIARA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 11027 STR.ZARANDULUI SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11027, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11027. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9617279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9617279 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO005E521922958/2 | 2022-04-05 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00538 | 0
26211 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 1795 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9634655 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9634655 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO005E511091214/2 | 2022-04-27 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
26212 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51831 | Bransament electric trifazic existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazic | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9638288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9638288 | 2022-04-28 | nu | nu | nu | RO005E513470341/2 | 2022-04-28 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
26213 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3644, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3644. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9639118 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9639118 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E522459202/2 | 2022-04-12 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26214 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 5085 T. VUIA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9643993 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9643993 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E511774896/2 | 2022-04-26 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
26215 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01605 | 0.4 | T 1791 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9644399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9644399 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO005E513860995/2 | 2022-04-21 | 0.015229 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.015229 | 0
26216 | Locuita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00525 | 0.23 | PCZ 5041 XENOPOL | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9654302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9654302 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E511828672/2 | 2022-04-12 | 0.005125 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005125 | 0
26217 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 3095 ARAD TRANSILVANIEI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3095, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 3095. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9655918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9655918 | 2022-04-09 | nu | nu | nu | RO005E522268334/2 | 2022-04-09 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
26218 | Locuinta-CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 1091 BERC | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 5 din LEA JT - sat Bercu, zona PTA nr. 1091, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu carlig si BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Montare contor trifazat smart meter in BMPT existent si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9657831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9657831 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO005E531313547/4 | 2022-04-05 | 0.00977 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00977 | 0
26219 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 10842 MOARA CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10842, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10842. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9659309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9659309 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E521653195/2 | 2022-04-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26220 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3223 ARAD CRASNA-EGALITATII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3223, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3223. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9667276 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9667276 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E520256553/2 | 2022-04-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26221 | Sediu + Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.034875 | 0.4 | PTA 5210 GAVOJDIA MOARA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9669727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9669727 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO005E513224337/2 | 2022-04-21 | 0.034176 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.034176 | 0
26222 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3341 ARAD LIBERTATII-MALIN | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3341, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 5941234 / 19.06.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3341. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9673363 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9673363 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E522469269/2 | 2022-04-12 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
26223 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 11785 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9677012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9677012 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO005E512038799/2 | 2022-04-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26224 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9680321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9680321 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO005E512907480/2 | 2022-04-01 | 0.006857 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006857 | 0
26225 | locuinta+centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9682340 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9682340 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E513607152/2 | 2022-04-13 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26226 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 21782 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9686397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9686397 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO005E510591522/2 | 2022-04-15 | 0.00973 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00973 | 0
26227 | Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 1367 TAMPA 3 | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 6 din LEA JT - sat Tampa, zona PTA nr. 1367, cu BMPT 32 A montat pe casa.Inlocuire contor existent cu contor de energie electrica trifazat smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9686543 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9686543 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E532357759/2 | 2022-04-17 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004895 | 0
26228 | CLADIRE SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0175 | 0.4 | T 12296 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9687286 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9687286 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E513380475/2 | 2022-04-26 | 0.017149 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.017149 | 0
26229 | cef + locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 1216 SMA CRISTUR S - SERE 2 | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Bucovina, zona PTA nr. 1216, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Inlocuire contor existent in BMPT 32 A, cu contor smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9691653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9691653 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E530795225/3 | 2022-04-17 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26230 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00432 | 0.4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9691664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9691664 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO005E513448267/2 | 2022-04-15 | 0.004233 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004233 | 0
26231 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3018, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3018. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9694149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9694149 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E522322818/2 | 2022-04-12 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
26232 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 10753 CAP CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10753, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPT si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10753. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9703957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9703957 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E521656581/2 | 2022-04-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26233 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTA 1141 BACIA 1 S-BATIZ | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 18 din LEA JT - sat Bacia, zona PTA nr. 1141, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9707254 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9707254 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E532247690/3 | 2022-04-17 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
26234 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3288, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3288. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9716387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9716387 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO005E520572105/2 | 2022-04-04 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26235 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3261, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3261. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9716651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9716651 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO005E522307169/2 | 2022-04-18 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26236 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T1801 EMINESCU | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9719959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9719959 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO005E512594763/2 | 2022-04-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26237 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9723737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9723737 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO005E513189900/2 | 2022-04-05 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004895 | 0
26238 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0.4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3463, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3463. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9725847 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9725847 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO005E521379662/2 | 2022-04-04 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01224 | 0
26239 | Montare sistem fotovoltaic pe casa Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0.4 | PTB 3453 ARAD CASAROM | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3453, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 41883825 / 27.11.2012..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3453. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9725958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9725958 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO005E522308755/2 | 2022-04-05 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01224 | 0
26240 | Locuinta+CEF 10 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 3417 GURASADA 3 I-Z | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 11 din LEA JT - Gurasada, zona PTA nr. 3447, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat la limita de proprietate.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9727217 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9727217 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO005E531074080/4 | 2022-04-18 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
26241 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0.4 | PTA 3892 ST POMPE ZADARENI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3892, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT-32A si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3892. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9727237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9727237 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E522338961/2 | 2022-04-08 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01714 | 0
26242 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian existent. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9734652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9734652 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E520211059/2 | 2022-04-17 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
26243 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3346, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3346. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9735119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9735119 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E520590701/2 | 2022-04-17 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26244 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00784 | 0.4 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3404, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3404. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9737067 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9737067 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E522244462/2 | 2022-04-12 | 0.007673 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007673 | 0
26245 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 10508 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10508, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10508. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9740381 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9740381 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E521219586/2 | 2022-04-13 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26246 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00675 | 0.4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9742712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9742712 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO005E513348042/2 | 2022-04-20 | 0.006565 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006565 | 0
26247 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2503 PECIU NOU COM. IV | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9743576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9743576 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E513407071/2 | 2022-04-08 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009797 | 0
26248 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02484 | 0.4 | T 2550 PECIU NOU DR. DIDNIAS | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9753990 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9753990 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E513523687/2 | 2022-04-13 | 0.024293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.024293 | 0
26249 | Casa de locuit+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9754892 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9754892 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO005E511459728/2 | 2022-04-20 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
26250 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.23 | 6237 VALEA TIMIS | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 6237, 20/0,4kV, 250KVA si BMPM montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E540514910/1 din 16/04/2015-Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9755537 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9755537 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E540514910/2 | 2022-04-13 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
26251 | CASA+CEF- PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTA 3906 CALUGARENI CARTIER NOU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3906, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3906. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9756242 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9756242 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO005E522494111/2 | 2022-04-19 | 0.0186 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0186 | 0
26252 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11044, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT-63A si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 8897631 / 29.10.2021..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11044. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9756551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9756551 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E521964190/3 | 2022-04-17 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
26253 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T2604 COM. GHILAD | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9760540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9760540 | 2022-04-06 | nu | nu | nu | RO005E512423618/2 | 2022-04-06 | 0.00734 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00734 | 0
26254 | LOCUINTA SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0105 | 0.4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Din PTB 20/0.4kV, nr.3483, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3483. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9762076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9762076 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E522333382/3 | 2022-04-11 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
26255 | Patiserie+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 1795 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9762598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9762598 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO005E511666504/2 | 2022-04-01 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
26256 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3288, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3288. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9778432 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9778432 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E520571317/2 | 2022-04-13 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26257 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9779228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9779228 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO005E512995443/2 | 2022-04-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26258 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | PTA 5741 PARC FAGET | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9784831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9784831 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO005E512048318/2 | 2022-04-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26259 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 11748 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9789765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9789765 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E510037741/2 | 2022-04-08 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26260 | SISTEM FOTOVOLTAIC 4,5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00432 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9793284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9793284 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E513948879/2 | 2022-04-17 | 0.004134 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004134 | 0
26261 | casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0.4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9793899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9793899 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO005E513430224/2 | 2022-04-05 | 0.012247 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012247 | 0
26262 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51886 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9794309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9794309 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E513616578/2 | 2022-04-26 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26263 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9799133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9799133 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E511379921/2 | 2022-04-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26264 | CEF 5 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Bozes, zona PTA nr. 2041, cu contor de energie electrica trifazat in montaj direct montat la consumator.Montare contor smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9802169 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9802169 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E531150827/2 | 2022-04-17 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
26265 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0072 | 0.4 | T 1777 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9804250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9804250 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E510473408/2 | 2022-04-08 | 0.006556 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006556 | 0
26266 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00684 | 0.4 | T12543 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9805846 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9805846 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E511424540/2 | 2022-04-26 | 0.006702 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006702 | 0
26267 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | PTA 5326 BALINT FARMACIE | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9811761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9811761 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO005E513654367/2 | 2022-04-14 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01469 | 0
26268 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTAB 2217 SPATII SERVICII STANGA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9814025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9814025 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E513644704/2 | 2022-04-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26269 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003375 | 0.4 | T 21739 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9815559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9815559 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E513509524/2 | 2022-04-08 | 0.003304 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003304 | 0
26270 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | PTA 5329 TARGOVISTE | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9822741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9822741 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO005E511939417/2 | 2022-04-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26271 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12346 VLAD II | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9840789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9840789 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E513326633/2 | 2022-04-17 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
26272 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9841797 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9841797 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E511754131/2 | 2022-04-26 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004897 | 0
26273 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9844089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9844089 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E513846281/2 | 2022-04-17 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26274 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2202 DRIFOT SACALAZ | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9844120 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9844120 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E513269112/2 | 2022-04-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26275 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9844171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9844171 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E513099988/2 | 2022-04-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26276 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9844370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9844370 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E512985026/2 | 2022-04-17 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
26277 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 11735 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9852471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9852471 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO005E511037731/2 | 2022-04-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26278 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00525 | 0.4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9856128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9856128 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO005E513854000/2 | 2022-04-19 | 0.005125 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005125 | 0
26279 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22317 IMAGO DEVELOPMENT | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9856679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9856679 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E513881055/2 | 2022-04-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26280 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | T 22382 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9856962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9856962 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E513860120/2 | 2022-04-13 | 0.009202 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009202 | 0
26281 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 2503 PECIU NOU COM. IV | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9861156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9861156 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO005E511374926/2 | 2022-04-14 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
26282 | CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9862290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9862290 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO005E511772175/2 | 2022-04-27 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00538 | 0
26283 | CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2526 URSENI COM. I | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9868565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9868565 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E513379327/2 | 2022-04-13 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
26284 | Prosumator ap1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9868898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9868898 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO005E514061438/2 | 2022-04-20 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26285 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9873316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9873316 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E513686036/2 | 2022-04-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26286 | locuinta si genrator fotovoltaic pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T11604 COM IV BEREGSAU MARE | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat prin circuit LEA JT din postul de transformare T11605-20/0,4kV160kVA, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m (din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPTI-100A prevazut cu întrerupator de 100A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPTI-ul 100A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Bransamentul existent se va demonta. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8887025 | 2021-12-17 | 8887025 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512939508/2 | 11-10-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
26287 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T2316 COMEAT | Bransament electric monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere, respectiv asigurarii sporului de putere pe consum, solicitat de beneficiar, este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: Bransament electric trifazat subteran realizat cu cablu 3x25+16C mmp in lungime de 31 m din care 10 m coborare pe stalpul LEA JT-fixarea cablului se va face cu coliere de inox si se va proteja in profil tip Enel, 17 m spatiu verde,3 m foraj sant,1 m in BMPT. Montarea unui contor trifazat bidirectional intr-un BMPT 40 A din poliester armat cu fibra de sticla ,echipat cu intrerupator tetrapolar fix de 40 A,amplasat pe soclu la limita de propietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare maxima 4 ohm,realizata prin grija beneficiarului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9055958 | 2022-03-13 | 9055958 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512823162/2 | 27/06/2022 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008035 | 0
26288 | Niadal Abatex 30kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0.4 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulSe va inlocui firida actuala si se va monta o firida noua E2+6.Din aceasta firida realizam 3 bransamente. Bransamentul va fi in lungime de 46 m ,in trotuar cu dale. Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9349531 | 2022-03-22 | 9349531 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512355634/2 | 27-10-2022 | 0.0289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0289 | 0
26289 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.44 | 20 | DUMBRAVITA 110/20/10 KV | Conf. CER RO005E512869498/1 din 22.09.2015 utilizatorul SC SELGROS CASH& CARRY SRL este alimentat din T 51731, racordat la LES 20 kV Dumbravita, alimentat din Statia 110/20 kV DUMBRAVITA si are o putere aprobata: ,,(kVA),,(kW),, Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita,,867,391 ,,798,, a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LES 20 kV Dumbravita (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); b) instalatia de racordare: RO005E512869498/1 din 22.09.2015 elaborat de SC ENEL DISTRIBUTIE Banat SA si consta intr-un punct de conexiune 20 kV (T51731) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), inseriat in LES 20 kV Dumbravita Lucrari ce se realizeaza prin grija consumatorului: - Punct de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura conform CER RO005E512869498/1 din 22.09.2015 -PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 2xTC 50/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . e) punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea );elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI(dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea)Nu este cazulTinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului SC SELGROS CASH& CARRY SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - inlocuire contorul existent in T51731 cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. -,,punctul de racordare: la nivel de 20 kV la T51731 -,,punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea);elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI -,,punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului -,,punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura -PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9430147 | 2022-04-28 | 9430147 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512869498/2 | 12-09-2022 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0 | 0
26290 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0117 | 0.4 | PTA 3502 VLADIMIRESCU STR. BISERICII | -.In vederea realizarii modificarii tehnice cu spor putere solicitate, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-32A standardizat pe gard<(>,<)> la limita de proprietate beneficiar; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj direct; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3502; 2. Lucrari de realizat in baza prevederilor Ord.59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu jt tetrapolar Al pentru pozare aeriana<(>,<)> 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT proiectat, in lungime de cca. 20m, din care cca. 8m coborare pe stalpul intermediar existent, proprietate beneficiar si montarea pe gard a unui BMPT 32A standardizat cu contor electric trifazat bidirectional ,programat cu tarif de producator.Se va dezafecta vechea cale de alimentare; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9433866 | 2022-02-23 | 9433866 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E520818096/2 | 2022-06-08 | 0.011366 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011366 | 0.011366
26291 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Bransament electric trifazat existent.Necesar programare contor existent electronic trifazat bidirectional .Instalatia corespunde dpdv tehnic pentru puterea ceruta.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9533444 | 2022-05-06 | 9533444 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511426407/2 | 2022-06-07 | 0.019597 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019597 | 0.019597
26292 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0.4 | 4015 MIHAI VITEAZU | Exista bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu CYY 4x16 mmp in lungime de 2 metri, racordat din firida de distributie str.Somesului, de pe circuitul LES JT aferent PTAnv 4015 - 6/0,4kV-400 kVA si BMPT cu disjunctor 63A, montat pe fatada cladirii.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9609366 | 2022-05-04 | 9609366 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E541362608/3 | 2022-06-02 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0.0096
26293 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01183 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3261, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3261. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9686332 | 2022-05-04 | 9686332 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E520594895/2 | 2022-06-08 | 0.011583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011583 | 0.011583
26294 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 8255 ARAD ANTON PANN-ZAMBILELOR | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8255, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in monatj direct; - montare concentrator la PTA 8255; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie elecrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 40m, din care cca. 20m canalizatie zona nepavata, cca. 1m zona pavata, respectiv cca. 6m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9713137 | 2022-04-12 | 9713137 | 2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0097
26295 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0.4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3644, din LES 0.4kV, din firida existenta prin bransament trifazic subteran cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional existent, loc de consum si producere existent, conform ATR 05800383 / 06.05.2020 si CER RO005E522335003/2 din data de 16.10.2020..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. - lucrari de realizat in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT-32A si recuperare contor trifazat bidirectional; 2. - lucrari executat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-63A standardizat pe soclu, in locul celui existent si racordarea sa la cablu de bransament; - montare in noul BMPT a contorului trifazat bidirectional existent; 3. - lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9735511 | 2022-04-08 | 9735511 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E522335003/3 | 2022-11-18 | 0.02439 |  | 0.02439 | 0
26296 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 52022 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9740623 | 2022-05-03 | 9740623 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513630169/2 | 2022-12-07 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
26297 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0175 | 0.4 | T 51761 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9743441 | 2022-05-16 | 9743441 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511699757/2 | 2022-06-02 | 0.017147 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017147 | 0.017147
26298 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01183 | 0.4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3032, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 41635239 / 26.11.2012.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3032.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3032. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9767606 | 2022-05-12 | 9767606 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522308698/2 | 2022-06-17 | 0.011583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011583 | 0.011583
26299 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 4707 SANPAUL | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.4707, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 4707.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 4707. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9771268 | 2022-05-12 | 9771268 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E521522347/2 | 2022-06-17 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0.00979
26300 | Suplimentare Centrală Fotovoltaică - amplasare panouri fotovoltaice pe acoperiş casă | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9813126 | 2022-05-02 | 9813126 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E513518131/4 | 2022-05-10 | 0.00958 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00958 | 0
26301 | Generator fotovoltaic- montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4588, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-32A si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 478821 / 11.08.2017..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat pentru consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4588. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9850753 | 2022-04-27 | 9850753 | 2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00489
26302 | LOCUINTA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9857517 | 2022-05-04 | 9857517 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513163878/2 | 26-09-2022 | 0.00244 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00244 | 0
26303 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | PTA 12360 R.MARE COM III | Bransament electric trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: -Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9878691 | 2022-04-21 | 9878691 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511516711/2 | 30/05/2022 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01958 | 0
26304 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0184 | 20 | A20 BUJAC-PECICA AR | Din LEA 20kV Pecica-Bujac prin racord 20kV la PTA 20/0.4kV, 25kVA, nr.4255 (proprietate terti)..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9985587 | 2022-05-20 | 9985587 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522025144/2 | 2022-07-05 | 0.018031 |  | 0.018031 | 0
26305 | Magazin Penny Market Mosnita+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0813 | 20 | A20 CAPTARE 1-T 52063 TM | Racordat la LES 20 kV din LEA Captare 1 prin PC 20 kV existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9135687 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9135687 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO005E513776058/2 | 2022-05-03 | 0.09799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.09799 | 0
26306 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00445 | 0.23 | T2558 GHIRODA SCANTEIA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9314302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9314302 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513258817/2 | 2022-05-25 | 0.004359 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004359 | 0
26307 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 21738 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9387682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9387682 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E510127303/2 | 2022-05-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
26308 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTZ 3041 ARAD ALEXANDRU GAVRA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3041, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3041. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9456780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9456780 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E520063245/2 | 2022-05-04 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26309 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00608 | 0.4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9600900 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9600900 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E513439256/2 | 2022-05-16 | 0.005858 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005858 | 0
26310 | Hala+ CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.185 | 20 | A20 NADLAC-SEMLAC AR | Din LEA 20kV Semlac - Nadlac prin racord LES 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator). Masura energiei electrice consumate este realizata la MT prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A, existent in celula masura a PTB 4146. Delimitarea intre instalatiile operatorului de distributie si cele ale utilizatorului este la capetele terminale LES 20kV plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul utilizator..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in celula masura 20kV din PTB 4146 cu tarif producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9613426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9613426 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E522261865/2 | 2022-05-04 | 0.1793 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.1793 | 0
26311 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00518 | 0.4 | T 22211 VILE II GIARMATA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulReprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9645886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9645886 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513229758/2 | 2022-05-25 | 0.005075 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005075 | 0
26312 | Brandt Transimpex Vulcanizare | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0.4 | PTA 8282 ARAD AVIROM | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8282, din CD a PTA prin coloana jt la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 14884828 / 07.10.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8282. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9686076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9686076 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522004567/4 | 2022-05-19 | 0.0244 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0244 | 0
26313 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8534, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor monofazat bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8534. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9688473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9688473 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E520824587/2 | 2022-05-04 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
26314 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3285, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3285. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9716858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9716858 | 2022-05-02 | nu | nu | nu | RO005E521395233/2 | 2022-05-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26315 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 5509 DAROVA VECHE | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9719477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9719477 | 2022-05-02 | nu | nu | nu | RO005E513450147/2 | 2022-05-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26316 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3354, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3354. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9757086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9757086 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO005E520394006/2 | 2022-05-03 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
26317 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 2082 FANTANA RECE / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9762623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9762623 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO005E512743321/2 | 2022-05-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26318 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 3458 ARAD ABRUD-PASUNEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3458, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3458. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9763053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9763053 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO005E520534855/2 | 2022-05-03 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26319 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01001 | 0.4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3313, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3313. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9771451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9771451 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E520576873/2 | 2022-05-13 | 0.0098 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0098 | 0
26320 | CEF 8kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 3571 VLADIM. STR. HORIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3571, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3571. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9772081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9772081 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E522103017/3 | 2022-05-18 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
26321 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00532 | 0.4 | T 1517 SECTOR 4 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9785057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9785057 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO005E512480059/2 | 2022-05-03 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005213 | 0
26322 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PCZ 5342 LUNCA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9794014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9794014 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E512006255/2 | 2022-05-25 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
26323 | SISTEM FOTOVOLTAIC 7,5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075 | 0.4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9805716 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9805716 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E512890009/3 | 2022-05-04 | 0.00725 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00725 | 0
26324 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.00368 | 0.23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.1907, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor monofazat bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1907. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9809764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9809764 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E520512851/2 | 2022-05-18 | 0.003596 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003596 | 0
26325 | CEF 15 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0.4 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 31 din LEA JT - str. Bucovina, zona PTA nr. 1118, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Programare contor existent in BMPT, cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9814933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9814933 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E530794842/3 | 2022-05-04 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01468 | 0
26326 | fabrica productie | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0.4 | PTZ 80 BL. 85 M15 DEVA | Bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 80 Bl. 85 M15 Deva, cu BMPTi 250 A montat pozat aparent pe exteriorul postului de transformare.Inlocuire contor existent in BMPT cu contor smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9815927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9815927 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E532319566/2 | 2022-05-04 | 0.029397 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.029397 | 0
26327 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 3837 FRUMUSENI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3837, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3837. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9819463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9819463 | 2022-05-02 | nu | nu | nu | RO005E521525036/2 | 2022-05-02 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01469 | 0
26328 | DEPOZIT și BIROURI + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3461, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3461. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9822989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9822989 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E522265960/2 | 2022-05-13 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26329 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0.4 | T 12252 EGERIA SACALAZ | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9829024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9829024 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO005E513530494/3 | 2022-05-23 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.016659 | 0
26330 | cef + locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 1031 CRISENI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp, alimentat din LEA JT - sat Criseni, zona PTA nr. 1031, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Montare contor trifazat tip smart meter in BMPT existent si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9829839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9829839 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E532473770/2 | 2022-05-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26331 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T12418 URSENI COM. II | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9838439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9838439 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E511413290/2 | 2022-05-10 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26332 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.23 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9839545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9839545 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E511407967/2 | 2022-05-10 | 0.008034 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008034 | 0
26333 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3280, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3280. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9840905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9840905 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E520599238/2 | 2022-05-18 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26334 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2555 RUDICICA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9841647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9841647 | 2022-05-02 | nu | nu | nu | RO005E513532238/2 | 2022-05-02 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26335 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075 | 0.4 | T 2247 GIARMATA STR. ROMANA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9842731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9842731 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E512837145/2 | 2022-05-19 | 0.00725 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00725 | 0
26336 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0.23 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3278, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3278 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9846477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9846477 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E520357476/2 | 2022-05-25 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00431 | 0
26337 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9849583 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9849583 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E513773864/2 | 2022-05-10 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01175 | 0
26338 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.01 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9853584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9853584 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513589410/2 | 2022-05-25 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
26339 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T 1730 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9853617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9853617 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E513204111/2 | 2022-05-13 | 0.0191 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0191 | 0
26340 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3658, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 13797629 / 01.10.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3658. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9856552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9856552 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO005E522351113/2 | 2022-05-17 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
26341 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00697 | 0.4 | PTA 4530 CURTICI FEDERALCOOP. | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4530, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 6070938 / 10.07.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4530. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9857134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9857134 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522470553/2 | 2022-05-19 | 0.00683 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00683 | 0
26342 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3641 SANLEANI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3641, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT-63A si contor electronic trifazat bidirectional existent pe stalpul LEA 0.4kV..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3641. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9858013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9858013 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522464130/4 | 2022-05-19 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26343 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0054 | 0.23 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3614, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3614. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9860323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9860323 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E521503571/4 | 2022-05-25 | 0.005282 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005282 | 0
26344 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12333 DUMA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9860915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9860915 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E513389654/2 | 2022-05-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26345 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 4629 RAMNA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4629<(>,<)> 20/0,4kV, 250 kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E541036224/1 din 23/06/2016-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9861258 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9861258 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E541036224/2 | 2022-05-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26346 | sala minitenis | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3258, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3258. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9864094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9864094 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO005E522514305/2 | 2022-05-17 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
26347 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 299 CATANAS | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 11 nr. 25 din LEA JT - Govajdia, zona PTA nr. 299, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9864492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9864492 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E531066238/4 | 2022-05-20 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26348 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.23 | PTZ 3090 ARAD PETRU RARES TUTUN | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3090, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPM si contor monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3090. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9865676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9865676 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E520267038/2 | 2022-05-18 | 0.003518 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003518 | 0
26349 | Generator fotovoltaic - Amp[lasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0063 | 0.23 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11047, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11047. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9865964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9865964 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E521962413/2 | 2022-05-20 | 0.006164 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006164 | 0
26350 | Amplasare panouri pe locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.23 | PTA 4615 DOROBANTI SEDIU | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4615, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm-63A si contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4615. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9866964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9866964 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E521721124/3 | 2022-05-06 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26351 | LOCUINȚĂ+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0243 | 0.4 | PTA 160 BOS | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 80 din LEA JT - sat Bos, zona PTA nr. 160<(>,<)> cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe gard.Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9867805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9867805 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E531020520/3 | 2022-05-20 | 0.023714 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.023714 | 0
26352 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03123 | 0.4 | PTZ 3005 ARAD PALATUL CENAD | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3005, din LES 0.4kV circuit Parchet Atad/Mal Mures, din cofret Perla Mures, prin coloana jt la BMPTi-160A cu contor electronic trifazat in montaj semidirect TC=150/5A, lucrari realizate conform ATR 5101487 / 13.12.2019..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj semidirect TC=150/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3005. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9869252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9869252 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E521299630/3 | 2022-05-20 | 0.03429 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.03429 | 0
26353 | Imobil cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T51866 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9869337 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9869337 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E511180022/2 | 2022-05-25 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
26354 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3223 ARAD CRASNA-EGALITATII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3223, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3223. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9875606 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9875606 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E520522469/2 | 2022-05-19 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26355 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 10115 BELIU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11015, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10115. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9875738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9875738 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E521164192/2 | 2022-05-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26356 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 174 CINCIS CERNA | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SC 10001 nr. 16 din LEA JT - Cincis Cerna, zona PTA nr. 174, cu consola si BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire.Inlocuire contor existent in BMPM cu contor smart meter, cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9876407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9876407 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E531252707/2 | 2022-05-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26357 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 3935 MANASTUR COM 3 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3935, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3935. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9877255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9877255 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E522256948/2 | 2022-05-16 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01469 | 0
26358 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T 51875 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9883845 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9883845 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E513434071/2 | 2022-05-10 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01166 | 0
26359 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.23 | 4005 POD STAVILA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 4005, 6/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E540173034/1 din 12/06/2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9884121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9884121 | 2022-05-09 | nu | nu | nu | RO005E540173034/2 | 2022-05-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26360 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9885217 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9885217 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E513702372/2 | 2022-05-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
26361 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T51866 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9888394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9888394 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E510379458/2 | 2022-05-10 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
26362 | ap4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T51866 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9888442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9888442 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E510848785/2 | 2022-05-04 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00391 | 0
26363 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074 | 0.4 | PTA 3408 ARAD POSADA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3408, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3408. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9891407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9891407 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO005E520283801/2 | 2022-05-24 | 0.007172 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007172 | 0
26364 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00532 | 0.4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3258, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3258. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9894325 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9894325 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO005E520264620/2 | 2022-05-11 | 0.005114 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005114 | 0
26365 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059 | 0.4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8254. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9894608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9894608 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO005E522012892/2 | 2022-05-23 | 0.005682 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005682 | 0
26366 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2539 COM 2 ICLODA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9896071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9896071 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E513393727/2 | 2022-05-16 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26367 | Prosumator Dumbravita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019125 | 0.4 | T2558 GHIRODA SCANTEIA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9897327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9897327 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513409185/2 | 2022-05-25 | 0.018722 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.018722 | 0
26368 | Prosumator Dumbravita | Fotovoltaic | Timis | 0.0186 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9897474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9897474 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO005E513598825/2 | 2022-05-05 | 0.018208 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.018208 | 0
26369 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00518 | 0.23 | T 12284 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9898751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9898751 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E511448636/2 | 2022-05-18 | 0.004976 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004976 | 0
26370 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9904306 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9904306 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO005E513532542/2 | 2022-05-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26371 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTZ 8344 ARAD PCT TERMIC BARZAVA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8344, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 8344. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9904733 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9904733 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E520211701/2 | 2022-05-25 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26372 | CEF TATARAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9905406 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9905406 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E512850319/2 | 2022-05-18 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004895 | 0
26373 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 11070 SINTANA UZINA DE APA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11070, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11070. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9907312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9907312 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E521942613/2 | 2022-05-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26374 | Generator fotovoltai8c - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11735 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9908382 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9908382 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO005E510728063/2 | 2022-05-11 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26375 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01146 | 0.4 | T 51733 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9909074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9909074 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO005E513844425/2 | 2022-05-03 | 0.011181 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011181 | 0
26376 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9918359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9918359 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E513434622/2 | 2022-05-13 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00573 | 0
26377 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 119 VALIOARA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 din LEA JT - Valioara, zona PTA nr. 119, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9920324 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9920324 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E530964201/3 | 2022-05-20 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00475 | 0
26378 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 106 TUSTEA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul nr. 13 din LEA JT - sat Tustea, zona PTA nr. 106, cu BMPT montat la consumator.Programare contor existent in BMPT, cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9920386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9920386 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E530968597/3 | 2022-05-20 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00475 | 0
26379 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3459, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor trifazat existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3459. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9929112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9929112 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO005E520271909/2 | 2022-05-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26380 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 12375 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9929491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9929491 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E512946269/2 | 2022-05-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26381 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SC 10005 nr. 6 din LEA JT - str. Romanilor, zona PTZ nr. 120, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire.Inlocuire contor existent in BMPM si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9931014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9931014 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E530451055/2 | 2022-05-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26382 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0.4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Branşament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SE 10 din LEA JT - str. Coziei, zona PTA nr. 166, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=14 m (2 m trotuar betonat), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limită de proprietate.Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9931050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9931050 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E532239680/3 | 2022-05-20 | 0.01455 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01455 | 0
26383 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTZ 3318 ARAD BLOC X36-1 BRANCUSI | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3318, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3318. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9935733 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9935733 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522312895/2 | 2022-05-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26384 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Din PTB 20/0.4kV, nr.3353, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3353. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9935898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9935898 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E520344933/2 | 2022-05-13 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
26385 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T2986 COLONIE II GATAIA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9936332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9936332 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E513152742/2 | 2022-05-16 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00583 | 0
26386 | Imobil cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9936456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9936456 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E513721890/2 | 2022-05-10 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
26387 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081 | 0.4 | PTA 3577 VLADIM. BLOC STR. MILEA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3577, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3577. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9936865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9936865 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO005E522068703/2 | 2022-05-23 | 0.007928 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007928 | 0
26388 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007125 | 0.4 | T 22328 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9937269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9937269 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO005E513895083/2 | 2022-05-11 | 0.005982 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005982 | 0
26389 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00594 | 0.23 | PTZ 81 BL. 68 M15 DEVA | Bransament electric monofazat pozat aparent pe stalp, alimentat din LEA JT - str. Bejan, zona PTZ nr. 81, cu BMPM 32 A montat pozat aparent pe stalpul de racord.Inlocuire contror existent in BMPM si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9937972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9937972 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E532265634/2 | 2022-05-20 | 0.005721 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005721 | 0
26390 | Locuita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | P1121 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9938221 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9938221 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E510855749/2 | 2022-05-25 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
26391 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0038 | 0.4 | PTA 8559 MINIS COMUNA I | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8559, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8559. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9941485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9941485 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E522035640/2 | 2022-05-13 | 0.003624 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003624 | 0
26392 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9945589 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9945589 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513431696/2 | 2022-05-25 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00975 | 0
26393 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Din PTA 20/0.4kV, nr.3289 din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor monofazat bidirectional..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3289. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9970482 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9970482 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E520585840/2 | 2022-05-20 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26394 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0038 | 0.4 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3289, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3289. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9970595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9970595 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E522413088/2 | 2022-05-13 | 0.003624 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003624 | 0
26395 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0125 | 0.4 | PTA 69 PESTENITA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 25 din LEA JT - sat Pestenita, zona PTA nr. 69, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9971675 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9971675 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E532344362/2 | 2022-05-20 | 0.012249 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012249 | 0
26396 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0.4 | PTA 168 PONOR | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 10 nr. 98 din LEA JT - sat Ponor, zona PTA nr. 168, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat la limita de proprietate, pe domeniu public.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9971759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9971759 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E532319498/3 | 2022-05-20 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01959 | 0
26397 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3260, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3260. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9976164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9976164 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522019642/2 | 2022-05-19 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26398 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1086, din LES 0.4kV, din cofret existent prin coloana colectiva la FDCP cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in FDCP cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9981031 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9981031 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO005E522389440/2 | 2022-05-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26399 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 4045 PECICA STATIE | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4045, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4045. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9982414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9982414 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO005E522050669/2 | 2022-05-17 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
26400 | CEF-prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01125 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9985193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9985193 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E511707498/2 | 2022-05-25 | 0.010925 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010925 | 0
26401 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0112 | 0.4 | T 2420 PECIU NOU PARC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9992585 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9992585 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E511641530/2 | 2022-05-10 | 0.010926 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010926 | 0
26402 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3608, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3608. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9993344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9993344 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522097705/2 | 2022-05-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26403 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | PTB 1816 ARAD PORTA 1 PARC IND | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10003600 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10003600 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO005E512627636/2 | 2022-05-24 | 0.00685 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00685 | 0
26404 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00798 | 0.4 | T 2495 COM. III BAZOSU VECHI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10015930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10015930 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E512967217/2 | 2022-05-25 | 0.007819 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007819 | 0
26405 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0.4 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3473, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3473. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10016689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016689 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO005E520271279/3 | 2022-05-23 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011759 | 0
26406 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01634 | 0.4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10022153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022153 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E520576457/2 | 2022-05-18 | 0.015913 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.015913 | 0
26407 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00675 | 0.4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10035625 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10035625 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513359448/2 | 2022-05-25 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
26408 | „Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00561 | 0.4 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp SE4 din LEA JT - sat Bobalna, zona PTA nr. 2053, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=18 m, cu stender si BMPT 32 A montat la consumator.Montare contor bidirectional cu dublu tarif in BMPT si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10074326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10074326 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E531156025/3 | 2022-05-25 | 0.005398 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005398 | 0
26409 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00456 | 0.23 | T 31716 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10096593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10096593 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E510125839/2 | 2022-05-25 | 0.004468 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004468 | 0
26410 | Hala + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0.4 | PTA 3898 FELNAC AGROMEC | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPT existent pe stalpul PTA, precum si recuperarea contorului trifazat, in montaj direct; - montare pe stalpul PTA a unui BMPTi-100A/3P/C, echipat cu 3xTC=100/5A si racordarea sa la coloana existenta. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=100/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3898; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6846651 | 2021-11-01 | 6846651 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E522307057/2 | 2023-01-10 | 0.058798 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.058798 | 0
26411 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00801 | 0.4 | 9075 ORAVITA | Bransament electric trifazat aerian, realizat cu cablu AL 4x16 mmp, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 9075 - 20/0,4kV-400 kVA si BMPT cu disjunctor tetrapolar 32A, montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E540706430 / 1 din 12/06/2014 Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10086612 | 2022-05-24 | 10086612 | 2022-07-30 | nu | nu | nu | RO005E540706430/2 | 2022-07-11 | 0.00765 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00765 | 0.010799
26412 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01102 | 0.4 | PTB 10773 BLOCURI 96 CRIS | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10773, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10773. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10099003 | 2022-05-27 | 10099003 | 2022-07-30 | nu | nu | nu | RO005E522289528/2 | 2022-06-14 | 0.010799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010799 | 0.0146
26413 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | PTA 5747 IRET FAGET | Bransament electric trifazat existent Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9999291 | 2022-05-27 | 9999291 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E513401941/2 | 2022-06-16 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0.009795
26414 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027 | 0.4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent Necesar inlocuire siguranta existenta cu un siguranta automat 40 A Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09828416 | 2022-05-03 | 09828416 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO005E513159941/2 | 05-09-2022 | 0.02645 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02645 | 0
26415 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | Bransament electric monofazat existent Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9794214 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9794214 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO005E512881009/2 | 2022-08-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26416 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 9512 SIRIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9512, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9512. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10080291 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10080291 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO005E522079918/2 | 31/05/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26417 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric monofazat existent Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10100498 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO005E513446872/2 | 31/05/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26418 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00456 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3504. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9930801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9930801 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO005E522386638/2 | 31/05/2022 | 0.00468 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00468 | 0
26419 | statie de epurare+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0.4 | PTA 5539 EPURARE CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.5539, prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata in BMPTi prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu 3xTC=250/5A. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPTi cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj semidirect 3xTC=250/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 5539. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9522258 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9522258 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO005E522383028/2 | 27/05/2022 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02939 | 0
26420 | Centrala electrica fotovoltaica amplasata pe cladire-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.04 | 0.4 | PTA 10821 SINTEA MARE (COLONIE) | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10821, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 184610632 / 09.05.2017. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10821. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10054193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10054193 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO005E522401883/2 | 31/05/2022 | 0.0391 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0391 | 0
26421 | Generator Fotovoltaic 3KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3672, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3672. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10032112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032112 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO005E522418038/2 | 31/05/2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
26422 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003294 | 0.4 | T 12332 | Bransament electric trifazat existent Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9962894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9962894 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO005E513777105/3 | 27/05/2022 | 0.003328 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003328 | 0
26423 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.02 | 0.4 | PTB 10023 INEU TC | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10023, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT-63A si contor electronic trifazat existent. In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 10023. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9989760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9989760 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO005E522265342/3 | 31/05/2022 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01959 | 0
26424 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existent Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09860297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09860297 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO005E513388417/3 | 30/05/2022 | 0.009039 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009039 | 0
26425 | SPOR DE PUTERE LA HALA PRODUCTIE SI RACORDARE LA SEN CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.24 | 20 | S20 NR.7 REAL-FRATELIA TM | -Tinand cont de situatia energetica existenta precum si de solicitarea beneficiarului, racordarea la SEN a obiectivului: hala de productie (spor de putere) si centrala electrica fotovoltaica solutia consta in realizarea unui Punct de Conexiune de 20 kV, cu delimitare si masura la medie tensiune. PC de 20 kV va fi realizat cu 2 compartimente cu acces separat (compartiment de racordare ptr acces personalE-Distributie banat SA si compartiment utilizator ptr acces utilizator).Clădirea Punctului de Conexiune va fi pusă la dispoziţie de beneficiar si se va amplasa pe terenul beneficiarului la limita de proprietate. Pentru realizarea soluţiei de alimentare cu energie electrică prezentate mai sus, este necesară realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finanţate de E- Distribuţie BANAT SA: Inseriere in LES nr.7 REAL -Sectionare LES 20 kV nr. 7 REAL si mansonare cu 2xLES 20 kV proiectat; -2xLES 20 kV proiectat avand traseul intre punctul de sectionare a LES 20 kV existentsi PC 20 kV proiectat.; pozare 2xLES 20 kV cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x(1x185) mmp (conform DC4385 RO), pozat in tub de protectie (conform DC4235 RO si DS 4247 RO) in lungime de cca. 2x260 m; - Punct de Conexiune pe terenul beneficiarului care se va echipa cu: _ 2 celule de linie motorizate 24 kV, 400 A, 16 kA cu separator de sarcină în SF6 conf. DY803/416- LE ed. 2 _ o celula de masura conf. DY803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conform DMI031015 RO, 2 transformatoare de curent de 50/5A, conform DM 031052 RO, clasa de precizie 0,5S si contor electronic trifazat static ( afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modulde comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Enel cat si de catre beneficiar. Compartimentul în care sînt amplasate instalaţiile de racordare, trebuie să fie cu acţionare din interior. Compartimentul de racordare trebuie să fie dotat cu o instalaţie de iluminat corespunzătoare şi cu o priză bipolară cu întrerupător 16A-230V cu siguranţă fuzibilă, alimentate de la reţeaua de j.t. a clientului. Instalaţia de racordare conţine echipamentele de manevră şi secţionare ale Enel. ,,- echipamente pentru telecontrol: un tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760. ,,- montare termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01. ,,- demontare grupuri de masura existente. II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - anvelopa PC de 20 kV realizata cu 2 compartimente cu acces separat (compartiment de racordare ptr acces personal Enel si compartiment utilizator ptr acces utilizator). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in Norma Tehnica Enel Ed. 3; - LES MT de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: §,,protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); §,,protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); -,,dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: §,,protectie maximala de tensiune netemporizata; §,,protectie minimala de tensiune temporizata; §,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; §,,protectie homopolara de tensiune temporizata; §,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu; - realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; - pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8155498 | 2021-09-03 | 8155498 | 2024-01-29 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.2348
26426 | CEF Joris Ide | Fotovoltaic | TIMIS | 0.24 | 20 | A20 CAPAT-BUZIAS TM | Conf. RO005E511730269 / 1 din 16/06/2015 utilizatorul JORIS IDE SRL este racordat la SEN prin T5587 alimentat prin LEA 20 kV Capat . - putere aprobata maxima simultana ce poate fi absorbita: 736.96 kVA / 678 kW ; - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la T5587, - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: Prin racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent din T5587; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la/in/pe Instalatia operatorului (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin Prin contor electronic trifazat existent in montaj indirect cu TT 20/0,1kV si Tc 40/5A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la conform conventiei de exploatare.,- (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Conform informatiilor primite de la beneficiar, centrala se va realiza cu panouri fotovoltaice policristaline JAM72S20-455/MP cu puterea de 455 W fabricatie JA SOLAR, montate in combinatie cu 4 buc. invertoare tip SUN2000-60KTL-M0 producator HUAWEI. Se vor monta un numar de 576 buc. panouri fotovoltaice, cu o putere instalata de 262,08 kWcc. Acesta functioneaza la un factor de putere (cos φ) de 0,9. Puterea totala instalata a centralei este de 240 kW / 266,67 kVA.-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului JORIS IDE SRL, sunt necesare a fi realizate urmatoarele lucrari, pe tarif de racordare: Punct de Conexiune existent pe terenul beneficiarului se va echipa cu: -,, inlocuire celula de linie existenta cu o celula de linie motorizata 24 kV, 630 A, 16 kA cu separator de sarcină în SF6 conf. DY803/2- LE ed. 3 -,, inlocuire celula de masura existenta cu o celula de masura conf. DY803M/4-1UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conform DMI031015 RO, 2 transformatoare de curent de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static dublu sens ( afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Enel cat si de catre beneficiar - termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01. - integrare in telecontrol echipamente din PC 20 kV existent prin montarea unui tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760, RG-DAT. Instalaţia de racordare conţine echipamentele de manevră şi secţionare ale E-Distributie Banat SA. ,,punctul de racordare: la nivel de 20 kV in LEA 20 kV Capat ,,punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la capetele terminale de racordare ale cablului din celula de masura MT, plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul utilizatorului ,,punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului ,,punctul de masura: este stabilit la nivelul de 20 kV, in compartimentul E-Distributie Banat din punctul de conexiune existent Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - celula sosire cu intrerupator general automat si separator (intrerupator debrosabil) in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: ,,protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ,,protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); -,,dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: ,,protectie maximala de tensiune netemporizata; ,,protectie minimala de tensiune temporizata; ,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; ,,protectie homopolara de tensiune temporizata; ,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); -,,instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu; -,,realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; -,,se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; -,,sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U ,f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; -,,in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa sireactiva: Contorul utilizat va fi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre E-Distributie Banat SA. Contorul se va amplasa intr-o nisa a cladirii punctului de conexiune cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8678190 | 2021-11-03 | 8678190 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO005E511730269/2 | 2023-03-07 | 0.23495 | PROSUMATOR cu Pi > 100 kW | 0.23495 | 0
26427 | Niadal Abatex | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulSe va inlocui firida actuala si se va monta o firida noua E2+6.Din aceasta firida realizam 3 bransamente. Bransamentul va fi in lungime de 5 m ,in trotuar cu dale. Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9347431 | 2022-03-24 | 9347431 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO005E512360494/2 | 27-10-2022 | 0.0191 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0191 | 0
26428 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00825 | 0.4 | PTB 10368 LICEU GURAHONT | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.10368, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT-63A si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10368. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9805427 | 2022-04-13 | 9805427 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO005E521017548/2 | 2022-07-22 | 0.008084 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008084 | 0
26429 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T 11745 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesara inlocuire siguranta de 32 A cu siguranta de 63 A . Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9800592 | 2022-05-04 | 9800592 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO005E511198818/2 | 19-09-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
26430 | sediu+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTZ 3095 ARAD TRANSILVANIEI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3095, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3095.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3095. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9825199 | 2022-05-12 | 9825199 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO005E521405976/2 | 2022-07-03 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
26431 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00756 | 0.4 | P1349 | Loc de consum si de producere existent si bransament electric monofazat existent..In vederea modificarii tehnice si asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. - lucrari de realizat in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - bransament electric trifazat ce se va realiza cu cablu 3x25+16C in lungime 13 m . 2. - lucrari executat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT langa stalp de 40 A - montare contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100041 | 2022-05-19 | 10100041 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO005E510766492/3 | 2022-06-28 | 0.007406 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007406 | 0.007406
26432 | BISERICA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.036 | 0.4 | PTB 10773 BLOCURI 96 CRIS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10206172 | 24.06.2022 | 10206172 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.022339
26433 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTA 11027 STR.ZARANDULUI SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11027, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional existent pe fatada..In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT existent si recuperarea contorului trifazat bidirectional; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent si racordarea sa la cablul de bransament; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in noul BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 11027; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10142425 | 17.06.2022 | 10142425 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO005E521306819/3 | 24/08/2022 | 0.015923 |  | 0.015923 | 0
26434 | MAGAZIN ABC SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 10777 ADEA COM I | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10777, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10777. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10084348 | 05.06.2022 | 10084348 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.005879
26435 | Pensiune+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0.4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3461, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..Instalatia de racordare existenta poate prelua sporul de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3461. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10087735 | 03.06.2022 | 10087735 | 2022-09-04 | nu | nu | nu | RO005E520534158 / 2 | 2022-06-21 | 0.011621 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011621 | 0
26436 | SECTIE PRODUCTIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10807, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10807. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10099860 | 22.06.2022 | 10099860 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.014695
26437 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0105 | 0.4 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10807, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, soliciatt de catre beneficiar, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10807. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10099216 | 15.06.2022 | 10099216 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO005E521661576/2 | 26-09-2022 | 0.010426 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010426 | 0
26438 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3352. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10104183 | 05.06.2022 | 10104183 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO005E521371495/2 | 2022-07-03 | 0.014111 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014111 | 0
26439 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10107067 | 28.06.2022 | 10107067 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO005E513504585/1 | 2022-07-12 | 0.016217 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016217 | 0
26440 | OVIDIU SERVICE SRL - LOCATIE PENSIUNEA FLOARE DE COLT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0.4 | PTA 144 PETROSANI | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 9/1 din LEA JT - Livezeni, zona PTA nr. 144, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu BMPT 63 A.Inlocuire contor existent in BMPT cu contor smart meter bidirectional si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114280 | 19.06.2022 | 10114280 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO005E531437252/2 | 2022-07-05 | 0.028124 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028124 | 0
26441 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0.4 | PTZ 12 POLITIE DEVA | Bransament electric trifazat alimentat din reteaua 0.4 kV.Inlocuire contor existent in BMPT si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10064156 | 02.06.2022 | 10064156 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO005E532270090/2 | 2022-07-03 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01468 | 0
26442 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI EXTINDERE PANOURI FOTOVOLTAICE, CRESTERE PUTERE EVACUATA de la 5,388 kw existent la 10,68 kW nou la | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0.4 | PTA 238 PRUNDURI | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SC 10001 din LEA 0,4 KV - sat Petros, zona PTA nr. 238, realizat cu conductor 4X16 mmp, L=35 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) amplasat pe stalpul de racord aflat pe domeniul public, la limita de proprietate, cu contor electronic trifazat smart meters.Programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri<(>,<)> prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10061891 | 17.06.2022 | 10061891 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.004878
26443 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0.4 | PTA 3885 ZADARENI COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3885, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3885. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10077859 | 15.06.2022 | 10077859 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO005E522280338/2 | 2022-07-12 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
26444 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTA 9578 TIRNOVA7 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9578, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-25A si contor trifazat existent pe cladire..In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de catre beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada cladirii a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent, si racordarea sa la conductorul torsadat existent; - montare contor electronic trifazat bidirectional in BMPt, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 9578; 2. lucrari de realizat conform prevederilor Ord. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT-25A si recuperare contor trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - refacere coloana jt intre BMPT si TG; - priza de pamant a BMPT. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10078267 | 02.06.2022 | 10078267 | 2022-09-24 | nu | nu | nu | RO005E520923217/2 | 10-08-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.0195 | 0
26445 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTB 3666 VIA CARMINA 4 VLADIMIRESCU | Din PTB 20/0.4kV, nr.3666, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin coloana jt la BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3666. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10015072 | 07.06.2022 | 10015072 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E522375030/2 | 2022-07-22 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
26446 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10031277 | 23.06.2022 | 10031277 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO005E522353069/2 | 2022-07-27 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
26447 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 2259 BENCEC COMUNA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09967297 | 16.06.2022 | 09967297 | 2022-09-18 | nu | nu | nu | RO005E513157714/2 | 23-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.00587 | 0
26448 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T 41716 | Bransament electric monofazat existent-Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09870814 | 31.05.2022 | 09870814 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00387
26449 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T1965 CRISAN | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09828381 | 03.06.2022 | 09828381 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E512623889/2 | 25-08-2022 | 0.006036 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.006036 | 0
26450 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Din PTB 20/0.4kV, nr.3444, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3444. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100070 | 05.06.2022 | 10100070 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.017815
26451 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3451. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055212 | 06/02/.2022 | 10055212 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.006309
26452 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Din PTB 20/0.4kV nr.3289, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 3289. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10060500 | 2022-06-08 | 10060500 | 2022-09-10 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0195
26453 | cef + locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0082 | 0.4 | PTA 1045 RUSI | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Rusi, zona PTA nr. 1045, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10076150 | 2022-06-06 | 10076150 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.005957
26454 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3657, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3657. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10018061 | 2022-06-16 | 10018061 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.005879
26455 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51904 | Bransament electric monofazat existent Programare contor existent monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10148708 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10148708 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513563568/1 | 22/06/2022 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005878 | 0
26456 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10121064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121064 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513557842/1 | 23/06/2022 | 0.007446 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007446 | 0
26457 | SEDIU+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0,00600 | 0.4 | T.51888 | Bransament electric trifazat existent Necesar programare contor trifazat existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10068804 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068804 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513084724/1 | 2022-07-06 | 0.014138 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014138 | 0
26458 | Prosumator Dumbravita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9931786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09931786 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513600414/1 | 24/06/2022 | 0.014876 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014876 | 0
26459 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095 | 0.4 | PCZ 5019 COTL MIC BLOC 2 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10214363 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10214363 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511837784/2 | 30/06/2022 | 0.009309 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009309 | 0
26460 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 4303 PODUL MARE | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 4303 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, disjunctor 32A si contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10169447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169447 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E540369693/2 | 29/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26461 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032 | 0.4 | T 1791 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10190521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10190521 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E510650944/2 | 29/06/2022 | 0.003135 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003135 | 0
26462 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10142234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10142234 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511342123/2 | 22/06/2022 | 0.015552 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.015552 | 0
26463 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 5581 TORMAC MOARA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10139425 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10139425 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512214986/2 | 24/06/2022 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005878 | 0
26464 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 11647 SPITAL | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10157995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157995 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512477112/2 | 30/06/2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
26465 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51775 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10096513 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10096513 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512876070/2 | 28/06/2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
26466 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10099928 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10099928 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513281408/2 | 29/06/2022 | 0.005586 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005586 | 0
26467 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 52043 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10107040 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107040 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512883922/2 | 19-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26468 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011 | 0.4 | T 2441 RECAS SAT NOU | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09970160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09970160 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512979243/2 | 21/06/2022 | 0.010925 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010925 | 0
26469 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0,00700 | 0.4 | T 51806 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09992264 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09992264 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E510758246/2 | 29/06/2022 | 0.006696 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006696 | 0
26470 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 9094 CARNECEA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 9094 20/0,4kV, 100kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, disjunctor 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter. Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09845655 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09845655 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E540807487/2 | 28/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26471 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2245 GIARMATA FARMACIE | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09597226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09597226 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E511532797/2 | 2022-09-06 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26472 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10221664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10221664 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512947181/2 | 21/06/2022 | 0.009151 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009151 | 0
26473 | LOCUINTA+CEF HIBRID-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4492 CALNIC STR.CALNICELULUI | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4492 20/0,4kV, 100kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, disjunctor 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter . Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10207277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10207277 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541493546/2 | 23/06/2022 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
26474 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10128263 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128263 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513058703/2 | 28/06/2022 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00975 | 0
26475 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10129351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129351 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E510475376/2 | 23/06/2022 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004703 | 0
26476 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T 51806 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10157661 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157661 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E510919672/2 | 21/06/2022 | 0.006696 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006696 | 0
26477 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00538 | 0.4 | T 11785 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10166020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10166020 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E510513627/2 | 21/06/2022 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00538 | 0
26478 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0.4 | T 12286 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10086705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10086705 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513192915/2 | 29/06/2022 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.016659 | 0
26479 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10099960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10099960 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513159648/2 | 2022-07-06 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009797 | 0
26480 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005879 | 0.4 | TC7307 F-CA DE PAINE | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 7307, 20/0,4kV, 400kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E540677156 / 1 din 12/06/2014. Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10105254 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10105254 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E540677156/2 | 2022-07-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26481 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10106354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10106354 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E511315538/2 | 2022-07-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26482 | Locuinta + CEF + Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 52043 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10107155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107155 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512898524/2 | 28/06/2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
26483 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10113811 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10113811 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511341773/2 | 22/06/2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26484 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10124149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10124149 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E511460056/2 | 2022-07-06 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
26485 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00485 | 0.4 | 7330 LUNCAVITA 1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7330 - 20/0,4kV-160 kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E541255058 / 1 din 12/06/2014. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10060680 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10060680 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E541255058/2 | 2022-07-06 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
26486 | Locuinta si Centrala Electrica Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10072921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10072921 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512885979/2 | 29/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26487 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00387 | 0.4 | T 31777 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10075468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075468 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511328802/2 | 24/06/2022 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00387 | 0
26488 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0.4 | T 51730 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10003379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10003379 | 2022-03-06 | nu | nu | nu | RO005E513056295/2 | 2022-03-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26489 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0.4 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10021926 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10021926 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512982562/2 | 2022-07-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26490 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00264 | 0.4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09977166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09977166 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513091070/2 | 2022-02-06 | 0.00264 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00264 | 0
26491 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008033 | 0.4 | T 1716 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09992656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09992656 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E510126841/2 | 2022-06-06 | 0.008033 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008033 | 0
26492 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009797 | 0.4 | T 51875 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09996269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09996269 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511069758/2 | 22/06/2022 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009797 | 0
26493 | Locuita+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00536 | 0.4 | T 1773 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09936623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09936623 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E510525350/2 | 2022-06-06 | 0.00536 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00536 | 0
26494 | Amarghioalei | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51832 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09880999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09880999 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513189618/2 | 22/06/2022 | 0.006 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006 | 0
26495 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0.4 | T 5558 MOARA BACOVA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09845590 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09845590 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512186300/2 | 16/06/2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26496 | LOCUINTA SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007026 | 0.4 | T 21731 | Bransament electric monofazat existent. Programaree contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09768312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09768312 | 2022-08-06 | nu | nu | nu | RO005E510853321/2 | 2022-08-06 | 0.007026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007026 | 0
26497 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09735854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09735854 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511459953/2 | 16/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26498 | Ani?oara Odeanu nr 11b | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010035 | 0.4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09739454 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09739454 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E512889018/2 | 2022-06-06 | 0.010035 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010035 | 0
26499 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0.4 | T 51883 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09550955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09550955 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E512859352/2 | 2022-06-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26500 | Sediu + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.010289 | 0.4 | TC6005 OLARU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul 1 LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe stalpul intermediar de tip SC10002 de langa gardul obiectivului. Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10170289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10170289 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541336081/2 | 27/06/2022 | 0.010289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010289 | 0
26501 | Restaurant+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011759 | 0.4 | TC6005 OLARU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul 1 LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe stalpul intermediar de tip SC10002 de langa gardul obiectivului . Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10170362 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10170362 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541609028/2 | 27/06/2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011759 | 0
26502 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10349 HALMAGIU | Bransament electric trifazat existent. Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232740 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521034604/2 | 27/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26503 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 3514 CICIR | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10339542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10339542 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521714698/2 | 29/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26504 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0.4 | PTA 4038 PECICA JUNCAN | Bransament electric monofazat existent. Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10286849 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286849 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521300914/2 | 29/06/2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
26505 | Generator fotovoltaic - montare sistem fotovoltaic pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTA 4610 CURTICI MOARA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10216848 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10216848 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520770464/2 | 27/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26506 | CEF FLORESCU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003988 | 0.4 | PTA 106 TUSTEA | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 4 nr. 36 din LEA JT - sat General Berthelot, zona PTA nr. 106, cu BMPM 32 montat pozat aparent pe casa. Inlocuire contor existent in BMPM cu contor smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10213890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10213890 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E530968755/2 | 30/06/2022 | 0.003988 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003988 | 0
26507 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0.4 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232369 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520257857/2 | 29/06/2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
26508 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006233 | 0.4 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10237674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237674 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522216720/2 | 28/06/2022 | 0.006233 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006233 | 0
26509 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005213 | 0.4 | PTA 10106 BOCSIG | Din PTA 20/0.4kV nr.10106, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent. . In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10106. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10169216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169216 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522041209/2 | 28/06/2022 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005213 | 0
26510 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Din PTA 20/0.4kV nr.10811, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic trifazat bidirectional existent.. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10811. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10173112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10173112 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521426250/2 | 23/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26511 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0.4 | PTA 3514 CICIR | Din PTA 20/0.4kV nr.3514, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3514. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10187902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187902 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521261864/2 | 23/06/2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
26512 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10554 CHISINDIA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10205601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205601 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521244067/2 | 29/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26513 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005144 | 0.4 | PTZ 8309 ARAD BLOC 146 MICALACA 1 TC | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10129129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129129 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520536611/2 | 29/06/2022 | 0.005144 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005144 | 0
26514 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10051 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10051. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141007 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520965842/2 | 17/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26515 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4588, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4588. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10155613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10155613 | 20/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520780588/2 | 20/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26516 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165876 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520342391/2 | 28/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26517 | Locuinta CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0.4 | PTA 10001 MORODA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10001, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10001. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10085076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10085076 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521160806/2 | 17/06/2022 | 0.005997 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005997 | 0
26518 | Cladire+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.013228 | 0.4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3416, din LEA 0.4kV prin instalatia racordare existenta, contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3416. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10090600 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10090600 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521395514/2 | 28/06/2022 | 0.013228 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.013228 | 0
26519 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3512, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor trifazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3512. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10096362 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10096362 | 20/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521259007/2 | 20/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26520 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3261, din LEA 0.4kV prin instalatia racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3261 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10103520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10103520 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E520330444/2 | 2022-05-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26521 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004821 | 0.4 | PTA 155 NADASTIA INF. | Bransament electric monofazat existent. Necesar programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10110883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10110883 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E531058666/2 | 30/06/2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004821 | 0
26522 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004408 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm si contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 9035803/04.05.2011. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3451. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10114311 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522267568/2 | 21/06/2022 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004408 | 0
26523 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11047, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11047. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10121528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121528 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522057071/2 | 17/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26524 | Imobil sediu cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.002939 | 0.4 | PTA 8367 ARAD MUSETEL | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8367. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10122278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10122278 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520334145/2 | 16/06/2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26525 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.014699 | 0.4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10068809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068809 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E522275769/2 | 2022-09-06 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014699 | 0
26526 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10083772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083772 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E521709502/2 | 2022-09-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26527 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10001 MORODA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10081959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081959 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520192462/2 | 2022-07-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26528 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003145 | 0.4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09953367 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09953367 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E532249827/2 | 17/06/2022 | 0.003145 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003145 | 0
26529 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09899705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09899705 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521915893/2 | 30/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26530 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09901806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09901806 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E520283553/2 | 2022-06-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26531 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTZ 4532 CURTICI ATELIER ZONA TR.1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09840989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09840989 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522034100/2 | 29/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26532 | LOCUINTA + CFE prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004506 | 0.4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09425943 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09425943 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520269782/2 | 2022-07-06 | 0.004506 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004506 | 0
26533 | Sistem fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10213597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10213597 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520522728/2 | 30/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26534 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10246111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246111 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520325482/2 | 27/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26535 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172971 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520368636/2 | 23/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26536 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0044 | 0.4 | PTA 3777 SATU MARE SOC AGRICOLA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10179932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10179932 | 20/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520284622/2 | 20/06/2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0044 | 0
26537 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 9512 SIRIA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10186971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10186971 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520263775/2 | 23/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26538 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0044 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10189660 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10189660 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520600163/2 | 29/06/2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0044 | 0
26539 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0.4 | PTA 5539 EPURARE CRIS | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10209727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10209727 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520270650/2 | 28/06/2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26540 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00244 | 0.4 | PTA 10821 SINTEA MARE (COLONIE) | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10132347 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10132347 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522031062/2 | 28/06/2022 | 0.00244 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00244 | 0
26541 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10139527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10139527 | 15/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521522606/2 | 15/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26542 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004904 | 0.4 | PTB 10023 INEU TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10142913 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10142913 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520534888/2 | 28/06/2022 | 0.004904 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004904 | 0
26543 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10154270 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10154270 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520789374/2 | 23/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26544 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10162314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162314 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520783615/2 | 17/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26545 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004929 | 0.4 | PTA 8367 ARAD MUSETEL | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlp SE 4 din LEA JT - sat Grid, zona PTA nr. 1093, cu BMPM 32 A montat pe casa.Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10091219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10091219 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E530921361/2 | 17/06/2022 | 0.004929 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004929 | 0
26546 | Locuinta - CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00538 | 0.4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10090487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10090487 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E520350086/2 | 2022-05-06 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00538 | 0
26547 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10001 MORODA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10110422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10110422 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520904542/2 | 2022-07-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26548 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003134 | 0.4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10059648 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10059648 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E520919649/2 | 2022-05-06 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003134 | 0
26549 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10057426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10057426 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E521766145/2 | 2022-07-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
26550 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.002939 | 0.4 | PTA 3408 ARAD POSADA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10067861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10067861 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E521416305/2 | 2022-09-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
26551 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10069415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10069415 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E521699612/2 | 2022-07-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26552 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10081614 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081614 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520608813/2 | 17/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26553 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10083298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083298 | 2022-03-06 | nu | nu | nu | RO005E520009728/2 | 2022-03-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26554 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTZ 8344 ARAD PCT TERMIC BARZAVA TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10081499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081499 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E520177993/2 | 2022-09-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26555 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10033155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10033155 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520329295/2 | 16/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26556 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTZ 3318 ARAD BLOC X36-1 BRANCUSI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09991843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09991843 | 2022-08-06 | nu | nu | nu | RO005E520563880/2 | 2022-08-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
26557 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00514 | 0.4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 4 nr. 8 din LEA JT - sat Romosel, zona PTA nr. 2090, cu consola si BMPM 32 A montat pe casa. Programare contor smart meter existent in BMPM<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09937309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09937309 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E531198043/2 | 17/06/2022 | 0.00514 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00514 | 0
26558 | Montare panouri fotovoltaice pe casa Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00293 | 0.4 | PTA 3577 VLADIM. BLOC STR. MILEA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09813439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09813439 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E521797611/2 | 2022-07-06 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
26559 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005213 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10126504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10126504 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513195378/2 | 23/06/2022 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005213 | 0
26560 | CEF JORZ | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009672 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Exista bransament electric trifazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 9081, 20/0,4kV, 100kVA si BMPT montat pe stalpul din fata casei, cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10202578 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10202578 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541616712/2 | 24/06/2022 | 0.009672 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009672 | 0
26561 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09941773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09941773 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513379361/2 | 24-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26562 | Prosumator Sacalaz | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00978 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10228696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10228696 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513343047/2 | 23/06/2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
26563 | locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10127492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10127492 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522341471/2 | 27/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26564 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0.4 | T 1716 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165060 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165060 | 2022-08-06 | nu | nu | nu | RO005E513369089/2 | 2022-08-06 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
26565 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0095 | 0.4 | T 51832 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09915115 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09915115 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E522357681/2 | 2022-05-06 | 0.0095 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0095 | 0
26566 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0.4 | T 5558 MOARA BACOVA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10107559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107559 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E520587718/2 | 2022-05-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
26567 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0195 | 0.4 | T 11739 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10183421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10183421 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522080549/2 | 23/06/2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0195 | 0
26568 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.29399 | 0.4 | T 21731 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10124274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10124274 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522096489/2 | 17/06/2022 | 0.29399 | PROSUMATOR cu Pi > 100 kW | 0.29399 | 0
26569 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | T 41748 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10191981 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191981 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522362036/2 | 28/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26570 | Sediu + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0.4 | T 5558 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09934339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09934339 | 14/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512706498/2 | 14/06/2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26571 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0.4 | PTA 10102 CHERELUS | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10243777 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10243777 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522371777/2 | 29/06/2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
26572 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005877 | 0.4 | T 21706 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10159780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159780 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513409073/2 | 23/06/2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
26573 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00292 | 0.4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - str. Kogalniceanu, zona PTZ nr. 2132, cu consola si BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe casa. Inlocuire contor existent in BMPM, cu contor smart meter bidirectional si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10080682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10080682 | 15/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E530725554/2 | 15/06/2022 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
26574 | LOCUINTA- CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012648 | 0.4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Bransament electrictrifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10237234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237234 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513439054/2 | 2022-09-06 | 0.012648 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012648 | 0
26575 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.007819 | 0.4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Exista bransament electric trifazat, racordat din cutia de distributie CD circuitul 4 aferent PTA 6058, 20/0,4kV, 160 kVA si firida E1M, cu disjunctor tripolar 63A, montata pe soclu de beton la limita de proprietate, conform CER RO005E541630954 / 1 din 10/03/2016. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141962 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541630954/2 | 27/06/2022 | 0.007819 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007819 | 0
26576 | Sistem fotovoltaic montat pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.010133 | 0.4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09805061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09805061 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522375355/2 | 2022-07-06 | 0.010133 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010133 | 0
26577 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007673 | 0.4 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333266 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513452419/2 | 29/06/2022 | 0.007673 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007673 | 0
26578 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004761 | 0.4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10076554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10076554 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513458347/2 | 2022-09-06 | 0.004761 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004761 | 0
26579 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe acoperis - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02645 | 0.4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10129175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129175 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522379865/2 | 23/06/2022 | 0.02645 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02645 | 0
26580 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02939 | 0.4 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10162364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162364 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522377021/2 | 23/06/2022 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02939 | 0
26581 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 4509 MACEA COM 3 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10096869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10096869 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E522378752/2 | 2022-09-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26582 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012303 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10059489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10059489 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513476594/2 | 2022-09-06 | 0.012303 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012303 | 0
26583 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009425 | 0.4 | T 21706 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10100188 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513463220/2 | 27/06/2022 | 0.009425 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009425 | 0
26584 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10193359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10193359 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522384850/2 | 22/06/2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
26585 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0.4 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09842830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09842830 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512500670/3 | 2022-07-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26586 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10247159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247159 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513500604/2 | 29/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26587 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00289 | 0.4 | T 21706 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10035477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10035477 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513510054/2 | 28/06/2022 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
26588 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008026 | 0.4 | T 51806 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10121504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121504 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513532227/2 | 22/08/2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008026 | 0
26589 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0.4 | T 11785 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09790299 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09790299 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513510560/2 | 2022-07-06 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26590 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010925 | 0.4 | T 11739 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10100404 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E510592040/3 | 28/06/2022 | 0.010925 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010925 | 0
26591 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.005635 | 0.4 | T 21731 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09820373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09820373 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513567056/2 | 29/06/2022 | 0.005635 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005635 | 0
26592 | Casa cu panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047 | 0.4 | T 11785 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09985548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09985548 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513581412/2 | 2022-02-06 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
26593 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014698 | 0.4 | T 12322 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09934712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09934712 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513583908/3 | 28/06/2022 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014698 | 0
26594 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | Arad | 0.005879 | 0.4 | PTA 10011 SICULA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10129032 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129032 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522423124/2 | 21/06/2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26595 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004897 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09998850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09998850 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513636659/2 | 21/06/2022 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004897 | 0
26596 | lociunta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.019304 | 0.4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10152341 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10152341 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521744275/3 | 28/06/2022 | 0.019304 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019304 | 0
26597 | Cladire servicii medicale cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01955 | 0.4 | T 11796 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10061240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10061240 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513705779/2 | 2022-07-26 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01955 | 0
26598 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018158 | 0.4 | PTA 5744 AVION FAGET | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10205009 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205009 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513702305/2 | 27/06/2022 | 0.018158 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.018158 | 0
26599 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0.4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10151624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151624 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520308135/3 | 23/06/2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
26600 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.016478 | 0.4 | PTA 4545 DOROBANTI COM 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10056547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10056547 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E522432731/2 | 2022-05-06 | 0.016478 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.016478 | 0
26601 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005957 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09850233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09850233 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513714139/2 | 17/06/2022 | 0.005957 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005957 | 0
26602 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010417 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10054232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10054232 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513713341/2 | 2022-07-06 | 0.010417 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010417 | 0
26603 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005877 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09699178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09699178 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513713565/2 | 17/06/2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
26604 | Cerere prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002937 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09829570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09829570 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E511334685/3 | 2022-07-06 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002937 | 0
26605 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0.4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10016229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016229 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E513756258/2 | 2022-06-06 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
26606 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10042316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10042316 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513703957/2 | 2022-09-06 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00573 | 0
26607 | SERVICE AUTO | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02939 | 0.4 | T 52043 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09678763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09678763 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513770681/2 | 28/06/2022 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02939 | 0
26608 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09914386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09914386 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513787511/2 | 2022-09-06 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00573 | 0
26609 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00485 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10128316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128316 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513764022/2 | 08/08/2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
26610 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10266937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10266937 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513781087/2 | 28/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26611 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11647 SPITAL | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10076598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10076598 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513625488/2 | 2022-07-18 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
26612 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01714 | 0.4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09948761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09948761 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522362632/4 | 2022-07-06 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01714 | 0
26613 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01955 | 0.4 | PTA 3751 ZADARENI CARTIER NOU | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10162891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162891 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522467908/2 | 29/06/2022 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01955 | 0
26614 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10068384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068384 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513869679/2 | 21/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
26615 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007447 | 0.4 | T 11647 SPITAL | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10103992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10103992 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513911644/2 | 28/06/2022 | 0.007447 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007447 | 0
26616 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014697 | 0.4 | T 51775 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09701742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09701742 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513917099/2 | 27/06/2022 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014697 | 0
26617 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00881 | 0.4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09846043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09846043 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513919743/2 | 24/06/2022 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00881 | 0
26618 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01068 | 0.4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10021824 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10021824 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522478416/2 | 21/06/2022 | 0.01068 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01068 | 0
26619 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008026 | 0.4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10107031 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107031 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522012702/3 | 2022-07-06 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008026 | 0
26620 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007693 | 0.4 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10146925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10146925 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513922242/2 | 21/06/2022 | 0.007693 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007693 | 0
26621 | Cef 6kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0.4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09721604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09721604 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513950311/2 | 29/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
26622 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003576 | 0.4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10119658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10119658 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513870288/3 | 23/06/2022 | 0.003576 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003576 | 0
26623 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00293 | 0.4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Din PTB 20/0.4kV nr.3483, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3483. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194910 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522498216/2 | 22/06/2022 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
26624 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0.4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10082051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10082051 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514029241/2 | 28/06/2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
26625 | Ordean Boc Cosmin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007835 | 0.4 | T 1734 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09772152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09772152 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E510127370/3 | 2022-09-06 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007835 | 0
26626 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02611 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10221612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10221612 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513681570/3 | 21/06/2022 | 0.02611 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02611 | 0
26627 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.011759 | 0.4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8310, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent.. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8310. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09917852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09917852 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E522097211/5 | 2022-02-06 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011759 | 0
26628 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003919 | 0.4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09869843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869843 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514061449/2 | 23/06/2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
26629 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008026 | 0.4 | PTA 2147 BAZINE APA ORASTIE / LEA ORASTI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10074275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10074275 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514039927/2 | 16/06/2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008026 | 0
26630 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTA 4545 DOROBANTI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4545, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4545. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10002588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10002588 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E521466276/3 | 2022-05-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
26631 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011856 | 0.4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10032764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032764 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513703227/3 | 2022-07-06 | 0.011856 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011856 | 0
26632 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009623 | 0.4 | PTB 1802 ARAD SYSTRONICS PARC IND | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10185599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10185599 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513270664/3 | 29/06/2022 | 0.009623 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009623 | 0
26633 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010431 | 0.4 | T2894 EPURARE DETA II | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232563 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514080316/2 | 27/06/2022 | 0.010431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010431 | 0
26634 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005144 | 0.4 | PTB 3301 ARAD LUNGA | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3301, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor trifazat existent.. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3301. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09909499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09909499 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522076331/3 | 28/06/2022 | 0.005144 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005144 | 0
26635 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0096 | 0.4 | 4499 CRIVAIA | Exista bransament electric trifazat, realizat cu cablu JT 3x25+16C, racordat din stalpul nr.4 de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4499, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10192289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10192289 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541547085/4 | 29/06/2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0096 | 0
26636 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010054 | 0.4 | T 2410 PARTA MUNTENI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10111164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10111164 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514069852/3 | 23/06/2022 | 0.010054 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010054 | 0
26637 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10418004 | 2022-07-22 | 10418004 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520340355/2 | 2022-07-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
26638 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRU | Instalatie corespunzatoare conform sporului de putere solicitat. Necesar schimbare contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10400758 | 2022-07-22 | 10400758 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512864224/2 | 07-09-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
26639 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PTZ 5 LICEU BRAD | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TU din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10414550 | 2022-07-21 | 10414550 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530743611/3 | 15-09-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
26640 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10389886 | 2022-07-14 | 10389886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522279314/2 | 07-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
26641 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Nu sunt necesare modificari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10358128 | 2022-07-13 | 10358128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521804058/3 | 2022-11-15 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
26642 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02574 | 0,4 | 6107 OHABA | Se va inlocui disjunctorul existent in BMPT cu un disjunctor tetrapolar 40A si se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart Meter bidirectional. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361574 | 2022-06-30 | 10361574 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541462508/2 | 14-09-2022 | 0.025223 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025223 | 0
26643 | CEF BARBU MARIUS | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 1083 PLOPI SAT | Sporul de putere se va realiza inlocuind contorul electronic cu un contor de tip SmartMeter cu dublu sens. In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Inlocuire contor existent cu contor bidirectional cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1083. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10392204 | 2022-07-21 | 10392204 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530914880/2 | 31/08/2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
26644 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01188 | 0,4 | 4460 BREBU NOU BISERICA | Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator, conform puterii solicitate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10364587 | 2022-07-12 | 10364587 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541515282/2 | 2022-11-14 | 0.011442 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011442 | 0
26645 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Instalatie corespunzatoare conform sporului de putere solicitat. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10352784 | 2022-07-22 | 10352784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512918932/2 | 26-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
26646 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01125 | 0,4 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10346679 | 2022-07-12 | 10346679 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522043874/2 | 30-09-2022 | 0.011015 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011015 | 0
26647 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 8019 SAVARSIN VINESTI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10344801 | 2022-07-11 | 10344801 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522040376/2 | 16/08/2022 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014697 | 0
26648 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0063 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3403, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 5m pozat pe perete, in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265728 | 2022-07-05 | 10265728 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520306706/2 | 22-09-2022 | 0.006074 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006074 | 0
26649 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0096 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10275732 | 2022-07-08 | 10275732 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520202677/2 | 2022-07-22 | 0.009407 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009407 | 0
26650 | FIRMA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01232 | 0,4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10286294 | 2022-07-05 | 10286294 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522041658/2 | 04/08/2022 | 0.011974 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011974 | 0
26651 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: -Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10287372 | 2022-06-29 | 10287372 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521912856/2 | 06-09-2022 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
26652 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074 | 0,4 | PTZ 3083 ARAD TUDOR VLADIMIRESCU TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10216905 | 2022-07-05 | 10216905 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520040723/3 | 05-09-2022 | 0.007152 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007152 | 0
26653 | Generator fotovol;taic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01215 | 0,4 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10214019 | 2022-07-14 | 10214019 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522396538/2 | 26/08/2022 | 0.011897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011897 | 0
26654 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009555 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10217803 | 2022-07-14 | 10217803 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522346432/2 | 01-09-2022 | 0.009354 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009354 | 0
26655 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 8542 LIPOVA SOIMOS VALE | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8542, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic trifazat programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 8542; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al bipolar pentru montare aeriana, 2x16mmp, conform DC 4183RO din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 23m, din care cca. 5m coborare pe stender/perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt la TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10222831 | 2022-07-08 | 10222831 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522073710/2 | 2023-02-03 | 0.004604 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004604 | 0
26656 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10767, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 10767; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica de acoperis; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 19m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10245890 | 2022-07-01 | 10245890 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521427576/3 | 10-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26657 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 51724 | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10199039 | 2022-07-11 | 10199039 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513304381/2 | 02-09-2022 | 0.007986 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007986 | 0
26658 | CEF prosumator Murariu Services SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 21739 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10174528 | 2022-07-14 | 10174528 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510128742/2 | 01-09-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
26659 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10181039 | 2022-07-08 | 10181039 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522254429/2 | 2022-07-22 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
26660 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | T 22367 VILE 1 GIARMATA | Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10193376 | 2022-07-12 | 10193376 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513892350/2 | 08-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26661 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | TC4013 MUNCITORESC | Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10196194 | 2022-06-27 | 10196194 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540178837/2 | 07-10-2022 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
26662 | CEF ONET NICOLAE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00532 | 0,4 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Instalatie corespunzatoare, necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194526 | 2022-07-21 | 10194526 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514105820/1 | 12-10-2022 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005213 | 0
26663 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0109 | 0,4 | PTA 9575 TIRNOVA4 | In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9575. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10201008 | 2022-07-07 | 10201008 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521123827/2 | 10-08-2022 | 0.010582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010582 | 0
26664 | CEF VLASIN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51904 | Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10154098 | 2022-07-14 | 10154098 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513094961/2 | 2023-01-03 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26665 | CEF+ locuinta-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T2737 COM. LIEBLING | Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158104 | 2022-06-22 | 10158104 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512433046/2 | 10-10-2022 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
26666 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | PCZ 5102 GRIGORE URECHE | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10067094 | 2022-07-05 | 10067094 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511835164/2 | 05-10-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
26667 | Punct lucru+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T2855 BIRDA I SAT | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10066813 | 2022-07-12 | 10066813 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512940601/2 | 11-08-2022 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
26668 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.007085 | 0,4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3496, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, din care cca. 5m coborare pe perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10068062 | 2022-06-09 | 10068062 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO005E520282743/2 | 10-08-2022 | 0.006843 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006843 | 0
26669 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3031, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recupararea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 14m, din care cca. 1m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09965081 | 2022-06-03 | 09965081 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520202734/2 | 28-09-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
26670 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00441 | 0,23 | PTA 9525 PINCOTA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9525, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 9525; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 1x10+6C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 22m, din care cca. 11m canalizatie; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica recuperarea contorului monofazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09913535 | 2022-06-07 | 09913535 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E521264902/2 | 2022-11-04 | 0.004321 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004321 | 0
26671 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09955319 | 2022-05-23 | 09955319 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512956271/3 | 2023-02-02 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
26672 | Generator fotovoltaic - Parc Fotovoltaic 443 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.47 | 20 | A20 GATAIA-DETA TM | Conform lucrarii nr. EEI-SS-718/2022, faza S.S, elaborat de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL, avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. . 10/01/24.03.2022, solutia de racordare consta in : a)Lucrari pe tarif de racordare : Avand in vedere ca lucrarile pe tarif de racordare sunt executate, puse sub tensiune, integrate in telecontrol si preluate in gestiunea EDB, nu sunt necesare lucrari de racordare. b)Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Beneficiarul va efectua o verificare amanuntita a instalatiilor din compartimentul utilizator, verificare care va fi efectuata de catre un operator autorizat si care va emite buletine de verificare si masuratori. Serviciile interne vor fi alimentate pe aceea?i cale de curent cu cea utilizat? pentru evacuarea energiei produse. Alimentarea în c.a. a instala?iilor auxiliare din punctul de racordare E-Distributie va fi asigurat de c?tre produc?tor. Dispozitivul General (D.G.), Dispozitivul de Interfata (D.I) aferente instala?iei de utilizare se va instala conform PD_IO 1815-EDB -PL86 ?Criterii tehnice de racordare a clien?ilor la re?elele de ÎT,MT, JT?. Sistemele de protec?ie ale Utilizatorului ?i ale re?elei trebuie: - sa contribuie la identificarea exact? a elementelor defecte ?i la eliminarea acestora, pentru monitorizarea rapid? a întreruperilor ?i restabilirea alimentarii; - sa fie coordonate. Alegerea sistemului de protec?ie din instalatia de utilizare (în ceea ce prive?te aspectele relevante pentru re?eaua de distribu?ie) trebuie s? fie f?cut?, ?inând cont de urm?toarele aspecte: - starea/tipul protec?iilor din Sta?ia de Transformare; - caracteristici ale instala?iei de racordare, instala?iei de utilizare ?i de restul instala?iei Utilizatorului; - caracteristici ale racordurilor (linii aeriene, în cablu, mixt?) - asigurarea selectivitatii cu terminalele de protectii existente in instaltiile OD. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); Dispozitiv de Interfa?? (DI) va garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ·,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu sec?iune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m ?i se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce apar?ine E-Distributie, celula de masura. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09133537 | 2022-07-14 | 09133537 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514082701/1 | 2022-02-16 | 0.4553 | PRODUCATOR | 0.4553 | 0
26673 | Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN | Fotovoltaic | TIMIS | 2.5 | 20 | A20 ROMANESTI-FAGET TM | Conform L 689/2021-SS-Racordare la SEN centrala fotovoltaica cu puterea de 2,5 MW, din loc. Faget, Str.Intravilan, jud. Timis, elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL, avizat cu documentul Aviz CTE nr. 132/MT/02 din 06.10.2021 solutia de alimentare cu energie electrica a utilizatorului consta in realizarea unei retele de medie tensiune si montarea unui punct de conexiune de 20 KV, in spatiul special construit (cladire pusa la dispozitie de beneficiar , compartimentata cu compartiment racordare si compartiment utilizator), cu actionare din interior. Compartimentul de racordare va avea acces din domeniul public. 1)Lucr?rile pe tarif de racordare: realizare racord 20 kV intre punctul de racordare ?i punctul de conexiune: - plantare 2 buc. stalpi noi tip SC15015 (notati 10/1,10/2) in deschiderea intre stalpii existenti nr. 10 si nr. 11(st,10/1 la 4 m de stalpul 10, st.10/2 la 10 m de st.10), echipati cu consola de intindere dublu cicuit, set desc?rc?toare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ?i terminale de exterior pentru LES 20 kV, conform DJ4476 RO, Rp< 4ohmi; separator de racord 24KV (DY595RO) - demontare LEA MT intre. st.10-11 ,cca 70 m traseu ,cond.50/8 mmp ,circut Romanesti ?(stanga ),circutul LEA 20 KV Marginea nu se demonteaza (LEA 20 KV Marginea nu este in functie). - reintregire circuit ST.10/1-ST.10,ST10/2.-ST.11 cu conductoare 50/8 mmp in lungime de 5 respectiv 65 m traseu cu cond.50/8 mmp. - LES 20 kV intre punctul de conexiune 20 kV proiectat si stalpul proiectat notat 10/1, lungime traseu cca 8 m, LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3*1*185 mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DC4235 RO si DS 4247 RO). - LES 20 kV intre punctul de conexiune 20 kV proiectat si stalpul proiectat notat10/2, lungime traseu cca 12 m, LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3*1*185 mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DC4235 RO si DS 4247 RO). - montare protectie maximala de curent directionala in celula 20 kV plecare LEA 20 KV Romanesti din Statia Faget; punct de conexiune 20 kV amplasat în apropierea punctului de racordare, va fi cu acces pentru E-Distributie Banat SA din exterior, din domeniul public si va fi echipat cu: - 2 buc. celula modulara de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcin? în SF6 ?i CLP, cu motorizare, conform DY 803/2-LE ed. 3; - 1 buc. celul? de m?sur? cu separator de sarcin?, conform DY803M/4-1UT, cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conform DMI031015 RO ?i doua transformatoare de curent de 50/5A, conform DM031052RO; - grup masura decontare ( contor electronic cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice active si reactive in ambele sensuri ,cu inregistrare orara ,clasa de exactitate 0,2,telecitibil in sitem de telecitire Enel ). - echipamente pentru telecontrol: un tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY3016RO, Unitate periferica pentru posturi de transformare (UP 2015) cf. GSTR001_1 (rev. 2-11-2015), acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO, antena DN7602RO si RGDAT (la cele doua celule de linie si la celula de masura a utilizatorului) cf. GSTP001 (rev. 0-15.12.2015); Contoarele pentru decontare vor fi finantate de catre E-Distributie Banat. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea instala?iei de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. 2) Lucrari ce se vor realiza prin grija utilizatorului: - Cl?direa punctului de conexiune cu 2 compartimente, unul pentru instala?iile electrice din gestiunea E-DISTRIBU?IE Banat SA ?i cate unul pentru instala?iile electrice ale utilizatorului; Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? a unei celule de linie si va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior. - LES MT de Cu, sect. 95 mmp, L? 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - Celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); protectie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); - Dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: protectie maximala de tensiune netemporizata; protectie minimala de tensiune temporizata; protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; protectie homopolara de tensiune temporizata; protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - Instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu; - Realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; - Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE?. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - Sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. - Post trafo 1X2500 kVA; - LES 20kV intre PC si PARC in lungime de cca 150 ml.( cablu mt 150 mmp). Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 08164450 | 2021-11-05 | 08164450 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 2.45
26674 | Locuinta + CEF casa P+E | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 41748 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10239980 | 2022-06-09 | 10239980 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E514101365/1 | 2022-07-15 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
26675 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T1824 COM. CENAD | instalatia corespunde din punct de vedere tehnic(necsar reprogramare contor) | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10240984 | 2022-07-07 | 10240984 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E512648055/2 | 2022-07-14 | 0.01666 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01666 | 0
26676 | SEDIU+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T2855 BIRDA I SAT | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10110761 | 2022-07-04 | 10110761 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512276322/2 | 11-08-2022 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
26677 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 12284 | Necesar programare contor existent cu contor trifazat bidirectional. Necesar schimbare siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10110163 | 2022-06-22 | 10110163 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513486168/3 | 2022-07-15 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
26678 | sediu firma | Fotovoltaic | ARAD | 0.0248 | 0,4 | PTB 10393 VIRFURI 1 | In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10393. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10124317 | 2022-07-08 | 10124317 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E522096456/2 | 2022-07-15 | 0.024299 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024299 | 0
26679 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11061, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 11061; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recupararea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 18m, din care cca. 6m canalizatie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10003024 | 2022-06-15 | 10003024 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E521944761/2 | 2022-11-09 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
26680 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1949 | 0,4 | A20 LOVRIN-JIMBOLIA TM | Contor trifazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09948464 | 2022-07-06 | 09948464 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513229736/4 | 2022-11-24 | 0.19095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19095 | 0
26681 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,4 | PTB 3239 ARAD INDEPENDENTEI-NASAUD | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3239, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj direct; - montare concentrator la PT 3239; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime totala de cca. 24m, din care cca. 4m canalizatie zona nepavata, cca. 2m zona pavata, respectiv cca. 6m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09872536 | 2022-05-09 | 09872536 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520348016/2 | 21-10-2022 | 0.009692 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009692 | 0
26682 | Prosumator Dumbravita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0124 | 0,4 | T 51849 | Inlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar inlocuire intrerupator existenta cu intrerupator de 40 A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09897144 | 2022-06-23 | 09897144 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513253373/2 | 13-10-2022 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012935 | 0
26683 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 11080 SIMAND MOARA CAP | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Necesar programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10310203 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10310203 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522046990/1 | 2022-07-06 | 0.058798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058798 | 0
26684 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,4 | T 21738 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10578166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10578166 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E510127459/2 | 2022-07-27 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
26685 | CEF VINICIUS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 1765 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10519445 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10519445 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E511123737/2 | 2022-07-27 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
26686 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10465355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465355 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512939609/2 | 2022-07-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
26687 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0104 | 0,4 | T 1605 GRABATI COM 2 | Necesar schimbare contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410188 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512585314/2 | 2022-07-22 | 0.010172 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010172 | 0
26688 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010125 | 0,4 | T 11537 FERMA SPRE LENAUHEIM | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10417355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417355 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E512585291/2 | 2022-07-15 | 0.009902 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009902 | 0
26689 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,4 | PCZ 5113 SINCAI | Necesar inlocuire contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10424112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424112 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513189315/2 | 2022-07-28 | 0.004302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004302 | 0
26690 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0077 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10383808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383808 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E512880479/2 | 2022-07-29 | 0.007446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007446 | 0
26691 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52043 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369505 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513124796/2 | 2022-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26692 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2628 COM. GIULVAZ | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10376069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10376069 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512403795/2 | 2022-07-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
26693 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00552 | 0,4 | T 12427 RECAS COMPLEX | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10330083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10330083 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E511367085/2 | 2022-07-22 | 0.0054 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0054 | 0
26694 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51895 | Necesar inlocuire contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10341965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10341965 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E513293502/2 | 2022-07-19 | 0.009778 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009778 | 0
26695 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10332898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10332898 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513034415/2 | 2022-07-12 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
26696 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2680 CRR JEBEL | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10285227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10285227 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512376974/2 | 2022-07-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
26697 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0148 | 0,4 | T2681 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231256 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E512379113/2 | 2022-07-25 | 0.014484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014484 | 0
26698 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00532 | 0,4 | T2935 GRADINITA GATAIA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10183620 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10183620 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E512335935/2 | 2022-07-19 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005213 | 0
26699 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2426 BUCOVAT COMUNA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10200433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10200433 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E511388314/2 | 2022-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26700 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2809 COL DETA | Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09746052 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09746052 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E512245621/2 | 2022-07-01 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26701 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 4419 EZERIS BISERICA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : reprogramare contor electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10653184 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10653184 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E541584301/2 | 2022-07-28 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
26702 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12418 URSENI COM. II | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10527090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527090 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E511413122/2 | 2022-07-18 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
26703 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 2526 URSENI COM. I | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10526945 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10526945 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513272206/2 | 2022-07-18 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
26704 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00474 | 0,4 | T 41793 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10521828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10521828 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513101498/2 | 2022-07-28 | 0.004644 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004644 | 0
26705 | CEF SIRIAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10518651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518651 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E512891875/2 | 2022-07-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26706 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00507 | 0,4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10472941 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10472941 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513023143/2 | 2022-07-14 | 0.004919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004919 | 0
26707 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00044 | 0,4 | T2810 BLOCURI CENTRU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10462136 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10462136 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E513096884/2 | 2022-07-08 | 0.003959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003959 | 0
26708 | CASA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA2002 STRAND LOVRIN | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10468693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10468693 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E512724140/2 | 2022-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26709 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00474 | 0,4 | PTA2027 COMUNA VARIAS | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10471061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471061 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E514105022/2 | 2022-07-18 | 0.004545 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004545 | 0
26710 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTAB 22337 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10424317 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424317 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513235654/2 | 2022-07-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
26711 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,4 | T 21723 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10428062 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428062 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E511083259/2 | 2022-07-18 | 0.0039 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0039 | 0
26712 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10406020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10406020 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513148905/2 | 2022-07-11 | 0.009858 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009858 | 0
26713 | CEF Producator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 12376 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10428130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428130 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512905286/2 | 2022-07-22 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
26714 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10383995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383995 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513114504/2 | 2022-07-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26715 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1718 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10393116 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10393116 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E510063481/2 | 2022-07-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26716 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 52020 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369930 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513310883/2 | 2022-07-11 | 0.009876 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009876 | 0
26717 | :Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0144 | 0,4 | T 51730 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10359825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10359825 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512859015/2 | 2022-07-06 | 0.014092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014092 | 0
26718 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Necesar inlocuire contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10352171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10352171 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512877857/2 | 2022-07-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
26719 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10360071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10360071 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E512960838/2 | 2022-07-26 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
26720 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10399429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10399429 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E511379796/2 | 2022-07-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26721 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 21741 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10311594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10311594 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E510118707/2 | 2022-07-13 | 0.009876 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009876 | 0
26722 | Locuin??+CEF-Prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1778 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313995 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E511255991/2 | 2022-07-06 | 0.009868 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009868 | 0
26723 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075 | 0,4 | PTAB 2215 SERPENTINA GEOAGIU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10315059 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513265556/2 | 2022-07-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
26724 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 31790 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10316038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10316038 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E510580890/2 | 2022-07-15 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
26725 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333921 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E512915412/2 | 2022-07-18 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
26726 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTAB 22341 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333780 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513028328/2 | 2022-07-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26727 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327395 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327395 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E513172294/2 | 2022-07-25 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
26728 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 21734 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333012 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E511252077/2 | 2022-07-11 | 0.005771 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005771 | 0
26729 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10349488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349488 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E512973944/2 | 2022-07-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
26730 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 4049 OXIGEN CSR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10342074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10342074 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541540651/2 | 2022-07-13 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
26731 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10261691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10261691 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E513156746/2 | 2022-07-08 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
26732 | MORAR EXPERT & INVESTMENT CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265656 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513021646/2 | 2022-07-05 | 0.019594 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019594 | 0
26733 | Prosumator Bacova | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00518 | 0,4 | T 5558 MOARA BACOVA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265042 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E512186636/2 | 2022-07-12 | 0.005056 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005056 | 0
26734 | CEF CIUCASU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10264802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10264802 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512876542/2 | 2022-07-06 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
26735 | AMPLASARE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0,4 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10269785 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10269785 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513236206/2 | 2022-07-06 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
26736 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTZ 1827 ARAD JUMO ROMANIA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10285788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10285788 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512643106/2 | 2022-07-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26737 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 31711 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10287320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10287320 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E513114201/2 | 2022-07-08 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
26738 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.000366 | 0,4 | T 1734 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10290714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10290714 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E510115995/2 | 2022-07-14 | 0.004294 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004294 | 0
26739 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 21782 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10298668 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10298668 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E511685651/2 | 2022-07-05 | 0.009778 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009778 | 0
26740 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.000366 | 0,4 | T 51830 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10226481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10226481 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513078277/2 | 2022-07-07 | 0.007414 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007414 | 0
26741 | Locuin??+CEF-Prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 21722 | Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232995 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E512836818/2 | 2022-07-04 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
26742 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039 | 0,4 | T 22336 | Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10230241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10230241 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E511447589/2 | 2022-07-28 | 0.003722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003722 | 0
26743 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T2249 RADAR MFA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10238070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238070 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513263767/2 | 2022-07-06 | 0.019644 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019644 | 0
26744 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10249251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10249251 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513202399/2 | 2022-07-13 | 0.006948 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006948 | 0
26745 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 21766 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10253521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253521 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E512039116/2 | 2022-07-08 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
26746 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1777 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172691 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E510556039/2 | 2022-07-07 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26747 | Casa Familiara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1777 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172465 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E510547477/2 | 2022-07-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26748 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 31714 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10182626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10182626 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E510907286/2 | 2022-07-13 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
26749 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 41709 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10182358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10182358 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E510039844/2 | 2022-07-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
26750 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 12232 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Necesar reprogramare contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194662 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194662 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513072451/2 | 2022-07-06 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
26751 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10203472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10203472 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513112175/2 | 2022-07-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26752 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00448 | 0,4 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10131348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10131348 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E512529659/2 | 2022-07-13 | 0.004389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004389 | 0
26753 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 51729 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10128500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128500 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513264139/2 | 2022-07-14 | 0.007986 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007986 | 0
26754 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 52012 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10128551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128551 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513333619/2 | 2022-07-12 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
26755 | CEF SCROB IOAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00912 | 0,4 | PTA 11515 NORD | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10156940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10156940 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E512452474/2 | 2022-07-13 | 0.009868 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009868 | 0
26756 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 12375 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10154308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10154308 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E511381597/2 | 2022-07-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26757 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,23 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10163540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163540 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E512918268/2 | 2022-07-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
26758 | Lociunta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | T 51828 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165117 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165117 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E512946146/2 | 2022-07-07 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
26759 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01368 | 0,4 | T 1724 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10109034 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10109034 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E511347005/2 | 2022-07-15 | 0.013386 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013386 | 0
26760 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51890 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10116102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10116102 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E510033747/2 | 2022-07-06 | 0.00483 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00483 | 0
26761 | CEF TURCIN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51719 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10125250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10125250 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E513169199/2 | 2022-07-26 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
26762 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00552 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10055346 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513156825/2 | 2022-07-11 | 0.005409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005409 | 0
26763 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1741 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10055388 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E510037044/2 | 2022-07-12 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
26764 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 11728 | inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10061933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10061933 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E510467579/2 | 2022-07-13 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
26765 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51730 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10081869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081869 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E512869634/2 | 2022-07-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
26766 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078 | 0,4 | T 41758 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10013327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10013327 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E512869083/2 | 2022-07-04 | 0.007594 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007594 | 0
26767 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01215 | 0,4 | T12526 SANANDREI PECO | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10023776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10023776 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E512893484/2 | 2022-07-14 | 0.011906 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011906 | 0
26768 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 2235 TURDAS AFINI | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10022069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022069 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E511556041/2 | 2022-07-12 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
26769 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00322 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10032175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032175 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E512938541/2 | 2022-07-05 | 0.003154 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003154 | 0
26770 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 41748 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09840344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09840344 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E510330332/2 | 2022-07-01 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
26771 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09786463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09786463 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513212671/2 | 2022-07-12 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
26772 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00574 | 0,23 | T 2261 BENCECUL DE JOS | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09788336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09788336 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E513135147/2 | 2022-07-01 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
26773 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00912 | 0,4 | T 51895 | Necesar programare, contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09716659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09716659 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513020858/2 | 2022-07-05 | 0.008888 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008888 | 0
26774 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00345 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09680632 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09680632 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E512944302/2 | 2022-07-28 | 0.003231 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003231 | 0
26775 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | TC6110 OHABA OGAS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10472027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10472027 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E540643665/2 | 2022-07-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
26776 | LOCUINTA+CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 4009 STR CARPATI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -inlocuire contor existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10267631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10267631 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E540182449/2 | 2022-07-13 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
26777 | cef+locuinta-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 280 TOPLITA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10725755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10725755 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E532343013/2 | 2022-07-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26778 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00474 | 0,23 | PTA 10030 INEU | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10579511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10579511 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E520804552/2 | 2022-07-27 | 0.004545 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004545 | 0
26779 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00486 | 0,23 | PTA 1141 BACIA 1 S-BATIZ | Programare contor electronic monofazat bidirectional existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10502165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502165 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E531290169/2 | 2022-07-28 | 0.004753 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004753 | 0
26780 | Generator Fotovoltaic 5KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10490832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10490832 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E520349602/2 | 2022-07-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26781 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10484972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10484972 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E522035583/2 | 2022-07-28 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
26782 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 8530 LIPOVA STR.IANCU JIANU | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10464365 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10464365 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E520849674/2 | 2022-07-28 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
26783 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10467466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10467466 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E520614629/2 | 2022-07-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
26784 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTZ 1155 ARAD CANTINA IVA URSULUI TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10392414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10392414 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E521375400/2 | 2022-07-15 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
26785 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10311592 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10311592 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E520595414/2 | 2022-07-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
26786 | Generator Fotovoltaic 5KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10307403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10307403 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E520251930/2 | 2022-07-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26787 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00392 | 0,4 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10314243 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10314243 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522012757/2 | 2022-07-01 | 0.003832 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003832 | 0
26788 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Inlocuire contor existent cu contor electronic bidirectional programat cu tarif producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10326674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10326674 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E530636825/2 | 2022-07-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
26789 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3838 FRUMUSENI SOC. AGRICOLA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10237887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237887 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E521487066/2 | 2022-07-08 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
26790 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10243300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10243300 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E521690747/2 | 2022-07-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26791 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PC 3508 LESNIC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10245518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10245518 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E520869474/2 | 2022-07-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26792 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTZ 56 CHIZID | Inlocuire contor existent in BMPT si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10163678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163678 | 2022-07-03 | nu | nu | nu | RO005E532221636/2 | 2022-07-03 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26793 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTZ 120 ROMANILOR | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10486007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486007 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E530436643/2 | 2022-07-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26794 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0063 | 0,23 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10464290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10464290 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E520269872/2 | 2022-07-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
26795 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0075 | 0,4 | PTA 9530 SELEUS | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10454038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10454038 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E520917423/2 | 2022-07-14 | 0.007349 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007349 | 0
26796 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10396917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10396917 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E521661026/2 | 2022-07-13 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
26797 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10385504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385504 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E520309990/2 | 2022-07-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26798 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00528 | 0,4 | PTA 3457 IPEG VALCEZ I - D | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10354121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10354121 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E531452305/2 | 2022-07-15 | 0.005173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005173 | 0
26799 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10355483 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10355483 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520198851/2 | 2022-07-06 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
26800 | PRIMARIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 10049 CERMEI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : - Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10384896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384896 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E521342202/2 | 2022-07-13 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
26801 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 11006 COM CAPORAL ALEXA 2 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10356650 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10356650 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E521995846/2 | 2022-07-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
26802 | locuita+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10354198 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10354198 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E520607485/2 | 2022-07-22 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
26803 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005915 | 0,4 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10368098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368098 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E522010777/2 | 2022-07-26 | 0.005697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005697 | 0
26804 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 4512 MACEA COM 1 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369966 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369966 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521509117/2 | 2022-07-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26805 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10385396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385396 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522207573/2 | 2022-07-13 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26806 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: -Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10363090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10363090 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E520512873/2 | 2022-07-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
26807 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTZ 1156 ARAD PUNCT TERMIC POLICLINICA D | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10300679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10300679 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522039273/2 | 2022-07-01 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26808 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 159 ZLASTI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10301858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10301858 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E531014062/2 | 2022-07-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
26809 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00304 | 0,4 | PTA 10896 TIPARI COMUNA +IAS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10310983 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10310983 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E521699230/2 | 2022-07-12 | 0.002978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002978 | 0
26810 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3900 FELNAC COM 3 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10306445 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10306445 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522294995/2 | 2022-07-14 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
26811 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007 | 0,4 | PTZ 71 SALA SPORTURILOR DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10349361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349361 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E530234852/2 | 2022-07-11 | 0.006859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006859 | 0
26812 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10348506 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10348506 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522263979/2 | 2022-07-13 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
26813 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,4 | PTA 10764 GRANICERI MOARA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10343769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10343769 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E521433720/2 | 2022-07-08 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
26814 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01045 | 0,4 | P1302 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10335684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10335684 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E520291721/2 | 2022-07-01 | 0.010231 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010231 | 0
26815 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10318433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10318433 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E520251277/2 | 2022-07-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
26816 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3896 FELNAC COM 1 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10259757 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10259757 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E522326687/2 | 2022-07-12 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
26817 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8593 MINIS COMUNA II | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10288130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288130 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522070830/2 | 2022-07-13 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26818 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltauice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 3924 VINGA COM 2 | Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232187 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522086039/2 | 2022-07-01 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26819 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10240035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240035 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E532272373/2 | 2022-07-15 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
26820 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTZ 9 SPITAL DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10239024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239024 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E530806835/2 | 2022-07-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26821 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0041 | 0,23 | PTA 4 VULCAN | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10238174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238174 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E532131557/2 | 2022-07-15 | 0.003917 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003917 | 0
26822 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10200799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10200799 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E520306391/2 | 2022-07-04 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26823 | CEF SAS | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 2072 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | Programare contor bidirectional existent cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10203551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10203551 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E531273070/2 | 2022-07-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26824 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00594 | 0,23 | PTZ 55 OBOR | Programare contor bidirectional existent in BMPM cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10199549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199549 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E530445654/2 | 2022-07-01 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
26825 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141021 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141021 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E530738637/2 | 2022-07-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
26826 | Locuinta sat Cerbal nr 58, comuna Cerbal,jud Hunedoara | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00312 | 0,4 | PTA 195 CERBAL | Programare contor electronic trifazat bidirectional existent cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10145893 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10145893 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E531031016/2 | 2022-07-06 | 0.002958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002958 | 0
26827 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10163190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163190 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520291563/2 | 2022-07-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26828 | Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTAB 5 RESTAURANT CORVIN | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10162746 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162746 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E530333931/2 | 2022-07-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26829 | BABES LUCIA RODICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 88 PETROSANI | Inlocuire contor existent in BMPT si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165499 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E531699690/2 | 2022-07-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
26830 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00094 | 0,23 | PTA189 DUMBRAVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10098853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10098853 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E531031397/2 | 2022-07-06 | 0.000911 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.000911 | 0
26831 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 3489 ARAD TREI INSULE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10366817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10366817 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522019046/2 | 2022-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
26832 | CEF-Kaufland Dumbravita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.253 | 20 | A20 ABATOR PASARI-PADUREA VERDE TM | Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator in celula de masura . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09869896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869896 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO005E513115932/2 | 2022-07-21 | 0.2447 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.2447 | 0
26833 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10371565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10371565 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E520575861/2 | 2022-07-22 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
26834 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011 | 0,4 | T 51893 | Contor bidirectional existent, necesar reprogramare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369377 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513380116/2 | 2022-07-22 | 0.01068 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01068 | 0
26835 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51724 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369788 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E512888208/2 | 2022-07-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
26836 | Locuinta Giarmata Junilor Nr. 6 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22211 VILE II GIARMATA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10255253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10255253 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513348312/2 | 2022-07-06 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
26837 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0,4 | T2351 BLOC SACALAZ | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10251918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10251918 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E513347164/2 | 2022-07-04 | 0.009868 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009868 | 0
26838 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22275 SACALAZ COM II | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor trifazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10252257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10252257 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513364602/2 | 2022-07-07 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
26839 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00585 | 0,4 | T 12286 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: reprogramare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10202557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10202557 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513349267/2 | 2022-07-12 | 0.005383 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005383 | 0
26840 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10151140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151140 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513355321/2 | 2022-07-07 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
26841 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10302079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302079 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513351620/2 | 2022-07-15 | 8e-05 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 8e-05 | 0
26842 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 11110 ZIMAND CUZ 3 | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10348700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10348700 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E522361440/2 | 2022-07-28 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
26843 | Imobil | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00228 | 0,4 | PTA 155 GURA ZLATA | Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10009298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10009298 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E532240211/2 | 2022-07-22 | 0.002224 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002224 | 0
26844 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 8009 ILTEU COMUNA | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10395873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10395873 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E522365196/2 | 2022-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
26845 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00342 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Programare contor monofazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10453004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10453004 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513416587/2 | 2022-07-11 | 0.003342 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003342 | 0
26846 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265769 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513413023/2 | 2022-07-13 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
26847 | Fabrica productie+CEF produmator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04914 | 0,4 | T 31729 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10305861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305861 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513173701/2 | 2022-07-15 | 0.048154 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.048154 | 0
26848 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00368 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :contor bidirectional existent, reprogramare pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10458702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10458702 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513403000/2 | 2022-07-15 | 0.003605 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003605 | 0
26849 | CEF FEJOS ADRIAN-CRISTIAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :contor existent trifazat bidirectional,programat cu tarfi de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10124705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10124705 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513423259/2 | 2022-07-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26850 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52020 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10246212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246212 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513421235/2 | 2022-07-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
26851 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTA 80 RISCULITA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10295290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10295290 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E530840686/2 | 2022-07-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
26852 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 20 | A20 HORIA-POLTURA AR | Instalatie racordare existenta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327393 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327393 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E521369223/2 | 2022-07-26 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
26853 | benzinarie+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.025 | 6 | 4169 PETROM | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -reprogramare contor electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10239703 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239703 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541310881/2 | 2022-07-13 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024499 | 0
26854 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00637 | 0,4 | T 12391 REAL BEST | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10169881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169881 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513133178/2 | 2022-07-07 | 0.006208 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006208 | 0
26855 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 51730 | inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09563770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09563770 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513450574/2 | 2022-07-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
26856 | Sistem fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTB 3216 ARAD BINALIA | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere au fost realizate urmatoarele lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei : montarea unui concentrator la PTB 3216. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10120732 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10120732 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522381374/2 | 2022-07-01 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
26857 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 31764 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10302205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302205 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E511708219/2 | 2022-07-26 | 0.0142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0142 | 0
26858 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51886 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333693 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E511624991/2 | 2022-07-25 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
26859 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234042 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E532389732/2 | 2022-07-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26860 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10582575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10582575 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E522389417/2 | 2022-07-27 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
26861 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1785 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10249643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10249643 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513499139/2 | 2022-07-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
26862 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01053 | 0,4 | T 12312 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10241461 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241461 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513465985/2 | 2022-07-13 | 0.010219 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010219 | 0
26863 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51773 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158334 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10158334 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513513293/2 | 2022-07-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
26864 | CEF ASTORIA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.06 | 6 | S6 PT3 INSTITUT-PA1 DV | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional si montare concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10248158 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10248158 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E531542271/2 | 2022-07-19 | 0.05865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05865 | 0
26865 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 12313 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10498699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498699 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513526916/2 | 2022-07-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
26866 | CFE Ronde Bosse Art 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0166 | 0,4 | PTA 11122 ROUNDE ZIMANDUL NOU | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10509186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10509186 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E522238218/2 | 2022-07-27 | 0.016267 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016267 | 0
26867 | RESTAURANT+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0252 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10268606 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10268606 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522353014/2 | 2022-07-13 | 0.024695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024695 | 0
26868 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01482 | 0,4 | PTZ 66 BALCESCU VECHI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 66. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10334891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10334891 | 2022-07-10 | nu | nu | nu | RO005E532399306/2 | 2022-07-10 | 0.014521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014521 | 0
26869 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1724 | Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10315140 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E511338870/3 | 2022-07-19 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
26870 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.021565 | 0,4 | P1322 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231457 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513301052/3 | 2022-07-07 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
26871 | STATIE MIXTURI ASFALTICE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.072 | 20 | A20 REDRESORI-FANTANELE AR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10387304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10387304 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522405269/2 | 2022-07-14 | 0.068595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.068595 | 0
26872 | Cef 15Kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51729 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10275809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10275809 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513566729/2 | 2022-07-13 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
26873 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 41700 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: schimbare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09595744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09595744 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513584662/2 | 2022-07-13 | 0.00734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00734 | 0
26874 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,4 | T 41758 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10171202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10171202 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E512885429/2 | 2022-07-12 | 0.002734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002734 | 0
26875 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2711 COM. GIULVAZ | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10055524 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513603912/2 | 2022-07-14 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
26876 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10069193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10069193 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E513634174/2 | 2022-07-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26877 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Necesar reprogramare contor, existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10502394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502394 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E513606993/2 | 2022-07-19 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
26878 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 12313 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10398437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10398437 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E513630091/2 | 2022-07-25 | 0.012724 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012724 | 0
26879 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 52012 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : programare contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10254586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10254586 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513646458/2 | 2022-07-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
26880 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 5329 TARGOVISTE | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10360934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10360934 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513647336/2 | 2022-07-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
26881 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10367529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10367529 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E513687576/2 | 2022-07-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
26882 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52020 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10312093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10312093 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513687565/2 | 2022-07-12 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26883 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10329975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10329975 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513687396/2 | 2022-07-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26884 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10249275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10249275 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513692145/2 | 2022-07-15 | 0.009858 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009858 | 0
26885 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00532 | 0,4 | T 2253 PISCHIA COM. III | inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10104154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10104154 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513700976/2 | 2022-07-06 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005213 | 0
26886 | REALIZARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 10384 PROSOLTEC BONTESTI | Instalatie racordare existenta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10429598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10429598 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E522424596/2 | 2022-07-19 | 0.05865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05865 | 0
26887 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 12252 EGERIA SACALAZ | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10183699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10183699 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513692033/2 | 2022-07-12 | 0.0975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0975 | 0
26888 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 21754 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10263843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10263843 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513656875/2 | 2022-07-06 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
26889 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10328791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10328791 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513687420/3 | 2022-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26890 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22331 VILE II | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10428575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428575 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513703003/2 | 2022-07-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
26891 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4707 SANPAUL | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165289 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E522442035/2 | 2022-07-08 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
26892 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10493150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10493150 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513727177/2 | 2022-07-28 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
26893 | HALA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.031185 | 0,4 | T 5754 CAP BREAZOVA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10492463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492463 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E513474794/3 | 2022-07-29 | 0.030511 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.030511 | 0
26894 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 22331 VILE II | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10527246 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527246 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513738641/2 | 2022-07-18 | 0.01161 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01161 | 0
26895 | Casa familiala Zimandcuz nr.291 | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10216542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10216542 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E522437792/2 | 2022-07-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26896 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02475 | 0,4 | PTA 3377 RADULESTI I-C | Programare contor existent in BMPT ; cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10250094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10250094 | 2022-07-03 | nu | nu | nu | RO005E531090695/3 | 2022-07-03 | 0.024245 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024245 | 0
26897 | LOCUINTA + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 12289 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333747 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333747 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513740330/2 | 2022-07-13 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
26898 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51719 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10433626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10433626 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513735738/2 | 2022-07-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26899 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51719 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141487 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513721193/2 | 2022-07-14 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
26900 | NOTIFICARE RACORDARE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 20 | A20 NADASTIE-TELIUC DV | Conf. CER RO005E532366478/1 din data de 29.08.2019&lt;(&gt;,&lt;)&gt; utilizatorul MK Lighting SRL este racordat la SEN prin PC 150 (DB10-2-070199) racordat la A20 Nadastie - Teliuc (DB10-08501) la st.nr.39A. Conform . CER RO005E532366478/1 din data de 29.08.2019: - putere aprobata: 261.957 kVA / 241 kW - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la st.nr.39A din A20 Nadastie - Teliuc (DB10-08501) - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: Prin racord 20kV din A20 Nadastie - Teliuc (DB10-08501) si PC 150 (DB10-2-070199); - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, in celula de masura MT; - masurarea energiei electrice se realizeaza prin Prin contor electronic trifazat clasa 0,5S in montaj indirect cu TT 20/0,1kV si Tc 10/5A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelorde masurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la capetele terminale ale cablului 20 kV plecare din celula de masura spre compartimentul utilizatorului - (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea utilizatorului. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, cu debitarea in sistem a puterii produse in reteaua de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10206428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10206428 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E532366478/2 | 2022-07-12 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
26901 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10311861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10311861 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513761322/2 | 2022-07-18 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
26902 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 5568 MOARA NITCHIDORF | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10487965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10487965 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513735705/2 | 2022-07-22 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
26903 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025 | 0,4 | PTA 3377 RADULESTI I-C | Programare contor existent in BMPT ; cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10250143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10250143 | 2022-07-03 | nu | nu | nu | RO005E532431202/2 | 2022-07-03 | 0.02449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02449 | 0
26904 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PT 257 PETROM HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10385153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385153 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E532225999/3 | 2022-07-11 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
26905 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.004905 | 0,4 | PTB 3820 ALUNIS | Bransament electric trifazat subteran existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10199166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199166 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522455624/2 | 2022-07-14 | 0.004707 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004707 | 0
26906 | benzinarie+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03024 | 0,4 | PTB 1333 ARAD OMV DN69 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10304661 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304661 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522439154/2 | 2022-07-14 | 0.029399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029399 | 0
26907 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10169199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169199 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E521406438/2 | 2022-07-04 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026459 | 0
26908 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00728 | 0,4 | T 5507 DAROVA NOUA | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10195751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10195751 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513795958/2 | 2022-07-07 | 0.007124 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007124 | 0
26909 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 12324 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265940 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513816930/2 | 2022-07-13 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
26910 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10207191 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10207191 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E521395446/3 | 2022-07-01 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
26911 | CEF CEBUC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51727 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10510307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10510307 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513824322/2 | 01-08-2022 | 0.00279 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00279 | 0
26912 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01365 | 0,4 | PTB 3127 ARAD EIDOS TC | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194927 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522467009/2 | 2022-07-22 | 0.013277 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013277 | 0
26913 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51719 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -reprogramare contor cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10436923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10436923 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513738944/2 | 2022-07-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26914 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0102 | 0,4 | T 5824 POMPE TOMESTI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :contor bidirectional existent, reprgramare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10508037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508037 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO005E513501649/3 | 2022-07-21 | 0.010043 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010043 | 0
26915 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09943853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09943853 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E513852873/2 | 2022-07-04 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
26916 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10074574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10074574 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513149760/3 | 2022-07-07 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014698 | 0
26917 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PCZ 5048 VLAD TEPES | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10191612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191612 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513857025/2 | 2022-07-18 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
26918 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22217 VILE II SAG | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10139591 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10139591 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513896354/2 | 2022-07-12 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
26919 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,4 | PTA 10785 COM III SEPREUS | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369343 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369343 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E521442832/3 | 2022-07-14 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
26920 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Din PTA 20/0.4kV nr.3277, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10186434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10186434 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522471206/2 | 2022-07-14 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
26921 | Civiplex | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0333 | 0,4 | T 11797 | Inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10108769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10108769 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513861514/2 | 2022-07-18 | 0.032134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.032134 | 0
26922 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 2313 ALTRINGEN | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10487942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10487942 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513868061/2 | 2022-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
26923 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10193876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10193876 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513738999/2 | 2022-07-05 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
26924 | Generator Fotovoltaic 10KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 22382 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10341705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10341705 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513860119/2 | 2022-07-14 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
26925 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1777 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172554 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513904017/2 | 2022-07-07 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26926 | Casa de locuit - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 3127 ARAD EIDOS TC | Programare contor bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Programare contor bidirectional existent, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3127. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10191354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191354 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522496315/2 | 2022-07-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26927 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 29 TARATEL SOSEA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10342436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10342436 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E531270336/4 | 2022-07-15 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26928 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00327 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10208148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10208148 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513993767/2 | 2022-07-13 | 0.003105 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003105 | 0
26929 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 11055 STR. SINTANA SIMAND | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere au fost realizate urmatoarele lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei : montarea unui concentrator la PTA 11005. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09769854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09769854 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E521993811/3 | 2022-07-01 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
26930 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.008 | 0,4 | PTA 36 GURA GIRZII | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10408919 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10408919 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E532191441/4 | 2022-07-22 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
26931 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4323 STR. PANDURILOR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -reprogramare contor electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333387 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541687439/2 | 2022-07-13 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
26932 | Centarla fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0138 | 0,4 | PTA 3870 SAGU COM 2 | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere au fost realizate urmatoarele lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei : montare concentrator la PTA 3870. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09793994 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09793994 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522503583/2 | 2022-07-01 | 0.013324 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013324 | 0
26933 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 96 UNIREA 2 | Programare contor existent in BMPM cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10214548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10214548 | 2022-07-03 | nu | nu | nu | RO005E530970736/3 | 2022-07-03 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
26934 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3856 CRUCENI | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10379974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10379974 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521718669/3 | 2022-07-29 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
26935 | CEF DUMBRAVA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01368 | 0,4 | PTA 99 LIVEZI | Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10254003 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10254003 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E530964795/4 | 2022-07-19 | 0.013256 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013256 | 0
26936 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 51727 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10246714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246714 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513888300/2 | 2022-07-22 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
26937 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 195 BUCURESCI SCOALA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 din LEA JT - Bucuresci, zona PTA nr. 195, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul aflat la limita de proprietate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10368043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368043 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E530809995/3 | 2022-07-27 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
26938 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51833 | Contor electronic trifazat bidirectional existent, necesar reprgramare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10508120 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508120 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513997581/3 | 2022-07-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26939 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 11704 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10075379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075379 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E513781559/3 | 2022-07-04 | 0.007986 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007986 | 0
26940 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,4 | T 31717 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313904 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E510148935/4 | 2022-07-12 | 0.009875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009875 | 0
26941 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51801 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10238305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238305 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E510397605/3 | 2022-07-12 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
26942 | CEF RAFANDA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00534 | 0,23 | PTA 6 SMA HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369118 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369118 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E532376121/3 | 2022-07-15 | 0.005083 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005083 | 0
26943 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | T 12254 SCHRODER | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09754229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09754229 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E512929316/3 | 2022-07-01 | 0.07345 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.07345 | 0
26944 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T2711 COM. GIULVAZ | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10196161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10196161 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E514043427/2 | 2022-07-01 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
26945 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.018 | 0,4 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10502213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502213 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E532243539/3 | 2022-07-28 | 0.017636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017636 | 0
26946 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3083 ARAD TUDOR VLADIMIRESCU TC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10397745 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10397745 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E520368197/3 | 2022-07-13 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
26947 | CEF ASTRATINEI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10305186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305186 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E514056229/2 | 2022-07-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
26948 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00474 | 0,4 | T 51895 | Necesar reprogaramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10302719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302719 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E513987502/2 | 2022-07-19 | 0.004145 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004145 | 0
26949 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234234 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E530149251/3 | 2022-07-28 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
26950 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0,23 | PTZ 3080 ARAD LIC IND 2-UDREA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10233572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233572 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E520066530/3 | 2022-07-04 | 0.004409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004409 | 0
26951 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | Programare contor existent in BMPT; cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10151969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151969 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E530586605/3 | 2022-07-01 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
26952 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51726 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361345 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10361345 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO005E514075657/2 | 2022-07-21 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
26953 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 2229 TUNEL TURDAS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10180475 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10180475 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E511554881/3 | 2022-07-15 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
26954 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 6083 EFTIMIE MURGU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: -inlocuire contor existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369578 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369578 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541702730/2 | 2022-07-13 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
26955 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10351 A. IANCU | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10386256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386256 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521039272/4 | 2022-07-22 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
26956 | Acasa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0198 | 0,4 | PTA 8650 CUVIN POMPE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10158206 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E521583670/3 | 2022-07-05 | 0.019384 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019384 | 0
26957 | pensiune | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.0248 | 0,4 | PTZ 26 VATA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10323104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10323104 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E532382410/4 | 2022-07-15 | 0.024302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024302 | 0
26958 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10722009 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10722009 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E514072070/2 | 2022-07-25 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
26959 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0075 | 0,4 | PTA 9503 COVASINT | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10407428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10407428 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E520900942/3 | 2022-07-14 | 0.00725 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00725 | 0
26960 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22336 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10344723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344723 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E514071822/2 | 2022-07-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
26961 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00828 | 0,4 | T 21529 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333465 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E512837998/3 | 2022-07-28 | 0.008014 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008014 | 0
26962 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,23 | T 11783 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234649 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234649 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E510559683/3 | 2022-07-13 | 0.004654 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004654 | 0
26963 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 51843 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10485167 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10485167 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E513230390/3 | 2022-07-29 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
26964 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51724 | Necesar reprogramare contor electronic trifazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10187956 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187956 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E512997142/3 | 2022-07-13 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
26965 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010125 | 0,4 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10151898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151898 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513266434/3 | 2022-07-12 | 0.009858 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009858 | 0
26966 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2471 UTVIN COM. 1 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10672826 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672826 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513301591/3 | 2022-07-28 | 0.005045 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005045 | 0
26967 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10698166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698166 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513425194/3 | 2022-07-28 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
26968 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 1312 COLONIE MINTIA D-P | BEM existent Bransament electric monofazat existent din Lea0,4kv zona PTA 1312 Colonie Mintia, cu contor monofazat in TDA.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului monofazat cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. prin grija E-Distributie Banat SA. inlocuire contor cu smart dublu sens - | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8885418 | 03-11-2021 | 8885418 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532157555/3 | 05-09-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
26969 | Panouri fotovoltaice, convertor si spor putere statie de incarcare auto | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | -Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-80A, conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5S; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj semidirect 3xTC=250/5A; -montare concentrator la PT 3504; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din CD a PTA 3504 la BMPTi, in lungime de cca. 80m, din care cca. 70m canalizatie zona pavata, respectiv cca. 5m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9874131 | 2022-05-09 | 9874131 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E522221377/2 | 2022-11-09 | 0.02936 |  | 0.02936 | 0
26970 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0,010 | 0,4 | PTZ 10870 CHISINEU CRIS | In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum solicitat, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 28m, din care cca. 5m coborare perete; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10026657 | 2022-05-26 | 10026657 | 2022-12-03 | nu | nu | nu | RO005E521685819/2 | 24-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
26971 | Sediu-Abator+Centrala fotovoltaica amplasata pe acoperis si pe sol-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 0,4 | 4680 POMPE APA AVICOLA | Instalatie existenta cu bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu ACYAbY 3x150+70, racordat de pe circuitul nr.4 din cutia de distributie CD aferenta PTA 4680, 20/0,4kV, 250 kVA pana intr-o cutie metalica montata pe soclu de beton, echipata cu 3xSIST201/MPR 200A si masura semidirecta cu transformatoare de curent 150/5A si contor electronic trifazat prevazut cu modem integrat pentru telecitire.-Se va inlocui cutia de masura existenta cu un BMPT-i 160A, TC250/5A,cl.0 ,5s cf. FT-133MAT, montat pe soclu de beton existent. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09959066 | 2022-06-03 | 09959066 | 2023-01-02 | nu | nu | nu | RO005E541315909/3 | 2022-11-15 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
26972 | CEF KISS | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3231, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTB 3231; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu bipolar pentru montare aeriana Al 2x16mmp, conform DC 4183/1RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 15m, din care cca. 5m coborare pe stender/perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9870847 | 2022-06-15 | 9870847 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO005E520527554/2 | 2023-04-06 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0.008035
26973 | Prosumator Ruben Mot | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 9526 PINCOTA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9526, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9526. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10189911 | 2022-06-19 | 10189911 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO005E520878407/2 | 04-10-2022 | 0.007805 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007805 | 0
26974 | Prosumator Lasca Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 9616 PINCOTA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9616, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9616. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10189727 | 2022-06-19 | 10189727 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO005E522045551/2 | 20-10-2022 | 0.09765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09765 | 0
26975 | Sediu-firma +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0325 | 0,4 | T 1730 | necesar inlocuire intrerupator,se va inlocui intrerupatorul existent cu un intrerupator de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10287955 | 2022-07-01 | 10287955 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E511683143/1 | 2022-11-02 | 0.03184 |  | 0.03184 | 0
26976 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02457 | 0,4 | PTA 3918 VINGA COM 6 | In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT, recuperarea contorului trifazat existent si legarea conductorului izolat torsadat in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327009 | 2022-07-12 | 10327009 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522223234/2 | 14-10-2022 | 0.024069 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024069 | 0
26977 | CEF Bondioli | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01232 | 0,4 | T2636 MOARA BANLOC | Necesar inlocuire intreruptor tetrapolar 25 A cu un intreruptor tetrapolar 32; Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10171169 | 2022-07-14 | 10171169 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.012073
26978 | Spor putere si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02398 | 0,4 | T 41792 | Necesar inlocuire separator 32A cu 63A si montare contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313967 | 2022-07-15 | 10313967 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO005E513354724/2 | 13-10-2022 | 0.023499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023499 | 0
26979 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: -Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10481241 | 2022-07-21 | 10481241 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521943939/2 | 01-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
26980 | Nicoara Zaganescu Titus Mihail, Timisoara str. Nicolae Andreescu nr.18 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0077 | 0,4 | T 11739 | Necesar inlocuire intreruptor existent cu un intreruptor 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10456036 | 2022-07-21 | 10456036 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E510775863/3 | 2022-12-02 | 0.00679 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.00679 | 0
26981 | CEF BUTCOVAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00836 | 0,4 | T 21529 | Instalatie corespunzatoare, necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10161848 | 2022-07-21 | 10161848 | 2022-10-08 | nu | nu | nu | RO005E513438895/2 | 2022-11-17 | 0.008183 |  | 0.008183 | 0
26982 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 12295 | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta tetrapolara 32A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10343712 | 2022-07-22 | 10343712 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513146767/2 | 14-09-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
26983 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric subteran trifazat cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 23m si BMPT 40A amplasat la limita de proprietate<(>,<)> montare contor electronic trifazat bidirectional în BMPT-40A proiectat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10143117 | 2022-07-22 | 10143117 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO005E513048476/2 | 2022-11-02 | 0.009799 |  | 0.009799 | 0
26984 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017745 | 0,4 | T2706 COM. LIEBLING | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta tetrapolara 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10031412 | 2022-07-22 | 10031412 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E513270068/2 | 31-08-2022 | 0.01705 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01705 | 0
26985 | HALA+CEF-Prosumator - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.12012 | 0,4 | PTA 3607 SANLEANI SOC. AGRICOLA | Programare cu tarif de producator, contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=200/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10118762 | 2022-07-26 | 10118762 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522346544/1 | 20-09-2022 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
26986 | MAGAZIN+CEF-Prosumator- PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.08 | 0,4 | PTA 12360 R.MARE COM III | Bransament electric trifazat subteran din retea, proiectata cu cablu Al 3x95+35C mmp in lungime totala de 225m ( 1m in firida, 1m in BMPTi , 44m pavaj, 22m beton si 157 zona verde, protejat prin tub PVC conform DS4235RO). - montarea unui contor electronic trifazat bidirectional intr-un BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 amplasat la limita de proprietate. BMPTi-ul se va lega la o priza de pamant cu valoare de maxim 4 ohm realizata prin grija beneficiarului. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09859363 | 2022-07-27 | 09859363 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO005E513764101/2 | 2023-02-07 | 0.0782 |  | 0.0782 | 0
26987 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,4 | PTA 153 HASDAT | Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10357331 | 2022-07-27 | 10357331 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531018998/4 | 21-09-2022 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
26988 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00864 | 0,4 | 4664 FARLIUG | Se va realiza un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime de 17 metri din care 10m coborare stalp si 7m pozat in sapatura pamant pe domeniul public, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4664, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, langa gard, la coltul casei, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din PAFS (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat Smart Meter bidirectional, in montaj direct. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. La terminarea lucrarilor se va demonta bransamentul existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10225215 | 2022-07-27 | 10225215 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E541210510/2 | 2023-03-27 | 0.008267 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008267 | 0
26989 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0114 | 0,4 | PTA 109 TEBEA V.MINEI | Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 172 din LEA JT - sat Tebea, zona PTA nr. 109, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=45 m, cu stender, BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa si contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10427392 | 2022-07-28 | 10427392 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO005E530842767/2 | 12-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
26990 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.05415 | 0,4 | PTA 118 BUITURI | Instalatie electrica trifazata aeriana alimentata din cutia de distributie aferenta PTA nr. 118 Buituri : - inlocuire stalpi nr. 20 si 26 cu stalpi tip BA 10/E/24 (conform DS 3000/19 RO); - montare conductor aerian 3x70+54,6N mm2 (DC 4182/2 RO), L=530 m; - bransament trifazat pozat aparent pozat aparent pe stalpul nr. 26, realizat cu cablu 3x35+54,6N mm2 (DC 4182/1 RO), L=10 m, - BMPTi 100 A (FT-124-MAT) montat pe stalp; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10387138 | 2022-07-28 | 10387138 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO005E532486325/1 | 2022-11-14 | 0.054385 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.054385 | 0
26991 | GENERATOR FOTOVOLTAIC AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0165 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existent.Instalatie corespunzatoare conform sporului de putere solicitat. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09895530 | 03-08-2022 | 09895530 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512946449/2 | 2022-09-15 | 0.01607 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01607 | 0
26992 | Complex Zootehnic Taurine+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.16 | 0,4 | A20 LOVRIN-JIMBOLIA TM | Utilizatorul este racordat prin PCZ11524 (cu 2 compartimente ) la LEA 20 kV Lovrin din statia 110/20 kV Jimbolia Compartimentului de racordare (ENEL ) in incinta PCZ existent este echipat cu : - 1 buc.celule modulare de linie de 24 kV, 400A, 16 kA (1s) cu separator de sarcina in SF6 si CLP, motorizabile; - 1 buc.celula de masura cu separator de sarcina,cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV si doua transformatoare de curent de 50/5 A, si un contor electonic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator, in montaj indirect..-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09971686 | 25-07-2022 | 09971686 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513421066/3 | 2022-10-22 | 0.15679 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.15679 | 0
26993 | instalare centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0225 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existent.Instalatia nu corespunde dpdv tehnic pentru puterea ceruta. Necesar programare contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09981982 | 25-05-2022 | 09981982 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E514059165/2 | 2022-11-07 | 0.019598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019598 | 0
26994 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | PTA 5038 TRANDAFIRILOR | Bransament electric trifazat existent.Contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10144131 | 22-08-2022 | 10144131 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513910531/2 | 2022-11-23 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01468 | 0
26995 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTA 4529 CURTICI CLF | Din PTA 20/0.4kV, nr.4529, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..Necesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10253105 | 08-07-2022 | 10253105 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO005E521383252/2 | 2022-08-22 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
26996 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric trifazat existent.Instalatie existenta corespunzatoare confom sporului de putere cerut. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315050 | 03-08-2022 | 10315050 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513117068/2 | 01-09-2022 | 0.014365 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014365 | 0
26997 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTZ 3045 ARAD VICTORIA TC | -Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3045, din TDRI al PTZ prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la exteriorul PTZ, pe soclu, a unui BMPTi-200A, conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5S; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat, in vederea refolosirii in noua instalatie de racordare; - realizare coloana jt intre TDRI si BMPT, folosind cablu Al 3x150+95N, in lungime de cca. 10m, pozat in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10379612 | 27-07-2022 | 10379612 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521368008/2 | 28-10-2022 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0979 | 0
26998 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T 1792 | Bransament electric trifazat existent.Instalatie corespunzatoare conform sporului de putere solicitat. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10406650 | 17-08-2022 | 10406650 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512905994/2 | 08-09-2022 | 0.014665 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014665 | 0
26999 | Sediu social | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T51866 | Bransament electric trifazat existent.Instalatie existenta corespunzatoare sporului de putere cerut. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10473044 | 22-08-2022 | 10473044 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512880525/2 | 25-10-2022 | 0.02837 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02837 | 0
27000 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,4 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3215, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10480813 | 03-08-2022 | 10480813 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520522054/2 | 20-09-2022 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
27001 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00903 | 0,4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Din PTA 20/0.4kV, nr.4588, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10482355 | 22-08-2022 | 10482355 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520776268/2 | 18-10-2022 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
27002 | panouri fotovoltaice si spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10482889 | 22-08-2022 | 10482889 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520861612/3 | 08-09-2022 | 0.02449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02449 | 0
27003 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Din PTA 20/0.4 kV nr.3501 din LEA 0,4 KV prin instalatia de racordare existenta..inlocuire contor existent cu contor bidirectional Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3501. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10516228 | 12-08-2022 | 10516228 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522361226/2 | 26-10-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
27004 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8536 LIPOVA STR.FAGETULUI | Din PTA 20/0.4 kV nr.8356 din LEA 0,4 KV prin instalatia de racordare existenta.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Inlocuire contor existent cu contor bidirectional cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8536.inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10520136 | 02-08-2022 | 10520136 | 01/08/2022 | nu | nu | nu | RO005E520815802/2 | 01/08/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27005 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01188 | 0,4 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4050, 6/0 ,4kV, 400kVA si BMPT montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10523209 | 10-08-2022 | 10523209 | 13-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E540026503/2 | 13-09-2022 | 0.011442 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011442 | 0
27006 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric monofazat existentDin PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe cladirea beneficiarului a unei console metalice de acoperis; - pozare cablu bipolar Al 2x16mmp, conform DC 4183/1RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10554655 | 03-08-2022 | 10554655 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520863579/2 | 21-10-2022 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
27007 | generator fotovoltaic - casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10573883 | 09-08-2022 | 10573883 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520330365/2 | 26-08-2022 | 0.005874 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005874 | 0
27008 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10574089 | 22-07-2022 | 10574089 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E522280305/1 | 2022-11-04 | 0.0048 |  | 0.0048 | 0
27009 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, din care cca. 3m canalizatie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10587265 | 18-08-2022 | 10587265 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520274946/2 | 17-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27010 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 1292 BL. NOI CERTEJ CERTEJ - PT 122 | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SE 10 din LEA JT - sat Certeju de Sus, zona PTZ nr. 1292 Certej, cu contor trifazat montat pe la consumator.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 1292. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10657496 | 12-08-2022 | 10657496 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530778732/2 | 24-08-2022 | 0.009996 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009996 | 0
27011 | Cerere Prosumator Borza Adriana Maria | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Cuza Voda, zona PTZ nr. 2132 Orastie, cu carlig si BMPT 32 A montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10701189 | 22-08-2022 | 10701189 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E532369088/2 | 2022-12-13 | 0.009765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009765 | 0
27012 | cef+locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 157 RACASTIE | Bransament monofazat aerian cu BMPM 32 A montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10701225 | 18-08-2022 | 10701225 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531016299/2 | 09-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27013 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | -Din PT 20/0.4kV, nr.10751, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu tetrapolar Al pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la noua BMPT, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10710121 | 18-08-2022 | 10710121 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E522070560/2 | 2022-11-02 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27014 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10276 TISA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10723505 | 19-08-2022 | 10723505 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521042591/2 | 22-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27015 | Spor+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0154 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10738908 | 23-08-2022 | 10738908 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513155813/2 | 01-09-2022 | 0.015091 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015091 | 0
27016 | Instalatie fotovoltaica si statie incarcare auto electrice | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTB 10639 SEBIS | Bransament electric trifazat existent. Din PTB 20/0.4kV, nr.10639, din LES 0.4kV, din cofret existent prin coloana electrica folosind cablu ACYABY 3x150+70mmp in lugime de cca. 4m si montare langa cofret a unui BMPT-250A/DPST cu contor electronic trifazat 3x400/230V 5A in montaj semidirect TC=250/5A. .Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=250/5A Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare. ATR 152485404/ 23.12.2015, pvr pif lucrare nr.147661/09.11.2016 ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10639. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10745527 | 12-08-2022 | 10745527 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E521270819/2 | 2022-12-30 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
27017 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840987 | 16-08-2022 | 10840987 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E520548737/2 | 2022-11-04 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27018 | Spor putere+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0126 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10895622 | 16-08-2022 | 10895622 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512887038/2 | 25-08-2022 | 0.012347 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012347 | 0
27019 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 110 CAP MESTEACAN | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 9, cu sustinere pe stalpul SE 4 nr. 10 din LEA JT - sat Mesteacan, zona PTA nr. 110 CAP Mesteacan, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=50 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul nr. 10 si contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 110. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10917789 | 18-08-2022 | 10917789 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530833880/2 | 07-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27020 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 21739 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10919262 | 19-08-2022 | 10919262 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512842332/2 | 31-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27021 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 10891 SINTEA MARE V ARTEZIANA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10997378 | 16-08-2022 | 10997378 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521668270/2 | 08-09-2022 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
27022 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.01066 | 0,4 | PTA 9521 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043625 | 12-08-2022 | 11043625 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522316855/3 | 12-09-2022 | 0.010347 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010347 | 0
27023 | LOCUINTA + CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4419 EZERIS BISERICA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul nr.22 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4419, 20/0,4kV, 100kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11126980 | 25-08-2022 | 11126980 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541189560/2 | 15-09-2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
27024 | SEDIU FIRMA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.012 | 0,4 | 4182 PLATFORMA MOCIUR | Exista bransament electric trifazat, racordat din firida de distributie, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4182, 6/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe gardul proprietatii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.d.v.tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11138605 | 19-08-2022 | 11138605 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541664298/2 | 23-09-2022 | 0.01156 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01156 | 0
27025 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11139942 | 31-08-2022 | 11139942 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520345811/2 | 2023-01-30 | 0.019285 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019285 | 0
27026 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. 16 Februarie, zona PTZ nr. 49 Baia Sarata Deva, cu BMPT montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11157698 | 26-08-2022 | 11157698 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532132536/2 | 23-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27027 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0.4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existent, Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09644962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09644962 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513844447/2 | 19-08-2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
27028 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T 41742 | Bransament electric monofazat existent, Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09662639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09662639 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513264241/2 | 18-08-2022 | 0.003895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003895 | 0
27029 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T2876 VOITENI COMUNA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09745909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09745909 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513358425/2 | 01-08-2022 | 0.02001 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02001 | 0
27030 | Pensiune+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0.4 | TC7468 FABRICA DE VAR | Exista bransament electric trifazat, racordat din tabloul de distributie TDRI aferent PTAnv 7468, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tripolar 63A si contor electronic trifazat in montaj direct, Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09748834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09748834 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541540819/2 | 29-08-2022 | 0.029398 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029398 | 0
27031 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10031597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10031597 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511390845/3 | 12-08-2022 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
27032 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTA 10102 CHERELUS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10054381 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10054381 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521313929/2 | 03-08-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
27033 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10871 ADEA COM III | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10871, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10871. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10066641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10066641 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521449569/2 | 03-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27034 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existent, necesar reprogramare contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100391 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10100391 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513658080/2 | 17-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27035 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0027 | 0.23 | P1321 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10115578 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10115578 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510566579/2 | 31-08-2022 | 0.002576 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002576 | 0
27036 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10893, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10893. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10130129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10130129 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521657155/2 | 03-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27037 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2269 ORTISOARA BEJAN | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10131249 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10131249 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511457704/2 | 17-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27038 | CEF POPOIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0108 | 0.4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10146142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10146142 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513326273/2 | 10-08-2022 | 0.010434 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010434 | 0
27039 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T 2443 POMPE CRAMA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10157055 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157055 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513116966/3 | 24-08-2022 | 0.019598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019598 | 0
27040 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0.4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10159464 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159464 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522299338/2 | 24-08-2022 | 0.012738 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012738 | 0
27041 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.069 | 0.4 | PTA2132 LICEU PERIAM | Bransament electric trifazat existent, contor existent bidirectional trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172277 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512816704/4 | 24-08-2022 | 0.06757 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.06757 | 0
27042 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0144 | 0.4 | PTA 3857 CRUCENI SOC. AGRICOLA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194530 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194530 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522333034/2 | 16-08-2022 | 0.014012 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014012 | 0
27043 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10198960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198960 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522404190/1 | 18-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27044 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T 51849 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10218202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10218202 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513437748/2 | 10-08-2022 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
27045 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 2408 PARTA COM. I | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10221656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10221656 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513759093/2 | 24-08-2022 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
27046 | Hala productie +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0984 | 0.4 | PTZ 38 PETROSANI | Circuit electric trifazat existent, alimentat din PTZ nr. 38, cu masura energiei electrice prin contor in conexiune semidirecta montat la PT. Programare contor existent cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10226416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10226416 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532247500/2 | 01-08-2022 | 0.096431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.096431 | 0
27047 | CEF PAU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0108 | 0.4 | T 41709 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10228545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10228545 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513378887/2 | 18-08-2022 | 0.010434 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010434 | 0
27048 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00592 | 0.4 | PTB 4731 CURTICI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231572 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520769259/2 | 24-08-2022 | 0.005702 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005702 | 0
27049 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231863 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231863 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520253178/2 | 03-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27050 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0046 | 0.4 | PTA 2149 CASTAU 2 | Bransament electric subteran racordat la caseta stradala nr. 3 existenta in zona PTA 2149, realizat cu cablu 3x25+16C mmp, L= 50 m, cu FDCP 2 si contor trifazat, montate pe postament de beton la limita de proprietate. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10247244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247244 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532399148/1 | 17-08-2022 | 0.004478 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004478 | 0
27051 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05106 | 0.4 | S20 NR.8-BUCOVINA TM | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10253384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253384 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513055328/2 | 16-08-2022 | 0.050037 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.050037 | 0
27052 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265598 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520290933/2 | 24-08-2022 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
27053 | MORAR PETRISOR CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01575 | 0.4 | T 52135 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265804 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265804 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512872278/2 | 03-08-2022 | 0.009872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009872 | 0
27054 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10267497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10267497 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513023132/2 | 01-08-2022 | 0.006859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006859 | 0
27055 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10288070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288070 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521966383/2 | 03-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27056 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2397 SANANDREI CENTRU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10303689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10303689 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511332223/2 | 04-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27057 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0056 | 0.4 | PTZ 48 STEJARILOR | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10304471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304471 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530455824/2 | 09-08-2022 | 0.005487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005487 | 0
27058 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.23 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10305719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305719 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520564027/2 | 16-08-2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
27059 | Instalatie panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00432 | 0.23 | T 11711 | Bransament electric monofazat existent, necesar reprogramare contor existent cutarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10307629 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10307629 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513830330/2 | 16-08-2022 | 0.004234 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004234 | 0
27060 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3507 SALA EVENIMENTE VETELL | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313071 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520869070/2 | 24-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27061 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0.4 | 7380 UGSR | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul nr.25 de tip SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 7380, 20/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313953 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541500837/2 | 25-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27062 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00456 | 0.4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10315619 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522289517/2 | 03-08-2022 | 0.004468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004468 | 0
27063 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00567 | 0.4 | T2682 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327975 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512399463/2 | 02-08-2022 | 0.005057 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005057 | 0
27064 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01962 | 0.4 | P1396 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10328171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10328171 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511717703/2 | 18-08-2022 | 0.018728 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018728 | 0
27065 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10329013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10329013 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522097389/2 | 01-08-2022 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
27066 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10329517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10329517 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513687486/2 | 17-08-2022 | 0.006515 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006515 | 0
27067 | BENZINARIE+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0.4 | PTA 2092 FERMA GEOAGIU / LEA ORASTIE-BAL | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10330740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10330740 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512820372/2 | 30-08-2022 | 0.009494 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009494 | 0
27068 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0.4 | T 5441-AUTOSTRADA LUGOJ-DEVA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10331163 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10331163 | 23-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513400074/2 | 23-08-2022 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024499 | 0
27069 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005265 | 0.4 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10334692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10334692 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513332797/2 | 30-08-2022 | 0.009778 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009778 | 0
27070 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00728 | 0.4 | T 41715 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10341451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10341451 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E514046790/2 | 16-08-2022 | 0.014268 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014268 | 0
27071 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0078 | 0.4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10346105 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10346105 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532337678/3 | 17-08-2022 | 0.007624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007624 | 0
27072 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10350044 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513832501/2 | 19-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27073 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 55 REIA | Bransament electric monofazat existent, necesar programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10350212 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530956796/2 | 29-08-2022 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
27074 | locuita +CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 10052 APATEU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10350244 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521340705/4 | 16-08-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
27075 | FABRICA DE MOBILA + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | A20 PECIUL NOU-GIULVAZ TM | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10350490 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511627051/2 | 25-08-2022 | 0.02347 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02347 | 0
27076 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat existent, necesar programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10354060 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10354060 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530638872/2 | 01-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27077 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | A20 MONEASA-SEBIS AR | Din LEA 20kV Sebis-Moneasa prin racord LEA 20kV la PTA 20/0.4kV, 63kVA, nr.10625 (proprietate terti) si instalatiile de JT existente, lucrari realizate conform ATR 17728 / 10.11.2005 programare contor trifazat dublu-sens, in montaj semidirect TC=100/5A, existent in CD a PTA | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10357883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10357883 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522071617/2 | 29-08-2022 | 0.578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.578 | 0
27078 | Prosumator Sag ap 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00814 | 0.4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10361074 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513375581/2 | 24-08-2022 | 0.009858 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009858 | 0
27079 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10361834 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520599687/2 | 04-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27080 | Transformare loc de consum in loc de consum si producere,legare de POD loc de consum existent | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T1842 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10363077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10363077 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513753019/2 | 04-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27081 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00939 | 0.4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10363119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10363119 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513449527/2 | 22-08-2022 | 0.009258 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009258 | 0
27082 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00996 | 0.4 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10366654 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10366654 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522253170/4 | 24-08-2022 | 0.004369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004369 | 0
27083 | CEF SEBU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10368434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368434 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513296831/2 | 10-08-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
27084 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 4548 IRATOS COM 1 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10368566 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368566 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521500837/2 | 17-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27085 | CEF MARINA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00864 | 0.4 | T 51893 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369053 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513551666/1 | 18-08-2022 | 0.008317 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008317 | 0
27086 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | T 2257 MURANI COM I | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10375992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10375992 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511424988/2 | 08-08-2022 | 0.004694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004694 | 0
27087 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 5330 BABSA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10378878 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10378878 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512842242/2 | 02-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27088 | locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0068 | 0.4 | T 41792 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10384157 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384157 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512877891/2 | 16-08-2022 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
27089 | Cef prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 41742 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10384327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384327 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E514053631/2 | 16-08-2022 | 0.011857 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011857 | 0
27090 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00531 | 0.4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10387400 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10387400 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512933377/2 | 25-08-2022 | 0.007134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007134 | 0
27091 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10393948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10393948 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513398003/2 | 03-08-2022 | 0.007055 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007055 | 0
27092 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10395595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10395595 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522305099/2 | 12-08-2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
27093 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3465 ARAD RENASTERII-DREPTATII | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10395687 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10395687 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520535744/2 | 17-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27094 | Instalatie fotovoltaica pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003375 | 0.4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10397336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10397336 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513445961/2 | 17-08-2022 | 0.003302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003302 | 0
27095 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 9573 COVASINT | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10398809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10398809 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520903259/2 | 18-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27096 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00552 | 0.23 | T2269 ORTISOARA BEJAN | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410069 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511457928/2 | 04-08-2022 | 0.005408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005408 | 0
27097 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00228 | 0.23 | T 51957 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410741 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510791995/2 | 18-08-2022 | 0.002164 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002164 | 0
27098 | LOCUINTA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1146 HARAU S-SOIMUS | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410755 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532201128/2 | 16-08-2022 | 0.002932 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002932 | 0
27099 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 11714 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10411111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10411111 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512861131/4 | 09-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27100 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00567 | 0.23 | 4447 CUPTOARE | Exista bransament electric monofazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4447, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10413121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10413121 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E540242929/2 | 17-08-2022 | 0.005357 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005357 | 0
27101 | Locuita+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PCZ 5009 PARC GARA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10414247 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10414247 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511820203/2 | 24-08-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
27102 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00585 | 0.4 | T 11725 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10416181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10416181 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510809412/2 | 18-08-2022 | 0.005731 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005731 | 0
27103 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10416985 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10416985 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522091923/2 | 09-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27104 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 11008 MOARA SIMAND | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10417172 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417172 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521971334/2 | 17-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27105 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01043 | 0.4 | T 1605 GRABATI COM 2 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10417978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417978 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512585246/2 | 10-08-2022 | 0.010299 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010299 | 0
27106 | Sistem panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10417987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417987 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513203840/2 | 10-08-2022 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
27107 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 7528 LIUBCOVA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7528, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10437123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10437123 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541175206/3 | 22-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27108 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10446308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10446308 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513876745/2 | 02-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27109 | DEPOZIT +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.042 | 0.4 | PTZ 15 DEPOZIT FRIGORIFIC | Circuit electric trifazat alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 15 Depozit Frigorific, cu BMPT montat pe exteriorul postului de transformare. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat semidirect bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10449602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10449602 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E531386907/1 | 17-08-2022 | 0.041159 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.041159 | 0
27110 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10451867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10451867 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520581532/2 | 09-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27111 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10452082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10452082 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530171098/2 | 09-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27112 | CEF 5.18 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10456834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10456834 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512979625/2 | 09-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27113 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.015 | 0.4 | PTA 10132 INEU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10459632 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10459632 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522416980/2 | 09-08-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
27114 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 9511 SIRIA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10464187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10464187 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520895653/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27115 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0.4 | 6107 OHABA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 6107, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart- Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10464987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10464987 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541673085/2 | 08-08-2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
27116 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T51866 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10465117 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465117 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510549727/2 | 09-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
27117 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.23 | T 31773 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10465728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465728 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510838627/2 | 09-08-2022 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
27118 | Locuin??+CEF-Prosumator Ianova 410b | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 2505 IANOVA COMUNA II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10465920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465920 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E514059154/2 | 11-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
27119 | FABRICA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0.4 | PTAB 83 BL.51 M15 DEVA | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea a "Centrala termica", zona PTAB nr. 83, cu BMPT montat langa firida de retea.Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10468950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10468950 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532198998/2 | 18-08-2022 | 0.029632 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029632 | 0
27120 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0121 | 0.4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10469502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10469502 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521256925/2 | 03-08-2022 | 0.011848 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011848 | 0
27121 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10470417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10470417 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522367558/2 | 29-08-2022 | 0.00244 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00244 | 0
27122 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10471283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471283 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520275161/3 | 09-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27123 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 32 CRISCIOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10472100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10472100 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E531277456/2 | 01-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27124 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 11 din LEA JT - str. Livezilor, zona PTAB nr. 16, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10473780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10473780 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532480059/2 | 01-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27125 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7503 MOLDOVITA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7503, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10482449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10482449 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541155811/2 | 10-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27126 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 12296 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10485833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10485833 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513530742/2 | 09-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
27127 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00171 | 0.23 | PTA 10299 IOSASI | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10486818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486818 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521032141/2 | 11-08-2022 | 0.001675 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.001675 | 0
27128 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.8369, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10487387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10487387 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520337519/3 | 10-08-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
27129 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10490001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10490001 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513123212/2 | 12-08-2022 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
27130 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | P11069 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10491175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491175 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511146855/2 | 09-08-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
27131 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0.4 | A20 AVICOLA GIARMATA-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10491683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491683 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513905861/2 | 10-08-2022 | 0.09798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09798 | 0
27132 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10492186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492186 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522372576/2 | 12-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27133 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 22388 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10492905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492905 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513857643/2 | 11-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27134 | Generator Fotovoltaic Pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0.4 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10494894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494894 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521545207/2 | 10-08-2022 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
27135 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0088 | 0.4 | T 21782 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10495004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10495004 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513219049/2 | 10-08-2022 | 0.008622 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008622 | 0
27136 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10495134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10495134 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511382701/2 | 03-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27137 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3870 SAGU COM 2 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10507808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10507808 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521762387/3 | 04-08-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27138 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10508801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508801 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522479956/2 | 01-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27139 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.23 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6007, 20/0,4kV, 400kVA, cu BMPM montat in interior, pe holul casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10509133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10509133 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541487202/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27140 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.23 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10510162 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10510162 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511395121/2 | 12-08-2022 | 0.01095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01095 | 0
27141 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 1622 FUTOK 2 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10511316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511316 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512468505/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27142 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10511525 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511525 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513090305/2 | 24-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27143 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.23 | T 1716 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10512319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512319 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510126863/2 | 24-08-2022 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
27144 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00912 | 0.4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10512972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512972 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520581352/3 | 01-08-2022 | 0.008937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008937 | 0
27145 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 51727 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10513556 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10513556 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513655997/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27146 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTA 87 URICANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 10 nr. 24 din LEA JT - str. Bulzu, zona PTA nr. 87, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10515109 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10515109 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532383534/2 | 17-08-2022 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
27147 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10515327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10515327 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513388787/2 | 22-08-2022 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
27148 | CEF PLACINTAR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00736 | 0.4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10518319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518319 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513417263/2 | 12-08-2022 | 0.007063 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007063 | 0
27149 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10519720 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10519720 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530451471/2 | 12-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27150 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00275 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10520878 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10520878 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513893496/2 | 02-08-2022 | 0.002694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002694 | 0
27151 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 78 din LEA JT - str. Elisabeta Margineanu, zona PTZ nr. 22, realizat cu conductor 4x16 mmp, L= 10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat la limita de proprietate.Programare contor existent trifazat bidirectional cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10521683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10521683 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530456128/3 | 03-08-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
27152 | CEF MIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10525511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525511 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513378809/2 | 16-08-2022 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
27153 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 5363 BUDINT | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10527608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527608 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511985890/2 | 10-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27154 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10528450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10528450 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522071066/2 | 24-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27155 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10531946 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10531946 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E514087166/2 | 08-08-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
27156 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 51716 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10541974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10541974 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513405158/2 | 24-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27157 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T2919 BUTIN II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10544473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10544473 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514067816/2 | 09-09-2022 | 0.013455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013455 | 0
27158 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10545717 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10545717 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520517294/3 | 10-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27159 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4201 STEIER | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4201, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10547907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10547907 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541412020/2 | 09-08-2022 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
27160 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 21774 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10550266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10550266 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512885384/2 | 24-08-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
27161 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | P1036 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10553303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10553303 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532271877/2 | 09-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27162 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00195 | 0.23 | 6209 ZORILE 1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6209, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10553769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10553769 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E540951454/2 | 12-08-2022 | 0.001711 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.001711 | 0
27163 | CEF JOITA GHEORGHE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0.4 | T 12284 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10555024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10555024 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513143786/2 | 10-08-2022 | 0.005341 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005341 | 0
27164 | Cef 15Kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0156 | 0.4 | PTAB 22338 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10555302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10555302 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511449390/3 | 16-08-2022 | 0.015188 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015188 | 0
27165 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA2136 COMUNA VARIAS | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10557312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10557312 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512788702/2 | 19-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27166 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 52015 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10560480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10560480 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513170674/3 | 12-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27167 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3885 ZADARENI COM 2 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10571598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10571598 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521798993/2 | 17-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27168 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3312 BOZ 1 I-D | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10573103 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10573103 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522380104/2 | 03-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27169 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 2571 SMA SACOSUL TURCESC | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10581437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10581437 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512841117/2 | 12-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27170 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0096 | 0.4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10584192 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10584192 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512872144/2 | 29-08-2022 | 0.009388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009388 | 0
27171 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10620852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10620852 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513293153/2 | 03-08-2022 | 0.007837 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007837 | 0
27172 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10621905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10621905 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513193680/2 | 08-08-2022 | 0.009699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009699 | 0
27173 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA 12360 R.MARE COM III | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10622415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10622415 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512912767/2 | 08-08-2022 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
27174 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.01 | 0.4 | PTA 5267 VV DELAMARINA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10625444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10625444 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513568563/2 | 03-08-2022 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
27175 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.099 | 0.4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10629896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10629896 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513412561/3 | 18-08-2022 | 0.009309 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009309 | 0
27176 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00315 | 0.23 | T 31717 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10630175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10630175 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510149037/2 | 03-08-2022 | 0.003084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003084 | 0
27177 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10633595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10633595 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521943850/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27178 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.021375 | 0.4 | T 21789 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10643856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10643856 | 26-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511664827/2 | 26-08-2022 | 0.020847 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.020847 | 0
27179 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9524 PINCOTA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10643952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10643952 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520875932/2 | 10-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27180 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0198 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10654447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10654447 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513091104/2 | 17-08-2022 | 0.019399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019399 | 0
27181 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0063 | 0.4 | T 41708 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10661594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10661594 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512877880/2 | 18-08-2022 | 0.006074 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006074 | 0
27182 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10668129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10668129 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512942748/2 | 12-08-2022 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
27183 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA ? PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 41773 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10670652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10670652 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512838821/2 | 24-08-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
27184 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10672066 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672066 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511339040/2 | 10-08-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
27185 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 1774 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10676467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10676467 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510950161/2 | 29-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
27186 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10697612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10697612 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520553047/2 | 17-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27187 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 10889 IERMATA NEAGRA SCOALA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10697822 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10697822 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521453463/2 | 17-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27188 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10698638 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698638 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513865349/2 | 08-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27189 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTAB 195 ORIZONT 3 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10699688 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10699688 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532345127/3 | 18-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27190 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 21 din LEA JT - str. Horea din Orastie, zona PTZ 2010, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10699804 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10699804 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532431123/2 | 03-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27191 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00825 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10700436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700436 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513504686/2 | 12-08-2022 | 0.008084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008084 | 0
27192 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0.4 | T 51955 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10700690 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700690 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512837695/2 | 17-08-2022 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024499 | 0
27193 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 51886 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10701524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10701524 | 05-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510322119/2 | 05-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27194 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5776 RACHITA SCOALA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10707429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10707429 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512080921/2 | 03-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27195 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | A20 SAG-FANTANELE AR | Din derivatia LEA 20kV existenta din ax 20kV FINTINELE - Sagu prin racord LES 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10724380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724380 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522435554/2 | 24-08-2022 | 0.19598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19598 | 0
27196 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10284 HALMAGEL | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10724855 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724855 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521044368/3 | 09-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27197 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10725577 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10725577 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522425070/2 | 12-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27198 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3900 FELNAC COM 3 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10725781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10725781 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521470833/2 | 17-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27199 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0144 | 0.4 | PTA 4587 IRATOS COM 3 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10726091 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10726091 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522105165/3 | 18-08-2022 | 0.014102 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014102 | 0
27200 | RO005E511829336 - Lugoj, str St.O. Iosif nr 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PCZ 5041 XENOPOL | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10726922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10726922 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511829336/2 | 16-08-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
27201 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10726999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10726999 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520394747/2 | 09-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27202 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0.4 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10727940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10727940 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512551306/2 | 17-08-2022 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
27203 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 11702 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10729266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10729266 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511233032/2 | 09-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27204 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10729533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10729533 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513389306/2 | 18-08-2022 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
27205 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10733177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10733177 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522072618/2 | 16-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27206 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00455 | 0.23 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10734701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10734701 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520615574/2 | 24-08-2022 | 0.004449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004449 | 0
27207 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0.23 | PTA 5532 TABAN IOAN SOCODOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10736567 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10736567 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512165699/2 | 24-08-2022 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
27208 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10736921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10736921 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520533539/2 | 17-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27209 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10737141 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737141 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522010294/2 | 10-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27210 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10737519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737519 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522379270/2 | 24-08-2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
27211 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTZ 3090 ARAD PETRU RARES TUTUN | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10737859 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737859 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520266846/2 | 10-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27212 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0072 | 0.4 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10738083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10738083 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522081696/2 | 16-08-2022 | 0.007046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007046 | 0
27213 | Casa Unifamiliala+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01458 | 0.4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10738188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10738188 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513413012/2 | 02-08-2022 | 0.014238 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014238 | 0
27214 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | T 22262 SANANDREI COMUNA II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10738976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10738976 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513444296/2 | 22-08-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
27215 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10739070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739070 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513522147/2 | 10-08-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
27216 | casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0.4 | PTA 10084 GURBA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10747558 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10747558 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520949787/3 | 09-08-2022 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
27217 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0076 | 0.4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10759896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10759896 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521505618/2 | 09-08-2022 | 0.007443 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007443 | 0
27218 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00545 | 0.23 | PTA 3424 ARAD FRUMOASA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10760230 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10760230 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520550011/2 | 09-08-2022 | 0.005338 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005338 | 0
27219 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0.4 | PTA 3933 MANASTUR COM 4 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10809861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10809861 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522097277/2 | 22-08-2022 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01714 | 0
27220 | cef+locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T12418 URSENI COM. II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10813051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10813051 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513916324/3 | 16-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27221 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11786 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10814329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10814329 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513617524/2 | 18-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27222 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10814800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10814800 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513665673/2 | 18-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27223 | BIROU SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10815030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815030 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520329374/2 | 16-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27224 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | Arad | 0.005 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III Anulare | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10815446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815446 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522414203/2 | 16-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27225 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10815825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815825 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520346867/2 | 18-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27226 | CASA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3430 ARAD FRUMOASA-TARAFULUI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10815948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815948 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522508522/2 | 19-08-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27227 | Casa Puican Ionut | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 12284 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10817244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10817244 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513133594/2 | 17-08-2022 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
27228 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10821607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10821607 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512893798/2 | 08-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
27229 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00486 | 0.23 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10822706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10822706 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511490240/2 | 18-08-2022 | 0.004743 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004743 | 0
27230 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840095 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10840095 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513453162/2 | 24-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27231 | cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 2114 CAP AUREL VLAICU / LEA ORASTIE | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10840753 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532209003/2 | 11-08-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
27232 | CEF Miraflor 50kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 20 | S20 NR.3-VICTORIA TM | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10843888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843888 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513092633/2 | 17-08-2022 | 0.0489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0489 | 0
27233 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | PTA 12375 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10845380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10845380 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513104491/2 | 24-08-2022 | 0.007443 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007443 | 0
27234 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 1775 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10845417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10845417 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510389099/2 | 10-08-2022 | 0.00973 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00973 | 0
27235 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22305 VILE 1 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10872731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872731 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513541081/2 | 24-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27236 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T51834 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10888907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10888907 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510125671/2 | 24-08-2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
27237 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010125 | 0.4 | T 2574 STANCIOVA COMUNA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10889277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10889277 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511392218/3 | 18-08-2022 | 0.009822 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009822 | 0
27238 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 12364 SOLARIS I | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10890396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10890396 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513378663/2 | 04-08-2022 | 0.007926 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007926 | 0
27239 | Locuinta Privata | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0025 | 0.23 | PCZ 5086 HOTEL TIMIS | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10895044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10895044 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511827671/2 | 29-08-2022 | 0.0023 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0023 | 0
27240 | locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00623 | 0.4 | T 12295 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10895336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10895336 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513248175/4 | 24-08-2022 | 0.00605 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00605 | 0
27241 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.23 | 6126 GLIMBOCA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de peste drum, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6126, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofaza de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10898428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10898428 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E540533292/3 | 24-08-2022 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005878 | 0
27242 | CEFBiserica Crestina Baptista Sf. Treime | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.06 | 0.4 | PTAB 168 BL. ANL DEVA | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea a blocului C2, scara 3, zona PTAB nr. 168 Bl.ANL, cu GDM semidirect montat in firida. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10904633 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10904633 | 26-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532320962/2 | 26-08-2022 | 0.05878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05878 | 0
27243 | Casa de vacanta cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0.4 | 7607 HELP TRANS | Exista bransament electric trifazat, racordat din cutia de distributie CD aferent PTA 7607, 20/0,4kV, 100kVA, cu Ansamblu de Masura, montat langa postul de transformare, echipat cu intreruptor tetrapolar 160A, TC 125/5A si contor electronic trifazat in montaj semidirect. Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj semidirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10915456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10915456 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541323582/3 | 29-08-2022 | 0.0292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0292 | 0
27244 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10918704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10918704 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513353688/2 | 18-08-2022 | 0.00734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00734 | 0
27245 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T 41731 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10919102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10919102 | 23-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513794979/2 | 23-08-2022 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
27246 | Casa +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0.23 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10963944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10963944 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513750713/2 | 16-08-2022 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW fara debitare in retea | 0 | 0
27247 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964422 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520869171/2 | 18-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27248 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | PTA 22299 UTVIN COM III | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964434 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513481163/2 | 12-08-2022 | 0.009699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009699 | 0
27249 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964587 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520553889/2 | 17-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27250 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01485 | 0.4 | PTA 3354 HOLDEA I-C | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964707 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522440088/2 | 24-08-2022 | 0.01455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01455 | 0
27251 | CEF BISOC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10987493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10987493 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511530560/2 | 16-08-2022 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
27252 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 12375 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10987622 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10987622 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511381654/2 | 18-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27253 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00495 | 0.23 | PTA 90 RAU DE MORI | Bransament monofazat aerian alimentat din LEA JT - Rau de Mori, zona PTA nr. 90 Rau de Mori, cu BMPM 32 A montat pe stalpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10990790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10990790 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532253518/2 | 24-08-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
27254 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10991224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10991224 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513974610/2 | 10-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27255 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10998588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10998588 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512921701/2 | 10-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27256 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10998705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10998705 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512921699/2 | 09-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27257 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00869 | 0.4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11004856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11004856 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513646043/2 | 18-08-2022 | 0.008416 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008416 | 0
27258 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA 5031 CARAIMAN | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11005130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11005130 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511912407/2 | 17-08-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
27259 | casa locuita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11005555 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11005555 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513397709/2 | 24-08-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
27260 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA2071 COMUNA BULGARUS | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11006853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11006853 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512732150/3 | 24-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27261 | CEF NYESTI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11007820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11007820 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513139905/2 | 17-08-2022 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
27262 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 11711 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11007910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11007910 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511341751/2 | 17-08-2022 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
27263 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00972 | 0.4 | T 1605 GRABATI COM 2 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11007942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11007942 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513398115/2 | 16-08-2022 | 0.009506 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009506 | 0
27264 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004392 | 0.23 | T51866 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11008165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11008165 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510708397/2 | 09-08-2022 | 0.003567 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003567 | 0
27265 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11008922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11008922 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513437759/2 | 24-08-2022 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
27266 | Locuinta+CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51833 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11012239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11012239 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513792461/2 | 18-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27267 | Locuinta si panouri fotovoltace-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0.4 | 4400 CALNIC CENTRU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4400, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe fatada gardului, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11019973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019973 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541573376/3 | 30-08-2022 | 0.007838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007838 | 0
27268 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 51964 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11020028 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020028 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510702627/2 | 16-08-2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
27269 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11020517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020517 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513457010/2 | 17-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27270 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11023573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11023573 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522072977/2 | 16-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27271 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3406 ARAD PIATA EROILOR | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11023812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11023812 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520559593/2 | 12-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27272 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 8591 ZABALT COMUNA I | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043155 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521558278/2 | 24-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27273 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 31708 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043527 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513631823/2 | 24-08-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
27274 | BOGDAN RADU DUMITRU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11044932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11044932 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513420740/2 | 09-08-2022 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
27275 | locuita+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11049671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11049671 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520337610/2 | 24-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27276 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11062097 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062097 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513361306/2 | 24-08-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
27277 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11063779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11063779 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520254461/2 | 24-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27278 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11064480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11064480 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513381083/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27279 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 12376 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11125920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11125920 | 23-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511381182/2 | 23-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27280 | Iluminat + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T12421 PARTA DOBRESCU | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11130727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11130727 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511503526/2 | 25-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27281 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1528 CHECEA COM 2 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11134970 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11134970 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512515788/2 | 25-08-2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
27282 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136225 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520248105/3 | 25-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27283 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 2235 TURDAS AFINI | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136518 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511554117/2 | 31-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27284 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0165 | 0.4 | T 21768 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11137020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11137020 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511238532/3 | 30-08-2022 | 0.01612 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01612 | 0
27285 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01786 | 0.4 | T 12294 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11137416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11137416 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513408162/2 | 25-08-2022 | 0.017453 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017453 | 0
27286 | Motel Prislop+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01404 | 0.4 | PTA 103 PENSIUNE SILVASU DE SUS | Circuit electric trifazat alimentat din cutia de distributie aferenta PTA nr. 103 Pensiune Silvasu de Sus : cutie 0.4 kV pentru 2 intrerupatori (DY 3018 RO) echipata cu 1 întrerupator (I=180 A – DY 3101/8 RO) si cablu JT 3x95+50N mmp (DC 4146 RO), L=5 m, cu BMPTi 160 A (FT-133-MAT) montat pe postament la baza stalpului cu postul de transformare. Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11144872 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11144872 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532335744/3 | 31-08-2022 | 0.013609 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013609 | 0
27287 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.23 | T12565 MOSNITA NOUA III | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11159358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11159358 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513430392/2 | 30-08-2022 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004703 | 0
27288 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0.23 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11160398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11160398 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521662331/2 | 24-08-2022 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
27289 | CEF GHEORGHITA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0189 | 0.4 | PTZ 17 HATEG | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 358 din LEA JT - str. Carpati, zona PTZ nr. 17, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11180007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180007 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530577919/4 | 31-08-2022 | 0.018372 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018372 | 0
27290 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 10016 SICULA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11181443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11181443 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522071202/2 | 19-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27291 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11181765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11181765 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512926683/2 | 25-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27292 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00984 | 0.4 | PTA 62 CARNESTI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11181893 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11181893 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530939449/3 | 31-08-2022 | 0.009143 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009143 | 0
27293 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0.4 | T 22331 VILE II | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182050 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513672154/2 | 31-08-2022 | 0.009143 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009143 | 0
27294 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182601 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511337138/3 | 30-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27295 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0.23 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182801 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521662320/2 | 25-08-2022 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
27296 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51732 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11183865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183865 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510769383/3 | 31-08-2022 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
27297 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01485 | 0.4 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11227855 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11227855 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513816615/2 | 25-08-2022 | 0.014552 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014552 | 0
27298 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091 | 0.4 | T 22262 SANANDREI COMUNA II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11228081 | 23-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513337781/2 | 23-08-2022 | 0.008917 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008917 | 0
27299 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 41709 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11292472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11292472 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510043063/2 | 31-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27300 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11293092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11293092 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512840633/2 | 29-08-2022 | 0.004694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004694 | 0
27301 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 9053 SASCA MONTANA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9053, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPM echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11297714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297714 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E540844523/2 | 30-08-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
27302 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00598 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11298056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298056 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513585944/2 | 25-08-2022 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
27303 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11483718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11483718 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513485965/2 | 29-08-2022 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
27304 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0,4 | PTA 1379 FADO PIPE MINTIA | Bransament racordat in PTA nr. 1379 (20/0.4 kV, 160 KVA) cu BMPTi 160 A montat pe stalpul cu postul de transformare si contor de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect. Alimentarea s-a realizat conform ATR nr. 141505644/23.02.2015 : PTA nr. 1379 (20/0.4 kV, 160 kVA), racordat la LEA 20 kV Decebal - Paulis, derivatia PT 1195, montat pe stalpul SC 15015 amplasat in deschiderea dintre stalpii SE1 nr. 6 si SC 15015 nr. 7.- BMPTi 160 A montat pe stalpul postului si contor de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect. Programare contor semidirect existent in BMPTi 160 A, cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09985970 | 2022-06-05 | 09985970 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532490184/1 | 2023-03-30 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
27305 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 20 | S20 DESEURI-IM ORASTIE DV | Racord 20 kV din PTAB 2127, constand din celula de masura 20 kV echipata cu separator de sarcina si CLP, 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (conform DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 20/5 A, cls. 0.5S (conform DMI 031052 RO), contor de energie electrica activa si reactiva in conexiune indirecta.Programare contor bidirectional dublu sens existent, cu tarif de producator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09983727 | 2022-06-02 | 09983727 | 12-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532430414/2 | 13-10-2022 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
27306 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | -Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3461, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator pentru asigurarea teletransmisiei; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu tetrapolar Al pentru pozare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 12m, din care cca. 6m coborare pe perete; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: -Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09948381 | 2022-06-10 | 09948381 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520274148/2 | 2022-12-13 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27307 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0.4 | T 11783 | Bransament electric trifazat existent - In postul de transformare T11783-20/0,4kV-630KVA, este realizata o legatura electrica proiectata intre bornele transformatorului si tabloul JT cu cablu unipolar de Cu cu sectiunea de 150 mmp (cf.DC4141RO), lungime (4x10)m; - 1 buc. tablou JT cu doua iesiri (cf. DY 3009RO) echipat cu intrerupator tetrapolar automat JT, 350A (cf.DY 3101/7RO) – 1 buc. si placa de inchidere pentru tablou JT in absenta intrerupatorului (cf. DY3003RO) – 1buc.; - legatura electrica intre intrerupatorul tetrapolar automat JT, 350A din postul de transformare (PT) proiectat si cutia de exterior cu ansamblu de masura proiectata se va realiza cu cablu tetrapolar cu elice vizibila cu conductoare Al3x240+150Nmmp, izolate cu cauciuc sub manta de PVC (cf.DC4146RO), lungime 198m (din care 33m subraversare prin foraj drum asfaltat, 15m parcare betonata, 10m in postul de transformare, 1m in cutia de exterior cu ansamblu de masura, restul in zona verde, protejat in tub (cf.DS 4237RO) petoata lungimea), prevazut in PT cu adaptori pentru scurtcircuitoare; - cutie de exterior din rasina sintetica pentru distributie jt (cf. DS 4558RO) cu ansamblu de masura (cf.DMI 031055RO), 1 buc., pe soclu/picior, la limita de proprietate; - cutia (cf. DS 4558RO) este echipata cu separator jt si intrerupator automat tripolar jt, In=350A si grup de masura format din ansamblu de transformatoare de curent 3xTC 300/5A (cf. DMI 031006RO) si contor electronic trifazat de energie electrica 5(20)A, prevazut cu adaptori pentru scurtcircuitoare; - cutia de exterior cu ansamblu de masura este legata la o priza de pamant de potential maxim 4 ohmi, realizata prin grija beneficiarului;Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9860804 | 2022-04-13 | 9860804 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512875800/3 | 2023-06-09 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
27308 | CEF RADU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 98 FARCADIN | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 10 nr. 44 din LEA JT - sat Farcadin, zona PTA nr. 98, realizat cu conductor 2x16 mmp, cu stender contor monofazat montat la consumator.Montare contor bidirectional smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10149668 | 2022-06-20 | 10149668 | 07-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E530965280/2 | 09-09-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
27309 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0259 | 0,4 | T 1719 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inocuire intreruptor automat in BMPT existent cu intrerupator automat de 63 A,necesita reprogramare contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10029619 | 26/05/2022 | 10029619 | 01-03-2023 | nu | nu | nu | RO005E512869184/2 | 2022-11-23 | 0.025082 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025082 | 0
27310 | Centala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - Almasu Sec, zona PTA nr. 1127, cu BMPT 32 A montat pe stalp.Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10017589 | 2022-05-23 | 10017589 | 05-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532287098/2 | 09-09-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
27311 | Restaurant | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0378 | 0,4 | T1953 MARASESTI | Bransament electric subteran trifazat cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 22m (6m zona verde, 6m foraj asfalt 10m pe stalp). Inlocurie siguranta existenta cu o siguranta 63A. Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10451127 | 2022-07-22 | 10451127 | 05-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512703406/2 | 30-09-2022 | 0.03429 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03429 | 0
27312 | Spor putere si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01755 | 0,4 | T 12287 | Necesar inlocuire siguranta 16A cu siguranta 32A<(>,<)> reprogramare contor Smart existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10362423 | 2022-07-19 | 10362423 | 21-02-2022 | nu | nu | nu | RO005E513320255/2 | 2022-11-10 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
27313 | Restaurant Colloseum Hunedoara | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,4 | PTZ 54 BAIE | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10332486 | 2022-07-27 | 10332486 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E531393006/1 | 2023-03-25 | 0.0122 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0122 | 0
27314 | Pensiunea Casiana | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,4 | PTA191 CIULPAZ | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10340756 | 2022-07-26 | 10340756 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532490285/2 | 2022-11-15 | 0.026448 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026448 | 0
27315 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00872 | 0,4 | PTA 4052 PECICA LICEU | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.4052, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica de acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10267823 | 2022-07-12 | 10267823 | 30-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521611605/2 | 27-10-2022 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00676 | 0
27316 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00567 | 0,4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tripolar 40A si se va reprograma contorul Smart Meter bidirectional conform puterii avizate. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10242892 | 2022-07-07 | 10242892 | 01-02-2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0047
27317 | Prosumator CEF pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00836 | 0,23 | PTA 3701 FIRITEAZ COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3701, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu bipolar Al 1x25+16C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 25m, din care cca. 13m canalizatie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09998124 | 2022-07-12 | 09998124 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E521309812/2 | 2022-11-02 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
27318 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11183205 | 24-08-2022 | 11183205 | 08-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520579450/2 | 31-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27319 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10015 GURBA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10015, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu tetrapolar pentru montare aeriana Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11158393 | 29/08/2022 | 11158393 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E521340750/2 | 2022-12-06 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
27320 | CEF NINCOV IVAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 2137 CAP CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11146606 | 31-08-2022 | 11146606 | 16-04-2023 | nu | nu | nu | RO005E512792178/2 | 2022-12-21 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
27321 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 11052 STR. PROLETERIATULUI SANTANA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10893845 | 30-08-2022 | 10893845 | 02-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521942039/2 | 26-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27322 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3416. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10988642 | 18/08/2022 | 10988642 | 13-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520278221/2 | 18-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27323 | HOTEL SI RESTAURANT+CEF-Prosumator( Electric Up) | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTB 4230 PECICA CARTIER NOU 1 | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional cu tarif producator, in montaj semidirect TC=200/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10871917 | 22/08/2022 | 10871917 | 12-11-2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0978
27324 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | P1349 | Bransament electric monofazat existentBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare 1349-630kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 16m(din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 4m sapatura in zona verde, 1m trotuar beton si 1m in BMPT, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional într-un BMPT-40A prevazut cu întrerupator de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840606 | 26/08/2022 | 10840606 | 21-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511069646/2 | 04-10-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
27325 | CEF Avicola San Roberto | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 3633 HORIA AVICOLA SAN ROBERTO | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3633, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-125A standardizat, echipat cu 3xTC=150/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 10m; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10817182 | 25/08/2022 | 10817182 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522003151/2 | 2023-01-13 | 0.0587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0587 | 0
27326 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0105 | 0,4 | TC4003 STR.VALIUG | Exista bransament monofazat racordat la LEA JT aferenta PTZ 4003, 20/0 <(>,<)>4kV, 630KVA.-In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, ?punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului?. In aceste conditii, alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 20 metri (3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SV din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4003, 6/0,4kV, 630KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din PAFS, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40 si contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se vor demonta bransamentul monofazat si contorul aflat in interiorul proprietatii. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10807759 | 17/08/2022 | 10807759 | 20-02-2023 | nu | nu | nu | RO005E541354238/2 | 2022-11-07 | 0.01009 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01009 | 0
27327 | Electro-Construct ElectricUp | Fotovoltaic | ARAD | 0.0546 | 0,4 | PTB 4230 PECICA CARTIER NOU 1 | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.4230, din tabloul jt al PTB prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=200/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe soclu, pe domeniul public, in zona adiacenta limitei de proprietate beneficiar, a unui cofret E1+2; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din tabloul jt al PTB - circuitul liber existent la cofretul proiectat, in lungime de cca. 490m, din care cca. 457m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 23m subtraversari cai acces auto si drum; - realizare coloana jt intre cofret si BMPTi, folosind cablu Al 3x95+50N, in lungime de cca. 5m, pozat in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10547638 | 22-08-2022 | 10547638 | 20-01-2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.053458
27328 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.098 | 0,4 | T 51844 | Bransament electric trifazat existentPentru alimentarea noului consummator din T51844-20/0,4 kV-630 kVA se vor executa urmatoarele lucrari: -montarea unui contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica 5(20)A intr-un BMPTi 160A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu separator jt si intrerupator automat tetrapolar jt, In=160A, transformatoare de curent 3xTC 250/5A, la limita de proprietate,conform imobilului . BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm<(>,<)> realizata prin grija beneficiarului. -legatura electrica intre Cutia de distributie si Ansamblu de masura este existenta cu cablu tetrapolar 3x70+35 . - cutia cu ansamblu de masura (cf.DMI031055RO) proiectata se va lega la o priza de pamant de potential maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.Pentru alimentarea noului consummator din T51844-20/0,4 kV-630 kVA se vor executa urmatoarele lucrari: -montarea unui contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica 5(20)A intr-un BMPTi 160A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu separator jt si intrerupator automat tetrapolar jt, In=160A, transformatoare de curent 3xTC 250/5A, la limita de proprietate,conform imobilului . BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm<(>,<)> realizata prin grija beneficiarului. -legatura electrica intre Cutia de distributie si Ansamblu de masura este existenta cu cablu tetrapolar 3x70+35 . - cutia cu ansamblu de masura (cf.DMI031055RO) proiectata se va lega la o priza de pamant de potential maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10577253 | 17-08-2022 | 10577253 | 27-02-2023 | nu | nu | nu | RO005E512905152/2 | 2022-11-15 | 0.096037 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.096037 | 0
27329 | Prosumator 20kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 10852 IMA SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10852, din CD a PTA prin circuit aerian separat pozat pe stalpii LEA 0.4kV existenti si bransament trifazic cu BMPT si contor trifazat pe fatada.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere sunt necesare urmatoarele lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A, clasa de precizie 0.5S; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 10852; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: -dezafectare bransament trifazic aerian existent de la stalpul de retea si recuperare contor trifazat; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPTi, in lungime de cca. 40m, din care cca. 23m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 7m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10513063 | 17-08-2022 | 10513063 | 27-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520820033/2 | 2022-12-29 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
27330 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.028 | 0,4 | PTA 195 BUCURESCI SCOALA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 9 din LEA JT - sat Bucuresci, zona PTA nr. 195 Bucuresci Scoala, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT).-Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT 32 A existent, cu BMPT 63 A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10517825 | 18-08-2022 | 10517825 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532456973/2 | 13-10-2022 | 0.02743 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02743 | 0
27331 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10516098 | 19-08-2022 | 10516098 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512989491/2 | 18-10-2022 | 0.007986 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007986 | 0
27332 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.15444 | 0,4 | A20 PECICA-BUJAC AR | Loc de consum si producere existent, conform ATR 5603168 / 29.06.2020 si CER RO005E522078344/2 din 05.10.2020, alimentat din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3396, din tabloul jt al PTB prin instalatiile de jt existente. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect TC=400/5A..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10451381 | 11-08-2022 | 10451381 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522078344/3 | 29-09-2022 | 0.20971 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.20971 | 0
27333 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005995 | 0,4 | PTA 4564 SANPAUL COM 1 | -Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.4564, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x10+6C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 2m canalizatie zona pavata, respectiv cca. 4m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10426816 | 03/08/2022 | 10426816 | 20-02-2023 | nu | nu | nu | RO005E522281766/2 | 2023-02-22 | 0.005874 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005874 | 0
27334 | locuinta - prosumator nonAFM - Birda, str Birda nr 283 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T2883 BIRDA II SAT | Bransament electric trifazat existent . Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat ,se va realiza cu cablu 3x25+16C mmp in lungime de 26 m (din care 10 m pe stalp la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT existent , restul in zona verde, protejati prin tub PVC ) ,montare intrerupator 63 A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10418290 | 10-08-2022 | 10418290 | 06-04-2023 | nu | nu | nu | RO005E512278469/2 | 2023-02-08 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
27335 | Magazin ALTEX Resita | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.22 | 6 | S6 CB.3 PT 4029-BARZAVA RE | ... Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT4193 Altex, alimentat de pe cablul nr.3, intre statia 110/6kV Barzava si PT 4029. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 6kV plecare din celula de masura. Conform CER RO005E541681893 / 2 din 16/03/2022 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 6/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect..Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect tip CST 0410E ACDSGMRRJ existent in regim bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10259086 | 30-08-2022 | 10259086 | 15-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E541681893/3 | 2023-07-13 | 0.2155 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.2155 | 0
27336 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0,4 | PTA 8030 MONOROSTIA | Din PTA 20/0.4kV, nr.8030, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent. In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8030. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10131495 | 22-08-2022 | 10131495 | 06-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521894899/3 | 2022-11-11 | 0.01223 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01223 | 0
27337 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 21 RASCA | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 57 din LEA JT - sat RIsca, zona PTA nr. 21 Risca, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=30 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa. Montare contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10156114 | 18-08-2022 | 10156114 | 29-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E531237485/2 | 2023-02-06 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
27338 | Generator Fotovoltaic 180KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTZ 1150 ARAD BJATM CAMPUL LINISTII | -Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.1150, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la exteriorul PTZ a unui BMPTi-350A echipat cu 3xTC=300/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare in PTZ 1150 a unui intrerupator tetrapolar automat I=630A, conform DY 3103RO si realizare coloana trafo folosind cabluri unipolare Cu 4x(1x240mmp), conform DC 4141RO; - realizare coloana jt folosind cabluri unipolare Cu 4x(1x150mmp), conform DC 4141RO, in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar automat I=630A si BMPTi, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165343 | 19-08-2022 | 10165343 | 12-02-2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.1763
27339 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Bransament electric trifazat existentBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T12357-20/0,4kV-160kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m(din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, 5m in asfalt si restul in zona verde protejat prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT-63A. Necesar montare contor trifazat bidirectional.Necesar montare contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09180698 | 08-08-2022 | 09180698 | 15-04-2023 | nu | nu | nu | RO005E511388145/2 | 2023-01-31 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
27340 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 2229 TUNEL TURDAS | Bransament electric monofazat existent. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10920014 | 19-08-2022 | 10920014 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511606126/2 | 14-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27341 | locuinta+CEF- prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 51882 GIARMATA VII | Bransament electric trifazat existent. Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10919496 | 25-08-2022 | 10919496 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513463882/2 | 23-09-2022 | 0.007001 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007001 | 0
27342 | Locunita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,4 | PTAB 209 PANSELUTELOR | Bransament electric trifazat subteran alimentat din firida de retea a blocului 30, zona PTAB nr. 209 Panselutelor, cu BMPT 63 A montat pe locuinta. Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10851817 | 17-08-2022 | 10851817 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531377974/2 | 14-09-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
27343 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0,4 | PCZ 1804 SINCAI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10816088 | 24-08-2022 | 10816088 | 08-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513089842/2 | 22-09-2022 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01224 | 0
27344 | Spor putere si CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 12348 RAIMOND RUSU DUDESTII NOI | Bransament electric trifazat existent Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10723079 | 22-08-2022 | 10723079 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513061336/2 | 21-09-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
27345 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | Bransament electric trifazat subteran racordat la LEA JT - str. Garii, de la stalpul de tip SE4 din apropiere<(>,<)> zona PTA nr. 1118 Cristur 1, realizat cu cablu JT 3x10+6C mmpAl, L=22 m (10 m asfalt), cu contor smart meters montat in BMPT 32 A (FT-133-MAT) montat pe domeniu public la limita de proprietate. Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator. • Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11693010 | 27-09-2022 | 11693010 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532426194/3 | 12-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27346 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.036 | 0,4 | PTA 8294 ARAD-INFOGO | Instalatie racordare existenta. Programare contor bidirectional existent montaj semidirect TC=250/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11593832 | 16-09-2022 | 11593832 | 22-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522105457/2 | 25-10-2022 | 0.03527 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03527 | 0
27347 | HALA, BIROURI, STATIE INCARCARE AUTO ELECTRICE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.085635 | 0,4 | PTA 3482 ARAD SC ELEMENTS | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3482, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA a unui BMPTi-160A standardizat, echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 12m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11491661 | 01-09-2022 | 11491661 | 08-02-2023 | nu | nu | nu | RO005E522458290/2 | 2023-01-12 | 0.083917 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.083917 | 0
27348 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic-ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.07749 | 20 | A20 FLOTATIE SASCA-ORAVITA RE | Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT9172 Manastire-Bio Plant, racordat din stalpul nr.222/22 LEA 20kV Flotatie Sasca, alimentata din statia 110/20kV Oravita. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Conform CER RO005E541373712 / 4 din 13/12/2018 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect. Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11369362 | 13-09-2022 | 11369362 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.07589
27349 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.028 | 0,4 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10889329 | 09-09-2022 | 10889329 | 15-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522297404/2 | 18-10-2022 | 0.02734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02734 | 0
27350 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0,4 | PTA 3430 ARAD FRUMOASA-TARAFULUI | Loc de consum si producere existent. Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10841960 | 01-09-2022 | 10841960 | 02-11-222 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.01264
27351 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.010575 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10399859 | 07-09-2022 | 10399859 | 09-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522435925/2 | 27-10-2022 | 0.010362 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010362 | 0
27352 | Depozit si birou+CEF MERPANO SRL-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.07 | 20 | A20 BILED-FRATELIA TM | Bransament electric trifazat existent. Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10340785 | 20-09-2022 | 10340785 | 21-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512939171/4 | 2023-01-09 | 0.06815 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.06815 | 0
27353 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.19998 | 0,4 | PTA 2090 ROMOSEL / LEA ORASTIE-CASTAU | Din PTA 2090, 20/0.4 KV 250 kVA - instalatie electrica trifazata existenta, BMPT existent cu distribuitor E 1+masura din policarbonat armat cu fibra de sticla , modular, pe soclu de beton cu compartiment separat pentru un loc de masura si echipat cu usi din policarbonat cu vizor pentru citirea contorului si fereastra pe balama pentru manevrarea USOL (I=400 A, reglabil) si grup de masura format din: contor electronic trifazat in montaj semidirect, 3 reductori de curent de 400/5 A si bloc de incercare. contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114453 | 09-09-222 | 10114453 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513132234/4 | 2022-11-15 | 0.19575 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19575 | 0
27354 | CEF SUMIDA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.88 | 20 | A20 ORAS 1-JIMBOLIA TM | Conf. CER din RO005E513384963/3 din 07/02/2019 utilizatorul SUMIDA ROMANIA SRL este alimentat din PC 21542, racordat la LEA 20 kV Oras 1, alimentat din Statia 110/20 kV JIMBOLIA si are o putere aprobata maxima simultani absorbita de 2426,087 kVA/2232 kW a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA 20 kV Oras 1; b) instalatia de racordare: consta intr-un punct de conexiune 20 kV (T 21542) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), inseriat in LES 20 kV din LEA 20 kV Oras 1 c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, in Celula de masura -PT; d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 2xTC 400/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . e) punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica; elementele susmentionate sunt in proprietatea Operatului. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitatein reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II ? Sectiunea 1. ? Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului, sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - inlocuire contorul existent in T21542 cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva ? montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. -,,punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea);elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI -,,punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului -,,punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura -PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -,,LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ? 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; -,,celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): -protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); -protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): -,,- o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; -,,- o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); -,,- o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; -,,- o functie de autodiagnosticare; -,,- o functie de autotestare (obligatoriu la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; -,,- un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata -,,realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; -,,instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; -,,realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; -,,pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; -,,Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10050946 | 09-09-2022 | 10050946 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E513384963/4 | 2023-01-05 | 0 | PROSUMATOR cu Pi > 400kW | 0 | 0
27355 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,4 | A20 DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existent-... Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional si programare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12059840 | 21-09-2022 | 12059840 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.052116
27356 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T12438 SI POMPE ANTARCTICA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12059405 | 19-09-2022 | 12059405 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E513324901/3 | 2023-03-15 | 0.09795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09795 | 0
27357 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTZ 3094 ARAD GHEORGHE SINCAI TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11876721 | 27-09-2022 | 11876721 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520167510/1 | 2022-11-01 | 0.007928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007928 | 0
27358 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11875081 | 23-09-2022 | 11875081 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E514083498/2 | 14-10-2022 | 0.007991 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007991 | 0
27359 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11791992 | 20-09-2022 | 11791992 | 21-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522402255/2 | 2022-11-07 | 0.014945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014945 | 0
27360 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 41709 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11794345 | 26-09-2022 | 11794345 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E510041667/2 | 20-10-2022 | 0.007805 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007805 | 0
27361 | IMOBIL+SISTEM FOTOVOLTAIC-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025 | 0,4 | PTZ 1003 OV CALAN | Bransament electric trifazat alimentat de la stalpul SE 10 nr. 36 din LEA JT - Tabara Militara, zona PTZ nr. 1003 OV Calan, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT).-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11816909 | 22-09-2022 | 11816909 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532378864/2 | 2022-11-04 | 0.02448 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02448 | 0
27362 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 2234 BILED SCHWARTZ | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11765170 | 16-09-2022 | 11765170 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511554296/2 | 2023-01-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27363 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3313, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 18m, din care cca. 4m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 2m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11600492 | 12-09-2022 | 11600492 | 19-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522280529/2 | 2022-11-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27364 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11629198 | 28-09-2022 | 11629198 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520825050/2 | 2022-12-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27365 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3514 CICIR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11628183 | 28-09-2022 | 11628183 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521715149/2 | 2022-11-02 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27366 | PANOURI FOTOVOLTAICE SI SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11664974 | 28-09-2022 | 11664974 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520270223/2 | 21-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27367 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic-Prosumator(Electric UP) | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T 51846 NEFER PROD IMPEX | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11595729 | 19-09-2022 | 11595729 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.02935
27368 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 20 | T 22253 TECHNOLUB SRL | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11591814 | 07-09-2022 | 11591814 | 30-11-2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.026777
27369 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 9501 COVASINT | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11614864 | 14-09-2022 | 11614864 | 15-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520902438/2 | 25-10-.2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27370 | CEF ELECTRIC UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 20 | A20 BALOMIR-ORASTIE DV | Racord 20 KV si PTA nr. 2209 Randys Orastie (20/0.4 KV, 100 KVA apartinand consumatorului), alimentat din LEA 20 KV Orastie - Balomir, derivatie FNC (stalpul nr. 2), cu masura energiei electrice pe JT in cutia de distributie a PTA 2209.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Se va actualiza conventia de exploatare, ca urmare a modificarilor solicitate. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? ??????? Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea transformatorului de putere din PTA 2209 Tamplarie Randys corespunzator puterii aprobate si actualizarea conventiei de exploatare. ? ???????Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare al agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea : a) transformator 20/0.4 kV<(>,<)> b) LEA 35/20 kV in lungime de 17 m. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11667656 | 12-09-2022 | 11667656 | 13-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E531418925/2 | 2023-01-11 | 0.097804 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097804 | 0
27371 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11665184 | 19-09-2022 | 11665184 | 30-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512895217/2 | 2023-04-19 | 0.02641 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02641 | 0
27372 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTZ 3006 ARAD CINEMA ARTA TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11522109 | 16-09-2022 | 11522109 | 20-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522253822/2 | 10-10-2022 | 0.012385 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012385 | 0
27373 | Arsat Agricultura Electric Up | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | A20 INTEGRATA-SINNICOLAU MARE TM | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11519753 | 09-09-2022 | 11519753 | 13-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512707916/3 | 2023-06-15 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
27374 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.09999 | 20 | S20 BRICOSTORE-GAI AR | Din LES 20kV GAI - Bricostore prin racord LES 20kV la punct de alimentare 20kV (PTB 1849)<(>,<)> inseriat între PT nr. 1837 si PT nr. 1850.Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11448325 | 09-09-2022 | 11448325 | 11-11-2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.097724
27375 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 11054 MOARA ZARAND | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485544 | 21-09-2022 | 11485544 | 25-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521979961/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27376 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485582 | 09-09-2022 | 11485582 | 13-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520528498/2 | 18-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27377 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTB 3647 VLADIMIRESCU | -.Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3647, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - legare cablu bransament existent in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11462914 | 08-09-2022 | 11462914 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522395885/2 | 2022-12-23 | 0.016934 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016934 | 0
27378 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0,4 | PTZ 21 LUPENI | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 16 din LEA JT - str. Vanatorilor, zona PTZ nr. 21 Lupeni, cu stender si BMPT 63 A montat pe stalpul de racord.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11447544 | 14-09-2022 | 11447544 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532327903/1 | 27-10-2022 | 0.02641 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02641 | 0
27379 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.8568, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 21m, din care cca. 9m canalizare; - dezafectarea vechii cai de elimentare cu energie electrica si recupararea contorului; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11447226 | 14-09-2022 | 11447226 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522202736/2 | 2022-12-06 | 0.01165 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01165 | 0
27380 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485808 | 14-09-2022 | 11485808 | 20-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520257903/2 | 18-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27381 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027 | 0,4 | T 52011 ELECTRIC STILL | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11346932 | 08-09-2022 | 11346932 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E513188358/2 | 2023-03-09 | 0.02641 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02641 | 0
27382 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027 | 0,4 | T 51844 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11346441 | 08-09-2022 | 11346441 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512947956/2 | 2023-02-06 | 0.02641 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02641 | 0
27383 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 4328 DR.GH. VUCU | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4328, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11347808 | 08-09-2022 | 11347808 | 11-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E540409856/2 | 27-10-2022 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
27384 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 51828 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11346789 | 26-09-2022 | 11346789 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E513303166/2 | 19-10-2022 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
27385 | Prospero Luncani | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T12400 GHIRODA LUNCANI | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional si programare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11369647 | 28-09-2022 | 11369647 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E511642058/2 | 2023-02-16 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
27386 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTZ 56 CHIZID | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 10 nr. 77 din LEA JT - str. Chizid, zona PTZ nr. 56, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire.-Sporul de putere solicitat necesita inlocuire BMPM 32 A existent, cu BMPM 63 A. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11322003 | 01-09-2022 | 11322003 | 01-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E530462024/3 | 13-10-2022 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005878 | 0
27387 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.036 | 0,4 | PTA 3930 VINGA COM | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11320649 | 05-09-2022 | 11320649 | 12-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521286838/2 | 31-10-2022 | 0.026744 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026744 | 0
27388 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | 4349 LAC | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4349, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11208515 | 13-09-2022 | 11208515 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E541447826/2 | 23-09-2022 | 0.00764 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00764 | 0
27389 | Spor putere+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0175 | 0,4 | PTZ 1515 ARAD BLOC 70 FALEZA SUD TC | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional si programare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228726 | 15-09-2022 | 11228726 | 20-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512481296/2 | 27-10-2022 | 0.017149 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017149 | 0
27390 | TEHNICA SCHWEIZ IMPEX SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,4 | A20 SIPET-GATAIA TM | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional si programare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11299026 | 21-09-2022 | 11299026 | 22-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512358480/2 | 2023-01-20 | 0.04694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.04694 | 0
27391 | Spor Putere+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 51733 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228790 | 16-09-2022 | 11228790 | 20-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512838405/2 | 05-10-2022 | 0.018962 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018962 | 0
27392 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 9545 SELEUS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11227932 | 20-09-2022 | 11227932 | 21-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520914802/2 | 06-10-2022 | 0.0088 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0088 | 0
27393 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11298681 | 08-09-2022 | 11298681 | 11-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522105020/2 | 2023-01-11 | 0.02645 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02645 | 0
27394 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | Alimentarea cu energie electrica este asigurata din celula masura consumator Weissman aflata in PTB 1326, racordat la derivatia spre PT 1306 din LEA 20kV Fintinele - Felnac..Programare contor bidirectional existent in celula masura, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11139157 | 12-09-2022 | 11139157 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.047427
27395 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 41792 | Bransament electric monofazat existent, instalatie conforma d.p.d.v. tehnic.-.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11133007 | 05-09-2022 | 11133007 | 11-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512895509/2 | 2022-11-10 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27396 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11127136 | 12-09-2022 | 11127136 | 15-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520198367/3 | 05-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27397 | Jinari Expo | Fotovoltaic | ARAD | 0.16 | 0,4 | PTA 10572 BUTENI | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=200/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11156940 | 19-09-2022 | 11156940 | 20-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521351202/2 | 17-10-2022 | 0.06605 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.06605 | 0
27398 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 12370 COM III | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 32A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11204039 | 14-09-2022 | 11204039 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E513180462/2 | 2022-12-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27399 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.007 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | -Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3513, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 40m, din care cca. 23m canalizatie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11124677 | 01-09-2022 | 11124677 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521735949/2 | 25-10-2022 | 0.00685 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00685 | 0
27400 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11078245 | 19-09-2022 | 11078245 | 19-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522435082/2 | 2023-01-31 | 0.016169 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016169 | 0
27401 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T12532 GIROC TIMIS | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11041063 | 15-09-2022 | 11041063 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E513049950/2 | 2022-12-13 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27402 | Altex ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 20 | S20 6M-MURESEL AR | Loc de consum si producere existent - fara debitare in reteaua de distributie a energiei electrice produse - racordat la tensiune 20kV, prin PTB 1418 Altex Arad, alimentat din LES 20kV MURESEL-6M, tronsonul cuprins intre PT1415 si PT1421; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20kV, in celula de masura a PTB 1418 prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect (TT 20/0,1kV, TC 50/5A); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la la capetele terminale de racordare LES 20kV plecare din compartimentul de racordare al PTB 1418, iesire din celula de masura..Beneficiarul solicita transformarea in loc de consum si producere cu debitarea in reteaua de distributie a energiei electrice produse. Necesar programare contor existent, in montaj indirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11063437 | 16-09-2022 | 11063437 | 16-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522444408/3 | 2023-01-04 | 0.097999 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097999 | 0
27403 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0,4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043558 | 01-09-2022 | 11043558 | 05-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520394826/2 | 2022-11-15 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01224 | 0
27404 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11059423 | 08-09-2022 | 11059423 | 13-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522352181/2 | 2022-11-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27405 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 4612 GHERTENIS | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4612, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043810 | 05-09-2022 | 11043810 | 06-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E540771308/2 | 23-09-2022 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
27406 | GENERATOR FOTOVOLTAIC - CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | -Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.11069, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x10+6C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 17m, din care cca. 2m canalizatie zona nepavata<(>,<)> respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11005337 | 05-09-2022 | 11005337 | 30-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521991088/2 | 2023-01-10 | 0.011749 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011749 | 0
27407 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PTA 1172 VARMAGA 2 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric trifazat pozat pe stalpul SE 4 nr. 70, alimentat din reteaua electrica 0,4 kV - Varmaga, realizat cu conductor TYIR 3x16+25 mmp<(>,<)> L=10 m, cu BMPTd 32 A montat pe stalpul de racord.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11061855 | 05-09-2022 | 11061855 | 05-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532303299/2 | 26-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
27408 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTZ 1104 STR. A. VLAICU S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul de tip SC 10001 din LEA JT - str. 1 Decembrie, zona PTZ nr. 1104, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=30 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa. Montare contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11040667 | 08-09-2022 | 11040667 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E532285962/3 | 2022-11-02 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27409 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 11009 BISERICA SIMAND | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11003410 | 06-09-2022 | 11003410 | 08-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522349064/2 | 2023-02-20 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
27410 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10891374 | 01-09-2022 | 10891374 | 01-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511084182/2 | 23-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27411 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T 1724 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10877993 | 23-09-2022 | 10877993 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511347757/2 | 19-10-2022 | 0.026193 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026193 | 0
27412 | Panouri fotovoltaice, convertor si spor putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10842864 | 06-09-2022 | 10842864 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521336058/2 | 2022-11-09 | 0.011807 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011807 | 0
27413 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0,4 | 9004 ORAVITA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul nr.11 de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9004, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10865590 | 06-09-2022 | 10865590 | 08-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E540706610/2 | 2023-02-01 | 0.018851 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018851 | 0
27414 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 8608 LIPOVA RADNA POLITIE | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10843617 | 09-09-2022 | 10843617 | 12-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520832261/2 | 2023-01-31 | 0.011338 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011338 | 0
27415 | Casa Familiala SP+P+M | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840303 | 01-09-2022 | 10840303 | 08-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521412862/2 | 2022-11-08 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
27416 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0082 | 0,4 | PTA169 TELIUCUL SUP. | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10736222 | 01-09-2022 | 10736222 | 12-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E531278738/2 | 2022-12-12 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
27417 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0,4 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10698039 | 01-09-2022 | 10698039 | 11-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520288985/2 | 2022-11-01 | 0.016571 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016571 | 0
27418 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 12348 RAIMOND RUSU DUDESTII NOI | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10647397 | 05-09-2022 | 10647397 | 05-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511675908/2 | 21-10-2022 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
27419 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0082 | 0,4 | PTA 37 URICANI | Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SE 4 nr. 2 din LEA JT - str. Mailat, zona PTA nr. 37 Uricani, cu BMPT 32 A montat pe postament de beton.-Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10528599 | 01-09-2022 | 10528599 | 04-11-2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.007936
27420 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 9013 GREONI | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul nr.4 de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9013, 20/0,4kV, 63kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10550951 | 01-09-2022 | 10550951 | 02-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E541453485/2 | 17-10-2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
27421 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | P1121 | Bransament electric trifazat existentInstalatie corespunzatoare sporului de putere solicitat. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10506957 | 08-09-2022 | 10506957 | 08-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511657100/2 | 05-10-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
27422 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | PTA 5051 DRAGALINA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10352143 | 06-09-2022 | 10352143 | 08-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512032445/2 | 2022-11-03 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
27423 | Generator Fotovoltaic 8KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent.Necesar programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10357778 | 12-09-2022 | 10357778 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520212274/2 | 27-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27424 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10251 DIECI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10297078 | 13-09-2022 | 10297078 | 15-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521026920/2 | 27-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27425 | CEF-ELECTRIC UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,4 | A20 ORTISOARA-ORTISOARA TM | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10213210 | 05-09-2022 | 10213210 | 28-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E513456604/1 | 2023-01-30 | 0.0372 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0372 | 0
27426 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11546627 | 21-09-2022 | 11546627 | 22-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E513240582/2 | 29-09-2022 | 0.014268 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014268 | 0
27427 | Spor Putere+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 5768 CLOSCA FAGET | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11185436 | 08-09-2022 | 11185436 | 11-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E513182880/2 | 16-09-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
27428 | Spor putere+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | PTA 12376 | Bransament electric monofazat existent-.Programare contor existent monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10521715 | 01-09-2022 | 10521715 | 02-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511379864/2 | 14-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27429 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T2470 UTVIN COM. 2 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114071 | 01-09-2022 | 10114071 | 19-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E513201725/2 | 03-10-2022 | 0.010054 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010054 | 0
27430 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0176 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent, Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11766865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11766865 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513747494/2 | 14-09-2022 | 0.017 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017 | 0
27431 | STATIE POMPARE APA si CFV | Fotovoltaic | Timis | 0.025 | 0,4 | PTA 5777 RACHITA GARA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09887192 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09887192 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513355332/2 | 30-09-2022 | 0.024495 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024495 | 0
27432 | STATIE EPURARE APA si CFV | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | T 1599 POMPE GALATCA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09969552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09969552 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513111253/1 | 30-09-2022 | 0.024495 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024495 | 0
27433 | Instalare panouri fotovoltaice în str. Prutul, nr. 26, municipiul Timi?oara, jud. Timi? | Fotovoltaic | Timis | 0.006 | 0,23 | T 1796 | Bransament electric monofazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor monofazat Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10233131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233131 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510985293/2 | 20-09-2022 | 0.005562 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005562 | 0
27434 | Casa Familiala + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0052 | 0,23 | PTA 4040 PECICA COCOTA 2 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10871417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10871417 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521599914/2 | 30-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27435 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 2301 MASLOC CAP | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10872215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872215 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513156094/2 | 07-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27436 | Imobil | Fotovoltaic | Timis | 0.01 | 0,4 | T 2254 PISCHIA SCOALA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11060890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11060890 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514046767/2 | 30-09-2022 | 0.008623 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008623 | 0
27437 | FERMA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3872 SAG SP 1 VALEA VIILOR TR1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11062380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062380 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521523584/2 | 14-09-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
27438 | Instalatie fotovoltaica on grid montata pe acoperis fabrica-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0,4 | PTZ 41 PETRILA | Circuit electric trifazat racordat in TDRI aferent PTZ nr. 41 Petrila-Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11078658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11078658 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531441549/3 | 21-09-2022 | 0.097997 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097997 | 0
27439 | Locuinta + cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11078851 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11078851 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522334372/2 | 15-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27440 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRU | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11137354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11137354 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511950421/2 | 2023-01-04 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
27441 | Imobil | Fotovoltaic | Arad | 0.006 | 0,23 | PTA 4074 SEITIN COM 1 IZVOR | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11138884 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138884 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521637029/2 | 14-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27442 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11139516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11139516 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520394499/2 | 07-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27443 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | Timis | 0.025 | 0,4 | PTA 3927 VINGA COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11161398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11161398 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522511201/2 | 07-09-2022 | 0.02445 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02445 | 0
27444 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.006 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11204904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11204904 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512922050/2 | 07-09-2022 | 0.005722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005722 | 0
27445 | Vladimirescu str Claudia nr 8 10 kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTB 3666 VIA CARMINA 4 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11207710 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207710 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522386605/2 | 29-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27446 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0,23 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11228899 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520862668/2 | 23-09-2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
27447 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTA 3494 ARAD BAGDAZAR-VIILOR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11321976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11321976 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521276758/2 | 21-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27448 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11348318 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11348318 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522003207/2 | 14-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27449 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004831 | 0,4 | P1396 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectiona programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11444156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11444156 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511317192/2 | 08-09-2022 | 0.004831 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004831 | 0
27450 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009502 | 0,4 | 6424 RACOVITA | Exista bransament electric trifazat, racordat din caseta stradala, de pe circuitul LES JT distribuitor Idita, aferent PTA 6424, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa caseta stradala, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11462001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11462001 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541659911/2 | 15-09-2022 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
27451 | SERE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.028836 | 0,4 | PTA 3250 ARAD SERE 5 | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=300/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11465603 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11465603 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521370281/2 | 14-09-2022 | 0.028836 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028836 | 0
27452 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.0048 | 0,4 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11466781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11466781 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520257318/2 | 14-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27453 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.011599 | 0,4 | T 1775 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11468244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11468244 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513992508/2 | 05-09-2022 | 0.011599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011599 | 0
27454 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,4 | T 1791 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11484080 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11484080 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510403872/2 | 14-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27455 | Birou+INSTALATIE FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012823 | 0,4 | T 11797 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11485617 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510952556/2 | 07-09-2022 | 0.012823 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012823 | 0
27456 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004212 | 0,4 | T 51963 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11498321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11498321 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511208898/2 | 08-09-2022 | 0.004212 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004212 | 0
27457 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11519726 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11519726 | 13-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520345945/2 | 13-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27458 | GENERATOR FOTOVOLTAIC - CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,4 | PTZ 1158 ARAD BLOC Z8 PUNCT TERMIC FULGE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11521696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11521696 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522292162/2 | 27-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27459 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T 21722 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11525360 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11525360 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513454613/2 | 08-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27460 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.006978 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11595371 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11595371 | 13-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520765479/2 | 13-09-2022 | 0.006978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006978 | 0
27461 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00485 | 0,4 | PTA 10508 SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11596320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11596320 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521220252/3 | 14-09-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
27462 | Casa prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00975 | 0,4 | T2681 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11614529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11614529 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512441180/2 | 14-09-2022 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
27463 | Locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.014463 | 0,4 | T 2438 RECAS SFAT I | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11614714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11614714 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511367984/3 | 21-09-2022 | 0.014463 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014463 | 0
27464 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.0097 | 0,4 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11627719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11627719 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522279998/2 | 14-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27465 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02636 | 0,4 | PTA 3237 ARAD SC MIRANDA CONSTRUCT SRL | Bransament electric trifazat existent.<![CDATA[.]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11641006 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11641006 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522267872/3 | 21-09-2022 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
27466 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,23 | PTA 4067 SEMLAC ISPAS | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11665765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11665765 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521810965/2 | 15-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27467 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002935 | 0,4 | T 2423 REMETEA MARE COMUNA I | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11668265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11668265 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513121579/2 | 26-09-2022 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
27468 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00489 | 0,4 | PTZ 5 VULCAN | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 11 din LEA JT - str. Jiu Paroseni, zona PTZ nr. 5, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=45 m, cu carlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11670106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11670106 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531869677/3 | 29-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27469 | Locuinta perdonala si instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002779 | 0,23 | PTA 11 ANINOASA | Bransament electric monofazat pozat aparent pe stalpul SC 10001 nr. 13 din LEA JT - circuit V. Ungurului, zona PTa nr. 11 Aninoasa<(>,<)> realizat cu conductor 2x16 mmp, L= 10 m, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord aflat la limita de proprietate.-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11692840 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532418634/2 | 15-09-2022 | 0.002779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002779 | 0
27470 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.004899 | 0,4 | T 31752 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11693584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11693584 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510343268/2 | 23-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27471 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTA 8641 LIPOVA COMFRUCT FERMA 3 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11728102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11728102 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522375658/2 | 26-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27472 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0047 | 0,23 | 4437 CALNIC PONEASCA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4437, 20/0,4kV, 400kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11738221 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11738221 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E540249050/2 | 21-09-2022 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
27473 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | Arad | 0.0146 | 0,4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11765415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11765415 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522449739/2 | 21-09-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
27474 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11770874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11770874 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520269254/2 | 30-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27475 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004821 | 0,23 | PTA 1554 SAT PUSTINIS | Bransament electric monofazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11776818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11776818 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513152944/2 | 27-09-2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
27476 | locuita+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009602 | 0,4 | PTA 4559 SOFRONEA COM 2 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11780463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11780463 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522328443/2 | 19-09-2022 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
27477 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTA 3918 VINGA COM 6 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11796457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11796457 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521524259/2 | 27-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27478 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,23 | PTA 4518 CURTICI STR T. IONESCU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11805324 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11805324 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520783020/2 | 23-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27479 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11816125 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11816125 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521413177/2 | 26-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27480 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00587 | 0,23 | PTZ 17 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SC 10001 nr. 2 din LEA JT - str. Morii, zona PTZ nr. 17 Petrosani, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT).-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11820781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820781 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532154079/2 | 23-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27481 | Casa Familiala + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846237 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522388270/2 | 30-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27482 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,23 | PTA 2050 VOIA / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846641 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512773571/2 | 20-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27483 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003506 | 0,23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11847528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847528 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521578674/2 | 20-09-2022 | 0.003506 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003506 | 0
27484 | Cef 8kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0,4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11870252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11870252 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522384861/2 | 29-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27485 | Locuinta | Fotovoltaic | Arad | 0.009829 | 0,4 | PTA 1302 ARAD MUNCII | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11871265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11871265 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522485728/2 | 27-09-2022 | 0.009829 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009829 | 0
27486 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | Arad | 0.00774 | 0,4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11874464 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874464 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521990717/2 | 23-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27487 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009809 | 0,4 | PTA 6 SMA HATEG | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11875748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875748 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531494109/2 | 29-09-2022 | 0.009809 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009809 | 0
27488 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0093 | 0,4 | T 31767 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11919812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11919812 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514079257/2 | 20-09-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
27489 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 120 kW, montata pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.097997 | 20 | A20 TURNU-POLTURA AR | Din LEA 20kV Poltura-Turnu prin racord 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 1089. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT in celula masura PTB 1089 prin grup masura compus din contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A..Programarea cu tarif producator a contorului trifazat bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11945416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11945416 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522102049/2 | 30-09-2022 | 0.097997 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097997 | 0
27490 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0142 | 0,4 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11946333 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11946333 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513388372/2 | 20-09-2022 | 0.0142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0142 | 0
27491 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.007839 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11968450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11968450 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520202688/3 | 28-09-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
27492 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 1795 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11969873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969873 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511083507/2 | 20-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27493 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004792 | 0,4 | PTA 4564 SANPAUL COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975865 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522410782/2 | 30-09-2022 | 0.004792 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004792 | 0
27494 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00978 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12000768 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12000768 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513723049/2 | 23-09-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
27495 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12003132 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003132 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522508960/2 | 23-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27496 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005282 | 0,4 | PTA 3603 LIVADA AVICOLA SELECTIE 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12003311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003311 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522437028/2 | 29-09-2022 | 0.005282 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005282 | 0
27497 | Transformatrea unui loc de consum in loc de consum si producere de energie | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12122748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122748 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520257914/2 | 27-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27498 | CEF 6 KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00586 | 0,23 | T 5752 CAP TEMERESTI | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12148615 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12148615 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512122377/2 | 29-09-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
27499 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.00979 | 0,4 | PTA 153 DUDESTI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 89 din LEA JT - Dealu Mare, zona PTA 153 Dudesti, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat pe proprietatea consumatorului.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12166440 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12166440 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530896429/3 | 29-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27500 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,23 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12169403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12169403 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522415822/2 | 27-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27501 | CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011807 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12169989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12169989 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513038194/2 | 22-09-2022 | 0.011807 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011807 | 0
27502 | LOCUINTA+SISTEM FOTOVOLTAIC-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | T 22308 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 08372225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08372225 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513701359/2 | 20-09-2022 | 0.0244 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0244 | 0
27503 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009045 | 0,4 | T2841 STAMORA GERMANA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09431308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09431308 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513539538/1 | 12-09-2022 | 0.009045 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009045 | 0
27504 | FABRICA DE CHERESTEA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.28389 | 20 | A20 BRAD 3-BRAD DV | Punct de conexiune cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), racordat la stalpul nr. 1 al LEA 20 kV Brad 3 derivatie EGCL, echipat cu o celula de linie si o celula de masura.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10114014 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531539244/2 | 02-09-2022 | 0.28389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.28389 | 0
27505 | Hala Productie+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.142 | 20 | A20 BRAD 3-BRAD DV | PTAB racordat in celula de linie montata in PTAB 212 Palrom 1, echipat cu 2 celule de linie tip LE si 1 celula de masura tip UT, masura la 20 kV in celula masura MT (UT) din PC, realizata cu grup de masura 2xTC 50/5A si 2xTT 20/0.1 kV si contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10114283 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532431167/2 | 01-09-2022 | 0.142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.142 | 0
27506 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004904 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10174369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10174369 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513315248/2 | 07-09-2022 | 0.004904 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004904 | 0
27507 | Generator Fotovotaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01224 | 0,4 | PTA 3263 ARAD OITUZ-DOROBANTILOR | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231373 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520354338/2 | 01-09-2022 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01224 | 0
27508 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10237836 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237836 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511563869/2 | 12-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27509 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10775 | 20 | S20 NR.8-BUCOVINA TM | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10255205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10255205 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512929361/2 | 01-09-2022 | 0.10775 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.10775 | 0
27510 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008819 | 0,4 | T2919 BUTIN II | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10269549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10269549 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513127968/2 | 09-09-2022 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
27511 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006702 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10302400 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302400 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514047869/2 | 22-09-2022 | 0.006702 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006702 | 0
27512 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009778 | 0,23 | T 51975 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10304934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304934 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513179695/2 | 01-09-2022 | 0.009778 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009778 | 0
27513 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350611 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10350611 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513998324/2 | 05-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27514 | SILOZ SI SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.3527 | 20 | A20 ORTISOARA-ORTISOARA TM | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10355488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10355488 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513235621/3 | 12-09-2022 | 0.3527 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.3527 | 0
27515 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,23 | T 1733 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10383978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383978 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511337655/2 | 01-09-2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
27516 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1024 | 20 | A20 NR.10-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10386240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386240 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511664085/2 | 02-09-2022 | 0.1024 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1024 | 0
27517 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,4 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10394469 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10394469 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520272898/2 | 05-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27518 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTAB 4 RACOVA BRAD | Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul SE 4 nr. 11 din LEA JT - circuit Poienita, zona PTAB nr. 4, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=30 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe casa. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10415932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10415932 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532373779/4 | 01-09-2022 | 0.01 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01 | 0
27519 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,23 | T 2211 DUDESTI CIMITIR | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10429802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10429802 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511553431/2 | 15-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27520 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004776 | 0,23 | T 2330 CERNATEAZ COM. II | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10453044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10453044 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511562846/3 | 14-09-2022 | 0.004776 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004776 | 0
27521 | PROIECT SISTEM FOTOVOLTAIC 8KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005192 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10460662 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10460662 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513458763/2 | 07-09-2022 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
27522 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00971 | 0,4 | T 1734 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10480451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10480451 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510126526/3 | 01-09-2022 | 0.00971 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00971 | 0
27523 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00498 | 0,4 | T 1734 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10482437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10482437 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530742700/3 | 19-09-2022 | 0.00498 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00498 | 0
27524 | CFE Ronde Bosse Art 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.061739 | 0,4 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10508865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508865 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522399227/3 | 22-09-2022 | 0.061739 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.061739 | 0
27525 | CEF ZOICAS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10517734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10517734 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513656033/1 | 21-09-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
27526 | GENERATOR FOTOVOLTAIC - PANOURI FOTOVOLTAICE AMPLASATE PE HALA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.06614 | 0,4 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10543793 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10543793 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521375804/3 | 01-09-2022 | 0.06614 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.06614 | 0
27527 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004654 | 0,4 | T 22217 VILE II SAG | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10552074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10552074 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513242348/2 | 01-09-2022 | 0.004654 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004654 | 0
27528 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.00979 | 0,4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10573572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10573572 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522105659/2 | 01-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27529 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004897 | 0,4 | 6424 RACOVITA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10002 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6424, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct. Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10624132 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10624132 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541610749/2 | 09-09-2022 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004897 | 0
27530 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009799 | 0,4 | PTA 10827 MISCA COM III | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10629547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10629547 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522468369/2 | 09-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27531 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01563 | 0,4 | P1230 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10643287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10643287 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513167074/1 | 06-09-2022 | 0.01563 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01563 | 0
27532 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007839 | 0,4 | PTAB 1107 GHE. DOJA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SE 4 din LEA JT - str. Gheorghe Doja, zona PTAB nr. 1107, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10669800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10669800 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531341593/3 | 22-09-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
27533 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.010422 | 0,4 | PTA 10783 COM I SATU NOU | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10700153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700153 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521316001/2 | 01-09-2022 | 0.010422 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010422 | 0
27534 | PARASCHIVU DUMITRU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098 | 0,4 | PTZ 49 VULCAN | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 1 din LEA JT - str. Traian, cu sustinere pe stalpii existenti nr. 2 si 3, zona PTZ nr. 49 Vulcan, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=85 m, cu carlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10701330 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10701330 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531481813/3 | 01-09-2022 | 0.0098 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0098 | 0
27535 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10708727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10708727 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511394850/2 | 01-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27536 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002939 | 0,23 | PTA 184 V. BANILOR | Bransament monofazat aerian alimentat de la stalpul nr. 7 din LEA JT - Pestisu Mare, zona PTA nr. 184 Valea Banilor, cu BMPM 32 A montat pe casa. Programare contor electronic monofazat bidirectional existent<(>,<)> cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10725506 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10725506 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531063695/2 | 06-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27537 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009662 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10729761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10729761 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512913689/2 | 01-09-2022 | 0.009662 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009662 | 0
27538 | Instalatie fotovoltaica on-grid cu puterea instalata de 120 kWp amplasata pe acoperis | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.097965 | 6 | A6 MECANICA TELIUC-TELIUC DV | Conform CER RO005E532174385/1 din 17/07/2015, consumatorul este alimentat prin racord MT - 6 kV (DB10-08514 - A6 MECANICA TELIUC-TELIUC DV) din celula 16k din statia de transformare 110/20/6 kV Teliuc (DB00-1-530085), cu masura in celula 6 kV de plecare din statia sursa.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. - Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare al agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi (cu minus) in urmatoarele elemente de retea : a) LEA 6 kV in lungime de 2200 m; b) LES 6 kV in lungime de 182 m. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10736393 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10736393 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532174385/2 | 09-09-2022 | 0.097965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097965 | 0
27539 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,23 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10736916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10736916 | 04-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520328902/2 | 04-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27540 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 2404 PARC SAG | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10824467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10824467 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511419937/2 | 01-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27541 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00772 | 0,4 | T 22416 PESCARIE | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10825422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10825422 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513964125/2 | 02-09-2022 | 0.00772 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00772 | 0
27542 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014521 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10843853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843853 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513424722/1 | 22-09-2022 | 0.014521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014521 | 0
27543 | CEF PUIU RUSCA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01945 | 0,4 | 6138 RUSCA MONTANA 1 | Exista bransament electric trifazat, racordat de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6138, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT echipat cu contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10869012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10869012 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541641608/1 | 01-09-2022 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
27544 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0,4 | PTA 3581 VLADIM ZOOTEHN. SC IND FINT | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10871967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10871967 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522322795/2 | 07-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27545 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,23 | PTA 8531 LIPOVA STR.HORIA | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10889595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10889595 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520843735/2 | 02-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27546 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | T 51964 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10893930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10893930 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513195031/2 | 02-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27547 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10901523 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10901523 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513623576/2 | 01-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27548 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00583 | 0,23 | T 11785 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10919193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10919193 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510399180/2 | 01-09-2022 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
27549 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,4 | T 1732 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10920738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10920738 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511335653/2 | 01-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27550 | CEF AutoAlex SRL | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.097998 | 20 | A20 ORAVITA 3-ORAVITA RE | Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT9154 Auto-Alex, racordat din stalpul nr.7/1 LEA 20kV Oravita 3, alimentata din statia 110/20kV Oravita. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Conform CER RO005E541649224 / 1 din 18/07/2018 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect.Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect tip CST 0410 existent in regim bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10921418 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10921418 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541649224/1 | 02-09-2022 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
27551 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 51886 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10940912 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10940912 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513110432/3 | 01-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27552 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009698 | 0,4 | LEA JT stalp SC10005 | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4617, 20/0,4kV, 40kVA si BMPT montat pe peretele blocului, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964586 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541439681/3 | 09-09-2022 | 0.009698 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009698 | 0
27553 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005289 | 0,4 | LEA JT stalp SC10005 | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4617, 20/0,4kV, 40kVA si BMPT montat pe peretele blocului, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10965395 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10965395 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511410040/2 | 01-09-2022 | 0.005289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005289 | 0
27554 | ATELIER TÂMPL?RIE ?I CENTRAL? ELECTRIC? FOTOVOLTAIC? - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.048997 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | Din LEA 20kV Fintinele-Felnac, derivatia PTA 3898 Agromec prin racord LES 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator)Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10988799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10988799 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522373072/3 | 02-09-2022 | 0.048997 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.048997 | 0
27555 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004899 | 0,4 | 6134 IAZ SAT 1 | Exista bransament electric trifazat, racordat din firida de distributie PARDUTIU+PARISI+ILIESCU, de pe circuitul LES JT aferent PTA 6134, 20/0 ,4kV, 160kVA si BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat SMART-METER in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10991324 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10991324 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541683468/2 | 02-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27556 | Casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008301 | 0,4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11003514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11003514 | 13-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512961480/2 | 13-09-2022 | 0.008301 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008301 | 0
27557 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006466 | 0,4 | T 31772 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11003954 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11003954 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510894012/2 | 02-09-2022 | 0.006466 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006466 | 0
27558 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11004330 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11004330 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522169301/3 | 07-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27559 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0293 | 0,4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11019544 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019544 | 25-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522079503/2 | 25-09-2022 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
27560 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11021827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11021827 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520247227/2 | 07-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27561 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11023671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11023671 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520154932/2 | 08-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27562 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004899 | 0,4 | PTA 213 BARASTI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11024963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11024963 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531303524/2 | 12-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27563 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003575 | 0,23 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11040682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11040682 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513300534/2 | 06-09-2022 | 0.003575 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003575 | 0
27564 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005525 | 0,4 | PTA 10860 COOP VARSAND (BACANIE) | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11042475 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11042475 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522514990/2 | 15-09-2022 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
27565 | service | Fotovoltaic | ARAD | 0.003919 | 0,4 | PTA 10338 GURAHONT | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043241 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522433394/2 | 01-09-2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
27566 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11063615 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11063615 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520301891/2 | 08-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27567 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005223 | 0,23 | 4607 SOSDEA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4607, 20/0,4kV, 100kVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete, in interiorul casei. Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11063706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11063706 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E540765244/2 | 01-09-2022 | 0.005223 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005223 | 0
27568 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11063895 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11063895 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520267410/3 | 01-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27569 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005385 | 0,23 | PTA 5085 T. VUIA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11079309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11079309 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513497160/2 | 02-09-2022 | 0.005385 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005385 | 0
27570 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0587 | 0,4 | T 12255 BIOVETI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11100223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11100223 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512972088/2 | 22-09-2022 | 0.0587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0587 | 0
27571 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016168 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11106536 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11106536 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513116427/2 | 01-09-2022 | 0.016168 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016168 | 0
27572 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136170 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510031903/2 | 05-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27573 | pop elvira | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004353 | 0,23 | PTZ 47 VICTOR BABES | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136271 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530447544/2 | 23-09-2022 | 0.004353 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004353 | 0
27574 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0,4 | PTA 8553 PAULIS HORNEA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136591 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136591 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521587630/2 | 05-09-2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
27575 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009505 | 0,4 | PTA 8553 PAULIS HORNEA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136723 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511406124/2 | 01-09-2022 | 0.009505 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009505 | 0
27576 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048 | 0,4 | PTA 47 VALISOARA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11137414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11137414 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530887159/4 | 05-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27577 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005272 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11138568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138568 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513200296/2 | 01-09-2022 | 0.005272 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005272 | 0
27578 | CEF CARJEA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01945 | 0,4 | PTAB 196 ORIZONT 2 | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC 10005 nr. 64 din LEA JT - strada Archia din Deva, zona PTAB 196, realizat cu conductor JT 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT 124 MAT) montat pe stâlpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11139608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11139608 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532379584/3 | 14-09-2022 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
27579 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,4 | PTA 11027 STR.ZARANDULUI SANTANA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11139624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11139624 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521923397/2 | 08-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27580 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,4 | P1349 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11140691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11140691 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510819873/2 | 01-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27581 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00293 | 0,23 | PTA 2205 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11141550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11141550 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513124932/2 | 06-09-2022 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
27582 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11156901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11156901 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513281925/2 | 05-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27583 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00979 | 0,4 | PTZ 2 CENTRU | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11157134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11157134 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531397022/3 | 01-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27584 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012179 | 0,4 | PTA 5737 MOARA DUMBRAVA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11158217 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11158217 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513720901/2 | 01-09-2022 | 0.012179 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012179 | 0
27585 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.002939 | 0,4 | 7654 DIVICI RIBIS | Exista bransament electric trifazat, racordat din firida de distributie E1+8 de pe circuitul LES JT aferent PTAnv 7654, 20/0,4kV, 100kVA si BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11160124 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11160124 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541707005/2 | 01-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27586 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003134 | 0,23 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11160356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11160356 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521422043/2 | 07-09-2022 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
27587 | Locuinta prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008838 | 0,4 | T 1755 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11160775 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11160775 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514012423/2 | 05-09-2022 | 0.008838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008838 | 0
27588 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048 | 0,4 | PTA 153 DUDESTI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11180258 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180258 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530887665/2 | 01-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27589 | CEF GROSAN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004211 | 0,4 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11181918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11181918 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530572420/3 | 01-09-2022 | 0.004211 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004211 | 0
27590 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004703 | 0,23 | T2701 COM. JEBEL | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182100 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512377515/2 | 01-09-2022 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004703 | 0
27591 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005875 | 0,23 | T 31790 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11183877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183877 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510985147/2 | 01-09-2022 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
27592 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009701 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11184692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11184692 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514074791/2 | 05-09-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
27593 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 2265 SALCIUA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11185689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11185689 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513484997/2 | 05-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27594 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00489 | 0,23 | PTA 93 TIRNAVA DE CRIS 1PTA 93 TIRNAVA DE CRIS 1 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11206575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11206575 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530847380/2 | 30-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27595 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTZ 8304 ARAD CENTRUL DE CALCUL HORIA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11207096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207096 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520186667/2 | 01-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27596 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11209768 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11209768 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513241235/2 | 02-09-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
27597 | FERMA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005192 | 0,4 | PTA 9587 SELEUS | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11228037 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520912866/2 | 19-09-2022 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
27598 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007133 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11228252 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513585933/2 | 15-09-2022 | 0.007133 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007133 | 0
27599 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.007046 | 0,4 | PTA 9630 SELEUS | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11228253 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520913159/3 | 23-09-2022 | 0.007046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007046 | 0
27600 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005525 | 0,23 | PTA 1554 SAT PUSTINIS | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11250385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11250385 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512555153/2 | 05-09-2022 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
27601 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009543 | 0,4 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11251061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11251061 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511607240/2 | 15-09-2022 | 0.009543 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009543 | 0
27602 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004308 | 0,23 | 7821 EF. MURGU CAP | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7821, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat prin inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11272149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11272149 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541146271/2 | 08-09-2022 | 0.004308 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004308 | 0
27603 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005389 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11272531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11272531 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520527475/2 | 12-09-2022 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
27604 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTA 4031 PECICA SCOALA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11276950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11276950 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521623473/3 | 07-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27605 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.001519 | 0,4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11293203 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11293203 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513704633/2 | 28-09-2022 | 0.001519 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.001519 | 0
27606 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003949 | 0,23 | T 52022 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11294437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11294437 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513611180/2 | 12-09-2022 | 0.003949 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003949 | 0
27607 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011857 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11298840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298840 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513462454/2 | 29-09-2022 | 0.011857 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011857 | 0
27608 | CEF PREUNCA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,4 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11323465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323465 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512953379/2 | 01-09-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
27609 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11323626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323626 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522290238/2 | 07-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27610 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009701 | 0,4 | T 41724 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11343696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11343696 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510394130/2 | 05-09-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
27611 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,23 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11344102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11344102 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522061739/2 | 05-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27612 | 5006776709 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02938 | 0,4 | PTZ 147 A. IANCU DEVA | Circuit electric trifazat racordat in PTA nr. 147 A. Iancu (20/0.4 kV, 250 KVA) la bara nr. 1 a transformatorului T1 (respectiv bara nr. 2 a transformatorului T2 pentru rezerva); cu firida de masura de tip E5 si contor AMR in montaj semidirect, montate la limita de proprietate pe postament de beton.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. - Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11353654 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11353654 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532348782/2 | 15-09-2022 | 0.02938 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02938 | 0
27613 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003467 | 0,4 | T 2245 GIARMATA FARMACIE | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11370373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11370373 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511419869/2 | 05-09-2022 | 0.003467 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003467 | 0
27614 | hala si sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.097998 | 0,4 | S10 CB.1-AZUR TM | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11371227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11371227 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511729706/3 | 16-09-2022 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
27615 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00879 | 0,4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11373546 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11373546 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512865405/2 | 15-09-2022 | 0.00879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00879 | 0
27616 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11374139 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11374139 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522370899/2 | 19-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27617 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0093 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11397070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11397070 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513398777/2 | 06-09-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
27618 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005525 | 0,23 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11420287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11420287 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511449558/2 | 14-09-2022 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
27619 | Eugen Barbu nr. 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005282 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11420412 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11420412 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513112265/2 | 06-09-2022 | 0.005282 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005282 | 0
27620 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11443263 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11443263 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513236330/2 | 14-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27621 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 5581 TORMAC MOARA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11443922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11443922 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512215268/2 | 14-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27622 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003919 | 0,23 | PTA 10838 ZERIND BISERICA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11444394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11444394 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521680870/2 | 08-09-2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
27623 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | T 22426 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11448339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11448339 | 06-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513336162/3 | 06-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27624 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003919 | 0,23 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11454895 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11454895 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520335034/2 | 12-09-2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
27625 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11462315 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11462315 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513692099/2 | 01-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27626 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0097 | 0,4 | TC4017 STEFAN CEL MARE | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4017, 6/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11463028 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11463028 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541362035/2 | 15-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27627 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004989 | 0,4 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11463380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11463380 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532214896/2 | 22-09-2022 | 0.004989 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004989 | 0
27628 | CEF CIOBANU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004084 | 0,4 | T 5611 BISERICA SILAGIU | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11464740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11464740 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514053563/2 | 14-09-2022 | 0.004084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004084 | 0
27629 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011759 | 0,4 | PTZ 2 CENTRU | Bransament electric trifazat pozat aparent pe zid, racordat din firida de retea 0,4 KV "Complex"; str. Revolutiei, zona PTz nr. 2, realizat cu cablu ACYABY 4x25 mmpAl si BMPT 32 A amplasat langa firida de retea.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11468634 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11468634 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531390373/3 | 07-09-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
27630 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046 | 0,23 | T 2245 GIARMATA FARMACIE | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11483955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11483955 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513647864/2 | 08-09-2022 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
27631 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11484420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11484420 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513358537/2 | 07-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27632 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00293 | 0,23 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11497796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11497796 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511563342/2 | 12-09-2022 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
27633 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017149 | 0,4 | T2312 SARLOTA CAP | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11500191 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11500191 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514102311/2 | 05-09-2022 | 0.017149 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017149 | 0
27634 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | T 11708 TR.1 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11501717 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11501717 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511315617/2 | 14-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27635 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012247 | 0,4 | T 12332 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11503782 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11503782 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513796634/2 | 01-09-2022 | 0.012247 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012247 | 0
27636 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00776 | 0,4 | PTA 10074 NERMIS | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11505404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11505404 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521184903/3 | 08-09-2022 | 0.00776 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00776 | 0
27637 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 2408 PARTA COM. I | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11520645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520645 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513130018/2 | 12-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27638 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,23 | T 31711 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11520679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520679 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510270728/2 | 14-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27639 | CEF POP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005142 | 0,23 | T 51716 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11522165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11522165 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513479452/2 | 01-09-2022 | 0.005142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005142 | 0
27640 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005525 | 0,23 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11522300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11522300 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520593951/2 | 05-09-2022 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
27641 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005791 | 0,4 | T 2322 CARANI III | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11525068 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11525068 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513195042/2 | 02-09-2022 | 0.005791 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005791 | 0
27642 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11525557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11525557 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514032256/2 | 07-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27643 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005732 | 0,4 | T 2504 COM 2 CHEVERES | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11525737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11525737 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513047824/2 | 05-09-2022 | 0.005732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005732 | 0
27644 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | PT 1860 COM DUD VECHI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11573956 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11573956 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512615666/2 | 07-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27645 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005732 | 0,4 | T 2322 CARANI III | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11591966 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11591966 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513105986/2 | 26-09-2022 | 0.005732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005732 | 0
27646 | Racordare CEF 5,46 kWp prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,23 | T 12284 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11592863 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11592863 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513478091/3 | 14-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27647 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007036 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11593674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11593674 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513269617/2 | 19-09-2022 | 0.007036 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007036 | 0
27648 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,23 | T 2480 HERNEACOVA COMUNA | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11598800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11598800 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511404201/2 | 28-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27649 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00568 | 0,23 | 6058 ICAS | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6058, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat cu inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11613612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11613612 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E540570855/2 | 15-09-2022 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
27650 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00976 | 0,23 | T 1780 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11613920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11613920 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510854759/3 | 30-09-2022 | 0.00976 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00976 | 0
27651 | Prosumator Casa Hanciu | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00293 | 0,23 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11614131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11614131 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532283588/2 | 14-09-2022 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
27652 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | Timis | 0.005624 | 0,23 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11614880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11614880 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513624083/2 | 15-09-2022 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
27653 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002704 | 0,23 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | Bransament electric monofazat Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618638 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618638 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530797373/2 | 14-09-2022 | 0.002704 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002704 | 0
27654 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.005879 | 0,23 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618846 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618846 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513566459/2 | 14-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27655 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618910 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513276367/2 | 12-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27656 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11640414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11640414 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513687464/2 | 09-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27657 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011759 | 0,4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11644199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644199 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513294390/2 | 07-09-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
27658 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 11046 COM 1 ZIMANDUL NOU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11046, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recupararea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x10+6C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 1m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 6m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11644744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644744 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521966945/2 | 21-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27659 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11645016 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645016 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522477190/2 | 15-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27660 | Frigo HM 2001 SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.09795 | 20 | S20 3P GRADISTE-POLTURA AR | Loc consum si producere existent, alimentat printr-un PA 20kV cu doua compartimente (racordare si utilizator), inseriat in LES 20kV Poltura - 3P Gradiste. Masura energiei electrice consumate este realizata pe MT, in celula de masura a PTB 1033, prin contor electronic trifazat in montaj indirect prin 3xTC=10/5A si 2xTT=20/0,1kV.Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11645535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645535 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521369863/3 | 15-09-2022 | 0.09795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09795 | 0
27661 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016314 | 0,4 | T 12292 ROTARESCU | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11664733 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11664733 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513766697/2 | 08-09-2022 | 0.016314 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016314 | 0
27662 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00488 | 0,4 | PTZ 2179 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11667955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11667955 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530671868/2 | 16-09-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
27663 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | PTA 5289 SALHA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11669924 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11669924 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511928718/2 | 16-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27664 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013161 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11692232 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510247508/3 | 08-09-2022 | 0.013161 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013161 | 0
27665 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007212 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692285 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11692285 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513526646/2 | 16-09-2022 | 0.007212 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007212 | 0
27666 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,23 | T 11748 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11692301 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510036863/2 | 15-09-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
27667 | Locuinta 1 + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692376 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11692376 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513525544/2 | 08-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27668 | Locuinta nr. 2 + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11692419 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11692419 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513525364/1 | 19-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27669 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002939 | 0,23 | PTA 1237 BRANCOVEANU S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11693997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11693997 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532284220/2 | 14-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27670 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00538 | 20 | A20 BORLOVA-BALTA SARATA RE | Instalatie existenta - Post de transformare client PTA 6312 Gater, racordat la stalpul nr.184 aferent LEA 20kV Borlova, alimentata din statia 110/20kV Balta Sarata. Punctul de delimitare este la clemele de legatura racord LEA 20kV. Masura energiei electrice se realizeaza la 0,4kV prin contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11694415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694415 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541397392/3 | 20-09-2022 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
27671 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 12312 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11695331 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11695331 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513405989/2 | 20-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27672 | locuinta | Fotovoltaic | Timis | 0.009799 | 0,4 | T 22283 FIBIS COM.V | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11702629 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11702629 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513617467/2 | 28-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27673 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,23 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11715572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11715572 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520552855/2 | 15-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27674 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 51727 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11739084 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739084 | 07-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513624016/2 | 07-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27675 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009799 | 0,4 | PTA 42 TRESTIA | Bransament electric trifazat Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11768474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11768474 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532209890/2 | 27-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27676 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007918 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11769165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11769165 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513482175/2 | 15-09-2022 | 0.007918 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007918 | 0
27677 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005408 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11770081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11770081 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513094107/2 | 22-09-2022 | 0.005408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005408 | 0
27678 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 52012 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11797185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11797185 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513532395/2 | 20-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27679 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 22377 SANMIHAIU ROMAN | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11798093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11798093 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513834424/3 | 15-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27680 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11801631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11801631 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514055723/2 | 21-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27681 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00488 | 0,23 | T 12298 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11802931 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11802931 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514026866/2 | 29-09-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
27682 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004899 | 0,23 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Bransament electric monofazat Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11815293 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11815293 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532214908/2 | 19-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27683 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01185 | 0,4 | T 21773 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11816296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11816296 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511336924/2 | 26-09-2022 | 0.01185 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01185 | 0
27684 | CEF COMAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11818835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11818835 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513536175/2 | 20-09-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
27685 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,4 | T 11785 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11819896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11819896 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513594012/2 | 21-09-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
27686 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004722 | 0,23 | T 11752 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11820735 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820735 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510218090/2 | 19-09-2022 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
27687 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002937 | 0,23 | T 31717 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11843428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11843428 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510148979/3 | 21-09-2022 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
27688 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004751 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11845030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11845030 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513070392/2 | 29-09-2022 | 0.004751 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004751 | 0
27689 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013376 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11845194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11845194 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513065082/3 | 09-09-2022 | 0.013376 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013376 | 0
27690 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00587 | 0,23 | PTZ 9 SPITAL DEVA | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - str. Toamnei, zona PTZ nr. 9 Spital. Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846006 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846006 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E530148362/2 | 19-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27691 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008033 | 0,4 | T 52099 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846283 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513995792/2 | 19-09-2022 | 0.008033 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008033 | 0
27692 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00489 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Branşament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - str. Vulcan, de la stâlpul de tip SC 10005 terminal, zona PTA nr. 166, realizat cu cablu quadripol 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=60 m (1 m pamant, 47 m drum auto pietruit), cu BMPT 40 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limită de proprietate. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846314 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532464567/2 | 27-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27693 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | PTAB 12300 L.6356/2017 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11847609 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847609 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513436781/2 | 21-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27694 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,23 | T 2505 IANOVA COMUNA II | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11848306 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848306 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511519354/2 | 28-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27695 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005879 | 0,23 | TC6008 STR. ELIBERARII | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 6008, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11848947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848947 | 27-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E540477963/2 | 27-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27696 | CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0391 | 0,4 | T12230 ALIN TRANS | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11849863 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11849863 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512965035/1 | 22-09-2022 | 0.0391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0391 | 0
27697 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005389 | 0,23 | T 41773 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11850038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11850038 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512936886/3 | 20-09-2022 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
27698 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004184 | 0,4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11871058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11871058 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520293532/2 | 30-09-2022 | 0.004184 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004184 | 0
27699 | CEF locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014963 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11872699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11872699 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513792629/2 | 28-09-2022 | 0.014963 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014963 | 0
27700 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 2423 REMETEA MARE COMUNA I | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11872755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11872755 | 19-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513321346/2 | 19-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27701 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | PTAB 12300 L.6356/2017 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11873111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11873111 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513297809/2 | 16-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27702 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048 | 0,23 | PTA 280 TOPLITA | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11873623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11873623 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532212119/2 | 23-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27703 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00583 | 0,4 | PTA 22248 LAURA | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11873789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11873789 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513532193/2 | 21-09-2022 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
27704 | CEF MIRON | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008866 | 0,4 | T 41702 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11874328 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874328 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511731473/2 | 28-09-2022 | 0.008866 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008866 | 0
27705 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005927 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11877955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11877955 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513623701/2 | 21-09-2022 | 0.005927 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005927 | 0
27706 | spatiu de productie si depozitare | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0975 | 0,4 | A20 NR.7-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existent Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11942050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11942050 | 26-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513315619/2 | 26-09-2022 | 0.0975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0975 | 0
27707 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009015 | 0,4 | T 12298 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11945587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11945587 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513660320/2 | 21-09-2022 | 0.009015 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009015 | 0
27708 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005874 | 0,23 | T 12312 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11969201 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969201 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513643354/2 | 20-09-2022 | 0.005874 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005874 | 0
27709 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11969499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969499 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513315473/2 | 21-09-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27710 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004762 | 0,23 | P1367 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11970051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11970051 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510028987/2 | 30-09-2022 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
27711 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | PCZ 5011 RODADA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11972766 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11972766 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511740653/2 | 30-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27712 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003369 | 0,23 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11973468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11973468 | 16-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511436307/2 | 16-09-2022 | 0.003369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003369 | 0
27713 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 11748 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11974995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974995 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513126169/2 | 29-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27714 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005859 | 0,4 | T2470 UTVIN COM. 2 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975829 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975829 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513149917/2 | 30-09-2022 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
27715 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | PTA 5384 BALINT SMA | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11998891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998891 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511936470/2 | 20-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27716 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004507 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12002866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002866 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511484254/2 | 23-09-2022 | 0.004507 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004507 | 0
27717 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | PCZ 1812 MOARA+ORAS S.M. | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12003106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003106 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512845795/2 | 21-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27718 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,23 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12003131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003131 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522526072/2 | 30-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27719 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.005341 | 0,4 | PTA 3603 LIVADA AVICOLA SELECTIE 3 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12003253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003253 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522415608/4 | 30-09-2022 | 0.005341 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005341 | 0
27720 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00488 | 0,23 | PTA 2081 VAIDEI 2 / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12005709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12005709 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531325449/2 | 30-09-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
27721 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012935 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12019173 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12019173 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513810945/2 | 30-09-2022 | 0.012935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012935 | 0
27722 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,23 | T 12310 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12025114 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025114 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514083814/2 | 30-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27723 | Prosumator Crivaia nr.4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004898 | 0,4 | T 21778 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12029102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029102 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510366937/2 | 23-09-2022 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
27724 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,23 | PTA 9533 MADERAT1 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12030889 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030889 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521100945/2 | 30-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27725 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,23 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12033185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12033185 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513763447/2 | 30-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27726 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,23 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor monofazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12037220 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12037220 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521964527/2 | 30-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27727 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005291 | 0,23 | T 51890 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12053668 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12053668 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510031419/2 | 30-09-2022 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
27728 | Imobil | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.002939 | 0,4 | 6011 TEIUS | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6011, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct. Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057372 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057372 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541586998/2 | 30-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27729 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | PTA 22273 BUCOVAT IV | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057501 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513757507/2 | 22-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27730 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004841 | 0,23 | T 41738 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057608 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511290192/2 | 30-09-2022 | 0.004841 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004841 | 0
27731 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006878 | 0,4 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12072228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12072228 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513801271/2 | 23-09-2022 | 0.006878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006878 | 0
27732 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00382 | 0,23 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12095138 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12095138 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513738854/2 | 22-09-2022 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
27733 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | PTAB 12300 L.6356/2017 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12095519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12095519 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513622485/2 | 22-09-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27734 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 1724 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12118368 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12118368 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511350256/2 | 28-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27735 | CEF 6 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00587 | 0,23 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12118437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12118437 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531357455/2 | 28-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27736 | Tudor Vladimirescu 33 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016022 | 0,4 | T 21779 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12119348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12119348 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514021557/2 | 28-09-2022 | 0.016022 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016022 | 0
27737 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004751 | 0,23 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12129508 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12129508 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513594023/2 | 28-09-2022 | 0.004751 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004751 | 0
27738 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12148773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12148773 | 29-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513355242/2 | 29-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27739 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,23 | PTA 10750 PTTR CRIS | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12157890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12157890 | 30-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521656019/2 | 30-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27740 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 52043 | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12169238 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12169238 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513726031/2 | 28-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27741 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005633 | 0,4 | T 21744 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor trifazat cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12171547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171547 | 25-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510599621/2 | 25-09-2022 | 0.005633 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005633 | 0
27742 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12171605 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171605 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513329692/2 | 2022-09-28 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27743 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existent. Programare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12172154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172154 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513165296/2 | 28-09-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27744 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004898 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12230790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230790 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513626771/2 | 28-09-2022 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
27745 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09224935 | 12/10/2022 | 09224935 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513492413/2 | 19-10-2022 | 0.014332 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014332 | 0
27746 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | PT 1854 COM DUD VECHI | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158115 | 25/10/2022 | 10158115 | 31-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E514141730/1 | 2022-11-29 | 0.02448 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02448 | 0
27747 | CEF VOLOACA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 12332 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10991359 | 17/10/2022 | 10991359 | 18-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513111512/2 | 2022-11-02 | 0.00769 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00769 | 0
27748 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 41707 | Bransament electric monofazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11321884 | 17/10/2022 | 11321884 | 19-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E510046954/2 | 31-10-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
27749 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11345289 | 10/10/2022 | 11345289 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513166668/2 | 2022-12-13 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27750 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 2428 CAP BAZOS | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 2428? 20/0,4kV; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 15 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT si 4m spatiu verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 63A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. - BMPT va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=63A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11396754 | 10/10/2022 | 11396754 | 25-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512920711/2 | 2023-01-20 | 0.026455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026455 | 0
27751 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11450070 | 05/10/2022 | 11450070 | 05-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513384110/2 | 2023-01-11 | 0.012754 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012754 | 0
27752 | CEF R-COATING TIMISOARA-ELECTRIC UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | A20 NR.4 FZT-FREIDORF TM | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485257 | 07/10/2022 | 11485257 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO005E512873156/3 | 2023-05-17 | 0.097537 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097537 | 0
27753 | sediu firma+locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 2235 TURDAS AFINI | Bransament electric monofazat existent-Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11487037 | 12/10/2022 | 11487037 | 25-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511554106/2 | 2023-03-09 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27754 | Spor Putere+Cef Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11545711 | 26/10/2022 | 11545711 | 27-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511583546/3 | 2022-11-02 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
27755 | CEF ASLAM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T 2442 RECAS UZINA | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11640996 | 04/10/2022 | 11640996 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513262340/2 | 10-10-2022 | 0.016471 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016471 | 0
27756 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11644527 | 14/10/2022 | 11644527 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522308081/2 | 2022-12-09 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27757 | panouri fotovoltaice si spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11668613 | 07/10/2022 | 11668613 | 11-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513104121/2 | 27-10-2022 | 0.007926 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007926 | 0
27758 | PANOURI FOTOVOLTAICE SI SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11690779 | 14/10/2022 | 11690779 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511623833/2 | 2022-11-16 | 0.007926 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007926 | 0
27759 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3801 SP GERMAN COM 2 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11703305 | 03/10/2022 | 11703305 | 04-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521750980/2 | 2022-11-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27760 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 31708 | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11771292 | 12/10/2022 | 11771292 | 25-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513267929/2 | 2022-12-06 | 0.009524 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009524 | 0
27761 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11844977 | 12/10/2022 | 11844977 | 18-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512858238/2 | 2022-11-28 | 0.018458 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018458 | 0
27762 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51742 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11872390 | 06/10/2022 | 11872390 | 01-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E510540537/2 | 2022-12-14 | 0.009593 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009593 | 0
27763 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTZ 1308 ARAD COMB AVICOL AR NOU TC | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=200/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11875654 | 07/10/2022 | 11875654 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0979
27764 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11883993 | 12/10/2022 | 11883993 | 19-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520765480/2 | 2022-11-03 | 0.009054 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009054 | 0
27765 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0,4 | PTZ 30 PETROSANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 9 din LEA JT - str. Lunca, zona PTZ nr. 30, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11939868 | 03/10/2022 | 11939868 | 05-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532484963/2 | 22-10-2022 | 0.028125 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028125 | 0
27766 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 1777 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11941838 | 17/10/2022 | 11941838 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511085093/2 | 31-10-2022 | 0.007707 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007707 | 0
27767 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 4605 IRATOS COM 4 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11948909 | 17/10/2022 | 11948909 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521497595/3 | 2022-12-27 | 0.018806 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018806 | 0
27768 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11974228 | 10/10/2022 | 11974228 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521392128/2 | 2023-01-19 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27769 | Sediu+CFE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12 | 0,4 | T 52016 TIOS | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975162 | 19/10/2022 | 11975162 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E511729346/3 | 2022-11-25 | 0.1174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1174 | 0
27770 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12003193 | 10/10/2022 | 12003193 | 11-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522290924/2 | 2022-11-25 | 0.013906 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013906 | 0
27771 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTA 3841 FRUMUSENI SC AG-IND IMPLET | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3841, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 2x16mmp, pentru montare aeriana, conform DC 4183RO din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 26m, din care cca. 6m pozat pe perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12027185 | 06/10/2022 | 12027185 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521489237/2 | 2023-01-16 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
27772 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12040318 | 04/10/2022 | 12040318 | 20-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513668137/2 | 2022-11-10 | 0.027307 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.027307 | 0
27773 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=100/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057928 | 07/10/2022 | 12057928 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521256699/2 | 2022-11-09 | 0.028565 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028565 | 0
27774 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3893 CALUGARENI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12058669 | 13/10/2022 | 12058669 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521714126/2 | 2022-11-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27775 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 9526 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12059751 | 05/10/2022 | 12059751 | 11-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520882299/2 | 2022-11-15 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
27776 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 11052 STR. PROLETERIATULUI SANTANA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12095232 | 14/10/2022 | 12095232 | 14-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521941915/2 | 2023-03-09 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
27777 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 9511 SIRIA | Bransament electric monofazat existent.Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9511, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm existent si recuperarea contorului monofazat; - legarea cablului de bransament in noul BMPm; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12117720 | 03/10/2022 | 12117720 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522233459/2 | 2023-03-29 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27778 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12150207 | 25/10/2022 | 12150207 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E514138703/1 | 2022-11-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27779 | Amplasare panouri fotovoltaice-ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.36 | 20 | CURTICI 110/20KV | Din statia 110/20kV Curtici, sistemul II de bare, celula nr.27 prin racord LES 20kV la PA 20kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) - PTB 4733. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT in celula masura PTB 4733 prin grup masura compus din contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=40/5A..Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12167805 | 25/10/2022 | 12167805 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.38798
27780 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SC 10001 din LEA JT - strada 16 Februarie din Deva, zona PTZ nr. 49, realizat cu cablu 3x50+25C Al mm2, L=130 m (8 m trotuar betonat, 110 m drum auto pamant), cu BMPT 50 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12172066 | 10/10/2022 | 12172066 | 11-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532450607/2 | 21-10-2022 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02939 | 0
27781 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 10328 HALMAGIU | Bransament electric trifazat existent.Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.10328, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada BMPT-80A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contorului electronic trifazat existent, recuperat din vechiul BMPT si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT existent si recuperarea contorului trifazat bidirectional; - legare cablu bransaemtn in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12172879 | 05/10/2022 | 12172879 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521034895/2 | 2023-06-20 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27782 | Modificare loc de consum in loc de consum si producere de energie | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTA 3571 VLADIM. STR. HORIA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3571, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului monofazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12203884 | 10/10/2022 | 12203884 | 20-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520860318/2 | 2023-02-22 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
27783 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | TC6105 GARA | -Instalatie existenta - conf. ATR nr. 09384246 / 10.02.2022 - OSSD - realizata prin bransament electric trifazat subteran in lungime de 85m (10m coborare stalp si 75m pozat in sapatura pamant pe domeniul public), racordat din stalpul nr.54 de tip SC10005, de pe circuitul nr.3 LEA JT aferent PTZ 6105, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat la limita de proprietate, pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12205042 | 13/10/2022 | 12205042 | 14-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E541709412/1 | 2022-12-22 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
27784 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,4 | PTA 4524 CURTICI STR V TEPES | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12205546 | 14/10/2022 | 12205546 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522246330/2 | 2022-12-06 | 0.014894 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014894 | 0
27785 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 1564 AGROMEC CENEI | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12215939 | 12/10/2022 | 12215939 | 16-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512589071/2 | 2022-12-14 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27786 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.017 | 0,4 | PTZ 147 A. IANCU DEVA | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12232420 | 14/10/2022 | 12232420 | 18-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E530767325/2 | 2023-01-23 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016659 | 0
27787 | SEDIU SOCIAL FIRMA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12300781 | 14/10/2022 | 12300781 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511626454/2 | 2022-11-17 | 0.006458 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006458 | 0
27788 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 2422 SMA REMETEA MARE | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12326934 | 14/10/2022 | 12326934 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511642609/2 | 2022-11-23 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27789 | Geenrator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 9533 MADERAT1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12330958 | 14/10/2022 | 12330958 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522058500/2 | 2023-03-31 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27790 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric trifazat-Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarileulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12335756 | 14/10/2022 | 12335756 | 19-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E530204196/2 | 2022-12-05 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
27791 | CLINICA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12336445 | 07/10/2022 | 12336445 | 11-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522514192/2 | 2022-12-12 | 0.024691 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024691 | 0
27792 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe sol - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,4 | PTA 1145 CHIMINDIA S-SOIMUS | Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlp de tip SE 10 din LEA JT - sat Chimindia, zona PTA nr. 1145 Chimindia, cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12354403 | 20/10/2022 | 12354403 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532417059/1 | 2022-12-07 | 0.015151 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015151 | 0
27793 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12360548 | 14/10/2022 | 12360548 | 19-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511481206/2 | 2022-12-28 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
27794 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12385673 | 13/10/2022 | 12385673 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520359894/3 | 2023-03-13 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27795 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12409521 | 20/10/2022 | 12409521 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513311525/4 | 2023-01-11 | 0.013229 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013229 | 0
27796 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12413048 | 24/10/2022 | 12413048 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522329792/2 | 2022-12-16 | 0.008367 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008367 | 0
27797 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4025 PEREGUL MARE BUFET | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12413290 | 24/10/2022 | 12413290 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522288303/2 | 2022-12-16 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27798 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12430604 | 20/10/2022 | 12430604 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522295211/3 | 2022-11-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27799 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12466745 | 19/10/2022 | 12466745 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522325035/2 | 2023-01-25 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27800 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 15 din LEA JT - str. Aurel Vlaicu, zona PTAB nr. 16 A.Vlaicu, cu carlig si BMPT 32 A montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12467026 | 21/10/2022 | 12467026 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532204064/2 | 28-10-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
27801 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 5530 OHABA FORGACI - VECHI | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12478538 | 10/10/2022 | 12478538 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512205065/2 | 21-10-2022 | 0.011417 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011417 | 0
27802 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTAB 120 BRAD | Bransament electric trifazat-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12499986 | 25/10/2022 | 12499986 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532221704/2 | 2022-11-14 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27803 | locuinta+Cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008784 | 0,4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12502015 | 24/10/2022 | 12502015 | 31-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513296628/2 | 2022-11-08 | 0.008588 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008588 | 0
27804 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10750 PTTR CRIS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12502565 | 21/10/2022 | 12502565 | 25-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521293690/2 | 2022-11-25 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27805 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3285, din cofret existent langa PTB prin coloana jt la BMPTi-200A cu contor electronic trifazat in montaj semidirect TC=200/5A.Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=200/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12516970 | 21/10/2022 | 12516970 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521298954/2 | 2022-11-07 | 0.02626 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02626 | 0
27806 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3047 ARAD EPISCOPIEI NR.46 TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12523162 | 17/10/2022 | 12523162 | 31-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521405741/2 | 2022-11-07 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
27807 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01062 | 0,4 | T 1785 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12537018 | 21/10/2022 | 12537018 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513361317/2 | 2022-11-25 | 0.010308 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010308 | 0
27808 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 12 POLITIE DEVA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din reteaua electrica joasa tensiune, zona PTZ nr. 12 Politie Deva, cu carlig si BMPT 32 A montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12539813 | 25/10/2022 | 12539813 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532343103/2 | 2022-11-02 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27809 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 4408 CARASOVA CENTRU | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4408, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart Meter in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat de tip Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12542547 | 19/10/2022 | 12542547 | 22-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E540781668/2 | 2022-11-28 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
27810 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 4408 CARASOVA CENTRU | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4408, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor bipolar 40A si contor electronic monofazat de tip Smart Meter.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic monofazat de tip Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12542896 | 19/10/2022 | 12542896 | 22-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E540781297/2 | 2022-12-22 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
27811 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.09999 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | ... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat..... Necesar realizarea urmatoarelor lucrari, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; - PROGRAMAREA CONTORULUI ASTFEL INCAT SA NU SE DEPASEASCA VALORILE PUTERILOR MAXIM SIMULTAN ABSORBITE, RESPECTIV MAXIM SIMULTAN EVACUATE DIN PREZENTUL ATR, SOLICITATE DE BENEFICIAR PRIN CEREREA DE RACORDARE-ANEXA4. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12565374 | 27/10/2022 | 12565374 | 31-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520347082/2 | 2023-03-21 | 0.018604 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018604 | 0
27812 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4604 SOFRONEA COM 5 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12621051 | 25/10/2022 | 12621051 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522302276/2 | 2023-01-20 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27813 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 1125 ARAD SOMESULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12621802 | 24/10/2022 | 12621802 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520520377/2 | 2023-03-21 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27814 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12655362 | 27/10/2022 | 12655362 | 29-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520614898/3 | 2022-12-14 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
27815 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12705271 | 26/10/2022 | 12705271 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522434463/2 | 2022-11-24 | 0.01564 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01564 | 0
27816 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.06 | 0,4 | 7462 MATEIANCA | Obiectivul este alimentat prin bransament trifazat 0,4kV, racordat din cutia de distributie CD aferenta postului de transformare PTA 7462, 20/0 ,4kV, 100KVA.-Alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime de 5 metri pozat in sapatura pamant, pe domeniul public, racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 7462, 20/0,4kV, 100KVA, circuit nr.1. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, langa postul de transformare, pe domeniul public, un BMPT-i 125A, TC250/5A,cl.0,5s cf. FT-133MAT si contor electronic SMART METER bidirectional, in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara de 63 mm, cf. DS 4235/4 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 50 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta contorul trifazat existent in cutia de distributie CD a PTA7462. Pana la realizarea lucrarilor de intarire retea prevazute in acest ATR, consumatorul poate fi racordat la reteaua LEA JT existenta cu o putere de maxim 25 KW/27,174 KVA, prin montarea in BMPT-i 125A a unui intreruptor de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09125531 | 28/03/2022 | 09125531 | 28-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E541513628/2 | 2023-05-12 | 0.05814 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05814 | 0
27817 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.06 | 0,4 | 7462 MATEIANCA | Obiectivul este alimentat prin bransament trifazat 0,4kV, racordat din cutia de distributie CD aferenta postului de transformare PTA 7462, 20/0 ,4kV, 100KVA.-Alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime de 5 metri pozat in sapatura pamant, pe domeniul public, racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 7462, 20/0,4kV, 100KVA, circuit nr.2. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, langa postul de transformare, pe domeniul public, un BMPT-i 125A, TC250/5A,cl.0,5s cf. FT-133MAT si contor electronic SMART METER bidirectional, in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara de 63 mm, cf. DS 4235/4 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 50 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta contorul trifazat existent in cutia de distributie CD a PTA7462. Pana la realizarea lucrarilor de intarire retea prevazute in acest ATR, consumatorul poate fi racordat la reteaua LEA JT existenta cu o putere de maxim 25 KW/27,174 KVA, prin montarea in BMPT-i 125A a unui intreruptor de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09125570 | 28/03/2022 | 09125570 | 28-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E541515934/2 | 2023-05-12 | 0.05814 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05814 | 0
27818 | Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.36 | 20 | S20 PARC IND.3-GAI AR | Din LES 20kV GAI Parc III - BUJAC Takata, tronsonul intre PT 1822 si PT 1839, s-au realizat urmatoarele lucrari, conform L.6507/2017, elaborata de SMCL MT/JT Arad: I. Lucrari finantate pe baza tarifului de racordare platit de beneficiar la E-Distributie Banat, conform Ordin nr. 59/2013: 1).S-a realizat LES 20kV in lungime de cca. 10m, cu cablu de Al 2x(3x185 mmp) conform DC4385 RO ed.2, montat in tub conform DS4235 RO ?i DS4247 RO, in vederea inserierii noului PA in bucla LES 20kV existenta GAI Parc III ? BUJAC Takata intre PT 1822 si PT 1839; 2). Compartimentul de racordare s-a echipat din PA 20kV proiectat, cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 400A, 16 kA(1s), cu separator de sarcina in SF6 ?i CLP, conform DY803/416-LE ed.2; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu doua TT 20/0,1kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 ?i doua TC de 400/5A, conform DM031052 RO; clasa de precizie 0,2S; - echipamente folosite pentru realizarea telecontrolului (RGDAT, UP, TSA, modul GSM/DCS, baterie) care sunt alimentate de la reteaua de j.t. a clientului; 3). S-a realizat grupul de masurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.2S, cu curba de sarcina, cu interfata seriala RS232, cu sistem de teletransmisie, in montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0.5, TC 400/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,2S ?i cordon de conectare grup de masurare conform DMI031011 RO). Contorul s-a amplasat incât sa fie posibila citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atât de catre consumator cit ?i de distribuitor; 4). Compartimentul de racordare s-a echipat cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016RO ed.2, care este alimentat de la reteaua de j.t. a clientului Compartimentul in care sunt amplasate instalatiile de racordare, permite montarea de celule de linie, sa fie cu exploatare din interior ?i sa fie cu acces direct din exterior, din domeniul public. Instalatia de racordare contine echipamentele de manevra ?i sectionare ale E-Distributie. II. Lucrari finantate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: 1). Cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distributie Banat SA ?i unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Compartimentul de racordare este cu exploatare din interior si cu acces direct din exterior, are caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile E-Distributie Banat DG10061RO, DG2061RO ed.2 ?i DG2092RO si un gabarit care sa permita montarea de celule de linie. Asigurarea izolarii fonice, a masurilor de PSI, a accesului in instalatii si protectiei fata de eventualele inundatii sau acumulari de gaze, sunt responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului partii de constructie a punctului de conexiune. Punctul de conexiune s-a amplasat pe teren proprietate privata, la limita de proprietate ?i are acces in compartimentul de racordare direct din exterior. 2). LES 20 kV cit mai scurta posibil (max.20m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare ?i celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; 3). Celula sosire cu un separator tripolar ?i a unui intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debro?abil) in compartimentul utilizatorului. Intrerupatorul este prevazut cu sistem de protectie generala maximala de curent ?i impotriva defectelor de punere la pamint, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile E-Distributie Banat; 4). Instalatia de iluminat interior, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune;Conform SS revizuit din 05.07.2022, L100/2022. a) Lucrari pe tarif de racordare : Pentru realizarea solutiei tehnice se propun urmatoarele modificari in compartimentul E-Distributie Banat S.A. aferent T1841 : · Demontare celula de masura existent conform CER RO005E522414001/1 din 13.06.2018, echipata cu doua TT 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 si doua TC 400/5 A clasa de precizie 0,2S; · Montare celula de masura 20 kV motorizata si echiparea acesteia cu cele doua TT 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 si doua TC 400/5 A clasa de precizie 0,2S recuperate; · Montarea sistemului de telecontrol format din: RGDAT ? 1 buc. (pe celula de masura) , UP 2020 LITE ? 1 buc. , baterii acumulatori ? 2 buc. , Ruter Rugged pt. comunicatii 4G ? CISCO IR 1101 ? 1 buc. , Switch rugged CISCO IE-4000-8S4G-E ? 1 buc. , dulap pt. echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M-Tip B si accesorii conectica: Patch-cord ftp cat.6e(1 m) si Patchcord ftp cat.6e(10 m) ? 1 buc. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa si reactiva: Contorul utilizat va fi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva ? montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi pus la dispozitie de catre E-Distributie Banat SA si se va amplasa intr-o nisa a cladirii punctului de conexiune cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Celula sosire cu intrerupator general automat si separator (intrerupator debrosabil) in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: - existenta - protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); - protectie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); Dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu;-existent - realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune;-existent Se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE?. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09469210 | 28/07/2022 | 09469210 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO005E522414001/2 | 2023-05-18 | 0.3534 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.3534 | 0
27819 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,23 | T2507 GIROC COM. I | Bransament electric monofazat existent conform certificat de racordare nr RO005E513202210 / 1 din 12/06/2014-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09725114 | 04/05/2022 | 09725114 | 12-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513202210/2 | 2023-04-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27820 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 12321 NODIS | Din PT T12321-20/0,4kV-1250KVA, bransament electric trifazat existent realizat cu conductoare Al3x95+35Cmmp, izolate cu cauciuc sub manta de PVC pana la un BMPT 180 A cu masura semidirecta cu transformatoare de curent 3xTC 125/5A, conform certificat de racordare nr. RO005E513755178 / 1 din 01.07.2020-.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere sunt necesare urmatoarele lucrari : Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09849254 | 15/06/2022 | 09849254 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513755178/2 | 2023-02-01 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
27821 | Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0,4 | PT AMV 145 PETROSANI | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea 0,4 kV existenta pe exteriorul cladirii PTAB nr.145 Petrosani, cu contor AMR trifazat în montaj semidirect.Programare contor existent cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09870010 | 12/05/2022 | 09870010 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E532112747/3 | 2022-11-25 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
27822 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T2711 COM. GIULVAZ | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09882759 | 25/08/2022 | 09882759 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512434340/2 | 2022-11-23 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
27823 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTZ 3004 ARAD REVOLUTIEI AXA | -Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3004, din FDCP existent Bd. Revolutiei 60, prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete, langa FDCP existent, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica prin demontarea contorului monofazat existent in FDCP, pe pozitia corespunzatoare ap.7; - realizare coloana jt folosind cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din FDCP existent la BMPT, in lungime de cca. 3m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09980694 | 17/05/2022 | 09980694 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520016535/2 | 2022-11-23 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
27824 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09988696 | 20/09/2022 | 09988696 | 25-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E514101725/2 | 2022-11-16 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01955 | 0
27825 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.8256, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; - montare concentrator la PTA 8256; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; - interceptarea si sectionarea corespunzatoare a cablului de bransament existent, cu legarea sa in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158897 | 12/07/2022 | 10158897 | 12-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522082428/2 | 2022-11-09 | 0.024302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024302 | 0
27826 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51716 | -Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T51716-20/0,4kV-400kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 14m(din care 3m alee dale, 10m pe stalpul retelei LEA j.t<(>,<)> la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT-40A prevazut cu întrerupator de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10305653 | 08/09/2022 | 10305653 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E514101095/1 | 2022-11-10 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
27827 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 51749 | Bransament electric trifazat existent-Necesar montare BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10458954 | 01/08/2022 | 10458954 | 11-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513271159/2 | 2023-04-27 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
27828 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTB 4044 PECICA DACIA 1 | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.4044, din LES 0.4kV de alimentare circuit LEA jt, prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A standardizat, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - montare pe soclu, pe domeniul public, a unui cofret E2+2 si preluarea sa in LES 0.4kV plecare din PTB 4044; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre cofret si BMPTi, in lungime de cca. cca. 55m, din care cca. 45m canalizare, respectiv cca. 6m subtraversare carosabil; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent ; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10491622 | 05/09/2022 | 10491622 | 01-01-2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.04898
27829 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,4 | PTA 2048 BALSA / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire BMPT existent cu un BMPTi 80A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 echipat cu intreruptor de 63A; Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10559027 | 22/08/2022 | 10559027 | 28-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512820394/2 | 2023-07-24 | 0.01956 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01956 | 0
27830 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.1906, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu pentru montare aeriana Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10576468 | 09/09/2022 | 10576468 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520250096/2 | 2022-12-22 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27831 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 8065 TROAS | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10675109 | 16/08/2022 | 10675109 | 12-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521874976/3 | 2022-11-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27832 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T2680 CRR JEBEL | Bransament electric monofazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10737155 | 18/08/2022 | 10737155 | 27-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512378314/2 | 2022-11-25 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
27833 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTA 3899 FELNAC SOC AGRICOLA 2 | -.Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3899, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA a unui BMPTi-160A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=150/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, lungime cca. 10m; - demontarea vechii cai de aliemtare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10737791 | 22/08/2022 | 10737791 | 04-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522080842/2 | 2023-01-31 | 0.095254 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.095254 | 0
27834 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 5186 M.A.N LUGOJ | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10824644 | 28/09/2022 | 10824644 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513905221/2 | 2022-11-15 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
27835 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 1734 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu intreruptor automat 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10892037 | 26/08/2022 | 10892037 | 01-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E510113960/2 | 2022-11-08 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27836 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52013 | Bransament electric monofazat existent. -Din T 52013, 20/0,4kV-250 kVA, prin intermediul unei LES j.t. si a unei firide E 2+4 existente , respectiv a unui racord electric trifazat subteran existent cu cablu Al 3x50+25C mmp in lungime de 110 m fiecare, pana la un TDC-10 (10x1F) cu soclu existent , echipat cu 10 intrerupatoare automate bipolare fixe de 25 A , cu protectii diferentiale si la supratensiune , amplasat la limita de proprietate. -Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10904797 | 07/09/2022 | 10904797 | 05-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513511370/2 | 2022-11-29 | 0.004743 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004743 | 0
27837 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTB 3486 ARAD STATIE POMPE ZONA IND.ZADA | -Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3486, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la exteriorul PTB, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj direct, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, de pe bornele jt trafo la BMPT, in lungime de cca. 15m; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10989450 | 09/09/2022 | 10989450 | 24-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522354903/2 | 2023-01-18 | 0.029399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029399 | 0
27838 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4530 CURTICI FEDERALCOOP. | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043397 | 30/09/2022 | 11043397 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522003960/3 | 2023-01-12 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27839 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 11714 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11100161 | 01/09/2022 | 11100161 | 01-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512881436/3 | 2023-01-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27840 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 11728 | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11159971 | 16/09/2022 | 11159971 | 12-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E510603065/2 | 2022-11-03 | 0.01068 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01068 | 0
27841 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 11767 | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar reprogramare contor pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11190647 | 28/09/2022 | 11190647 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E511682063/2 | 21-10-2022 | 0.014365 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014365 | 0
27842 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3906 CALUGARENI CARTIER NOU | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3906, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 8m canalizare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11297370 | 16/09/2022 | 11297370 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522527501/1 | 2022-12-07 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27843 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11298690 | 30/09/2022 | 11298690 | 04-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520300823/2 | 2023-01-12 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27844 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11320060 | 01/09/2022 | 11320060 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522321626/2 | 2022-11-01 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
27845 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0,4 | PTB 1426 ARAD P-TA EROILOR TC | -Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.1426, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana<(>,<)> 4x16mmp<(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 10m; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11320494 | 19/09/2022 | 11320494 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520304748/2 | 2022-12-07 | 0.01019 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01019 | 0
27846 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.036 | 0,4 | T 1595 COLUMIROM BANCOM | Bransament electric trifazat existent BMPT 100 A reductori 250/5A, contor electronic trifazat ,integrat in sistemul de telecitire ARGUS.-Necesar reprogramare contor trifazat semidirect existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11323327 | 28/09/2022 | 11323327 | 04-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512860589/2 | 21-10-2022 | 0.03518 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03518 | 0
27847 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3613, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-80A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectare cale alimentare existenta si recuperare contor; - realizare coloana jt intre CD a PTA si BMPTi, folosind cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11343450 | 08/09/2022 | 11343450 | 17-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521286782/2 | 2022-12-30 | 0.047618 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.047618 | 0
27848 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4422 BREBU CENTRU | Instalatie existent, realizata cf. ATR nr. 04643278 din 23.08.2019 - OSSD, cu bransament trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C in lungime de 97m, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4422, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A.Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT existent un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11370967 | 30/09/2022 | 11370967 | 04-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E541708826/1 | 2022-11-22 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
27849 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.09999 | 0,4 | PTB 1407 ARAD PARC IND EST 2 | -.Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1407, din tabloul jt al PTB prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la exteriorul PTB 1407, a unui BMPTi-160A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare su recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre iesirea din tabloul jt si BMPTi, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11448047 | 14/09/2022 | 11448047 | 14-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522239208/2 | 2023-06-19 | 0.097724 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097724 | 0
27850 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11485441 | 09/09/2022 | 11485441 | 07-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520534417/2 | 2022-11-18 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27851 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11486798 | 30/09/2022 | 11486798 | 04-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512840037/2 | 2022-11-02 | 0.011215 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011215 | 0
27852 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11500407 | 19/09/2022 | 11500407 | 14-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521941656/2 | 2022-11-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27853 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0,4 | 7863 BOZOVICI PRESCOM | Exista bransament trifazat cu BMPT racordat la LEA JT aferenta PTZ 7863, 20/0,4kV, 400KVA.-In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, ?punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului?. In aceste conditii, alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime traseu de 70 metri, pozat in sapatura pamant pe domeniul public, racordat din tabloul de distributie TDRI aferent PTZ 7863, 20/0,4kV, 400KVA, de pe un circuit nou creat prin montarea in TDRI existent a unui nou intreruptor JT tetrapolar 125A. La limita de proprietate, pe domeniul public se va monta pe soclu de beton un BMPT-i 80A, cf.FT-133MAT, cu TC 100/5A, cl.0,5S. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT-i 80A un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara de 63 mm, cf. DS 4235/4 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentultrifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11613549 | 28/09/2022 | 11613549 | 19-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E541390812/2 | 2023-02-03 | 0.0292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0292 | 0
27854 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 5738 CONSILIU DUMBRAVA | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11617625 | 19/09/2022 | 11617625 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512131928/2 | 27-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
27855 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11644651 | 14/09/2022 | 11644651 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522230366/2 | 2022-11-01 | 0.008602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008602 | 0
27856 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | A20 NR.1 IURT-LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11691435 | 19/09/2022 | 11691435 | 04-01-2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.09795
27857 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0082 | 0,23 | 9075 ORAVITA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 9075, 20/0,4kV, 400kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va inlocui disjunctorul existent in BMPM cu un disjunctor bipolar 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11715526 | 21/09/2022 | 11715526 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E540705787/2 | 2023-04-12 | 0.007836 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007836 | 0
27858 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTA 4050 PECICA IFET | Instalatie racordare existenta, realizata conform ATR 19756 / 25.07.2006..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11716994 | 19/09/2022 | 11716994 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521304839/1 | 2023-04-05 | 0.02626 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02626 | 0
27859 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0082 | 0,4 | 4026 EFTIMIE MURGU | Exista bransament electric, realizat cu cablu JT AL 4x16 pozat aparent pe peretele cladirii, racordat din firida de distributie str.Bielefeld nr.4, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4026, 6/0,4kV, 400kVA, cu BMPM montat pe peretele lateral al cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va monta, la limita de proprietate, pe peretele cladirii, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A, racordat pe cablul existent din firida de distributie str.Bielefeld nr.4. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11738279 | 21/09/2022 | 11738279 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E540116974/2 | 2023-04-11 | 0.00765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00765 | 0
27860 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T 51875 | Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T51875-20/0,4kV-400KVA, prin intermediul unei LEA j.t. existenta, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 21m (din care 1,8m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va protejain profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1,4m in BMPT, restul in zona verde protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT-40A prevazut cu întrerupator de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT)-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11739330 | 21/09/2022 | 11739330 | 13-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E510287502/2 | 31-10-2022 | 0.01665 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01665 | 0
27861 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTA 3636 SANLEANI COMPAS GROUP | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=200/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11797476 | 28/09/2022 | 11797476 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522075385/2 | 27-10-2022 | 0.04899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.04899 | 0
27862 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 41727 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11843085 | 29/09/2022 | 11843085 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E513805983/2 | 2022-11-28 | 0.00764 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00764 | 0
27863 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat in montaj direct programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 4x16mp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 13m, din care cca. 4m coborare pe perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11844098 | 26/09/2022 | 11844098 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520275598/2 | 2022-12-22 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
27864 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTZ 3087 ARAD PIATA VECHE TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846808 | 27/09/2022 | 11846808 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521390193/2 | 2022-11-01 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
27865 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 41708 | -.Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T41708-20/0,4kV-400KVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 15m(din care 1m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va protejain profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT-40A prevazut cu întrerupator de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT) Instalatia de racordare existenta se va demonta.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11853249 | 15/09/2022 | 11853249 | 21-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E510040868/2 | 2022-12-12 | 0.017943 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017943 | 0
27866 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 51755? 20/0,4kV; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x50+25C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 20 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPTi, 6m drum asfaltat), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133, pe soclu, amplasat la limita de propietate. - BMPTi va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=100A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica 5(20)A.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11968368 | 16/09/2022 | 11968368 | 03-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E512866743/2 | 2022-12-09 | 0.06411 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.06411 | 0
27867 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004 | 0,4 | 7817 SPITAL BOZOVICI | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul nr.313 de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7817, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional conf. noilor puteri avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12058330 | 29/09/2022 | 12058330 | 06-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E541086173/4 | 26-10-2022 | 0.00704 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00704 | 0
27868 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 20 | A20 SEGA-BUJAC AR | Din LEA 20kV Bujac - Sega prin racord LEA 20kV la PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8278 (proprietate terti)..Programare cu tarif de producator contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=300/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12123280 | 26/09/2022 | 12123280 | 27-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522004578/2 | 2023-02-03 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0979 | 0
27869 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12868959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868959 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513540541/1 | 28-10-2022 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
27870 | centrala fotoelectrica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 22278 SACALAZ COM V | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12623271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12623271 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513560295/1 | 26-10-2022 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
27871 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | T 52043 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12149941 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149941 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513631777/1 | 20-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27872 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.045 | 0,4 | T2368 DUMBRAVITA F10 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11937894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11937894 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513533329/1 | 12-10-2022 | 0.042796 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.042796 | 0
27873 | CEF BLUNEX | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0293 | 0,4 | T2455 ULIUC CAP | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11848771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848771 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513546648/1 | 06-10-2022 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
27874 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 1599 POMPE GALATCA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618904 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512586876/1 | 05-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
27875 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.075 | 0,4 | PTA 66 AEI PESTEANA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat alimentat din cutia de distributie 0.4 kV aferenta PTA 66 AEI Pesteana (cablu JT quadripol 3x150+95N mmp, L= 10 m), cu contor de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect, montat pe stalpul cu postul de transformare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10304501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304501 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532324933/1 | 05-10-2022 | 0.072323 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.072323 | 0
27876 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 31776 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12823241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12823241 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512851859/2 | 31-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27877 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T 51959 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845676 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510821191/2 | 28-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27878 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008231 | 0,4 | T 12312 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12842148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12842148 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513232808/2 | 27-10-2022 | 0.008231 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008231 | 0
27879 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | PTA2011 CENTRU PESAC | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12844353 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844353 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512808323/2 | 27-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27880 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,23 | T 51806 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845305 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511203781/2 | 28-10-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27881 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | T 31770 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12890737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12890737 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510828806/2 | 25-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27882 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005289 | 0,23 | T 21702 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12798228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12798228 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512856720/2 | 31-10-2022 | 0.005289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005289 | 0
27883 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008818 | 0,4 | T 21746 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12791153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12791153 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510231185/2 | 31-10-2022 | 0.008818 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008818 | 0
27884 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008623 | 0,4 | T 11712 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12797150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797150 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513248906/2 | 31-10-2022 | 0.008623 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008623 | 0
27885 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009672 | 0,4 | T 41793 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819599 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512886846/2 | 31-10-2022 | 0.009672 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009672 | 0
27886 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,4 | T 41713 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12794092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12794092 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510039080/2 | 31-10-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27887 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011465 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12781923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12781923 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511421817/2 | 28-10-2022 | 0.011465 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011465 | 0
27888 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003114 | 0,23 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12798521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12798521 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511406652/2 | 31-10-2022 | 0.003114 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003114 | 0
27889 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005703 | 0,23 | T 51723 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12798529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12798529 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512954257/2 | 31-10-2022 | 0.005703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005703 | 0
27890 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | T 12312 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12681945 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12681945 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513298956/2 | 14-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
27891 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004311 | 0,23 | T 1721 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12697989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12697989 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510118527/2 | 25-10-2022 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
27892 | instalatie fotovoltaica locuinta familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | T 2300 FIBIS CRR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12736674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12736674 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511524316/2 | 25-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27893 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 12232 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12683299 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12683299 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512913656/2 | 21-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27894 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005877 | 0,23 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12684169 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12684169 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512527578/2 | 28-10-2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
27895 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T2917 ELECTROTIMIS GATAIA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12649377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12649377 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512310321/2 | 14-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27896 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12654828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654828 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513336050/2 | 24-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27897 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T 1755 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12596024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12596024 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513038004/2 | 25-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27898 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 1719 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12650249 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650249 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510129563/2 | 21-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27899 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00577 | 0,4 | T 51733 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12620870 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12620870 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512931353/2 | 19-10-2022 | 0.00577 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00577 | 0
27900 | Locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003577 | 0,23 | T 2433 IZVIN COMUNA II | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12619358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12619358 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511385186/2 | 28-10-2022 | 0.003577 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003577 | 0
27901 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | PTA 5765 BRINDUSONI FAGET | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12673044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12673044 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513195806/2 | 28-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27902 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T2737 COM. LIEBLING | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12614890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12614890 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512432753/2 | 21-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27903 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0093 | 0,4 | T 41710 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12651753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12651753 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513039162/2 | 26-10-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
27904 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 2267 ORTISOARA MEC. | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12635463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12635463 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512889445/2 | 27-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27905 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004762 | 0,23 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12539835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12539835 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511489653/2 | 26-10-2022 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
27906 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 12232 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12564888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12564888 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513078963/2 | 21-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27907 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,23 | P1357 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12539103 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12539103 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511207583/2 | 13-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
27908 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | AT - CET GURABARZA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producatorBransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12518511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12518511 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513159110/2 | 19-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27909 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 51868 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12570666 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12570666 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510947718/2 | 21-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27910 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,23 | T 2439 RECAS SFAT II | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12541579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12541579 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511398911/2 | 19-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
27911 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,23 | T 51830 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12539397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12539397 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513173655/2 | 18-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
27912 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005287 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12539601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12539601 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511573590/2 | 27-10-2022 | 0.005287 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005287 | 0
27913 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00583 | 0,4 | T 12389 GRUP MET | Necesar inlocuire contor exsitent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12520007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520007 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513275625/2 | 20-10-2022 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
27914 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 41722 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12522493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12522493 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510961455/2 | 27-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27915 | CEF Tirc Minodor | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006956 | 0,4 | T2917 ELECTROTIMIS GATAIA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12499519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12499519 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512917582/2 | 19-10-2022 | 0.006956 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006956 | 0
27916 | Utvin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00485 | 0,23 | T2591 UTVIN CFR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12469583 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12469583 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512835941/2 | 13-10-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
27917 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | P1284 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12468433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468433 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512850544/2 | 20-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
27918 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00585 | 0,23 | PTA 5291 COSTEI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12503121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12503121 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511961197/2 | 18-10-2022 | 0.00585 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00585 | 0
27919 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T1817 ALBINA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12499182 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12499182 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512635039/2 | 20-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27920 | CEF NICULAE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,23 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12468598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468598 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511599273/2 | 26-10-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
27921 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T 31719 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12472161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12472161 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510150174/2 | 28-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27922 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005821 | 0,23 | T 1773 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12472802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12472802 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510521503/2 | 21-10-2022 | 0.005821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005821 | 0
27923 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005842 | 0,23 | 9101 GARLISTE | Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9101, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPM montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12379952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12379952 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541552777/2 | 27-10-2022 | 0.005842 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005842 | 0
27924 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007802 | 0,23 | T 51716 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12380653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12380653 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513204212/2 | 20-10-2022 | 0.007802 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007802 | 0
27925 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T12406 IZVIN COMUNA III | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12415671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12415671 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511384163/2 | 24-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27926 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 51732 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12355947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12355947 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512874663/2 | 24-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27927 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009701 | 0,4 | T 51961 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12414599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12414599 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511713046/2 | 28-10-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
27928 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0146 | 0,4 | T 11745 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12416492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12416492 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512855101/2 | 19-10-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
27929 | CEF 10 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 51724 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12406430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12406430 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512887993/2 | 24-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27930 | CEF CURTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12328764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12328764 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512151201/2 | 17-10-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
27931 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 41748 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent<![CDATA[-]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12305099 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12305099 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512893990/2 | 19-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
27932 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12205137 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12205137 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513310894/2 | 24-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27933 | Sistem fotovoltaic 5kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046 | 0,23 | P1121 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12170591 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12170591 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510300777/2 | 26-10-2022 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
27934 | CEF 6kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 12284 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12199190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12199190 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512996983/2 | 20-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27935 | Sistem fotovoltaic 10kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095 | 0,4 | T 21779 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12173806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12173806 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511334843/2 | 26-10-2022 | 0.0095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0095 | 0
27936 | Casa Familiala+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T 41700 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producatorBransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11374219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11374219 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510169062/2 | 31-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27937 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,23 | T2816 ROVINITA MARE | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822140 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512324720/2 | 27-10-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27938 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013229 | 0,4 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12673769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12673769 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512863863/2 | 17-10-2022 | 0.013229 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013229 | 0
27939 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004899 | 0,4 | 6273 PRISIAN | Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric trifazat aerian, realizat cu cablu JT AL 4x16, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 6273, 20/0,4kV, 100kVA , cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter montat in interiorul casei, pe perete.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723666 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723666 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E540892032/2 | 26-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27940 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003084 | 0,23 | T2637 COM. BANLOC | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12684952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12684952 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512881560/2 | 26-10-2022 | 0.003084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003084 | 0
27941 | CEF HOTA HOLGER | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008291 | 0,4 | PTB 1510 ARAD BLOC 29 FALEZA SUD | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent<![CDATA[-]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12650142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650142 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513282892/2 | 20-10-2022 | 0.008291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008291 | 0
27942 | CEF PRODAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,23 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12619477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12619477 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511435654/2 | 20-10-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
27943 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011318 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12517416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12517416 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513127317/2 | 13-10-2022 | 0.011318 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011318 | 0
27944 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | AT - CET GURABARZA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12535305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12535305 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513039386/2 | 14-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27945 | IMOBIL CASA FAMILIALA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 51755 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12520684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520684 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512944357/2 | 18-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27946 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 11748 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12522601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12522601 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510117032/2 | 18-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27947 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0096 | 0,4 | 7830 DALBOSET 1 MOARA | Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7830, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 50A si contor electronic trifazat in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12561929 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12561929 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541502019/2 | 19-10-2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
27948 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12537876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12537876 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512529637/2 | 19-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27949 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00769 | 0,4 | T 21527 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12535291 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12535291 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512864527/2 | 19-10-2022 | 0.00769 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00769 | 0
27950 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12506722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12506722 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511377985/2 | 13-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27951 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 1774 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12521215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521215 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510553047/2 | 18-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27952 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00568 | 0,23 | 4014 VAMA RESITA | Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4014, 6/0,4kV, 400kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12521874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521874 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E540179793/2 | 26-10-2022 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
27953 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00431 | 0,4 | T 2571 SMA SACOSUL TURCESC | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12468278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468278 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513114997/2 | 19-10-2022 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
27954 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01074 | 0,4 | T 21782 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12499970 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12499970 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512899682/2 | 14-10-2022 | 0.01074 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01074 | 0
27955 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009682 | 0,4 | T 1739 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12493696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12493696 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510123499/2 | 04-10-2022 | 0.009682 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009682 | 0
27956 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 5570 BERINI COMUNA 2 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12475846 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12475846 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511466456/2 | 20-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27957 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003232 | 0,23 | PCZ 5006 SPITAL | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12469740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12469740 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511759596/2 | 21-10-2022 | 0.003232 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003232 | 0
27958 | CEF BUDULAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,23 | T 51716 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12471763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12471763 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512949486/2 | 12-10-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
27959 | Fotovoltaic Colibasanu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T2629 SANMARTINU SARBESC COM. | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12424843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12424843 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512418285/2 | 14-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27960 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 2550 PECIU NOU DR. DIDNIAS | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12493937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12493937 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511373655/2 | 26-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27961 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | PTA 5289 SALHA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12492705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12492705 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511993743/2 | 06-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
27962 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12361848 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361848 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513273623/2 | 05-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27963 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T2674 ICIL LIEBLING | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12380631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12380631 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512432494/2 | 05-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27964 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004865 | 0,4 | T 31717 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12384065 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384065 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510130846/2 | 03-10-2022 | 0.004865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004865 | 0
27965 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12330301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12330301 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512976712/2 | 04-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27966 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | PTA 1549 COMUNA UIVAR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12307320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12307320 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512560339/2 | 07-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27967 | CEF ZAHARIA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,23 | T 11711 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12323790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12323790 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512841241/2 | 05-10-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
27968 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 21775 | Necesar inlocuire contor existent un un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12330939 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12330939 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511045235/2 | 03-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27969 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,4 | T 1730 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12300276 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12300276 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510505202/2 | 05-10-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27970 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T 11705 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12283433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12283433 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513183881/2 | 11-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27971 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12304250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304250 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513109036/2 | 05-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27972 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | PTA 12375 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12277938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12277938 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511416833/2 | 05-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
27973 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003577 | 0,23 | T 41709 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12331571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12331571 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510039754/2 | 03-10-2022 | 0.003577 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003577 | 0
27974 | CLINICA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006238 | 0,4 | T 2253 PISCHIA COM. III | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12180242 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12180242 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513064553/2 | 05-10-2022 | 0.006238 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006238 | 0
27975 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12200714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12200714 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512954617/2 | 04-10-2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
27976 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T 11739 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12205319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12205319 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512869432/2 | 04-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27977 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,4 | T 12312 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12168933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12168933 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513214864/2 | 04-10-2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
27978 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004663 | 0,23 | T 41706 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12172974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172974 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510128506/2 | 04-10-2022 | 0.004663 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004663 | 0
27979 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,23 | T 5558 MOARA BACOVA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12202550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12202550 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512188098/2 | 03-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
27980 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 51716 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producatorBransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12171272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171272 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512964416/2 | 03-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27981 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T 41773 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12209313 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12209313 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513324305/2 | 10-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
27982 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | PTAB 12300 L.6356/2017 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12124629 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12124629 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513016392/2 | 04-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
27983 | centrala electrica+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,4 | PCZ 5087 LICEU BREDICEANU | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12144311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12144311 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511755794/2 | 10-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
27984 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002939 | 0,4 | PTA 12375 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producatorBransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12148896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12148896 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512949644/2 | 04-10-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
27985 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00291 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12124170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12124170 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513339110/2 | 10-10-2022 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00291 | 0
27986 | cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00586 | 0,23 | T 1767 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12143580 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12143580 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511052390/2 | 03-10-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
27987 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003547 | 0,23 | T 41700 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12146814 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12146814 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510045199/2 | 04-10-2022 | 0.003547 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003547 | 0
27988 | SEDIU BISERICA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0194 | 0,4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din firida de distributie Pompieri, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4006, 6/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 50A si contor electronic trifazat in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12122146 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122146 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541353912/2 | 04-10-2022 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
27989 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,4 | T2628 COM. GIULVAZ | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12157482 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12157482 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513331606/2 | 11-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27990 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00685 | 0,4 | T1814 BELSUGULUI | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12153308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12153308 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512629425/2 | 06-10-2022 | 0.00685 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00685 | 0
27991 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004899 | 0,23 | TC6105 GARA | Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6105, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12119528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12119528 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E540639097/2 | 20-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
27992 | CEF PETA VLADIMIR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | T 51832 | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12025310 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025310 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512951625/2 | 05-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
27993 | Montare panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,23 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12028432 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12028432 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511490408/2 | 04-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
27994 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T 11705 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12026614 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12026614 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513065026/2 | 04-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
27995 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00568 | 0,23 | T 41706 | Necesar inlocuire contor existent un un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11995404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11995404 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510128371/2 | 03-10-2022 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
27996 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 1773 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12002017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002017 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510251615/2 | 04-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
27997 | Locuinta+CEF=Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00973 | 0,4 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12038583 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12038583 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511530302/2 | 13-10-2022 | 0.00973 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00973 | 0
27998 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | T 51719 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12060723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12060723 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513309162/2 | 06-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
27999 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004408 | 0,23 | 7365 TOPLET 2 | Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7365, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11973497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11973497 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541222210/2 | 05-10-2022 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004408 | 0
28000 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006193 | 0,4 | P1121 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11938229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11938229 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511247082/2 | 07-10-2022 | 0.006193 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006193 | 0
28001 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,23 | T 5751 BISERICA BATESTI | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11971326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11971326 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512121893/2 | 04-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28002 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005335 | 0,4 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11875676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875676 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512938237/2 | 07-10-2022 | 0.005335 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005335 | 0
28003 | fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004322 | 0,4 | T 12295 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11793563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11793563 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513170056/2 | 04-10-2022 | 0.004322 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004322 | 0
28004 | manastire + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029399 | 0,4 | PTA 5723 SAT MITNICU MIC | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11738533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11738533 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512870175/2 | 11-10-2022 | 0.029399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029399 | 0
28005 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005251 | 0,23 | T2817 COM. BRESTEA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11690751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11690751 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512263171/2 | 10-10-2022 | 0.005251 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005251 | 0
28006 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 1780 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11613956 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11613956 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510841980/2 | 06-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28007 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T2619 COM. PETROMAN | Programare contor trifazat bidirectional existentBransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618887 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513260089/2 | 14-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28008 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005556 | 0,4 | T 51831 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11501093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11501093 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513220849/2 | 18-10-2022 | 0.005556 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005556 | 0
28009 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | PTA 5738 CONSILIU DUMBRAVA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectiona programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11468873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11468873 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512064765/2 | 18-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28010 | instalare panouri fotovoltaice in strada Tudor Vladimirescu nr.43B, loc.Dumbr?vi?a, jud. Timi? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00568 | 0,23 | T 21773 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producatorBransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11184244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11184244 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513239513/2 | 18-10-2022 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
28011 | Pensiune+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019394 | 0,4 | T 51733 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10428202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428202 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512866035/2 | 06-10-2022 | 0.019394 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019394 | 0
28012 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00292 | 0,4 | PTA 5040 BRANCOVEANU | Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10157013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157013 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513333002/2 | 25-10-2022 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
28013 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 41758 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10055390 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511339039/2 | 18-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28014 | CEF Tundrea Ilie | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005845 | 0,23 | 7651 CORONINI | Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7651, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat de tip Smart Meter.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12779289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12779289 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E540879688/2 | 24-10-2022 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
28015 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845697 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521988332/2 | 31-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28016 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTA 4515 MACEA COM 2 | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12868986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868986 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521518454/2 | 28-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28017 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 3851 TISA NOUA | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12797639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797639 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521775707/2 | 27-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28018 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00391 | 0,23 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12815679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12815679 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520247946/2 | 31-10-2022 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
28019 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12755891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12755891 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521502963/2 | 25-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28020 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12759365 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12759365 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520587033/2 | 26-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28021 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12678570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678570 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522205122/2 | 21-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28022 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTZ 3007 ARAD REVOLUTIEI-OPTICA TC | Programare contor bidirectional existentBransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12646480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12646480 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520183507/2 | 21-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28023 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005389 | 0,23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12613544 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12613544 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521404302/2 | 27-10-2022 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
28024 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00979 | 0,4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12515059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12515059 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522062415/2 | 27-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28025 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00487 | 0,23 | PTA 3262 ARAD REBREANU-ANDREI SAGUNA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12533526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533526 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520052793/2 | 25-10-2022 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
28026 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,23 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12539455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12539455 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520606710/2 | 20-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28027 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.004459 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12518584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12518584 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521827626/2 | 12-10-2022 | 0.004459 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004459 | 0
28028 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12501963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12501963 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521256969/2 | 26-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28029 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12497722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12497722 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520154336/2 | 13-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28030 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00979 | 0,4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12384064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384064 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522314112/2 | 24-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28031 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12385375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12385375 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520588315/2 | 26-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28032 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Programare contor bidirectional existentBransament electric monofazat existent.<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12324593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12324593 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520862882/2 | 13-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28033 | LOCUINTA+CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTA 4041 PECICA CAMIN CULTURAL | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12297943 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12297943 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522293792/2 | 12-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28034 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002939 | 0,23 | PTA 1179 SANTANDREI 2 S-SERE | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12170924 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12170924 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531218462/2 | 04-10-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
28035 | CABINET MEDICAL +CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTB 4512 MACEA COM 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12054304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12054304 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522071976/2 | 20-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28036 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00774 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11644284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644284 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522263463/2 | 20-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28037 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00483 | 0,4 | PTA 3936 MAILAT COM 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11503486 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11503486 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521726927/2 | 27-10-2022 | 0.00483 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00483 | 0
28038 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005624 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12585789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12585789 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532346498/2 | 13-10-2022 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
28039 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,23 | PTZ 3006 ARAD CINEMA ARTA TC | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12588934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12588934 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520170334/2 | 14-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28040 | CHILII SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.017639 | 0,4 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12587290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12587290 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520325976/2 | 19-10-2022 | 0.017639 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017639 | 0
28041 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVAC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12568113 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12568113 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520319193/2 | 21-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28042 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | P11023 | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12568089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12568089 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521940699/2 | 20-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28043 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005289 | 0,4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12572842 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12572842 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520589721/2 | 14-10-2022 | 0.005289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005289 | 0
28044 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00533 | 0,4 | PTA 1179 SANTANDREI 2 S-SERE | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12507207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12507207 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531217719/2 | 26-10-2022 | 0.00533 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00533 | 0
28045 | AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,23 | PTA 4527 CURTICI STR.VLADIMIRESCU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12502755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12502755 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520764412/2 | 21-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28046 | cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00586 | 0,23 | PTA 101 SCORUS DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12361875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361875 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530153672/2 | 12-10-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
28047 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004821 | 0,23 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12387798 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12387798 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532202084/2 | 20-10-2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
28048 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004821 | 0,23 | PTAB 2003 ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12363937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12363937 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530641450/2 | 12-10-2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
28049 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00431 | 0,23 | PTA 3930 VINGA COM | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12355807 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12355807 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521783368/2 | 12-10-2022 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
28050 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009922 | 0,4 | PTZ 18 PROGRESUL DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12384532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384532 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531466647/2 | 11-10-2022 | 0.009922 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009922 | 0
28051 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00586 | 0,23 | PTA 3377 RADULESTI I-C | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12361417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361417 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531267994/2 | 13-10-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
28052 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00578 | 0,4 | PTA 84 LUPENI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12385470 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12385470 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531833487/2 | 03-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28053 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12332466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12332466 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520527622/2 | 10-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28054 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004821 | 0,4 | PTZ 128 PRIVIGHETORII DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12331035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12331035 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530208763/2 | 19-10-2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
28055 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,23 | PTA 10311 VIRFURI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12284288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12284288 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521049745/2 | 07-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28056 | CEF Zerkula Alina | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00578 | 0,23 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12297933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12297933 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531332379/2 | 19-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28057 | CEF Zerkula Mihai | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048 | 0,23 | PTAB 21 VIILE NOI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12298631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12298631 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532142289/2 | 12-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28058 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00489 | 0,23 | PTA 52 VALISOARA HAGAU | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioareBransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12300115 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12300115 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532191519/2 | 11-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28059 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,23 | PTA 3223 ARAD CRASNA-EGALITATII | Inlocuire contor existent cu contor monofazatBransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12232424 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12232424 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520526238/2 | 04-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28060 | Generator fotovoltaic - panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00489 | 0,4 | PTZ 14 HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12200596 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12200596 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530592578/2 | 13-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28061 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003919 | 0,23 | PTA 10750 PTTR CRIS | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12183220 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12183220 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521663422/2 | 04-10-2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
28062 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,4 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12174244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12174244 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521835401/2 | 06-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28063 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002921 | 0,23 | PTA 7 LUPENI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12175302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12175302 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532263025/2 | 07-10-2022 | 0.002921 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002921 | 0
28064 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00924 | 0,4 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent<![CDATA[.]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12151763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12151763 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520272977/2 | 13-10-2022 | 0.00924 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00924 | 0
28065 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.007644 | 0,4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12144521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12144521 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522310949/2 | 04-10-2022 | 0.007644 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007644 | 0
28066 | CEF 3 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00292 | 0,23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12121669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12121669 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531161537/2 | 10-10-2022 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
28067 | FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005879 | 0,4 | PTZ 69 CIUPERCA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12166589 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12166589 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532150996/2 | 10-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28068 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,4 | PTB 5542 ANL CHISINEU CRIS | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12150939 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12150939 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521659281/2 | 06-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28069 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTA 9510 SIRIA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975320 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521103072/2 | 07-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28070 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.004895 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975284 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521658459/2 | 10-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
28071 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846860 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846860 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520515360/2 | 12-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28072 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004899 | 0,23 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11847787 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847787 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530754297/2 | 10-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28073 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00872 | 0,4 | PTB 1426 ARAD P-TA EROILOR TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11670599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11670599 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522040321/2 | 05-10-2022 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
28074 | Locuinta si Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005092 | 0,4 | PTZ 52 LUPENI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11738713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11738713 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532284455/2 | 05-10-2022 | 0.005092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005092 | 0
28075 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11780847 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11780847 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522057060/2 | 03-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28076 | Locuinta Personala si Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005092 | 0,23 | PTA 44 URICANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11694377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694377 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531985744/2 | 05-10-2022 | 0.005092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005092 | 0
28077 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11599836 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11599836 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522268390/2 | 06-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28078 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11645223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645223 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520584805/2 | 12-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28079 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005144 | 0,23 | PTA 48 BUCIUM | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producatorBransament electric monofazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618984 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618984 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530961613/2 | 18-10-2022 | 0.005144 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005144 | 0
28080 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 3578 VLADIM. BLOC COLONIE | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11646599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11646599 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520836478/2 | 10-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28081 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.006614 | 0,4 | PTA 9544 DRAUT1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11466685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11466685 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522256555/2 | 03-10-2022 | 0.006614 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006614 | 0
28082 | Cef 6kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,23 | PTA 11049 COM 2 ANDREI SAGUNA | Programare contor bidirectional existentBransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11326344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11326344 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521960073/2 | 17-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28083 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11322437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11322437 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520589945/2 | 18-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28084 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00687 | 0,4 | PTZ 55 OBOR | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11019299 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019299 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532232740/2 | 11-10-2022 | 0.00687 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00687 | 0
28085 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00389 | 0,23 | PCZ 5044 PANDURILOR | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12657351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12657351 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511814105/2 | 27-10-2022 | 0.00389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00389 | 0
28086 | BABILEV ALEXEI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,4 | T 51719 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12305051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12305051 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513347197/2 | 21-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28087 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00979 | 0,4 | PTZ 8329 ARAD BLOC 724 MICALACA 5 | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12568599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12568599 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522345183/2 | 27-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28088 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,4 | T 31719 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12472382 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12472382 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510113713/2 | 21-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28089 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010078 | 0,4 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12467186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467186 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513381993/2 | 27-10-2022 | 0.010078 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010078 | 0
28090 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00783 | 0,4 | PTA 4524 CURTICI STR V TEPES | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12572500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12572500 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522340076/2 | 19-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28091 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,23 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12174817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12174817 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513349032/2 | 06-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
28092 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006203 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12145645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12145645 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510848673/2 | 04-10-2022 | 0.006203 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006203 | 0
28093 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 11110 ZIMAND CUZ 3 | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11161314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11161314 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522344654/2 | 03-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28094 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 1791 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12720026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720026 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513360091/2 | 25-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28095 | Clinica Oncologica Nera+CEF- Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.39013 | 20 | A20 FLOTATIE SASCA-ORAVITA RE | Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional.Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT9800 Sanogenetic, racordat din stalpul nr.86/68/56/2 LEA 20kV Flotatie Sasca, alimentata din statia 110/20kV Oravita. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Conform RO005E541614800 / 1 din 22/04/2015 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 20/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12452388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12452388 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541614800/2 | 27-10-2022 | 0.39013 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.39013 | 0
28096 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005457 | 0,4 | PTA 3263 ARAD OITUZ-DOROBANTILOR | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12026674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12026674 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522356387/2 | 04-10-2022 | 0.005457 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005457 | 0
28097 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003125 | 0,4 | PTA 5039 LALELELOR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12865570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865570 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513384446/2 | 26-10-2022 | 0.003125 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003125 | 0
28098 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00475 | 0,4 | T 51755 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12355856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12355856 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513398294/2 | 04-10-2022 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
28099 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004821 | 0,23 | T 51719 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12327349 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12327349 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513360596/2 | 14-10-2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
28100 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12621915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12621915 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522364320/2 | 26-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28101 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007839 | 0,4 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12384593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384593 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530205939/3 | 11-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28102 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12001404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12001404 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513428276/2 | 05-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28103 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.004663 | 0,23 | PTA 8505 SISTAROVAT COMUNA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12175197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12175197 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522231312/2 | 04-10-2022 | 0.004663 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004663 | 0
28104 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10531798 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10531798 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513447211/2 | 18-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28105 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005389 | 0,23 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producatorBransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12820260 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12820260 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513451025/2 | 26-10-2022 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
28106 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 41792 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12474442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12474442 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513448065/2 | 12-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28107 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00586 | 0,4 | P1367 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12135183 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12135183 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513455096/2 | 04-10-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
28108 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003233 | 0,4 | PCZ 5084 PREFECTURA | Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12960820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12960820 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511842926/2 | 27-10-2022 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
28109 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00293 | 0,23 | T 22290 MOSNITA NOUA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822689 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513472253/2 | 28-10-2022 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
28110 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10574686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10574686 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522381206/2 | 21-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28111 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,4 | PTB 5542 ANL CHISINEU CRIS | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12470601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470601 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522383646/2 | 27-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28112 | CEF TUCA CRISTIAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,4 | PTZ 1515 ARAD BLOC 70 FALEZA SUD TC | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12304027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304027 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513454130/2 | 07-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28113 | CEF ELECTROMAX | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.05865 | 0,4 | PTZ 110 PETROSANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Circuit 0.4 kV pozat aparent, alimentat din TDRI 0.4 kV aferent PTZ nr. 110 Petrosani, realizat cu cablu JT 3x95+50N mmp, L=10 m, cu BMPTi 250 A montat pe exteriorul PTZ, cu contor de energie electrica activa si reactiva AMR in montaj semidirect.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11369960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11369960 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531435025/3 | 03-10-2022 | 0.05865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05865 | 0
28114 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00783 | 0,4 | PTZ 53 TOMIS | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12516444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12516444 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532389697/2 | 26-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28115 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009151 | 0,4 | T 51723 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12327489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12327489 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513246151/2 | 05-10-2022 | 0.009151 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009151 | 0
28116 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0,23 | T2514 CHISODA COM. II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12471989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12471989 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513481185/2 | 21-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28117 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00586 | 0,4 | T 22290 MOSNITA NOUA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11644906 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644906 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513486034/2 | 27-10-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
28118 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009798 | 0,4 | T 2526 URSENI COM. I | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12676517 | 24-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513496024/2 | 24-10-2022 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
28119 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007044 | 0,4 | T 41793 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12325697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12325697 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513504912/2 | 18-10-2022 | 0.007044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007044 | 0
28120 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008033 | 0,4 | PTA 5051 DRAGALINA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12795498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12795498 | 31-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513521001/2 | 31-10-2022 | 0.008033 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008033 | 0
28121 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016757 | 0,4 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11613844 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11613844 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513514698/2 | 07-10-2022 | 0.016757 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016757 | 0
28122 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.007839 | 0,4 | PTA 3211 ARAD GELU-DN | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12793401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793401 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522010496/3 | 28-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28123 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12364960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12364960 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513465941/2 | 04-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28124 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12331415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12331415 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513465929/2 | 11-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28125 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057147 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513469620/2 | 05-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28126 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00782 | 0,4 | T 51910 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12304771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304771 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513526758/2 | 05-10-2022 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
28127 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01958 | 0,4 | P1322 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10892556 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10892556 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513506644/2 | 10-10-2022 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
28128 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009798 | 0,4 | PTAB 197 SADOVEANU | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC 10005 nr. 17 al LEA JT - strada Sadoveanu din Deva, realizat cu conductor 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 32 A montat pe stâlpul de racord.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12386091 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12386091 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532368515/2 | 11-10-2022 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
28129 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12635569 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12635569 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513561308/2 | 26-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28130 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,23 | T12418 URSENI COM. II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12613904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12613904 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511413010/3 | 21-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28131 | SEDIU FIRMA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00576 | 0,4 | PTA 8501 LIPOVA ISCIP | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12621988 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12621988 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522409713/2 | 28-10-2022 | 0.00576 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00576 | 0
28132 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00382 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12722916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12722916 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522410883/2 | 25-10-2022 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
28133 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,4 | T 12232 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12431457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12431457 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513581131/2 | 12-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28134 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12495326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12495326 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522411457/2 | 13-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28135 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012053 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12118222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12118222 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532403065/3 | 18-10-2022 | 0.012053 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012053 | 0
28136 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00779 | 0,4 | T 41758 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12411886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12411886 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513592289/2 | 05-10-2022 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
28137 | Generator Fotovoltaic 50KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.0489 | 0,4 | PTA 3639 HORIA SC EUROPE | Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=200/5AInstalatie racordare existenta.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361885 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10361885 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522241997/2 | 19-10-2022 | 0.0489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0489 | 0
28138 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T 51831 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12233295 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233295 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513611023/2 | 03-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28139 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0,4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11347814 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11347814 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513549663/1 | 06-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28140 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | T 41792 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12483010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12483010 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513611551/2 | 26-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28141 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.007494 | 0,4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12474679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12474679 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522422943/2 | 19-10-2022 | 0.007494 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007494 | 0
28142 | CRAMA VILLA VECHE + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTA 9512 SIRIA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11848597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848597 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520888587/3 | 05-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28143 | ATELIER SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014697 | 0,4 | PTA 1302 ARAD MUNCII | Inlocuire contor existent cu contor trifazatBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12624246 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12624246 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522421357/2 | 27-10-2022 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014697 | 0
28144 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12167512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12167512 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513411706/3 | 13-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28145 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | T 21731 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819397 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513607556/2 | 27-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28146 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12230327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230327 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522425542/2 | 04-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28147 | PUNCT DE LUCRU+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0194 | 20 | A20 SACU-BALTA SARATA RE | Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat in montaj semidirect, existent, de tip Smart-Meter, in regim bidirectional ca si producator-consumator.Instalatie existenta - Post de transformare client PTA 6302 PECO Bavaria, racordat la stalpul nr.103 aferent LEA 20kV SACU, alimentata din statia 110/20kV Balta Sarata. Punctul de delimitare este la clemele de racord in LEA 20kV la stalpul nr.103. Masura energiei electrice se realizeaza la tensiunea 0,4kV, cu grup de masura cu TC 125/5A si cu contor electronic trifazat in montaj semidirect de tip Smart-Meter.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12720925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720925 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E541655647/2 | 26-10-2022 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
28148 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12474688 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12474688 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513659407/2 | 27-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28149 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | ARAD | 0.012249 | 0,4 | PTZ 8625 LIPOVA STR.PETRU MAIOR | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11209630 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11209630 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522429063/2 | 05-10-2022 | 0.012249 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012249 | 0
28150 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | PTA 12375 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12231200 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12231200 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513637852/2 | 06-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28151 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00587 | 0,23 | T 12288 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12700357 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700357 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513709582/2 | 14-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28152 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007928 | 0,4 | T2381 CORNESTI COM. II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12586388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12586388 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513710236/2 | 20-10-2022 | 0.007928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007928 | 0
28153 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 31717 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12407774 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12407774 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513685776/2 | 12-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28154 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 2459 COM SACOSUL T | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12369644 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12369644 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513713475/2 | 06-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28155 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | T 51831 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12308551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12308551 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513637874/2 | 14-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28156 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01126 | 0,4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11616627 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616627 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513706646/2 | 18-10-2022 | 0.01126 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01126 | 0
28157 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0,23 | T 12288 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12538213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12538213 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513716388/2 | 21-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28158 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T2276 CORNESTI COM. I STP.113/9/4 | Necesar reproramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12231181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12231181 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513721014/2 | 06-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28159 | CEF ANDREI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00475 | 0,4 | T 1740 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12232340 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12232340 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513727425/2 | 17-10-2022 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
28160 | Amlasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,4 | PTA 9574 SIRIA | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12502839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12502839 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522445454/2 | 19-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28161 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005875 | 0,4 | T 1795 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11484711 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11484711 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513691548/2 | 17-10-2022 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
28162 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003918 | 0,4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12325548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12325548 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513731060/2 | 14-10-2022 | 0.003918 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003918 | 0
28163 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003919 | 0,23 | T 11711 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12174216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12174216 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513757327/2 | 04-10-2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
28164 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T 12298 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12574329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12574329 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513779703/2 | 14-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28165 | IMOBIL CASA FAMILIALA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006359 | 0,23 | PTA 1562 COM 1 CENEI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12226527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12226527 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513678936/2 | 18-10-2022 | 0.006359 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006359 | 0
28166 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008437 | 0,4 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat subteran alimentat din firida de retea a blocului 82, scara B, zona PTZ 2132, realizat cu cablu JT 3x25+16C mmp, L=17 m, cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) montat la limita de proprietate.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12478681 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12478681 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531418600/4 | 21-10-2022 | 0.008437 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008437 | 0
28167 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009799 | 0,4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12701996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701996 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522447704/2 | 26-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28168 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009543 | 0,4 | T 2330 CERNATEAZ COM. II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12367136 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12367136 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513795699/2 | 06-10-2022 | 0.009543 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009543 | 0
28169 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 22308 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12473514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12473514 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513798906/2 | 21-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28170 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01469 | 0,4 | PT 7 BRANCUSI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul nr.7 de tip SC10001, din LEA JT str. Pictor Grigorescu, zona PTZ 7, realizat cu conductor jt de sectiune 4x16mmpAl, L=17m, cu carlig si BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11645518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645518 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530333548/3 | 26-10-2022 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
28171 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043993 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043993 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522456872/2 | 20-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28172 | Generator fotovoltaic - Montare paouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.017826 | 0,4 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12299824 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12299824 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522447692/2 | 20-10-2022 | 0.017826 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017826 | 0
28173 | Garaj si Filigorie + Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.002921 | 0,4 | PTZ 43 URICANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stâlpul SE4 nr. 6 din LEA 0,4 kV ? str. Popesti, zona PTZ nr. 43 Uricani, realizat cu conductor 4x16 mmp, L= 25 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe exteriorul locuintei.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11847681 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847681 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531985429/4 | 13-10-2022 | 0.002921 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002921 | 0
28174 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012935 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12019762 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12019762 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513744626/2 | 04-10-2022 | 0.012935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012935 | 0
28175 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017639 | 0,23 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12517321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12517321 | 15-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513563906/3 | 15-10-2022 | 0.017639 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017639 | 0
28176 | Strada SIMFONIEI, nr. 74 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005242 | 0,4 | T 51831 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12095166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12095166 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513788961/2 | 04-10-2022 | 0.005242 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005242 | 0
28177 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,4 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12321782 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12321782 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520253640/3 | 12-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28178 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005615 | 0,4 | PTB 9646 STR CLOSCA PANCOTA | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12564953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12564953 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522466019/2 | 20-10-2022 | 0.005615 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005615 | 0
28179 | CEF HANUL DOMNESC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0781 | 0,4 | PTA 1110 HOTEL OV CALAN | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat alimentat din PTA nr. 1110 (20/0.4 kV, 100 kVA, racordat la stalpul nr. 3 al LEA 20 kV Calan - Pompe Apa Calan, cu BMPTi 100 A montat la PT.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11061486 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11061486 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532378392/3 | 03-10-2022 | 0.0781 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0781 | 0
28180 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010143 | 0,4 | T 22204 BECICHERECU MIC COMUNA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12124494 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12124494 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513822207/2 | 06-10-2022 | 0.010143 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010143 | 0
28181 | CEF SIMZIAN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007004 | 0,4 | PTZ 22 PETRILA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat pozat aparent pe stâlpul SE 4 nr. 9/5 din LEA JT - str. Lunca, zona PTZ nr. 22, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe stâlp.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12173624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12173624 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532317003/3 | 04-10-2022 | 0.007004 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007004 | 0
28182 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12325019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12325019 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513887275/2 | 10-10-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28183 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00979 | 0,4 | PTZ 30 COLONIE GURABARZA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul de tip SE 4 din LEA JT Criscor, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu carlig si BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12000091 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12000091 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530868440/4 | 20-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28184 | Bartok Bela nr.5 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019795 | 0,4 | T 12332 | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11668141 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11668141 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513895869/2 | 05-10-2022 | 0.019795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019795 | 0
28185 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,4 | T 2423 REMETEA MARE COMUNA I | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12498683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12498683 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513906402/2 | 12-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
28186 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00979 | 0,4 | PTA 4152 NADLAC FEROCAR | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12585013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12585013 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521831070/3 | 27-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28187 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004958 | 0,23 | T 52021 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12028170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12028170 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513929474/2 | 19-10-2022 | 0.004958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004958 | 0
28188 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004895 | 0,4 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12329211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12329211 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511516216/3 | 26-10-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
28189 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0,4 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12697294 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12697294 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521544060/3 | 25-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28190 | Montare panouri foto | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002935 | 0,4 | T 51907 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12362195 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12362195 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513943403/2 | 13-10-2022 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
28191 | casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00783 | 0,4 | PTZ 117 FUNDATIA SF. FRANCISC DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12707365 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12707365 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531463059/3 | 26-10-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28192 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0,23 | T 1937 BALCESCU | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12361612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361612 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512597575/3 | 05-10-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28193 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011757 | 0,4 | T 41738 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12445209 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12445209 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510329363/3 | 13-10-2022 | 0.011757 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011757 | 0
28194 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00685 | 0,4 | T 22321 FILMAR GARDEN 1 URSENI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12155160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12155160 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513995231/2 | 13-10-2022 | 0.00685 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00685 | 0
28195 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 22308 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12504815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12504815 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513980853/2 | 13-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28196 | sediu+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010574 | 0,4 | PTA 5722 DEAL BUCOVAT | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12502827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12502827 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512131782/3 | 06-10-2022 | 0.010574 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010574 | 0
28197 | CEF BOJINCA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0,4 | T 51833 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11297622 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297622 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514017899/2 | 11-10-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
28198 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00289 | 0,4 | T 52118 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11208200 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208200 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513983979/2 | 18-10-2022 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
28199 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00387 | 0,23 | T 2526 URSENI COM. I | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12495005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12495005 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514018025/2 | 19-10-2022 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
28200 | Casa P+E | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005929 | 0,4 | T 22331 VILE II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11500127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11500127 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513997222/2 | 20-10-2022 | 0.005929 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005929 | 0
28201 | Altex Deva | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.17625 | 20 | S20 PT 165-PA 5 DEVA DV | Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Punct de conexiune (PC) 20 kV racordat la LES 20 kV PT 116 - PT 158 din statia 110 kV Deva CFR; racord subteran 20 kV din PT nr. 158 pana la punctul de conexiune, cablu 3x(1x185)Almmp (L= 40 m); punct de conexiune cu delimitare la medie tensiune echipat cu : 2 celule de linie medie tensiune (prevazute in sistemul de telecontrol cu UP si RG-DAT) si 1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0.1 kV, 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A; contor electronic de energie electrica trifazat in conexiune indirecta.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11500944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11500944 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532444442/3 | 10-10-2022 | 0.17625 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.17625 | 0
28202 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Programare contor bidirectional existentBransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12621385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12621385 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522498733/2 | 27-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28203 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00487 | 0,4 | T 12296 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12798113 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12798113 | 27-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513977332/2 | 27-10-2022 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
28204 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007839 | 0,4 | T 12298 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12652431 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652431 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513983485/2 | 19-10-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28205 | Imobil | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005928 | 0,4 | T2471 UTVIN COM. 1 | Necesar reprogramare contor pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11372746 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11372746 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514047779/3 | 04-10-2022 | 0.005928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005928 | 0
28206 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01175 | 0,4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12200858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12200858 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522510693/2 | 04-10-2022 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
28207 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T 22336 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12474907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12474907 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514054081/2 | 21-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28208 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0,4 | PTA 10760 COM SOCODOR | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12300027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12300027 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522480778/2 | 12-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28209 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01763 | 0,4 | PTAB 4 RACOVA BRAD | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 44 din LEA JT - str. Poenita, zona PTAB nr. 4, cu carlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe casa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12228810 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12228810 | 10-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532367109/3 | 10-10-2022 | 0.01763 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01763 | 0
28210 | PV-Iftimus | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047 | 0,4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent<![CDATA[-]]> | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11060911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11060911 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514032111/2 | 21-10-2022 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
28211 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002586 | 0,4 | T 22381 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12659706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12659706 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514072801/2 | 20-10-2022 | 0.002586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002586 | 0
28212 | FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004898 | 0,4 | PTA 5321 TIPARI | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12167991 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12167991 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514063081/2 | 07-10-2022 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
28213 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.058211 | 0,4 | PTZ 87 PETROSANI | Programare contor electronic trifazat bidirectional existent<(>,<)> cu tarif de producatorBransament electric trifazat pozat aparent alimentat din firida de retea a blocului 40, sc.3, zona PTz nr. 87 Petrosani, realizat cu cablu ACYABY 3x35+25 mmp, L=3 m, cu BMPTi 100 A (FT-124-MAT) montat lânga firida de retea.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10520759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10520759 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531436543/4 | 28-10-2022 | 0.058211 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058211 | 0
28214 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.02645 | 0,4 | PTA 4025 PEREGUL MARE BUFET | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11373422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11373422 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521814767/3 | 05-10-2022 | 0.02645 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02645 | 0
28215 | locuinta | Fotovoltaic | Arad | 0.007682 | 0,4 | PTA 9525 PINCOTA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12381861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12381861 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522240536/3 | 13-10-2022 | 0.007682 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007682 | 0
28216 | Locuinta si parc fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00862 | 0,4 | PTA 61 VULCAN | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 17/1 din LEA JT - str. Coroesti, zona PTA nr. 61, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat în limita de proprietate.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11942586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11942586 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532051536/3 | 12-10-2022 | 0.00862 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00862 | 0
28217 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012396 | 0,4 | T 22311 VILE ALBINA | Necesr inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12795687 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12795687 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513691829/3 | 28-10-2022 | 0.012396 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012396 | 0
28218 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011219 | 0,4 | T 11739 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12183049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12183049 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510640493/3 | 03-10-2022 | 0.011219 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011219 | 0
28219 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00685 | 0,4 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Programare contor bidirectional existent.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12095047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12095047 | 03-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522516420/2 | 03-10-2022 | 0.00685 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00685 | 0
28220 | Fabrica de biciclete si sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.38798 | 0,4 | S20 NR.8-MUSICESCU TM | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11518709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11518709 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513805646/4 | 18-10-2022 | 0.38798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.38798 | 0
28221 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00489 | 0,4 | PTZ 56 CHIZID | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 22 din LEA JT - aleea Chizid, zona PTZ nr. 56, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12359175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12359175 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530462732/3 | 11-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28222 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02636 | 0,4 | PTA 5203 TAPIA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11995952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11995952 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E511945953/3 | 20-10-2022 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
28223 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00772 | 0,4 | T 51828 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12341263 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12341263 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514078447/2 | 06-10-2022 | 0.00772 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00772 | 0
28224 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | PTA 1564 AGROMEC CENEI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12696992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12696992 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E514091004/2 | 21-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28225 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007438 | 0,4 | T 41771 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11969519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969519 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512904892/3 | 04-10-2022 | 0.007438 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007438 | 0
28226 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | T12590 GHIRODA P.V. | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12006488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12006488 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513029431/3 | 20-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28227 | locuinta familiara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T 11747 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12209316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12209316 | 04-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512977780/3 | 04-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28228 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007738 | 0,4 | PTZ 1 VULCAN (PA 2) | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 7/4 din LEA JT - str. Abator, zona PTZ nr. 1, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11999873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11999873 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532039947/3 | 13-10-2022 | 0.007738 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007738 | 0
28229 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009502 | 0,4 | 4430 CARASOVA | Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4430, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11997319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11997319 | 05-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E540784649/3 | 05-10-2022 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
28230 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | ARAD | 0.009799 | 0,4 | PTB 3242 ARAD SP TROTUSULUI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12002453 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002453 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522215134/4 | 06-10-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28231 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097 | 0,4 | T2569 COM. III SAG | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12429812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12429812 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512908548/3 | 06-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28232 | CEF DUMBRAVA MIHAI PFA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01945 | 0,4 | PTA 98 FARCADIN | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 59 din LEA JT - General Berthelot, zona PTA nr. 98 Farcadin, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12406122 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12406122 | 19-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532487944/2 | 19-10-2022 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
28233 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12654798 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654798 | 20-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522374882/3 | 20-10-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28234 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0195 | 0,4 | T 51962 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.Bransament electric trifazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12210656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12210656 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510570811/3 | 13-10-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
28235 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025852 | 0,4 | PTA 1187 CERTEJ 1 CERTEJ - VARMAGA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 60 din LEA JT - Certeju de Sus, zona PTA nr. 1187, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu BMPT 63 A montat pe stalpul de racord.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12355705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12355705 | 12-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E532350156/4 | 12-10-2022 | 0.025852 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025852 | 0
28236 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.007985 | 0,4 | PTB 3310 ARAD BLOC B5-1 VLAICU TC | Programare contor bidirectional existentBransament electric trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12518158 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12518158 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520606068/3 | 14-10-2022 | 0.007985 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007985 | 0
28237 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008084 | 0,23 | T 51964 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producatorBransament electric monofazat existent- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12923727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12923727 | 26-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E510401623/3 | 26-10-2022 | 0.008084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008084 | 0
28238 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0,23 | PTA 11034 COM SINTEA MICA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.Bransament electric monofazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12230233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230233 | 11-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521998007/3 | 11-10-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28239 | CLADIRE BIROURI - CEF + PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029784 | 0,4 | T 21741 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09334053 | 2022-05-23 | 09334053 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E511717174/2 | 2023-01-19 | 0.0292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0292 | 0
28240 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.019982 | 0,4 | PTA 4067 SEMLAC ISPAS | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.4067, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 4067; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, in lungime de cca. 22m, din LEA 0.4kV la BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234242 | 2022-06-27 | 10234242 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.01959
28241 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,4 | T 52149 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10405129 | 2022-11-02 | 10405129 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E514143103/1 | 2022-11-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28242 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.099654 | 20 | A20 CASTAU-ORASTIE DV | Punct de conexiune 20 kV cu 2 compartimente (de racordare si utilizator - unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), racordat la LEA 20 kV Castau din statia 110/20 kV Orastie (stalpul nr. 9), cu compartimentul de racordare echipat cu 1 celula modulara de linie si o celula de masura cu grup de masurare de decontare compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A, existent in celula masura a PTAB nr. 2133 Romsilvic Beriu.-Programare contor electronic trifazat bidirectional existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10434537 | 2022-08-29 | 10434537 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E532211983/2 | 2023-02-20 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
28243 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081957 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. Montare siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10454106 | 2022-09-20 | 10454106 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E513211984/2 | 2023-01-10 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
28244 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10511417 | 2022-09-12 | 10511417 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E522363767/2 | 2022-11-22 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28245 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.017483 | 20 | A20 GHIOROC-PINCOTA AR | Din LEA 20kV Pincota - Ghioroc prin racord 20kV la PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr. 9632 (proprietate terti) si instalatiile de jt existente.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10515977 | 2022-10-12 | 10515977 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E520908063/2 | 2023-02-06 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01714 | 0
28246 | Servicii si CEF 15Kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.014892 | 0,4 | PTA 3458 ARAD ABRUD-PASUNEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3458, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..Necesar programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10531427 | 2022-09-12 | 10531427 | 2023-05-16 | nu | nu | nu | RO005E521381946/2 | 2023-05-16 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
28247 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.059956 | 0,4 | PTZ 18 PROGRESUL DEVA | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-Circuit electric trifazat subteran racordat la LES 0.4 kV, zona PTZ nr. 18 Progresului : - interceptare LES 0.4 kV existent, mansonare si montare cablu 3x150+95N mmp (DC 4146/2 RO), L=2x6 m (2 m trotuar asfaltat, 2 m drum auto asfaltat); - montare cutie de distributie externa (DS 4522 RO), echipata cu clema cu 4 cai de sectionare si derivatie (DS 4533 RO); - bran?ament electric trifazat subteran alimentat din cutia de distributie proiectata, realizat cu cablu 3x50+25C mm2 (DC 4126 RO), L=3 m (1 m trotuar asfaltat, cu BMPTi 100 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limit? de proprietate; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat dublu sens (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. ? Conform prevederilor ordinului Ordin ANRE nr. 180/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul va plati compensa?ie b?neasc? primilor utilizatori care au suportat costul instala?iei de racordare la care urmeaz? s? se racordeze BRAVON SRL. Compensatia va fi suportata integral de catre beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10583337 | 2022-08-25 | 10583337 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E530206648/2 | 2022-12-19 | 0.05878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05878 | 0
28248 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019941 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10645990 | 2022-09-15 | 10645990 | 2023-02-04 | nu | nu | nu | RO005E513783157/2 | 2023-02-16 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01955 | 0
28249 | Locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009994 | 0,4 | 4012 MOCIUR | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4012, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe gard, echipat cu disjunctor tripolar 20A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.v. tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10725846 | 2022-09-12 | 10725846 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E540146551/2 | 2022-12-20 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
28250 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010334 | 0,4 | P1396 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10825188 | 2022-11-01 | 10825188 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E511670431/2 | 2023-01-10 | 0.010131 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010131 | 0
28251 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099929 | 0,4 | PTA 3629 HORIA COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3629, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT existent si recuperare contor trifazat; - legare cablu bransament in noul BMPT-63A; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10872877 | 2022-09-21 | 10872877 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E521491937/2 | 2023-03-28 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
28252 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039104 | 0,4 | PCZ 5011 RODADA | Client alimentat din PCZ5011 , circuit direct din post, cablu 3x150+95 mmp care merge la un intrerupator din care sunt alimentate 2 contoare ale clientului.-.Necesar: se intercepteaza cablu la limita de proprietate, se sectioneaza si se monteaza o firida E2+2, din care se realizeaza un bransament subteran 5 m pana intr-un ansamblu masura semidirect. Tot din firida cu un cablu 5 m care se mansoneaza cu cablul interceptat pentru a merge mai departe la celalalt loc de consum al clientului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11042528 | 2022-09-12 | 11042528 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO005E512022983/2 | 2023-05-31 | 0.038337 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.038337 | 0
28253 | Instalatie fotovoltaica trifazata | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01349 | 0,4 | P1349 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11046944 | 2022-11-01 | 11046944 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E510453057/2 | 2022-11-17 | 0.013225 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013225 | 0
28254 | CEF TOPOLNICEANU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011802 | 0,4 | PTA 106 TUSTEA | ... Bransament electric trifazat subteran-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182035 | 2022-11-16 | 11182035 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E531489765/2 | 2022-12-19 | 0.011571 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011571 | 0
28255 | Cladire birouri+panouri fotovoltaice -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019982 | 0,4 | T 1766 | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 1766? 20/0,4kV; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 23 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, 10m spatiu verde si 2m trotuar beton), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. - BMPT va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11321232 | 2022-09-22 | 11321232 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E510918749/2 | 2023-01-23 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
28256 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007496 | 0,4 | T 2476 SANMIHAIUL GERMAN COMUNA | Bransament electric monofazat existent-.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11321270 | 2022-11-18 | 11321270 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E511437847/2 | 2022-12-28 | 0.007349 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007349 | 0
28257 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 8531 LIPOVA STR.HORIA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11321857 | 2022-09-28 | 11321857 | 2023-02-05 | nu | nu | nu | RO005E520843746/2 | 2023-01-04 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28258 | Prosmator Sag ap. 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081161 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric monofazat existent-.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11343686 | 2022-11-28 | 11343686 | 2023-02-29 | nu | nu | nu | RO005E513266456/2 | 2023-01-19 | 0.007957 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007957 | 0
28259 | Sanziana&Mina | Fotovoltaic | ARAD | 0.1989 | 20 | A20 7P GAI-POLTURA AR | Loc de consum si producere existent, fara debitarea in sistem a energiei electrice debitate in PCC, alimentat din LEA 20kV Poltura-7P prin racord LES 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PT 8444. Masura energiei electrice este realizata la MT in celula masura PT 8444 prin grup masura compus din contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A..Se solicita transformarea in loc consum si producere cu debitarea in sistem a energiei electrice debitate in PCC. Necesar programarea contorului bidirectional existent, in montaj indirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11344360 | 2022-10-31 | 11344360 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E521370900/3 | 2022-11-28 | 0.195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.195 | 0
28260 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026938 | 0,4 | T 52011 ELECTRIC STILL | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11373616 | 2022-09-09 | 11373616 | 2023-02-04 | nu | nu | nu | RO005E513253711/2 | 2023-06-08 | 0.02641 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02641 | 0
28261 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016492 | 0,4 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Bransament electric monofazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 2416-160kVA? 20/0,4kV; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 30 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, 14m spatiu verde si 5m foraj asfalt), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. - BMPT va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11449714 | 2022-09-23 | 11449714 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E511373015/2 | 2022-12-21 | 0.016169 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016169 | 0
28262 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 12345 VLAD I | -.Bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 2519? 20/0,4kV?160kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 25 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT si 14m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11470146 | 2022-10-17 | 11470146 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E514135564/1 | 2023-03-05 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28263 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0083864 | 0,4 | T12400 GHIRODA LUNCANI | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11520732 | 2022-10-21 | 11520732 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E510440581/3 | 2022-12-14 | 0.008222 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008222 | 0
28264 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058956 | 0,4 | T 22416 PESCARIE | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11600906 | 2022-11-21 | 11600906 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E514152406/1 | 2022-12-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28265 | CEF STADA HEMOFARM TIMISOARA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.099488 | 0,4 | T 51842 | Racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent, ce consta dintr-un tablou de distributie alimentat de pe bornele 0,4kV ale transformatorului din T51842.-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618816 | 2022-11-04 | 11618816 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513061123/2 | 2023-06-19 | 0.097537 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097537 | 0
28266 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049174 | 0,23 | PTZ 11 PIATA DEVA | Bransament electric monofazat pozat aparent, alimentat din firida de retea existenta pe cladire, zona PTZ nr. 11 Piata Deva, cu BMPM 40 A montat langa firida de retea.-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11618991 | 2022-09-19 | 11618991 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E532311579/2 | 2023-01-11 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
28267 | CEF ELECTRIC UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.09976 | 0,4 | PTZ 2130 - PA 1 ORASTIE / LEA ORASTIE-OR | Bransament electric trifazat pozat aparent, alimentat din firida de retea existenta, zona PTZ nr. 2130, realizat cu cablu 3x95+50N mmp, L=5 m, cu BMPTi 160 A montat langa firida de retea si grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (200/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11667240 | 2022-09-12 | 11667240 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E532322694/3 | 2022-11-28 | 0.097804 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097804 | 0
28268 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.024388 | 0,4 | PTA 8520 ZABRANI IAS ATELIERE | -.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8520, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat in montaj direct programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; - legare cablu bransament existent in noul BMPt; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11668204 | 2022-10-07 | 11668204 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E522288101/2 | 2023-04-21 | 0.02391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02391 | 0
28269 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.013484 | 0,4 | PTA 3869 SAGU COM 1 | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3869, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT existent si recuperare contor; - legare cablu bransament in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11691409 | 2022-09-21 | 11691409 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E521525115/2 | 2023-01-11 | 0.01322 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01322 | 0
28270 | CEF ELECTRIC UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.09976 | 20 | A20 AVICOLA-FANTANELE AR | Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV cu doua compartimente (racordare si utilizator) - PTB 1330 - inseriat in LEA 20kV Fintinele?Avicola, tronsonul LES 20kV intre PTZ 1303 si SD 2416..Programarea contorului bidirectional existent in celula masura a PTB 1330, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11694960 | 2022-09-13 | 11694960 | 2023-02-18 | nu | nu | nu | RO005E522423405/2 | 2023-01-04 | 0.097804 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097804 | 0
28271 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.035676 | 0,4 | T 11748 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta automata de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11695578 | 2022-10-21 | 11695578 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E512869117/2 | 2023-02-16 | 0.034976 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.034976 | 0
28272 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 67,5 kWp, montata pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.059974 | 0,4 | PTA 3931 MANASTUR SC AG-IND SAG | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3931, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in monaj direct; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11716285 | 2022-10-05 | 11716285 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E521309395/2 | 2022-02-01 | 0.058798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058798 | 0
28273 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019788 | 0,4 | TC6035 POSTA NOUA | Exista bransament monofazat cu BMPM racordat la LEA JT aferenta PTZ 6035, 20/0,4kV, 630KVA.-Se va realiza un bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 25 metri (6m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE4 peste drum de cladire, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6035, 20/0,4kV, 630KVA. La limita de proprietate, pe fatada cladirii se va monta un BMPT din PAFS, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11791077 | 2022-09-26 | 11791077 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E541452350/2 | 2023-03-10 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
28274 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014892 | 0,4 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11798107 | 2022-10-12 | 11798107 | 2023-02-04 | nu | nu | nu | RO005E511409060/2 | 2023-01-25 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
28275 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.012043 | 0,4 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | Bransament electric trifazat existent.... Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.1905, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11846890 | 2022-11-07 | 11846890 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E522328230/2 | 2023-03-06 | 0.011807 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011807 | 0
28276 | Sediu +Atelier+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014892 | 0,4 | PTA 5142 HEZERISULUI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11882318 | 2022-11-18 | 11882318 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E513165825/3 | 2022-12-13 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
28277 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3903 FELNAC COM 4 | -... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3903, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimetare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica acoperis pe imobilul beneficiarului; - cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, in lungime de cca. 30m, din care cca. 6m coborare pe stender/perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11905427 | 2022-11-03 | 11905427 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E521466692/2 | 2023-02-24 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28278 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.025888 | 0,4 | PTA 11027 STR.ZARANDULUI SANTANA | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11027, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11924872 | 2022-10-19 | 11924872 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E521922374/2 | 2023-03-22 | 0.02538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02538 | 0
28279 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011993 | 0,4 | PT1983 AGROTRANSPORT | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975161 | 2022-10-17 | 11975161 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513425789/2 | 2023-02-17 | 0.011758 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011758 | 0
28280 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078948 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12000635 | 2022-11-04 | 12000635 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E522050311/2 | 2023-01-11 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28281 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009794 | 0,4 | PTA2002 STRAND LOVRIN | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12001724 | 2022-10-20 | 12001724 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E512722014/5 | 2023-01-20 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
28282 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.010634 | 0,4 | PTA 11067 SANTANA STR. MICSUNELELOR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12064538 | 2022-10-17 | 12064538 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E521933253/3 | 2023-01-31 | 0.010425 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010425 | 0
28283 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTA 11002 COM OLARI 1 | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11002, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 4x16mmp pentru montare aeriana, conform DC 4183RO din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12121883 | 2022-10-05 | 12121883 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E521951567/2 | 2023-01-06 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28284 | apartament | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014993 | 0,4 | PCZ 1957 HOTEL S.M. | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din FD existenta alimentata prin intermediul LES JT din PCZ-1957-20/04kV; bransamentul se va realiza cu cablu tip Al 3x25+16C in lungime de 3m, BMPT 40A CF. FT 133. BMPT va fi echipat cu intrerupator automat tetrapolar jt. In=40A si contor electric trifazat bidirectional de energie electrica. Se va demonta instalatia veche de alimentare cu energie electrica si se va recupera grupul de masura.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12166217 | 2022-10-21 | 12166217 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E512597913/2 | 2022-11-09 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
28285 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.028207 | 0,4 | T 1797 | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 1797? 20/0,4kV?250kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 20 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT si 9m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 63A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. - BMPT va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=63A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12205273 | 2022-10-12 | 12205273 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E510418722/2 | 2022-11-28 | 0.027654 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.027654 | 0
28286 | MAGAZIN si BAR | Fotovoltaic | ARAD | 0.025808 | 0,4 | PTA 10029 INEU | Bransament electric trifazat existent.... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10029, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12207840 | 2022-11-07 | 12207840 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E521311905/2 | 2022-12-29 | 0.025302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025302 | 0
28287 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009794 | 0,4 | PTA 3465 ARAD RENASTERII-DREPTATII | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3465, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 17m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12230643 | 2022-10-13 | 12230643 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E520272270/2 | 2022-11-28 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
28288 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent-.Bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 12232? 20/0,4kV?400kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 31 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT<(>,<)> 15m zona verde, 5m subtraversare drum), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12304189 | 2022-10-12 | 12304189 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E513232774/2 | 2023-01-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28289 | Generator Fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0071869 | 0,23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | -.Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.1907, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPm si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperare contor monofazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12305817 | 2022-10-14 | 12305817 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E520516811/2 | 2023-02-08 | 0.007046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007046 | 0
28290 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02428 | 0,4 | PTZ 3094 ARAD GHEORGHE SINCAI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12322190 | 2022-11-09 | 12322190 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E522095376/2 | 2023-02-20 | 0.023804 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023804 | 0
28291 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099909 | 0,4 | PTAB 197 SADOVEANU | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 17 din LEA JT - str. M.Sadiveanu, zona PTZ nr. 197 Sadoveanu, cu BMPT 63 A montat pe stalp.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12328999 | 2022-11-01 | 12328999 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E532490038/1 | 2023-02-07 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
28292 | COANDI SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.040778 | 0,4 | PTB 3075 ARAD ROMANILOR-HOTEL COANDI | Instalatie racordare existenta, alimentata din tabloul jt al PTB 3075..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=300/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12382636 | 2022-10-20 | 12382636 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E522042930/1 | 2023-04-06 | 0.039978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.039978 | 0
28293 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12409992 | 2022-10-27 | 12409992 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E520394400/2 | 2023-03-02 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28294 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009994 | 0,4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12410761 | 2022-11-01 | 12410761 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E532333135/2 | 2022-11-15 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
28295 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026986 | 0,4 | T 5732 SAT BRANESTI | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12465896 | 2022-10-28 | 12465896 | 2023-02-18 | nu | nu | nu | RO005E512066497/2 | 2022-12-07 | 0.026457 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026457 | 0
28296 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014892 | 0,4 | PTA 4707 SANPAUL | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4707, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 17m, din care cca. 4m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12468414 | 2022-10-20 | 12468414 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E522203018/2 | 2023-04-20 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
28297 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.014892 | 0,4 | PTZ 1158 ARAD BLOC Z8 PUNCT TERMIC FULGE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12469807 | 2022-10-25 | 12469807 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E520611671/2 | 2023-02-16 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
28298 | LOCUINTA+CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014292 | 0,4 | PTA 4101 NADLAC V.V. | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4101, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contorului electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPt, in lungime de cca. 35m, din care cca. 10m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12473105 | 2022-10-28 | 12473105 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E521833588/2 | 2023-02-21 | 0.014012 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014012 | 0
28299 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029978 | 0,4 | PTA 159 ZLASTI | ... Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 99, cu sustinere pe stalpul nr. 99A din LEA JT - Zlasti, zona PTA nr. 259 Zlasti, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=40 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul nr. 99A. Montare contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12473652 | 2022-11-10 | 12473652 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E531014455/2 | 2023-02-01 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02939 | 0
28300 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011034 | 0,4 | T1809 CANTINA | Bransament electric monofazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din PTA 1809 ? 20/0,4kV?250kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 29 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana lainaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, 12m zona verde si 6m subtraversare), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12479778 | 2022-10-27 | 12479778 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E512913791/2 | 2022-11-15 | 0.010818 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010818 | 0
28301 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078948 | 0,4 | PTZ 3013 ARAD PIATA CATEDRALEI TC | -Din PT 20/0.4kV, 630kVA, nr.3013, din LES 0.4kV, din firida existenta in casa scarii, prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete, langa firida, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x10+6C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din firida casa scarii la BMPt, in lungime de cca. 2m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12495030 | 2022-10-20 | 12495030 | 2023-02-18 | nu | nu | nu | RO005E520196905/2 | 2023-01-03 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28302 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,23 | PTA 10263 ACIUTA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12498060 | 2022-10-14 | 12498060 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E521076879/2 | 2022-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28303 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.018891 | 0,4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12499418 | 2022-11-02 | 12499418 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E522384018/2 | 2022-12-09 | 0.018521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018521 | 0
28304 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0071849 | 0,4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12499717 | 2022-11-16 | 12499717 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E520573588/2 | 2023-01-26 | 0.007044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007044 | 0
28305 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.011893 | 0,4 | PTA 3262 ARAD REBREANU-ANDREI SAGUNA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12500080 | 2022-10-17 | 12500080 | 2023-02-04 | nu | nu | nu | RO005E522076049/2 | 2022-12-07 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
28306 | MAGAZIN ALIMENTAR BAR+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081865 | 0,23 | PTB 8291 ARAD 6 VANATORI-SIRED | Bransament monofazic cu BMPM-32A si contor electronic monofazat existent.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8291, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe zid, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului monofazat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12500947 | 2022-10-20 | 12500947 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E521410590/2 | 2023-06-13 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
28307 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019986 | 0,4 | T 2587 PECIU NOU DR. GIULVAZ | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12505374 | 2022-11-18 | 12505374 | 2023-02-18 | nu | nu | nu | RO005E511592771/2 | 2023-01-10 | 0.019594 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019594 | 0
28308 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016973 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12516225 | 2022-11-16 | 12516225 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E513216866/2 | 2023-02-09 | 0.01664 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01664 | 0
28309 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.017262 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Bransament electric trifazat existent..... Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3214, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12518763 | 2022-10-26 | 12518763 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E522488103/2 | 2023-07-12 | 0.016924 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016924 | 0
28310 | PENSIUNE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019982 | 0,4 | PTA177 AGR. ICSH | ... Circuit electric subteran racordat la stalpul SC 10005 nr. 14 din LEA JT - str. Lacului, zona PTA nr. 177, realizat cu cablu JT 3x95+50N mmp in lungime de 150 m (sapatura in pamant); cutie de distributie externa pe postament de beton, la limita de proprietate; bransament electric trifazat subteran (realizat cu cablu JT 3X10+6C Al mmp in lungime de 5 m), cu BMPT 50 A (FT-133-MAT) amplasat langa cutia de distributie externa.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12522346 | 2022-11-08 | 12522346 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E532490397/1 | 2022-11-22 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
28311 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | -Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3214, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, din care cca. 3m canalizatie zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12533391 | 2022-11-03 | 12533391 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E520261649/2 | 2023-01-17 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28312 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3489 ARAD TREI INSULE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12538901 | 2022-11-16 | 12538901 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E520048226/2 | 2022-12-15 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28313 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079948 | 0,4 | T 12362 COM II MOSNITA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12566466 | 2022-11-04 | 12566466 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513485921/2 | 2023-01-10 | 0.007838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007838 | 0
28314 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.010694 | 0,4 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Bransament trifazic subteran existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.1000, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare contor existent; - interceptarea cablului de bransament existent in zona limitei de proprietate, sectionarea si legarea sa in BMPT proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12568455 | 2022-10-28 | 12568455 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E520616430/2 | 2022-12-29 | 0.010484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010484 | 0
28315 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12568763 | 2022-11-07 | 12568763 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00979
28316 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081865 | 0,4 | PCZ 5044 PANDURILOR | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12569059 | 2022-11-01 | 12569059 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E511816376/2 | 2022-12-16 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
28317 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12622235 | 2022-10-24 | 12622235 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E522020431/2 | 2023-02-24 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28318 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016992 | 0,4 | T 51761 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12623637 | 2022-11-23 | 12623637 | 2023-02-29 | nu | nu | nu | RO005E512947507/2 | 2022-12-13 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016659 | 0
28319 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 21774 | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12625097 | 2022-11-10 | 12625097 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E513301928/2 | 2022-12-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28320 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009894 | 0,4 | T 12201 ORTISOARA MOARA | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12625991 | 2022-11-08 | 12625991 | 2023-02-19 | nu | nu | nu | RO005E513209712/2 | 2023-06-30 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28321 | Imobil+GENERATOR FOTOVOLTAIC-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.018976 | 0,4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional cu tarif producator. ESTE NECESARA PROGRAMAREA CONTORULUI ASTFEL INCAT SA NU SE DEPASEASCA VALORILE PUTERILOR MAXIM SIMULTAN ABSORBITE, RESPECTIV MAXIM SIMULTAN EVACUATE DIN PREZENTUL ATR, SOLICITATE DE BENEFICIAR PRIN CEREREA DE RACORDARE-ANEXA4; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12650182 | 2022-11-03 | 12650182 | 2023-02-04 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.018604
28322 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004947 | 0,23 | PTZ 8420 ARAD SP2 MICALACA TC | -Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.8420, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPm-32A standardizat pe fatada, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPm si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12653809 | 2022-11-04 | 12653809 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E522294715/2 | 2023-01-11 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
28323 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0079958 | 0,23 | 6029 SUBDEAL | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6029, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart Meter.-Se va inlocui disjunctorul existent in BMPM de 32A cu un disjunctor bipolar 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributier Banat se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12672939 | 2022-10-25 | 12672939 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E541505359/3 | 2023-01-20 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28324 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015292 | 0,4 | T 41709 | Bransament electric monofazat existentBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T41709-20/0,4kV-400kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 15mm(din care 1m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional într-un BMPT-63A prevazut cu întrerupator de 63A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 63A proiectat (conform FT?133?MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12678722 | 2022-11-10 | 12678722 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E510042938/2 | 2023-02-16 | 0.014992 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014992 | 0
28325 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014753 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12681702 | 2022-11-09 | 12681702 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E513146420/2 | 2022-12-16 | 0.014464 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014464 | 0
28326 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12700512 | 2022-11-16 | 12700512 | 2023-02-18 | nu | nu | nu | RO005E520258285/2 | 2023-01-25 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28327 | SEDIU FIRMA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.011853 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12703475 | 2022-11-09 | 12703475 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E520192721/2 | 2022-11-23 | 0.011621 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011621 | 0
28328 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12704367 | 2022-11-09 | 12704367 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E510256463/2 | 2023-03-21 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28329 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 11110 ZIMAND CUZ 3 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723719 | 2022-11-10 | 12723719 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E522367918/2 | 2022-11-25 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28330 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric trifazat existent.Montare contor electronic trifazat in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12769094 | 2022-11-16 | 12769094 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E522531876/1 | 2023-01-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28331 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026887 | 0,4 | PTA 5742 CRR FAGET | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator Necesar inlocuire BMPT existent cu un BMPT 63A amplasat pe soclu la limita de proprietate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12769181 | 2022-11-24 | 12769181 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E513262845/2 | 2022-12-28 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
28332 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018546 | 0,4 | T 21749 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12773118 | 2022-11-16 | 12773118 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E512844154/2 | 2023-01-17 | 0.018182 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018182 | 0
28333 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12773682 | 2022-11-04 | 12773682 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E522445588/2 | 2023-02-24 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28334 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0088944 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12774311 | 2022-11-07 | 12774311 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E520607632/2 | 2023-03-27 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
28335 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.011893 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12774526 | 2022-11-01 | 12774526 | 2023-02-04 | nu | nu | nu | RO005E522402884/1 | 2022-11-14 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
28336 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.010119 | 0,4 | 6107 OHABA | Exista bransament electric trifazat aerian, realizat cu cablu JT AL 4x16, racordat din circuitul LEA JT aferent PTAnv 6107, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12792738 | 2022-11-07 | 12792738 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E541551383/2 | 2023-01-12 | 0.009921 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009921 | 0
28337 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Din cofret prin coloana colectiva la FDCP... Montare contor trifazat bidirectional in FDCP existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12794987 | 2022-11-14 | 12794987 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E522534532/1 | 2022-11-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28338 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019788 | 0,4 | 7831 DALBOSET 2 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE6 (stalp comun LEA MT + LEA JT), de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7831, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada cladirii , echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12795680 | 2022-11-04 | 12795680 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E541645118/2 | 2022-12-22 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
28339 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Bransament electric trifazat existent..Montare contor electronic trifazat in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12796384 | 2022-11-16 | 12796384 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E522533609/1 | 2023-01-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28340 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0099756 | 0,4 | TC6328 MUNTELE MIC | Exista bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 4x16, racordat din PTAnv 6328, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe peretele cladirii, contor trifazat cu inductie.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 32A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida LES JT este de 2060 lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12816817 | 2022-11-09 | 12816817 | 2023-02-29 | nu | nu | nu | RO005E541397381/2 | 2023-02-01 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
28341 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079958 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819010 | 2022-11-16 | 12819010 | 2023-02-29 | nu | nu | nu | RO005E522314224/2 | 2022-12-28 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28342 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.019782 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819687 | 2022-11-07 | 12819687 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E522388685/2 | 2022-12-19 | 0.019394 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019394 | 0
28343 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014391 | 0,4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819873 | 2022-10-27 | 12819873 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E513291432/2 | 2023-02-02 | 0.014109 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014109 | 0
28344 | cef + locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0081957 | 0,23 | PTA 89 BRAZI | Bransament electric monofazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12820495 | 2022-11-09 | 12820495 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E531010114/2 | 2023-03-01 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
28345 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822536 | 2022-11-09 | 12822536 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E522044639/2 | 2023-01-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28346 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059966 | 0,4 | TC6002 LIC. PEDAGOGIC | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6002, 20/0,4kV, 400kVA si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter montat in interiorul locuintei, pe perete, cu disjunctor tripolar 32A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul trifazat electronic Smart Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822652 | 2022-11-07 | 12822652 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E540597191/2 | 2023-02-08 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28347 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054876 | 0,4 | T 22336 | Bransament electric monofazat existent-Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12823747 | 2022-11-08 | 12823747 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E513263554/2 | 2022-12-08 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
28348 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0077214 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12839146 | 2022-11-08 | 12839146 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E520678427/2 | 2023-01-04 | 0.00757 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00757 | 0
28349 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011474 | 0,4 | T1979 STR. M. VITEAZUL | Bransament electric monofazat existentBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T1979-20/0,4kV-250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 23m (din care 2m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional într-un BMPT-40A prevazut cu întrerupator de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12839671 | 2022-11-09 | 12839671 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E512592389/2 | 2022-12-16 | 0.011249 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011249 | 0
28350 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Bransament electric trifazat existent..Montare contor trifazat bidirectional in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12841145 | 2022-11-04 | 12841145 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E522532945/1 | 2022-11-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28351 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013114 | 0,4 | T 1724 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12842067 | 2022-11-16 | 12842067 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E511339264/2 | 2023-03-15 | 0.012857 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012857 | 0
28352 | ATELIER SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12842088 | 2022-11-04 | 12842088 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E521396436/2 | 2023-01-25 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28353 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013088 | 0,4 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12849297 | 2022-11-24 | 12849297 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E513265938/2 | 2023-02-06 | 0.012831 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012831 | 0
28354 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12852652 | 2022-11-04 | 12852652 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E510104522/2 | 2022-11-17 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28355 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 8516 CHESINT COMUNA I | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12867991 | 2022-11-09 | 12867991 | 2023-02-18 | nu | nu | nu | RO005E521548682/2 | 2023-01-05 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28356 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.010894 | 0,4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | -.Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10811, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp , conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12868403 | 2022-11-17 | 12868403 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E521425451/3 | 2023-03-14 | 0.01068 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01068 | 0
28357 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,4 | T 1734 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12869552 | 2022-11-07 | 12869552 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E511666469/2 | 2022-12-08 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
28358 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011944 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12869934 | 2022-11-21 | 12869934 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513082755/2 | 2023-03-09 | 0.01171 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01171 | 0
28359 | DISPENSAR VETERINAR SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 2267 ORTISOARA MEC. | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12874674 | 2022-11-14 | 12874674 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E511635072/2 | 2023-02-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28360 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,4 | PTA 9542 AGRISU MARE1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12876593 | 2022-11-09 | 12876593 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E521129283/2 | 2022-11-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28361 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTZ 4532 CURTICI ATELIER ZONA TR.1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12887894 | 2022-11-15 | 12887894 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E521382453/2 | 2023-07-06 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28362 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.029488 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Loc de consum si producere existent.Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12924205 | 2022-11-08 | 12924205 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E522384007/4 | 2023-01-11 | 0.02891 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02891 | 0
28363 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12926091 | 2022-11-21 | 12926091 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E522269920/2 | 2023-02-17 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28364 | transformare loc de consum in loc de consum si producere cu spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081865 | 0,4 | PTA 10569 SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12926195 | 2022-11-14 | 12926195 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E521220555/2 | 2023-03-17 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
28365 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058956 | 0,23 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12952569 | 2022-11-15 | 12952569 | 2023-02-18 | nu | nu | nu | RO005E521544723/2 | 2023-01-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28366 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0075919 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | ... Bransament electric trifazat pozat pe stalpul de tip SC10002 din apropiere, realizat cu conductor 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12971342 | 2022-11-16 | 12971342 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E532491365/1 | 2023-01-11 | 0.007443 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007443 | 0
28367 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014833 | 0,4 | T 2587 PECIU NOU DR. GIULVAZ | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12973426 | 2022-11-09 | 12973426 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E512982023/2 | 2022-11-17 | 0.014542 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014542 | 0
28368 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12991399 | 2022-11-15 | 12991399 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E522290025/2 | 2023-01-11 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28369 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994637 | 2022-11-18 | 12994637 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E522044550/2 | 2023-02-21 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
28370 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997111 | 2022-11-23 | 12997111 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E520579708/2 | 2023-02-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28371 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019228 | 0,4 | T 21749 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13017937 | 2022-11-09 | 13017937 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E510336181/2 | 2022-11-23 | 0.018851 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018851 | 0
28372 | imobil cu Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.010655 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13055115 | 2022-11-28 | 13055115 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E520369648/2 | 2023-01-13 | 0.010446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010446 | 0
28373 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01899 | 0,4 | T 21773 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13076205 | 2022-11-22 | 13076205 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E511348073/3 | 2023-01-23 | 0.018618 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018618 | 0
28374 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0057365 | 0,4 | PTA 93 CIRESILOR DEVA | ... Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - str. Ion Buteanu, zona PTA nr. 93 Ciresilor, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2 (DC 4126 RO), L=15 m (in canalizatie existenta), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate. Montare contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Valoarea pana la care operatorul de distributie ramburseaza, pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 658,61 lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13078580 | 2022-11-21 | 13078580 | 2023-02-29 | nu | nu | nu | RO005E530173472/2 | 2023-02-20 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
28375 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014984 | 0,4 | PTA 1151 SOIMUS 1 D-P | ... Bansament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Soimus, zona PTA nr. 1151 Soimus 1, cu BMPT 50 A montat pe stalp.-... ... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13094859 | 2022-11-24 | 13094859 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E531546387/2 | 2023-03-28 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
28376 | Generator fotovoltaic Pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.016891 | 0,4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13095620 | 2022-11-18 | 13095620 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E520293598/2 | 2022-12-15 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
28377 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13097674 | 2022-11-18 | 13097674 | 2023-02-19 | nu | nu | nu | RO005E521735309/2 | 2022-12-28 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28378 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.015333 | 0,4 | PTB 3666 VIA CARMINA 4 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13098507 | 2022-11-28 | 13098507 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E522373061/2 | 2023-01-13 | 0.015032 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015032 | 0
28379 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.015333 | 0,4 | PTB 3666 VIA CARMINA 4 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13098562 | 2022-11-28 | 13098562 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E522373140/2 | 2022-12-22 | 0.015032 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015032 | 0
28380 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13101077 | 2022-11-21 | 13101077 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E522326575/2 | 2023-01-05 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28381 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059721 | 0,4 | PTA 5039 LALELELOR | Bransament electric monofazat existent-.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13107756 | 2022-11-13 | 13107756 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E513402830/3 | 2022-12-07 | 0.005855 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005855 | 0
28382 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.02518 | 0,4 | PTB 8080 SAVARSIN HOTEL | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13108006 | 2022-11-23 | 13108006 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E521333381/2 | 2023-01-26 | 0.024686 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024686 | 0
28383 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004896 | 0,23 | PTA 3489 ARAD TREI INSULE | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109209 | 2022-11-21 | 13109209 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E520048260/2 | 2022-11-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28384 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081855 | 0,4 | PCZ 5041 XENOPOL | Bransament electric monofazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13111401 | 2022-11-24 | 13111401 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E511829381/2 | 2022-12-19 | 0.008025 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008025 | 0
28385 | fotovoltaice 12.55kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.012428 | 0,4 | PTB 3243 ARAD ORIZONTULUI/NASAUD TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13119071 | 2022-11-22 | 13119071 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E522346803/2 | 2023-01-04 | 0.012184 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012184 | 0
28386 | Danciu Ioan Phoenix 44 ap2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0043207 | 0,23 | T 51755 | Bransament electric monofazat existent-.Programare contor existent monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13122482 | 2022-11-25 | 13122482 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E513271968/2 | 2023-02-02 | 0.004236 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004236 | 0
28387 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058956 | 0,23 | T 2459 COM SACOSUL T | Bransament electric monofazat existent-.Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13123074 | 2022-11-25 | 13123074 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E513478619/2 | 2023-01-31 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28388 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0096145 | 0,4 | T 5570 BERINI COMUNA 2 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13126802 | 2022-11-13 | 13126802 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E513300488/2 | 2023-02-02 | 0.009426 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009426 | 0
28389 | Generator Fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012485 | 0,4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13147270 | 2022-11-22 | 13147270 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E521396234/2 | 2023-01-13 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01224 | 0
28390 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01124 | 0,4 | PTA 10799 CRIS STR. N.BALCESCU I | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13151421 | 2022-11-23 | 13151421 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E522074148/2 | 2023-01-13 | 0.01102 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01102 | 0
28391 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004794 | 0,23 | 4302 MAGURA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE1, de langa casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4302, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13195930 | 2022-11-22 | 13195930 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E541316539/2 | 2023-03-27 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
28392 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13226473 | 2022-11-23 | 13226473 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512039813/3 | 2022-11-28 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28393 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 52173 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13227175 | 2022-11-24 | 13227175 | 2023-02-29 | nu | nu | nu | RO005E513274736/2 | 2023-03-09 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28394 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 12366 GHIRODA JIUL | Bransament electric trifazat existent-.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13252551 | 2022-11-16 | 13252551 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E512866316/3 | 2022-11-25 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28395 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014472 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13294556 | 2022-11-21 | 13294556 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO005E513286874/2 | 2023-02-10 | 0.014188 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014188 | 0
28396 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081763 | 0,4 | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVAC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13294810 | 2022-11-28 | 13294810 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E522256678/2 | 2023-01-13 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
28397 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13318456 | 2022-11-22 | 13318456 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E521411546/2 | 2022-11-28 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28398 | CASA+CEF LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011824 | 0,4 | T 12305 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13421105 | 2022-11-22 | 13421105 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E514153687/1 | 2022-11-24 | 0.011592 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011592 | 0
28399 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.69941 | 20 | S20 NR.2-LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10042206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10042206 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512895970/2 | 2022-11-29 | 0.1955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1955 | 0
28400 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.14488 | 0,4 | T 41738 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10216722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10216722 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E511685493/2 | 2022-11-02 | 0.039095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.039095 | 0
28401 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025977 | 0,4 | T 12323 SANMIHAI GERMAN STRAND | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10322880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10322880 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E513010251/2 | 2022-11-10 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
28402 | casa familiala +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.11188 | 0,4 | PTA 3494 ARAD BAGDAZAR-VIILOR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10760153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10760153 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E522458593/2 | 2022-11-09 | 0.01165 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01165 | 0
28403 | CEF ARGOMM RO | Fotovoltaic | TIMIS | 0.91926 | 20 | A20 AVICOLA-ORTISOARA TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11123779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11123779 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E512985565/3 | 2022-11-09 | 0.313 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.313 | 0
28404 | Magazin Selgros Cash&Carry locatia Arad | Fotovoltaic | ARAD | 0.22 | 20 | S20 6M-MURESEL AR | Alimentarea cu energie electrica este realizata: - din distribuitorul LES 20KV MURESEL-6M, respectiv - din LEA 20KV FANTANELE-GHIOROC; prin doua racorduri 20kV la PA 20kV - PT1410. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT, in celulele masura, prin 2 grupuri masura compuse din contoare electronice trifazate in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A, corespunzatoare POD: RO005E522045438, respectiv RO005E521371013... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11140801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11140801 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E521371013/2 | 2022-11-22 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0 | 0
28405 | Fabrica+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 3.3568 | 20 | A20 REDRESORI-FANTANELE AR | ... Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 3687 - inseriat in LEA 20kV Fantanele ? Redresori, tronsonul LES 20kV cuprins intre stalpii 160/9A/4, respectiv 160/9A/7... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11158459 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11158459 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO005E522488776/3 | 2022-11-14 | 0.3498 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.3498 | 0
28406 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0060959 | 0,23 | T 11708 TR.1 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11180487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180487 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E511281035/2 | 2022-11-02 | 0.004996 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004996 | 0
28407 | Instalare panouri fotovoltaice in strada Felix nr.24A, ora? Timi?oara, jud. Timi? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.20479 | 0,23 | T 21764 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11207105 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207105 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E511624384/2 | 2022-11-02 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
28408 | Locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.20779 | 0,4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11208978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208978 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513269774/3 | 2022-11-23 | 0.00764 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00764 | 0
28409 | Punct de lucru si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017992 | 0,4 | T 52122 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11464957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11464957 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E514033875/2 | 2022-11-02 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016659 | 0
28410 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0057971 | 0,23 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11483451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11483451 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E511381069/3 | 2022-11-02 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004703 | 0
28411 | Altex Lugoj | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2698 | 0,4 | S20 NR.5 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11501092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11501092 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E513841893/3 | 2022-11-08 | 0.11745 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.11745 | 0
28412 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.10757 | 0,4 | PTA 1587 COM BOBDA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11739056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739056 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513592863/2 | 2022-11-24 | 0.007417 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007417 | 0
28413 | HALA DE PRODUCTIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.11989 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11769129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11769129 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E522461036/2 | 2022-11-03 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
28414 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.05997 | 20 | A20 GHIOROC-FANTANELE AR | Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 1417 - inseriat in LEA 20kV Fintinele - Ghioroc, tronsonul LES 20kV intre PT 1412 si SD 1406.Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11797244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11797244 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522341550/2 | 2022-11-23 | 0.04899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.04899 | 0
28415 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11797980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11797980 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E521965438/2 | 2022-11-03 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28416 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11816693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11816693 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513779680/2 | 2022-11-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28417 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11873565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11873565 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E522031141/2 | 2022-11-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28418 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 4545 DOROBANTI COM 1 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11874379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874379 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E522295222/2 | 2022-11-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28419 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0069966 | 0,23 | PTA 1362 SOIMUS 5 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11875061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875061 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E530802055/2 | 2022-11-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28420 | locuinta_CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11919748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11919748 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E522457592/2 | 2022-11-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28421 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10462 | 0,4 | T 1724 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11942077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11942077 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E512877509/2 | 2022-11-02 | 0.004526 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004526 | 0
28422 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 3412 ARAD LENGYEL-ADY ENDRE | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11944084 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11944084 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E520285803/2 | 2022-11-01 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28423 | Casa unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054267 | 0,23 | T 41700 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11972717 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11972717 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E510170233/2 | 2022-11-24 | 0.004183 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004183 | 0
28424 | CEF RRR-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.48965 | 6 | S6 RENK 2-CALNIC RE | Instalatie existenta - Post de transformare client PTZ 4176 RENK, cu dubla alimentare: - LES 6kV RENK1, racordat din statia 110/6kV Calnic - LES 6kV RENK2, alimentat din statia 110/6kV Calnic, punct de racordare Cel.linie 2 PTAnv 4145. Punctul de delimitare: - pentru RENK 1 la clemele de legatura ale cutiei terminale cu bornele fixe ale intreruptorului din statia 110/20/6 kV Calnic. - pentru RENK2 la capetele terminale ale cablului MT, plecare din celula de linie nr.2 a PTAnv 4175. Masura energiei electrice se realizeaza asfel: - pentru RENK 1 cu contor electronic trifazat cu dublu sens cu montaj indirect si grupa de masura formata din 2 x TT 6/0,1kV si 3 x TC 300/5A. - pentru RENK 2 cu contor electronic trifazat cu dublu sens cu montaj indirect si grupa de masura formata din 2 x TT 6/0,1kV si 3 x TC 300/5A.Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contoarul trifazat electronice in montaj indirect existent, in regim bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11972883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11972883 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E541397516/2 | 2022-11-02 | 0.23495 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.23495 | 0
28425 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10392 | 0,4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11975444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975444 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513661860/2 | 2022-11-03 | 0.00384 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00384 | 0
28426 | Generator Fotovoltaic Pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | PTA 1549 COMUNA UIVAR | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057444 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513592346/2 | 2022-11-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28427 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013948 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12057634 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057634 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E513704217/2 | 2022-11-10 | 0.003871 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003871 | 0
28428 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12065443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12065443 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E522432180/2 | 2022-11-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28429 | FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015993 | 0,4 | PTA 165 MINERAU | Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SE 10 nr. 63 din LEA JT - Manerau, zona PTA nr. 165 Manerau, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=39 m (20 m pamant, 5 m drum auto asfaltat), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12120847 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120847 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E531286052/3 | 2022-11-16 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
28430 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0042977 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12143275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12143275 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513269190/2 | 2022-11-22 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
28431 | SEDIU + CEF - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 4.2419 | 0,4 | PTZ 2119 FARES ORASTIE / LEA ORASTIE-ORA | Circuit electric trifazat alimentat din PTZ nr. 2119 Fares Orastie, cu contor de energie electrica trifazat in conexiune semidirecta montat pe joasa tensiune la PT.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12232480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12232480 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E531538704/2 | 2022-11-01 | 0.37442 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.37442 | 0
28432 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047475 | 0,4 | PTA 2141 RENGHET 2/LEA 20KV ORASTIE-BALO | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12256519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12256519 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E512755100/2 | 2022-11-09 | 0.003674 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003674 | 0
28433 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.12689 | 20 | A20 IAS-ORASTIE DV | Racord 20 kV (LEA 20 kV 50 mmp AL in lungime de 318 m, LES 20 kV in lungime de 14 m) si PTZ nr. 2175 Ferma Aurel Vlaicu (20/0.4 kV, 100 KVA) aflate in proprietatea consumatorului, alimentate din LEA 20 KV Orastie - IAS, derivatie Aurel Vlaicu (stalpul nr. 58); cu BMPTd existent pe fatada PTZ nr. 2175 Ferma Aurel Vlaicu (20/0.4 kV, 100 kVA - proprietate consumator).Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. ? Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare al agregatelor de masura (grupului de masura), implica aplicarea de corectii de pierderi : 1) LEA 20 kV (OLAL 50 mmp) in lungime de 318 m; 2) TRAFO TTU 20/0.4 kV, 100 kVA; 3) LES 20 kV in lungime de 14 m.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12335898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12335898 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E531413054/1 | 2022-11-29 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
28434 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005897 | 0,23 | PTA 9526 PINCOTA | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12381573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12381573 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E520882244/2 | 2022-11-03 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004801 | 0
28435 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.057196 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12385513 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12385513 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E513590164/2 | 2022-11-07 | 0.007055 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007055 | 0
28436 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011994 | 0,4 | PTA 170 DEPOZIT EXPLOZIV | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12386704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12386704 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E532280619/2 | 2022-11-23 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
28437 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015987 | 0,23 | PTZ 1155 ARAD CANTINA IVA URSULUI TC | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12409077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12409077 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E520613640/2 | 2022-11-18 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28438 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.042961 | 0,4 | PTA 10029 INEU | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12412482 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12412482 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E520754602/3 | 2022-11-25 | 0.007805 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007805 | 0
28439 | SAG | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011742 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12450159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12450159 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513548741/1 | 2022-11-02 | 0.00661 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00661 | 0
28440 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.21059 | 0,4 | PTA 120 CIULA MICA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 62 din LEA JT - Ciula Mica, zona PTA nr. 120, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12468344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468344 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E530963626/3 | 2022-11-03 | 0.010384 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010384 | 0
28441 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12473986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12473986 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513271463/2 | 2022-11-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28442 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091957 | 0,23 | T 51883 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12476343 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12476343 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E512845054/2 | 2022-11-17 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
28443 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053972 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12493765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12493765 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512868161/2 | 2022-11-23 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
28444 | FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.026999 | 0,4 | PT 130 SUCCES CARPATI | ... Circuit electric trifazat alimentat din PTAB 130, realizat in montaj subteran pana la primul stalp (cu cablu 3x95+50N mmp in lungime de 25 m), aerian pe stalpi existenti (cu cablu 3x35+54.6N mmp in lungime de 60 m) si bransament aerian de la stalpul SE 11 din apropierea obiectivului (cu cablu 3x35+54.6N mmp, L=35 m), cu consola si BMPTi 80 A amplasat pe cladirea solicitantului.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12497522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12497522 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E532370495/2 | 2022-11-09 | 0.025489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025489 | 0
28445 | Hala productie | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.89914 | 6 | A6 DOLOMITA P. BOS-CASTEL HUNEDOARA DV | ... Racord subteran 6 kV si PT (6/0.4 kV - proprietate consumator) alimentate din cabina metalica montata la sol (racordata la LEA 6 kV Dolomita - Pompe Bos, derivatia Manerau - stalpul nr. 40), cu masurarea energiei electrice in conexiune indirecta montata in cabina metalica.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj indirect, bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12520019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520019 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E532203108/2 | 2022-11-16 | 0.0972 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0972 | 0
28446 | Imobil birouri + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.52269 | 0,4 | PTZ 21 PETROSANI | ... Bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 21 Petrosani, realizat cu conductor 3x50+25C mmp, L=5 m, cu BMPTi 100 A (FT-124-MAT) montat pe cladirea postului de transformare.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12520300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520300 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E532446589/2 | 2022-11-18 | 0.022241 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.022241 | 0
28447 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.20789 | 0,4 | PTZ 4 URICANI | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Sterminos (partea sus), zona PTz nr. 4 Uricani, de la stâlpul nr. 5 de tip SC 10005, cu conductor 4x16 mmp L=20 m, cu carlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe exteriorul locuintei.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12534447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12534447 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E531985014/3 | 2022-11-21 | 0.007738 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007738 | 0
28448 | Locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | T 11786 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12535046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12535046 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E510469133/2 | 2022-11-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28449 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039978 | 0,23 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12537598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12537598 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E521547759/2 | 2022-11-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
28450 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059945 | 0,4 | T12422 PARTA SAT NOU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12546190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12546190 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513625354/1 | 2022-11-02 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
28451 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016587 | 0,4 | T 1776 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12562291 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12562291 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513243541/2 | 2022-11-02 | 0.006458 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006458 | 0
28452 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059174 | 0,4 | PTA 16 RIBITA 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12585705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12585705 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E532237206/2 | 2022-11-09 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
28453 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,23 | PTA 213 BARASTI | Bransament electric monoazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12585938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12585938 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E530979162/2 | 2022-11-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28454 | Resedinta Lucian | Fotovoltaic | TIMIS | 0.51948 | 0,4 | T 22284 SANMIHAIU ROMAN COM V | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12596190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12596190 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513860197/2 | 2022-11-03 | 0.0191 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0191 | 0
28455 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1039 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12596470 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12596470 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513356872/2 | 2022-11-18 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
28456 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017987 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12598703 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12598703 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513847574/2 | 2022-11-23 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28457 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTA 8650 CUVIN POMPE | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12613546 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12613546 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E521584110/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28458 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089958 | 0,4 | PTA 11567 PECO | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12616432 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12616432 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512464556/2 | 2022-11-23 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28459 | SITEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.055947 | 0,23 | PTA 10161 INEU | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12620721 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12620721 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E520757188/3 | 2022-11-10 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
28460 | Montare Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079937 | 0,4 | P1025 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12622401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12622401 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E510241872/2 | 2022-11-02 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
28461 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0051371 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12623663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12623663 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E513356793/2 | 2022-11-10 | 0.004056 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004056 | 0
28462 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.079925 | 0,4 | T 21779 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12626704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12626704 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513255971/3 | 2022-11-09 | 0.00973 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00973 | 0
28463 | CEF 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 10007 CHIER | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12631443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12631443 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E521156069/2 | 2022-11-03 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28464 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 2313 ALTRINGEN | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12634953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12634953 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E512840712/2 | 2022-11-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28465 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.017987 | 0,4 | PTA 3319 LICEU ILIA I-C | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12647150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12647150 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E531423077/2 | 2022-11-02 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28466 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089958 | 0,4 | T 52013 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12647381 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12647381 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513314843/2 | 2022-11-09 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28467 | FERMA +CEF- PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 2.1979 | 20 | A20 HORIA-POLTURA AR | ... Din LEA 20kV Poltura-Horia, din derivatia catre PT 3638 prin LES 20kV la punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) - PTB 3664. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT prin grup masura compus din contor electronic trifazat în montaj indirect TC 20/5A si TT 20/0,1kV, existent in celula masura a PTB 3664.... Programarea cu tarif producator a contorului trifazat bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12647675 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12647675 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E522292218/2 | 2022-11-15 | 0.194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.194 | 0
28468 | fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,23 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12648208 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12648208 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E531354395/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28469 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039682 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12650532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650532 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513496147/2 | 2022-11-23 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00291 | 0
28470 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049974 | 0,23 | T 1716 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12651850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12651850 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E510126908/2 | 2022-11-02 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
28471 | CEF PIPAU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.16984 | 0,4 | PTA 24 ITA HATEG | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 565 din LEA JT - str. Magnoliilor, zona PTA nr. 24, realizat cu conductor 3x16+25 mmp, L=45 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul SE 4 nr. 566.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12652288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652288 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E530586672/3 | 2022-11-21 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
28472 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,4 | PTB 1904 ARAD CRASNA TC | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12652451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652451 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522377076/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28473 | Locunita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0039978 | 0,23 | PTA 24 BIRTIN | Bransament electric monoazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12652876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652876 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E531237014/3 | 2022-11-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
28474 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.10589 | 0,4 | PTA 3263 ARAD OITUZ-DOROBANTILOR | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12652915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652915 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E520569482/2 | 2022-11-03 | 0.005775 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005775 | 0
28475 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11689 | 0,4 | T 1719 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12653715 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12653715 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513611461/2 | 2022-11-03 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
28476 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059945 | 0,4 | T 12348 RAIMOND RUSU DUDESTII NOI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12653958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12653958 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513371981/2 | 2022-11-09 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
28477 | Fundatie | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.20519 | 0,4 | PTZ 41 VULCAN | ... Bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 41 Vulcan, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=7 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe exteriorul postului de transformare.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12654030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654030 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E532484200/2 | 2022-11-07 | 0.005092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005092 | 0
28478 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039376 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12654510 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654510 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E512882943/2 | 2022-11-21 | 0.00288 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00288 | 0
28479 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.51448 | 0,4 | P1348 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12655531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12655531 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E511672152/2 | 2022-11-01 | 0.0142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0142 | 0
28480 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10899 | 0,4 | T 52152 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12662771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12662771 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E514076254/2 | 2022-11-23 | 0.008818 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008818 | 0
28481 | Sistem fotovoltaic 5kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.30469 | 0,23 | T 51963 | Bransament electric monofazat existent... Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12674660 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12674660 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E510842521/2 | 2022-11-21 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
28482 | centrala fotoelectrica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.052948 | 0,4 | T 22274 SACALAZ COM I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12676170 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E511567762/2 | 2022-11-09 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
28483 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 31764 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676325 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12676325 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E511700266/3 | 2022-11-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28484 | casa | Fotovoltaic | Timis | 0.013993 | 0,4 | T 22217 VILE II SAG | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12676401 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513604700/2 | 2022-11-23 | 0.011758 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011758 | 0
28485 | CEF MUNTEAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15584 | 0,23 | T 51716 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676448 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12676448 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513353644/2 | 2022-11-02 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
28486 | Transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.014988 | 0,23 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12677967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12677967 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E520294623/2 | 2022-11-04 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28487 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091855 | 0,4 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12678495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678495 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512019338/3 | 2022-11-18 | 0.008025 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008025 | 0
28488 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12678521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678521 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E520192608/2 | 2022-11-04 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28489 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013494 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12679516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12679516 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E514052843/2 | 2023-01-18 | 0.012249 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012249 | 0
28490 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0071061 | 0,23 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12679813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12679813 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513377695/2 | 2022-11-18 | 0.005006 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005006 | 0
28491 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005947 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12686153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12686153 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513176300/2 | 2022-11-04 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
28492 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,23 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12697359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12697359 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E531358175/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28493 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013189 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12698801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698801 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513409938/2 | 2022-11-04 | 0.003126 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003126 | 0
28494 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTA 8563 GHIOROC COMUNA II | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12699695 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12699695 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E522519063/2 | 2022-11-15 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28495 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.21455 | 0,4 | PTA 12390 MACILOR | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12699823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12699823 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513402728/2 | 2022-11-09 | 0.014265 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014265 | 0
28496 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006996 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12699837 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12699837 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513743344/2 | 2022-11-03 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
28497 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039978 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12700972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700972 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513874530/2 | 2022-11-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
28498 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0067365 | 0,23 | PTA 9533 MADERAT1 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12701261 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701261 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E520887395/2 | 2022-11-02 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
28499 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 9556 TAUT | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12701296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701296 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E521142389/3 | 2022-11-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28500 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089958 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12702264 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702264 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513191857/2 | 2022-11-04 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28501 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12702593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702593 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513715815/2 | 2022-11-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28502 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12702759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702759 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513657078/2 | 2022-11-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28503 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054972 | 0,23 | T12406 IZVIN COMUNA III | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12702844 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702844 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E512965338/2 | 2022-11-17 | 0.004409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004409 | 0
28504 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012718 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12703625 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12703625 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513351192/2 | 2022-11-09 | 0.002665 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002665 | 0
28505 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T2555 RUDICICA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12706323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12706323 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513360530/2 | 2022-11-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28506 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039978 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12706676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12706676 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E520154785/2 | 2022-11-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
28507 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0042375 | 0,23 | T2631 SANMARTINU SARBESC COM. | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12709605 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12709605 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E512416575/2 | 2022-11-02 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
28508 | instalatie fotovoltaica locuita familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,4 | T 12345 VLAD I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12718231 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12718231 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513426926/2 | 2022-11-23 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28509 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012989 | 0,23 | PTA 1150 BOHOLT D-P | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12718696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12718696 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO005E532362902/2 | 2022-11-11 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
28510 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.020991 | 0,4 | PTA 280 TOPLITA | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 115 din LEA JT - sat Toplita, zona PTA nr. 280 Toplita, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12718962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12718962 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO005E532342393/3 | 2022-11-11 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
28511 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | T 1767 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12719540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719540 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E510570653/2 | 2022-11-04 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28512 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,4 | PTA 8590 PATARS COMUNA I | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12720796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720796 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E521558177/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28513 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012989 | 0,23 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12721050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12721050 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E531547513/2 | 2022-11-21 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
28514 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10485 | 0,23 | T 2467 COM BERINI | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12721657 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12721657 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E511467558/2 | 2022-11-08 | 0.004751 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004751 | 0
28515 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 21741 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12721949 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12721949 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E510050623/2 | 2022-11-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28516 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.053947 | 0,23 | T 11797 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12722770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12722770 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E512983226/2 | 2022-11-04 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
28517 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,23 | PTA 1208 HONDOL 2 C-SACARAMB | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723439 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E531203725/3 | 2022-11-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28518 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | T 1740 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723520 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513205640/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28519 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | PTA 5139 TIROL | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723593 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E511775640/2 | 2022-11-09 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28520 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,4 | T 11735 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723704 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513554119/1 | 2022-11-17 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28521 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014715 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12724737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12724737 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E512941938/2 | 2022-11-16 | 0.009525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009525 | 0
28522 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010893 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12724936 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12724936 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512941949/2 | 2022-11-18 | 0.005777 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005777 | 0
28523 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0053177 | 0,23 | PTA 1139 TOTIA S-BATIZ | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12735515 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12735515 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO005E531226203/2 | 2022-11-11 | 0.004233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004233 | 0
28524 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | T 52015 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12753748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753748 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513340820/2 | 2022-11-04 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28525 | Casa-CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12758235 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12758235 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E514045159/2 | 2022-11-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28526 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,23 | PTZ 119 EPURARE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12771460 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12771460 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E530440806/2 | 2022-11-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28527 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017987 | 0,4 | P1035 | Bransament electric trifazat existentInstalatia electrica corespunde din punct de vedere tehnic.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12771929 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12771929 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E511054639/3 | 2022-11-01 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28528 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012894 | 0,4 | T 51959 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12772200 | 2022-12-29 | 12772200 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E510507372/2 | 2023-01-12 | 0.011661 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011661 | 0
28529 | CEF TRIFAZAT ANDRESONI | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.15445 | 0,4 | PTA 68 PESTEANA 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12772339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12772339 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E530949620/2 | 2022-11-21 | 0.004358 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004358 | 0
28530 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010794 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12772502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12772502 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E511483398/2 | 2022-11-01 | 0.008622 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008622 | 0
28531 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,23 | PTZ 30 K-URI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12773033 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773033 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E530441694/2 | 2022-11-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28532 | casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015993 | 0,4 | 6256 SACU 3 | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 6256, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12773490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773490 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E541681051/2 | 2022-11-03 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
28533 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.081923 | 0,4 | 4436 CALNIC HALTA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4436, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe stalpul de racord SE4 din fata casei, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12773696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773696 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E541581094/2 | 2022-11-07 | 0.009728 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009728 | 0
28534 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12774154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774154 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513296370/2 | 2022-11-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28535 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012916 | 0,4 | T 51803 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12774759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774759 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E513748226/2 | 2022-11-08 | 0.002859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002859 | 0
28536 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059345 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12775954 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775954 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513839856/2 | 2022-11-02 | 0.009162 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009162 | 0
28537 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.059945 | 0,4 | PTA 1121 BARCEA MARE S - SERE 2 | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 62 din LEA JT - Barcea Mare, zona PTA nr. 1121, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12780441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12780441 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E530797722/3 | 2022-11-09 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
28538 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018986 | 0,23 | T 11785 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12791624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12791624 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E510682624/3 | 2022-11-01 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00881 | 0
28539 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,23 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12791914 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12791914 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E530443214/2 | 2022-11-09 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28540 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015393 | 0,4 | PTA 3393 CAP BRANISCA I-D | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 10 nr. 11 din LEA JT - sat Branisca, zona PTA nr. 3393 CAP Branisca, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- - | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12792739 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792739 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E531125560/3 | 2022-11-10 | 0.014111 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014111 | 0
28541 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.021985 | 0,4 | PTA 156 NADASTIA SUP. | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 11 nr. 56 din LEA JT - Nadastia de Jos, zona PTA nr. 156, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat la limita de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12792856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792856 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E531057238/3 | 2022-11-17 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
28542 | Goran Panici Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11415 | 0,4 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12793531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793531 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513176940/2 | 2022-11-23 | 0.013875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013875 | 0
28543 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12793981 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793981 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E512878612/2 | 2022-11-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28544 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019986 | 0,4 | T 12309 SIMULTAN | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12795830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12795830 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513508398/2 | 2022-11-09 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28545 | CEF BADEA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15584 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12796030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12796030 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513551622/1 | 2022-11-04 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
28546 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0070761 | 0,23 | PTA 4509 MACEA COM 3 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12796608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12796608 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E521507193/2 | 2022-11-03 | 0.005957 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005957 | 0
28547 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20299 | 0,4 | 4057 LEND | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4057, 20/0,4kV, 100kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12797394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797394 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E541598621/2 | 2022-11-04 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002936 | 0
28548 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015767 | 0,23 | PTA 1117 SANTANDREI 1 D-S | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12797709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797709 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E531218170/2 | 2022-11-09 | 0.005654 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005654 | 0
28549 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,4 | PTA 1208 HONDOL 2 C-SACARAMB | Bransament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12797713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797713 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E532387875/2 | 2022-11-10 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28550 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | PTAB 12300 L.6356/2017 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12806012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12806012 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513236633/2 | 2022-11-09 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28551 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | T 51755 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12816902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12816902 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513085208/2 | 2022-11-02 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28552 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.014988 | 0,23 | PTA 3211 ARAD GELU-DN | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12817033 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12817033 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E520514235/2 | 2022-11-04 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28553 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15784 | 0,4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12818449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12818449 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E513183230/2 | 2022-11-01 | 0.00769 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00769 | 0
28554 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.017987 | 0,4 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12818981 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12818981 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E522398417/2 | 2022-11-09 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28555 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0064968 | 0,23 | 4607 SOSDEA | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul nr.54 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4607, 20/0,4kV, 100kVA si BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819394 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E541615508/2 | 2022-11-08 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
28556 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,23 | T 2439 RECAS SFAT II | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819460 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819460 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E511398360/2 | 2022-11-02 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28557 | Centrala Electrica Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12195 | 0,4 | A20 LIVEZILE-DETA TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12820637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12820637 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513387113/3 | 2022-11-21 | 0.1176 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1176 | 0
28558 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.014848 | 0,23 | PTZ 4125 NADLAC UZ APA I | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12821017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821017 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E521832699/2 | 2022-11-10 | 0.004753 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004753 | 0
28559 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.10789 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12821407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821407 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E522490959/2 | 2022-11-18 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28560 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016992 | 0,4 | T 2482 STANCIOVA MOARA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12821992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821992 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513892743/2 | 2022-11-22 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014698 | 0
28561 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,23 | T2397 SANANDREI CENTRU | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822443 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513171394/2 | 2022-11-02 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28562 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015987 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822588 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E522221300/2 | 2022-11-04 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28563 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049974 | 0,4 | T 51916 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12822752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822752 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E512840880/2 | 2022-11-21 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
28564 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.10422 | 0,23 | PTA 4101 NADLAC V.V. | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12823405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12823405 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E521833870/2 | 2022-11-08 | 0.004134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004134 | 0
28565 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.1039 | 0,23 | PTZ 3071 ARAD DORNEI-PIATA SARBEASCA TC | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12823498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12823498 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E520009931/2 | 2022-11-09 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
28566 | CEF LOCSERVREP | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.013994 | 0,4 | 6023 CAZARMII 2 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul nr.22 de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6023, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12823777 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12823777 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E541643880/1 | 2022-11-07 | 0.012739 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012739 | 0
28567 | CEF MORANCEA OLIMPIA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.022978 | 0,23 | PTA 1237 BRANCOVEANU S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12824529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12824529 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E531373925/2 | 2022-11-16 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
28568 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,23 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric monofazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12839354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12839354 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E520341165/2 | 2022-11-23 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28569 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015987 | 0,23 | PTZ 2118 PALIA ORASTIE / LEA O-ORASTIE 3 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12839869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12839869 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E530646343/2 | 2022-11-16 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28570 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039978 | 0,23 | PTA 4021 PEREGU MIC SCOALA | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12840450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840450 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E521818277/2 | 2022-11-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
28571 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11465 | 0,4 | PTAB 2231 STADION MECANICA ORASTIE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12840788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840788 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E511550584/2 | 2022-11-04 | 0.014365 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014365 | 0
28572 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091957 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12841198 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12841198 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513515891/2 | 2022-11-24 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
28573 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.021985 | 0,4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12841332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12841332 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E520258139/3 | 2022-11-10 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
28574 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12841399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12841399 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E512864886/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28575 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10789 | 0,4 | T 1719 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12841726 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12841726 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E510129697/2 | 2022-11-15 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28576 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010995 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12844430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844430 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513791842/2 | 2022-11-23 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28577 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12844638 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844638 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E513159222/2 | 2022-11-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28578 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12844800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844800 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E511419948/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28579 | Imobil | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005947 | 0,4 | T 11735 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845055 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845055 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E511146619/2 | 2022-11-23 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
28580 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019986 | 0,4 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul nr.89 de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6007, cu BMPT montat pe peretele gardului, langa stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845096 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E541602627/2 | 2022-11-07 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28581 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010993 | 0,23 | T 21782 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845291 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845291 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E512927796/2 | 2022-11-03 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
28582 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845879 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845879 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E512994857/2 | 2022-11-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28583 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089958 | 0,4 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845908 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845908 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E512796172/2 | 2022-11-09 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28584 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069119 | 0,23 | T 41787 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12845946 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845946 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E510063188/2 | 2022-11-29 | 0.005796 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005796 | 0
28585 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069966 | 0,23 | PTA 3234 ARAD ORIENT-BUDAI DELEANU | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12846152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12846152 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E520518835/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28586 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20579 | 0,23 | 6029 SUBDEAL | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6029, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12847112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12847112 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO005E540484747/2 | 2022-11-14 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
28587 | Panouri Londra 30 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013988 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12853909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12853909 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512958431/2 | 2022-11-23 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
28588 | CEF casa familiala | Fotovoltaic | ARAD | 0.10535 | 0,23 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12858448 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12858448 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E520372079/2 | 2022-11-25 | 0.005241 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005241 | 0
28589 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12866117 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12866117 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E511767203/2 | 2022-11-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28590 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069966 | 0,4 | PTA 3234 ARAD ORIENT-BUDAI DELEANU | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12866753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12866753 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E522323774/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28591 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099929 | 0,4 | T 31770 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12866830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12866830 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E510718129/2 | 2022-11-07 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
28592 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12867702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12867702 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E521944301/2 | 2022-11-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28593 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.11989 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existent... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=100/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12868651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868651 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E521406506/3 | 2022-11-21 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
28594 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,23 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12869123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12869123 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E530205726/2 | 2022-11-21 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28595 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12689 | 0,4 | T 31749 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12869605 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12869605 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513519266/1 | 2022-11-23 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
28596 | Sistem fotovoltaic 5kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.30469 | 0,23 | P1197 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12870025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12870025 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E510845760/2 | 2022-11-09 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
28597 | Locuinta Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054947 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12871127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12871127 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E513390409/2 | 2022-11-25 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
28598 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014494 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12886500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12886500 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513808605/2 | 2022-11-04 | 0.013229 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013229 | 0
28599 | CASA VACANTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.20434 | 0,23 | PTZ 58 VULCAN | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12887765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12887765 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E532372745/3 | 2022-11-16 | 0.004259 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004259 | 0
28600 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010835 | 0,4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din caseta stradala existenta in zona PTAB nr. 14, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=14 m (10 m pamant), cu BMPT 40 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12888210 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12888210 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E532472241/2 | 2022-11-16 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
28601 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.20479 | 0,23 | PTA 163 VALEA LUPULUI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12907355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12907355 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E530997926/2 | 2022-11-18 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
28602 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | P1016 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12907469 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12907469 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E511229745/2 | 2022-11-09 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28603 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12908257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12908257 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E514006336/2 | 2022-11-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28604 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,4 | T 41728 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator".-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12909630 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12909630 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E511697586/2 | 2022-11-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28605 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | T 2441 RECAS SAT NOU | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12924857 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12924857 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513417140/2 | 2022-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28606 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTA 3919 VINGA COM 5 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12926141 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12926141 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E521792863/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28607 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0068466 | 0,4 | T2345 COVACI COM. II | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12927161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12927161 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E511593389/2 | 2022-11-24 | 0.005732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005732 | 0
28608 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.055947 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12927809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12927809 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E510113465/2 | 2022-11-17 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
28609 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.50549 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12928134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12928134 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513161359/2 | 2022-11-17 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
28610 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTA 3514 CICIR | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12928437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12928437 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E521716623/2 | 2022-11-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28611 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12928887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12928887 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E514053989/2 | 2022-11-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28612 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012916 | 0,4 | T 52086 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12929046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12929046 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513718739/2 | 2022-11-02 | 0.002859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002859 | 0
28613 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12929058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12929058 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E522365758/2 | 2022-11-04 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28614 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059945 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12929751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12929751 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513412077/2 | 2022-11-23 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
28615 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099929 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12929909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12929909 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E512887689/2 | 2022-11-21 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
28616 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018176 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12930851 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12930851 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E513253351/2 | 2022-11-07 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
28617 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.057946 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12931148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12931148 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E514064778/2 | 2022-11-17 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
28618 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | T 12332 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12931854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12931854 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513053371/2 | 2022-11-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28619 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.024978 | 0,4 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12945888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12945888 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E521410444/2 | 2022-11-10 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
28620 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,23 | PTZ 1218 CT SIMERIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monoazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947418 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947418 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E532237688/2 | 2022-11-01 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28621 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947442 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E520523268/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28622 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,4 | PTA 4039 PECICA COCOTA 1 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947517 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E521597439/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28623 | CEF GAGIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15465 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947581 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E513914658/2 | 2022-11-07 | 0.004554 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004554 | 0
28624 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011915 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947809 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513519446/1 | 2022-11-21 | 0.010701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010701 | 0
28625 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | T12405 IZVIN COMUNA IV | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947815 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E511415854/2 | 2022-11-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28626 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081359 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12948123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948123 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512915007/2 | 2022-11-18 | 0.006996 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006996 | 0
28627 | IMOBIL CASA FAMILIALA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069466 | 0,23 | T 41713 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12948269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948269 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E513052954/2 | 2022-11-16 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
28628 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010995 | 0,4 | T2671 PADURENI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12948529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948529 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E513957880/2 | 2022-11-16 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28629 | casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012095 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12948802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948802 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513190968/2 | 2022-11-23 | 0.010877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010877 | 0
28630 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0053972 | 0,23 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12949003 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12949003 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E520571991/2 | 2022-11-02 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
28631 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12950277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950277 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513277065/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28632 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.023634 | 0,4 | 9035 RACASDIA | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9035, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa gard, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tripolar 63A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12950280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950280 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E541498608/3 | 2022-11-10 | 0.013367 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013367 | 0
28633 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | T12406 IZVIN COMUNA III | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat p-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12951077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12951077 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E511384310/2 | 2022-11-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28634 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,4 | PTZ 144 OITUZ DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12951199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12951199 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E532178491/2 | 2022-11-23 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28635 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0066671 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12952248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952248 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E520264596/2 | 2022-11-08 | 0.005556 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005556 | 0
28636 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0069364 | 0,4 | PTZ 2 BISERICA BAPTISTA DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12953853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12953853 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E531462586/2 | 2022-11-17 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
28637 | Marte 31 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012689 | 0,23 | T 52012 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12957402 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12957402 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E513618941/2 | 2022-11-16 | 0.002636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002636 | 0
28638 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10285 | 0,23 | T 1778 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12957681 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12957681 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E510918356/2 | 2022-11-17 | 0.002791 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002791 | 0
28639 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.034647 | 0,23 | PTA 26 CEANGAI DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12958303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12958303 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E532263946/2 | 2022-11-28 | 0.004556 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004556 | 0
28640 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.079894 | 0,4 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12960194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12960194 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E513545906/2 | 2022-11-07 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28641 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.014488 | 0,23 | PTA 3329 ARAD ARON PUMNUL-PROGRESULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12968555 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12968555 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E520369828/2 | 2022-11-17 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
28642 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039978 | 0,23 | T 41713 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12968714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12968714 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E510172268/2 | 2022-11-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
28643 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054947 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12969193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969193 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512962740/2 | 2022-11-23 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
28644 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.055947 | 0,23 | T 51727 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12969510 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969510 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513595046/3 | 2022-11-18 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
28645 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006457 | 0,23 | T 31773 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12969535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969535 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E510976428/2 | 2022-11-16 | 0.00535 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00535 | 0
28646 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0074958 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12970398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12970398 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E513274185/2 | 2022-11-07 | 0.005388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005388 | 0
28647 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.50549 | 0,23 | T 41748 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12970602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12970602 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E511624339/2 | 2022-11-23 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
28648 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.022349 | 0,23 | PCZ 5009 PARC GARA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12971245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12971245 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E511736883/2 | 2022-11-21 | 0.002303 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002303 | 0
28649 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0057573 | 0,4 | T1953 MARASESTI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12972419 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12972419 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512595247/2 | 2022-11-18 | 0.004664 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004664 | 0
28650 | Casa De Locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTZ 3026 ARAD EROUL NECUNOSCUT PUNCT TER | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12972518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12972518 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E520020967/3 | 2022-11-10 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28651 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.10564 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12974912 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12974912 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E521912733/2 | 2022-11-15 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
28652 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.10564 | 0,23 | PTA 11067 SANTANA STR. MICSUNELELOR | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12975090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975090 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E521926952/2 | 2022-11-16 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
28653 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054796 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12975204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975204 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513798771/2 | 2022-11-17 | 0.004702 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004702 | 0
28654 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 11012 STR. CARAGIALE SANTANA (DIS) | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12975690 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975690 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E521932555/2 | 2022-11-17 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28655 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20479 | 0,4 | 6237 VALEA TIMIS | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6237, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12975960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975960 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO005E540515001/2 | 2022-11-08 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
28656 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012989 | 0,23 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12977545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12977545 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO005E512836313/2 | 2022-11-01 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
28657 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,23 | PTA2027 COMUNA VARIAS | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor exsitent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12982788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12982788 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512789084/2 | 2022-11-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28658 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.020991 | 0,4 | PTZ 120 ROMANILOR | ... ... Bransament electric trifazat racordat de la stalpul SC 10001 nr. 19 din LEA JT - str. Romanilor, PTZ nr. 120 Romanilor cu conductor 3x16+25 mmp Al L=16 m (11 m aerian, 15 m pozat pe zid), cu BMPT 63 A montat pe zid.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12992212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992212 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E530451370/3 | 2022-11-21 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
28659 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11357 | 0,4 | T 2257 MURANI COM I | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12993097 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993097 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513279056/2 | 2022-11-23 | 0.013306 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013306 | 0
28660 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,23 | T 41793 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994225 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E512936156/2 | 2022-11-10 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28661 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012989 | 0,23 | PTA 1280 MUNCELU MARE D - MUNCEL | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994354 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E531235045/2 | 2022-11-18 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
28662 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.10789 | 0,4 | PTB 3243 ARAD ORIZONTULUI/NASAUD TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994467 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E522346274/2 | 2022-11-18 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28663 | locuinta++cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014746 | 0,23 | T 21774 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994520 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E512862053/2 | 2022-11-10 | 0.004653 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004653 | 0
28664 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.50349 | 0,23 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994535 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E511448939/2 | 2022-11-15 | 0.00342 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00342 | 0
28665 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994690 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994690 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E520192147/2 | 2022-11-15 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28666 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054547 | 0,4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12994786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994786 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513004175/2 | 2022-11-21 | 0.004458 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004458 | 0
28667 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.50949 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12995496 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12995496 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513264386/3 | 2022-11-15 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
28668 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12996858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996858 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E511434046/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28669 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11189 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12996965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996965 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513097009/2 | 2022-11-24 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
28670 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11189 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997009 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997009 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513096996/3 | 2022-11-24 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
28671 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.010435 | 0,4 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997092 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E521805880/3 | 2022-11-25 | 0.00925 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00925 | 0
28672 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006996 | 0,23 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997527 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513236879/2 | 2022-11-09 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
28673 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006996 | 0,23 | T 1780 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997677 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997677 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E510442527/2 | 2022-11-07 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
28674 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13000446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13000446 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E511328587/2 | 2022-11-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28675 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0063968 | 0,23 | T 31781 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13012778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13012778 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E511727085/2 | 2022-11-29 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
28676 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069466 | 0,4 | PTA2005 SCA+COMUNA LOVRIN | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13012889 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13012889 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E513383513/2 | 2022-11-10 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
28677 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0057573 | 0,23 | PTB 10328 HALMAGIU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13013405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13013405 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E521035290/3 | 2022-11-17 | 0.004664 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004664 | 0
28678 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081961 | 0,4 | T 31781 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13013493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13013493 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E510863838/2 | 2022-11-28 | 0.007055 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007055 | 0
28679 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.022789 | 0,4 | PTA 3433 ARAD CONSTITUTIEI-DOGARILOR | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13013617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13013617 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E522527815/2 | 2022-11-15 | 0.019401 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019401 | 0
28680 | Cerificarea calitatii de prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10996 | 0,4 | PTA 11526 COMUNA STR. IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13013954 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13013954 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E512520357/3 | 2022-11-22 | 0.009769 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009769 | 0
28681 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.62356 | 20 | A20 FNC-BOCSA RE | Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT 4606 JUMBO COM, racordat din stalpul nr.64A aferent LEA 20kV FNC, alimentata din statia 110/20kV Bocsa. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Conform RO005E541566974 / 1 din 30/04/2015 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 20/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect.Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13014751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13014751 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E541566974/2 | 2022-11-23 | 0.31722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.31722 | 0
28682 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10759 | 0,4 | PTA 22280 TOSTCAF | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13014795 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13014795 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E513276525/2 | 2022-11-10 | 0.007446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007446 | 0
28683 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011994 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13015917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015917 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E513467921/2 | 2022-11-16 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
28684 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039947 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016227 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513183825/2 | 2022-11-09 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
28685 | Generator Fotovoltaic Pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,23 | PTA 3489 ARAD TREI INSULE | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016825 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E520047067/2 | 2022-11-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28686 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,23 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13017778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017778 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E511846313/2 | 2022-11-03 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28687 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.055896 | 0,23 | T 31772 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13017902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017902 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E510838807/2 | 2022-11-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28688 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049974 | 0,23 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018130 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E512048598/2 | 2022-11-25 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
28689 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069119 | 0,23 | T 41770 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018255 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E510836085/2 | 2022-11-25 | 0.005796 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005796 | 0
28690 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010995 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018364 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E513542420/2 | 2022-11-04 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28691 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T2345 COVACI COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018425 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018425 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512891808/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28692 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20479 | 0,4 | 4323 STR. PANDURILOR | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul nr.3 SE4 circuitul LEA JT aferent PTA 4323, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13035734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13035734 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E541461631/2 | 2022-11-21 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
28693 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | T 52043 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13036354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13036354 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513366671/2 | 2022-11-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28694 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013144 | 0,4 | T 31781 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13036420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13036420 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E512932578/2 | 2022-11-22 | 0.011906 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011906 | 0
28695 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0088952 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13036593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13036593 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E513245015/4 | 2022-11-03 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00676 | 0
28696 | Bogdanescu Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | PTA 5305 ICTAR SAT | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13061921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13061921 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E511994216/2 | 2022-11-10 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28697 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054496 | 0,23 | P 1379 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor exsitent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13073718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13073718 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E511195950/2 | 2022-11-10 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004408 | 0
28698 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 9507 SIRIA DRUMUL ARADULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13074281 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13074281 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E522378088/2 | 2022-11-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28699 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | T 51803 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13075414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13075414 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E510798914/2 | 2022-11-24 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28700 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.020991 | 0,4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existentProgramare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13075685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13075685 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E520370358/3 | 2022-11-22 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
28701 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.065936 | 0,23 | PTZ 109 PETROSANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13075706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13075706 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E531569203/2 | 2022-11-24 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
28702 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 11066 SANTANA STR. DOBROGEANU G. | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13076610 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13076610 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E521935165/2 | 2022-11-10 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28703 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,23 | PTA 10818 NADAB III STATIE ASFALT | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13077119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13077119 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E521430817/2 | 2022-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28704 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | T 51734 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13077450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13077450 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513617085/3 | 2022-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28705 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025045 | 0,4 | PTAB 225 ZAVOI-ARCHIA | ... Bran?ament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC 10005 nr. 30 din LEA JT - zona Prelungire Z?voi (cartier spre Archia), zona PTAB 225, realizat cu conductor 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13078237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13078237 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E532425991/2 | 2022-11-23 | 0.01475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01475 | 0
28706 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014891 | 0,4 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13078452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13078452 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513663581/2 | 2022-11-23 | 0.009697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009697 | 0
28707 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 1795 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13079054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079054 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E510260604/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28708 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | PTA 1585 MOARA + COM | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13080076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080076 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E512572668/2 | 2022-11-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28709 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13080441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080441 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E514108553/2 | 2022-11-17 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28710 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015844 | 0,23 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13080877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080877 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E511429095/2 | 2022-11-07 | 0.005729 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005729 | 0
28711 | Generator Fotovoltaic Pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13081096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13081096 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E521566705/2 | 2022-11-21 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28712 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015844 | 0,23 | T 51890 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13082271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13082271 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E510032768/2 | 2022-11-10 | 0.005729 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005729 | 0
28713 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025902 | 0,4 | T 51875 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13082347 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13082347 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO005E510283845/2 | 2022-11-03 | 0.005786 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005786 | 0
28714 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045975 | 0,4 | PTA 11567 PECO | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13089511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13089511 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E512484637/2 | 2022-11-15 | 0.003527 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003527 | 0
28715 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019986 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13089911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13089911 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E513915525/2 | 2022-11-16 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28716 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa FPS - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014988 | 0,23 | PTA 10554 CHISINDIA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13090078 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090078 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E521244618/2 | 2022-11-17 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28717 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.50449 | 0,4 | T 51733 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat p-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13090820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090820 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513117866/2 | 2022-11-21 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
28718 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTA 3571 VLADIM. STR. HORIA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13091221 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091221 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E522441876/2 | 2022-11-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28719 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13091553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091553 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E511573983/2 | 2022-11-23 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28720 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T12461 FORAJ 4 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13091975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091975 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E514102692/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28721 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T1894 COMLOSULUI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13092750 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13092750 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512632014/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28722 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1059 | 0,23 | TC6005 OLARU | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13093038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13093038 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E540590352/2 | 2022-11-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28723 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T2671 PADURENI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13094849 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094849 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513814950/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28724 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053972 | 0,4 | PTA 5321 TIPARI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13094907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094907 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513805714/2 | 2022-11-15 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
28725 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20479 | 0,4 | TC6108 CENTRALA TERMICA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SV circuitul LEA JT aferent PTZ 6108, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13095279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13095279 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E541346644/2 | 2022-11-17 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
28726 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.028176 | 0,4 | PT 1854 COM DUD VECHI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13096512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13096512 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E512697891/3 | 2022-11-21 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
28727 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13096661 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13096661 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E521735770/3 | 2022-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28728 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 3904 FELNAC COM 5 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13096703 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13096703 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E522399317/2 | 2022-11-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28729 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039978 | 0,4 | T1953 MARASESTI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13096732 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13096732 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512638290/2 | 2022-11-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
28730 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13097277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097277 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513632026/2 | 2022-11-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28731 | MOntare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010993 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13097669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097669 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513313819/2 | 2022-11-18 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
28732 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0039978 | 0,23 | 6026 STRAND | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6026, 20/0,4kV, 160kVA cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat in interiorul proprietatii, in nisa perete casa si sigurante fuzibile tip LF.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13098541 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13098541 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E540590688/2 | 2022-11-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
28733 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,23 | T 12312 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13101429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13101429 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513384424/2 | 2022-11-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28734 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066671 | 0,4 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13105684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13105684 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO005E513185793/2 | 2022-11-10 | 0.005556 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005556 | 0
28735 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029982 | 0,4 | T2808 COL. I DETA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existe pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13105927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13105927 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513388484/3 | 2022-11-28 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
28736 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019986 | 0,4 | PT 7 BRANCUSI | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stâlpul de tip SC 10002 nr. 6 din LEA JT - str. Grigorescu, zona PTZ nr. 7, realizat cu cablu 4x16 mm2, L=28 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13106439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13106439 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E530333559/3 | 2022-11-17 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28737 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029776 | 0,4 | T 2295 SECEANI COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13108025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108025 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513279371/2 | 2022-11-18 | 0.009584 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009584 | 0
28738 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014888 | 0,4 | T 2323 SECEANI COM. III | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13108542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108542 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E511609062/2 | 2022-11-21 | 0.004792 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004792 | 0
28739 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.50409 | 0,23 | T 1770 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13108634 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108634 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E511200508/3 | 2022-11-21 | 0.004008 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004008 | 0
28740 | Stanculea Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.034967 | 0,23 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109134 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E530635981/2 | 2022-11-24 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
28741 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015488 | 0,4 | T 1766 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109177 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513715589/2 | 2022-11-17 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
28742 | CEF 8 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027976 | 0,4 | PTAB 2003 ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109234 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E532358525/2 | 2022-11-24 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
28743 | ?Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109303 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E511605259/2 | 2022-11-17 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28744 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089958 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13110015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13110015 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513380835/2 | 2022-11-23 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28745 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017192 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13110082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13110082 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E511379516/2 | 2022-11-28 | 0.015875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015875 | 0
28746 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058572 | 0,4 | PTA 22273 BUCOVAT IV | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13110566 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13110566 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513611955/1 | 2022-11-28 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
28747 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15584 | 0,23 | T 41709 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13111388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13111388 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E510042994/2 | 2022-11-17 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
28748 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20579 | 0,4 | 6029 SUBDEAL | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6029, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat in interiorul curtii, pe peretele casei, cu contor trifazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13111449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13111449 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E540484972/2 | 2022-11-25 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
28749 | CEF RUBICON | Fotovoltaic | TIMIS | 0.18583 | 0,4 | T12263 TODORUT INTERNATIONAL | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13112147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112147 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513280889/2 | 2022-11-21 | 0.03513 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03513 | 0
28750 | SEDIU SOCIAL | Fotovoltaic | ARAD | 0.019107 | 0,4 | PTA 3428 ARAD HORGA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13112248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112248 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E522030061/3 | 2022-11-24 | 0.008928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008928 | 0
28751 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20479 | 0,4 | 4431 EZERIS CAP | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul PTA 4431, 20/0 ,4kV, 160kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13112420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112420 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E541573028/2 | 2022-11-24 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
28752 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13113061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13113061 | 2022-11-13 | nu | nu | nu | RO005E513540338/2 | 2022-11-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28753 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.017987 | 0,4 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13115163 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13115163 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E522448738/2 | 2022-11-16 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28754 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059945 | 0,4 | PCZ 5048 VLAD TEPES | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13115474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13115474 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E513067613/3 | 2022-11-09 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
28755 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.024778 | 0,4 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13117321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13117321 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E512527275/2 | 2022-11-17 | 0.004684 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004684 | 0
28756 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | T 2244 GIARMATA CAP | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13122840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13122840 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E511534058/2 | 2022-11-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28757 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054947 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13122968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13122968 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512928584/2 | 2022-11-18 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
28758 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039978 | 0,4 | PTA 5766 BANATEANU FAGET | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13123559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13123559 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E512043391/2 | 2022-11-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
28759 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019986 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13125287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13125287 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513955114/2 | 2022-11-17 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28760 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018986 | 0,4 | T 12332 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13125501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13125501 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513085411/3 | 2022-11-22 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00881 | 0
28761 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13125696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13125696 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513380587/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28762 | CEF PGB | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.16484 | 0,4 | PTA 96 UNIREA 2 | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul nr. 24 din LEA JT - General Berthelot, zona PTA nr. 96, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13125794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13125794 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E531489608/3 | 2022-11-28 | 0.01455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01455 | 0
28763 | str somes nr.1 ap.2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013588 | 0,23 | T51866 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13125999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13125999 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E511241659/2 | 2022-11-17 | 0.003518 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003518 | 0
28764 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010993 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13126857 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126857 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513126046/2 | 2022-11-17 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
28765 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0054972 | 0,23 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13126882 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126882 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E520598833/2 | 2022-11-21 | 0.004409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004409 | 0
28766 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10521 | 0,4 | PTB 1511 ARAD BLOC 11 FALEZA SUD TC | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13127154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13127154 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO005E513231313/2 | 2022-11-14 | 0.005104 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005104 | 0
28767 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.010995 | 0,4 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13127166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13127166 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522364252/2 | 2022-11-23 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28768 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13127214 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13127214 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E520598822/2 | 2022-11-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28769 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069966 | 0,23 | PTA 9510 SIRIA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13127253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13127253 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E521105221/2 | 2022-11-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28770 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012954 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13127852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13127852 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO005E513897232/2 | 2022-11-14 | 0.01172 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01172 | 0
28771 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059945 | 0,4 | T 22274 SACALAZ COM I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13128057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128057 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO005E513518108/2 | 2022-11-14 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
28772 | Generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015987 | 0,23 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13128094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128094 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E520258274/2 | 2022-11-18 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28773 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.010715 | 0,4 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13128313 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128313 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E520530008/2 | 2022-11-29 | 0.009525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009525 | 0
28774 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0064968 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13129368 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129368 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E513463859/2 | 2022-11-25 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
28775 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012989 | 0,4 | T 1712 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13130075 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130075 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E510026817/2 | 2022-11-17 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
28776 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13130427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130427 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513658259/2 | 2022-11-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28777 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,4 | PTA 3783 SECUSIGIU COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13130467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130467 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E522276827/2 | 2022-11-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28778 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.029982 | 0,4 | PTA 3250 ARAD SERE 5 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13130676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130676 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E522077714/3 | 2022-11-28 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
28779 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10789 | 0,4 | T 22363 PECIU NOU VILE | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13130706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130706 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513846405/2 | 2022-11-17 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28780 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012954 | 0,4 | PTZ 50 CT 10 CERNEI DEVA | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 8 din LEA JT - str. Nicolae Iorga, zona PTZ nr. 50, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racor... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13131276 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13131276 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E530109572/3 | 2022-11-25 | 0.01172 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01172 | 0
28781 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012994 | 0,4 | T 11745 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13131420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13131420 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E511621606/2 | 2022-11-17 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
28782 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069762 | 0,4 | T 5781 GARA MARGINA | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13133151 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13133151 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512129228/2 | 2022-11-24 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
28783 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014883 | 0,23 | PCZ 5041 XENOPOL | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13134314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13134314 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E511828795/2 | 2022-11-09 | 0.004787 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004787 | 0
28784 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,23 | T 51716 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13134943 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13134943 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513382129/2 | 2022-11-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28785 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012993 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13146289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13146289 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E514102209/2 | 2022-11-23 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
28786 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13146474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13146474 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E521426542/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28787 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.019986 | 0,4 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13147162 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13147162 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E521801819/3 | 2022-11-24 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28788 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | T 21755 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13148364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13148364 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513154036/2 | 2022-11-18 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28789 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.020991 | 0,4 | 4119 BAZIN INOT | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din firida de distributie de tip E2+2, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4119, 6/0 ,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13151280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151280 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E541683727/2 | 2022-11-24 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
28790 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,4 | T 2442 RECAS UZINA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13151517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151517 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513101915/2 | 2022-11-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28791 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069966 | 0,4 | PTA 3511 MANDRULOC COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13151621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151621 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E521732812/3 | 2022-11-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28792 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | PTA 5773 MANASTIUR BUFET | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13152142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13152142 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512116572/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28793 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,23 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13154422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13154422 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E511405785/2 | 2022-11-24 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28794 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12689 | 20 | A20 CRIVINA-LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13171049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13171049 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E514092353/2 | 2022-11-29 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
28795 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13174155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13174155 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E511376412/2 | 2022-11-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28796 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0047771 | 0,4 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13196957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13196957 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E521576728/2 | 2022-11-28 | 0.003703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003703 | 0
28797 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13202468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13202468 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E521806555/2 | 2022-11-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28798 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,4 | PTA 1123 ARCHIA SAT D-C | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13203434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13203434 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E532341358/3 | 2022-11-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28799 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.014988 | 0,4 | PTA 1179 SANTANDREI 2 S-SERE | ... Bransament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT din Sântandrei, de la stâlpul de tip SE4 nr.22, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 , L= 45 m (6 m drum auto asfaltat, 27 m pamant), cu BMPT 50 A (FT-133-MAT) montat la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13204257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13204257 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E532432696/3 | 2022-11-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28800 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015987 | 0,23 | PTZ 6 TRUST AUR BRAD | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13204828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13204828 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E530737782/2 | 2022-11-28 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28801 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014988 | 0,4 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13205256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13205256 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E530738963/2 | 2022-11-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28802 | centrala fotovoltaica 5 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069246 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13205594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13205594 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513497632/2 | 2022-11-23 | 0.004828 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004828 | 0
28803 | centrala fotovoltaica 30 kW | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.031986 | 0,4 | 4148 MOTEL KM5 | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din cutia de distributie CD aferent PTZ 4148, 6/0,4kV, 100kVA si firida E1+M montata pe soclu de beton, echipata cu separator vertical JT gr.2, disjunctor tripolar 80A si grup de masura cu 3 x TC 100/5A si contor electronic trifazat in montaj semidirect.Lucrari in grija beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj semidirect.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13206359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13206359 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E541644814/2 | 2022-11-24 | 0.029398 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029398 | 0
28804 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20969 | 0,4 | 6030 STR. BRAD | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6030, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13218568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13218568 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E541662263/3 | 2022-11-28 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
28805 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20969 | 0,4 | 6219 ZAGUJENI | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6219, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13218860 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13218860 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E540911922/3 | 2022-11-24 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
28806 | Generator Fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.024984 | 0,4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13219949 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13219949 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522307631/3 | 2022-11-23 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
28807 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075963 | 0,4 | T 11739 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13221576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13221576 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512866855/2 | 2022-11-23 | 0.006467 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006467 | 0
28808 | Apostol Marcela | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1058 | 0,23 | PTA 2094 HOMOROD SUSENI / LEA ORASTIE-BA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13221867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13221867 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512714475/2 | 2022-11-18 | 0.005682 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005682 | 0
28809 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054896 | 0,4 | T 11739 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13222455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222455 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E510613707/2 | 2022-11-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28810 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011991 | 0,4 | T 41758 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13223081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223081 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512879613/2 | 2022-11-24 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
28811 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.5059 | 0,4 | T 21779 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13227449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13227449 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513277706/1 | 2022-11-28 | 0.025392 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025392 | 0
28812 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.10989 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13228598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228598 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513571095/2 | 2022-11-24 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28813 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1029 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13228969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228969 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513922354/2 | 2022-11-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
28814 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1059 | 0,4 | T12590 GHIRODA P.V. | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13229692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13229692 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513794261/2 | 2022-11-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28815 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0092944 | 0,4 | PTA 2017 SMA 1 ORASTIE / LEA ORASTIE-FER | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13244655 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13244655 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512753265/3 | 2022-11-23 | 0.006171 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006171 | 0
28816 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.056266 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13248177 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513780200/2 | 2022-11-18 | 0.006143 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006143 | 0
28817 | Locuinta Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.056266 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248291 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13248291 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513780198/2 | 2022-11-18 | 0.006143 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006143 | 0
28818 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005997 | 0,4 | PTA 1151 SOIMUS 1 D-P | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248716 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13248716 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E532265128/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28819 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1049 | 0,23 | PTA 4577 TURNU COM 2 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248775 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13248775 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E521777619/2 | 2022-11-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28820 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13249640 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13249640 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E520520131/2 | 2022-11-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28821 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0072965 | 0,4 | PTA 3329 ARAD ARON PUMNUL-PROGRESULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13249925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13249925 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E522467919/2 | 2022-11-24 | 0.006173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006173 | 0
28822 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079956 | 0,23 | T 1776 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13250393 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13250393 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512964449/2 | 2022-11-18 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005878 | 0
28823 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039978 | 0,23 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13251621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13251621 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E520586469/2 | 2022-11-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
28824 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15984 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13252593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13252593 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E513794058/2 | 2022-11-18 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
28825 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13253422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13253422 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513635748/2 | 2022-11-21 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28826 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.10989 | 0,4 | PTZ 8625 LIPOVA STR.PETRU MAIOR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13253740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13253740 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E522520278/2 | 2022-11-29 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28827 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.10989 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13254131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254131 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513576326/2 | 2022-11-22 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28828 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.015987 | 0,23 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13254211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254211 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E522446792/3 | 2022-11-28 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28829 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047475 | 0,23 | T 41748 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13254392 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254392 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E512886789/2 | 2022-11-16 | 0.003674 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003674 | 0
28830 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20479 | 0,4 | 4649 TIROL | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4649, 20/0,4kV, 100kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13254507 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254507 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E541675368/2 | 2022-11-28 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
28831 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 3412 ARAD LENGYEL-ADY ENDRE | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13256849 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13256849 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E520285825/3 | 2022-11-29 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28832 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059755 | 0,4 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13256899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13256899 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO005E511836547/2 | 2022-11-14 | 0.009564 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009564 | 0
28833 | Vasile Lucian | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | T 2214 DUDESTI TIGANI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13274272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13274272 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513363533/3 | 2022-11-28 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28834 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13275803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13275803 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513083587/2 | 2022-11-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28835 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010995 | 0,4 | T 1758 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13276616 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13276616 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513912038/2 | 2022-11-23 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28836 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0,23 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277098 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E520580687/2 | 2022-11-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28837 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019886 | 0,4 | PTA2011 CENTRU PESAC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277351 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513750599/2 | 2022-11-24 | 0.009692 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009692 | 0
28838 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277399 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E521693526/2 | 2022-11-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28839 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.014988 | 0,4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277603 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277603 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E522284107/2 | 2022-11-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28840 | Generator Fotovoltaic Casa Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,4 | PTB 3826 FANTANELE SC AG-IND | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13278332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13278332 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E522382173/2 | 2022-11-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28841 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | PTA 22248 LAURA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13279930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13279930 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513777206/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28842 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012993 | 0,4 | T2346 COVACI COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13292772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13292772 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513245071/3 | 2022-11-17 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
28843 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079949 | 0,23 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13292869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13292869 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513834356/2 | 2022-11-21 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004897 | 0
28844 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1059 | 0,23 | PTA 3500 ARAD BERMOGRUP ARMONIEI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13293522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13293522 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E522087546/3 | 2022-11-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28845 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014788 | 0,23 | T 31790 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13293586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13293586 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E510926759/2 | 2022-11-17 | 0.004694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004694 | 0
28846 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13294939 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294939 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E511481228/2 | 2022-11-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28847 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,4 | T 22279 CRUZEIROS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13294987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294987 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513332157/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28848 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0065967 | 0,4 | PTB 1511 ARAD BLOC 11 FALEZA SUD TC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13295351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13295351 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512474939/2 | 2022-11-23 | 0.005487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005487 | 0
28849 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010995 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13295444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13295444 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513517567/2 | 2022-11-17 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28850 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012992 | 0,4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13295953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13295953 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E511446803/2 | 2022-11-25 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
28851 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015937 | 0,23 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13296224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296224 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512872638/2 | 2022-11-29 | 0.005821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005821 | 0
28852 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | T 51849 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13296226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296226 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO005E513720507/3 | 2022-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28853 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10314 | 0,4 | T 31773 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298598 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513957969/2 | 2022-11-28 | 0.003075 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003075 | 0
28854 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | PTA 1577 COM 1 BEREGSAU MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13314460 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13314460 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512525105/2 | 2022-11-24 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28855 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015837 | 0,23 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13314752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13314752 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513183487/2 | 2022-11-28 | 0.005723 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005723 | 0
28856 | CASA UNIFAMILIALA+CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.11189 | 0,4 | PTA 3581 VLADIM ZOOTEHN. SC IND FINT | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13315002 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13315002 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E522334585/3 | 2022-11-29 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
28857 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012994 | 0,4 | T 22284 SANMIHAIU ROMAN COM V | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13315624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13315624 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E512978871/3 | 2022-11-18 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
28858 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,4 | T 2216 SANANDREI MOARA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13317353 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317353 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513526354/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28859 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014993 | 0,4 | T 51904 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13317989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317989 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513633410/2 | 2022-11-28 | 0.013719 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013719 | 0
28860 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0069966 | 0,23 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13318265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13318265 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522350921/2 | 2022-11-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28861 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,4 | T 11746 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13319129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319129 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513005637/2 | 2022-11-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28862 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069762 | 0,4 | T 12286 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13319709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319709 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513524891/3 | 2022-11-22 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
28863 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012034 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13334109 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334109 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E514078807/2 | 2022-11-25 | 0.010818 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010818 | 0
28864 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069966 | 0,23 | T 41700 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13334178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334178 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E510044198/2 | 2022-11-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28865 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0055472 | 0,4 | PTA 10838 ZERIND BISERICA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13334522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334522 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E521680847/2 | 2022-11-23 | 0.004458 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004458 | 0
28866 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | T 22408 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13363398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363398 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E514106999/2 | 2022-11-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28867 | Generator fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.10789 | 0,4 | PTA 9501 COVASINT | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364306 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364306 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E522434250/2 | 2022-11-23 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28868 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019986 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364544 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364544 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513505722/2 | 2022-11-28 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28869 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.063832 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364787 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364787 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E514113234/2 | 2022-11-24 | 0.013561 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013561 | 0
28870 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054896 | 0,4 | T 41758 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365426 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512870131/2 | 2022-11-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28871 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059894 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365748 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512875721/2 | 2022-11-28 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28872 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.053896 | 0,23 | T 2278 CALACEEA COM. | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365812 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E511350391/2 | 2022-11-28 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
28873 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.057895 | 0,4 | T 51730 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365976 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513171855/2 | 2022-11-28 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28874 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | PTA2016 COMUNA PERIAM | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13366168 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13366168 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512756943/2 | 2022-11-28 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28875 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | T 21764 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13379920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379920 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E510965909/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28876 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | PTZ 1515 ARAD BLOC 70 FALEZA SUD TC | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380792 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380792 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512481476/2 | 2022-11-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28877 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.054847 | 0,23 | T 41758 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13386057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13386057 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512967756/2 | 2022-11-28 | 0.004752 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004752 | 0
28878 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0073964 | 0,4 | PTAB 11550 PARC INDUSTRIAL CARPINIS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13386832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13386832 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513916829/2 | 2022-11-28 | 0.006271 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006271 | 0
28879 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015993 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13387094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13387094 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E513062360/2 | 2022-11-28 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
28880 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006996 | 0,4 | PTA2016 COMUNA PERIAM | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398411 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398411 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513661556/2 | 2022-11-21 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
28881 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006996 | 0,23 | PTA2021 COMUNA PERIAM | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398550 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E512756460/3 | 2022-11-21 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
28882 | GENERATOR FOTOVOLTAIC MONOFAZAT 6 kW-PANOURI MONTATE PE CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015987 | 0,23 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13402862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13402862 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E511835805/2 | 2022-11-29 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
28883 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.024978 | 0,23 | T 2490 DRUMURI SAG | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13410520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13410520 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E511476176/2 | 2022-11-28 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
28884 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089958 | 0,4 | T 22361 CORNESTI VILE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13423341 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423341 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513931219/2 | 2022-11-29 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
28885 | CEF Cionca | Fotovoltaic | TIMIS | 0.037948 | 0,23 | T 51890 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13425450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425450 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO005E510032230/2 | 2022-11-21 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
28886 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069762 | 0,23 | T 41773 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426356 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512953740/2 | 2022-11-29 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
28887 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1049 | 0,23 | PTA2083 COMUNA CENTRU SANDRA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426944 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512746605/2 | 2022-11-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28888 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.10989 | 0,4 | T 51931 STATIE POMPARE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13428251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13428251 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E512944728/3 | 2022-11-24 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28889 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014988 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13431250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13431250 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513822982/2 | 2022-11-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28890 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005997 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13451627 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13451627 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E512935829/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28891 | Casa/Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.040962 | 0,4 | T 12294 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13456490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13456490 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513826458/2 | 2022-11-23 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
28892 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.10466 | 0,4 | PTZ 20 SORA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 67 din LEA JT - str. Chizid, zona PTZ nr. 20, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=18 m, cu carlig si BMPT 40 A montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13473755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13473755 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO005E532229320/3 | 2022-11-22 | 0.004565 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004565 | 0
28893 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0064968 | 0,23 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13474044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13474044 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512981482/2 | 2022-11-28 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
28894 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066967 | 0,4 | T 31781 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13521575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521575 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513162091/2 | 2022-11-29 | 0.005585 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005585 | 0
28895 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0057971 | 0,23 | T 21527 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13521700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521700 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512458133/2 | 2022-11-28 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004703 | 0
28896 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012474 | 0,4 | T2850 GATAIA CENTRU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13527174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13527174 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512331256/3 | 2022-11-28 | 0.011249 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011249 | 0
28897 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.064943 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13528513 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13528513 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513836774/2 | 2022-11-29 | 0.01465 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01465 | 0
28898 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.10674 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - aleea Cascadei din Deva, de la stâlpul de tip SC 10002 din apropiere, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2 (2 m trotuar asfaltat, 3 m drum auto asfaltat, 3 m pamant), L=20 m, cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13546540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13546540 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO005E532439266/2 | 2022-11-28 | 0.006603 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006603 | 0
28899 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012824 | 0,4 | T 1728 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13585128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13585128 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E510029191/4 | 2022-11-25 | 0.011592 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011592 | 0
28900 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015903 | 0,4 | T 11752 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13587091 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13587091 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO005E512910383/2 | 2022-11-25 | 0.005787 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005787 | 0
28901 | Hala+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0097922 | 0,4 | 4182 PLATFORMA MOCIUR | Exista bransament electric trifazat, racordat din firida de distributie, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4182, 6/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe gardul proprietatii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14568147 | 2022-12-23 | 14568147 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO005E541664243/2 | 2023-01-10 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
28902 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014992 | 0,4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14286381 | 2022-12-23 | 14286381 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO005E522436005/2 | 2023-03-14 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014698 | 0
28903 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0052959 | 0,4 | PTB 10644 IAS LACATUSERIE SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14231539 | 2022-12-29 | 14231539 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO005E521269592/2 | 2023-03-02 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
28904 | dosar prosumato | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0037485 | 0,23 | 4404 VODNIC | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4404, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteauaelectrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13925478 | 2022-12-20 | 13925478 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO005E540780577/2 | 2023-04-24 | 0.003675 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003675 | 0
28905 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13975443 | 2022-12-20 | 13975443 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO005E520350255/2 | 2023-03-27 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
28906 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019782 | 0,4 | PTA 2092 FERMA GEOAGIU / LEA ORASTIE-BAL | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13944470 | 2022-12-29 | 13944470 | 2023-03-29 | nu | nu | nu | RO005E512821339/2 | 2023-02-06 | 0.019394 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019394 | 0
28907 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.011873 | 0,4 | PTA 10085 GURBA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13976193 | 2022-12-20 | 13976193 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E520954536/2 | 2023-02-07 | 0.01164 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01164 | 0
28908 | CEF Prosumer+Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014993 | 0,4 | PTA 5767 UNIRII FAGET | Bransament electric trifazat existent.Programare contor existent bidirectional -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13857065 | 2022-12-22 | 13857065 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO005E513124268/2 | 2023-01-06 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
28909 | Casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059466 | 0,23 | TC4306 BLOCURI | Exista bransament electric monofazat aerian, realizat cu cablu ACBYCY 16/16, in lungime de 23m, racordat din stalpul nr.3 de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4306, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 63A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter bidirectional.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13831422 | 2022-12-16 | 13831422 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO005E540401241/3 | 2023-01-06 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
28910 | CEF Prosumer-Spor Putere | Fotovoltaic | Timis | 0.014993 | 0,4 | T 5751 BISERICA BATESTI | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13855745 | 2022-12-22 | 13855745 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO005E513585528/2 | 2023-01-04 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
28911 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.019991 | 0,4 | PTZ 3322 ARAD BLOC A12 STEFAN LUCHIAN | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13884251 | 2022-12-19 | 13884251 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E522094038/2 | 2023-03-13 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
28912 | Generator Fotovoltaic- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTA 1302 ARAD MUNCII | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13771335 | 2022-12-13 | 13771335 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO005E520292205/2 | 2023-01-13 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28913 | imobil cu instalatie fotovoltaica Prosumator Suvei Daniel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097155 | 0,4 | PTA 11007 STATIE ASFALT SIMAND | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13772571 | 2022-12-14 | 13772571 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO005E521308215/2 | 2023-02-10 | 0.009525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009525 | 0
28914 | Birouri | Fotovoltaic | TIMIS | 0.022471 | 0,4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | -Se va proiecta un bransament trifazat subteran 3x25+16C in lungime de 27 m din care 10 m pe stalp ,16 m in zona verde si 1 m in BMPT. Necesar BMPT 40 amplasat la limita de propietate.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13662145 | 2022-12-13 | 13662145 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E512819820/2 | 2022-12-23 | 0.02203 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02203 | 0
28915 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049878 | 0,4 | PTB 1822 ARAD INCONTRO-3 PARC IND | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13662284 | 2022-12-20 | 13662284 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E512644691/1 | 2023-01-18 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28916 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099909 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13643876 | 2022-12-21 | 13643876 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO005E514162980/1 | 2023-05-09 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
28917 | Generator Fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571460 | 2022-12-09 | 13571460 | 2023-03-12 | nu | nu | nu | RO005E522252135/2 | 2023-03-16 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28918 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014989 | 0,4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Bransament electric trifazat existent..Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura 32 A existent, cu BMPT 63 A. -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13588551 | 2022-12-15 | 13588551 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E521373633/2 | 2023-01-11 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
28919 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099929 | 0,4 | PTA 9554 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13592005 | 2022-12-12 | 13592005 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO005E521094587/3 | 2023-01-25 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
28920 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent..Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura 32 A existent, cu BMPT 63 A. -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13614388 | 2022-12-15 | 13614388 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO005E521389393/2 | 2023-01-25 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28921 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13552898 | 2022-12-29 | 13552898 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO005E520155270/3 | 2023-02-16 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28922 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.021489 | 0,4 | PTB 3305 ARAD EFTIMIE MURGU-BENDEA TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13590522 | 2022-12-15 | 13590522 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E521391857/3 | 2023-03-13 | 0.021068 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.021068 | 0
28923 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0090862 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent, cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13546507 | 2022-12-19 | 13546507 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E522301084/2 | 2023-02-20 | 0.008908 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008908 | 0
28924 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13519977 | 2022-12-13 | 13519977 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO005E522320580/2 | 2023-01-04 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28925 | Generator fotovoltaic - Prosumator Baghina Gheorghe Constantin | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13519183 | 2022-12-13 | 13519183 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E520198604/3 | 2023-02-24 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28926 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039882 | 0,4 | T 31766 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13521184 | 2022-12-15 | 13521184 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E513131862/1 | 2023-05-04 | 0.0391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0391 | 0
28927 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TC | Bransament electric trifazat existent..Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura 32 A existent, cu BMPT 63 A. -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13550847 | 2022-12-15 | 13550847 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO005E521373655/2 | 2023-07-11 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28928 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 8042 BACAUL DE MIJLOC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13530109 | 2022-12-21 | 13530109 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO005E521901348/2 | 2023-01-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
28929 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13519703 | 2022-12-13 | 13519703 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E520287096/2 | 2023-01-04 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
28930 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098941 | 0,4 | T2436 RECAS CRR | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13452125 | 2022-12-15 | 13452125 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E511642935/2 | 2023-01-06 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
28931 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018592 | 0,4 | T12542 GHIRODA APA VIETII | Bransament electric trifazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13474261 | 2022-12-29 | 13474261 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO005E512861300/2 | 2023-01-12 | 0.018227 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018227 | 0
28932 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13448118 | 2022-12-16 | 13448118 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E522276984/2 | 2023-02-24 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28933 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13449501 | 2022-12-16 | 13449501 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO005E522398473/2 | 2023-03-27 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28934 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079458 | 0,4 | PTA 5202 LUGOJEL | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13429836 | 2022-12-21 | 13429836 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO005E511940374/3 | 2023-05-04 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
28935 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01199 | 0,4 | T 11747 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13455911 | 2022-12-15 | 13455911 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E511053144 / 2 | 2023-01-25 | 0.011755 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011755 | 0
28936 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014991 | 0,4 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | -... Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.8369, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, cu relocarea consolei de acoperis existente; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13449587 | 2022-12-12 | 13449587 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO005E520337148/2 | 2023-03-22 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014697 | 0
28937 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013492 | 0,4 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398221 | 2022-12-07 | 13398221 | 2023-03-12 | nu | nu | nu | RO005E512026336/2 | 2023-04-22 | 0.013227 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013227 | 0
28938 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric trifazat existent..Montare contor trifazat bidirectional in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13401217 | 2022-12-07 | 13401217 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO005E522536422/1 | 2023-02-10 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28939 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01989 | 0,4 | T 31715 | Bransament electric trifazat existent.Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380834 | 2022-11-28 | 13380834 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0195
28940 | CIOBANU V. DALIEI 4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01468 | 0,4 | PTA 22237 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398486 | 2022-12-08 | 13398486 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO005E513874787/3 | 2023-02-22 | 0.014392 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014392 | 0
28941 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014989 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13368959 | 2022-12-08 | 13368959 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO005E522395661/2 | 2023-01-13 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
28942 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 11528 SUD | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13381088 | 2022-12-06 | 13381088 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO005E512483456/2 | 2023-03-30 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
28943 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.011655 | 0,4 | PTA 10508 SEBIS | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380969 | 2022-12-15 | 13380969 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.011426
28944 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTB 8295 ARAD TENETCHI | Bransament electric trifazat existent..Montare contor trifazat bidirectional in FDCP. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13400070 | 2022-12-13 | 13400070 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO005E522536961/1 | 2023-01-04 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
28945 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,23 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3427, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 1x25+16C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 24m, din care cca. 12m sapatura; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398453 | 2022-12-15 | 13398453 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.009799
28946 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364680 | 2022-12-02 | 13364680 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E520585705/2 | 2023-02-21 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28947 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010785 | 0,4 | PTA 1363 BANPOTOC 2 | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul terminal SC 10005 din LEA JT - sat Banpotoc, zona PTA nr. 1363 Banpotoc 2, cu BMPT 32 A montat pe stalpul de racord.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13401046 | 2022-12-15 | 13401046 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E532260943/2 | 2022-12-22 | 0.010574 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010574 | 0
28948 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059272 | 0,23 | PTA 8609 CONOP CED | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13347482 | 2022-12-02 | 13347482 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E522282903/2 | 2023-02-21 | 0.005811 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005811 | 0
28949 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059925 | 0,4 | PTB 5540 SPITAL CRIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13301661 | 2022-12-02 | 13301661 | 2023-03-05 | nu | nu | nu | RO005E521293229/2 | 2023-03-13 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
28950 | COFETARIE+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019789 | 0,4 | PCZ 5034 MICRO 1 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13293615 | 2022-12-07 | 13293615 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO005E513353767/2 | 2023-05-03 | 0.019401 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019401 | 0
28951 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.038844 | 0,4 | PTZ 40 PETROSANI | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea existenta, zona PTZ 40 Petrosani.-Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura existent, cu BMPTi 100 A. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat semidirect bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13295868 | 2022-12-16 | 13295868 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO005E531439805/2 | 2023-03-02 | 0.038082 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.038082 | 0
28952 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0043963 | 0,4 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13317096 | 2022-12-02 | 13317096 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO005E521569719/2 | 2023-01-18 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
28953 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.014613 | 0,4 | PTB 3423 ARAD FLACARA-PACATEANU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13252464 | 2022-11-25 | 13252464 | 2023-03-05 | nu | nu | nu | RO005E520550910/2 | 2023-02-03 | 0.014326 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014326 | 0
28954 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.013393 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 23m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13272620 | 2022-12-09 | 13272620 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO005E522351405/2 | 2023-02-06 | 0.01313 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01313 | 0
28955 | instalatie fotovoltaica+ locuinta-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081865 | 0,23 | T 52084 | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13249054 | 2022-12-16 | 13249054 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E513602506/3 | 2023-06-07 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
28956 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049776 | 0,23 | T 2490 DRUMURI SAG | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13275910 | 2022-11-25 | 13275910 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO005E511476367/2 | 2023-01-20 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
28957 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTA 8547 LIPOVA RADNA MFA 01191 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248727 | 2022-11-28 | 13248727 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO005E520832283/2 | 2023-01-18 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28958 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0088945 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13249763 | 2022-11-24 | 13249763 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E520369637/2 | 2023-01-18 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
28959 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.028687 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13226154 | 2022-11-25 | 13226154 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO005E513063866/2 | 2023-01-31 | 0.028124 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028124 | 0
28960 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013543 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13235533 | 2022-12-06 | 13235533 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO005E513023862/2 | 2023-02-27 | 0.013277 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013277 | 0
28961 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13255583 | 2022-12-19 | 13255583 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00979
28962 | Generator Fotovoltaic Casa Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015892 | 0,4 | PTA 10597 CUIED | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277888 | 2022-12-02 | 13277888 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO005E521011711/2 | 2023-03-06 | 0.01558 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01558 | 0
28963 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 31779 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13154233 | 2022-12-06 | 13154233 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO005E511709456/2 | 2023-04-07 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
28964 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0094258 | 0,4 | T 2505 IANOVA COMUNA II | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13147299 | 2022-12-02 | 13147299 | 2023-03-05 | nu | nu | nu | RO005E514155937/1 | 2023-03-01 | 0.009241 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009241 | 0
28965 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.016092 | 0,4 | PTZ 1151 ARAD CARAMIDARIE FECIOAREI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13153512 | 2022-12-19 | 13153512 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO005E522326520/2 | 2023-02-07 | 0.015776 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015776 | 0
28966 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099043 | 0,4 | T51866 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13197380 | 2022-11-29 | 13197380 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO005E510637646/2 | 2023-01-19 | 0.00971 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00971 | 0
28967 | Generator Fotovoltaic Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3496, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x10+6C<(>,<)> conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 17m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13082031 | 2022-11-21 | 13082031 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO005E522223627/2 | 2023-02-14 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28968 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.015333 | 0,4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3276, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea vechii instalatii de racordare si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13099092 | 2022-12-05 | 13099092 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E520341402/2 | 2023-03-22 | 0.015032 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015032 | 0
28969 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007793 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent; Inlocuire intrerupator automat existent cu un intrerupator automat de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13072910 | 2022-11-25 | 13072910 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO005E513893384/2 | 2023-02-01 | 0.00764 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00764 | 0
28970 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.015232 | 0,4 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament trifazic subteran existent..... Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3278, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita proprietate, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat existent; - interceptarea si sectionarea corespunzatoare a cablului de bransament existent in vederea legarii sale in BMPt proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13099247 | 2022-12-05 | 13099247 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E521375646/2 | 2023-03-22 | 0.014933 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014933 | 0
28971 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 4639 TUTNU COM 4 | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13108295 | 2022-12-02 | 13108295 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E522269278/2 | 2023-06-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28972 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014033 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13077383 | 2022-12-16 | 13077383 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.013758
28973 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.015333 | 0,4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3276, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea vechii instalatii de racordare si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13098720 | 2022-12-05 | 13098720 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO005E520341389/2 | 2023-03-30 | 0.015032 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015032 | 0
28974 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0037946 | 0,23 | 4339 STR. UNIRII | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.3 de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4339, 20/0,4kV, 160kVA cu contorul montat in interiorul proprietatii.-Se va realiza un nou bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu JT, bipolar, AL 2x16mmp, cf.DC4183/1, matricola 339061, in lungime traseu de 10 metri (din care 3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV) racordat din stalpul nr.3 de tip SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4339, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, un BMPM din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator bipolar fix 40A. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul existent si contorul existent se va preda Operatorului de Retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Lucrari in grija beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minimacu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va monta in BMPM un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13112034 | 2022-11-17 | 13112034 | 2023-03-12 | nu | nu | nu | RO005E540379683/2 | 2023-03-02 | 0.00372 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00372 | 0
28975 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 4578 TURNU COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109309 | 2022-12-02 | 13109309 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E521780332/3 | 2023-06-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
28976 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014892 | 0,4 | PTA 8593 MINIS COMUNA II | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13014781 | 2022-12-05 | 13014781 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E521569898/2 | 2023-03-28 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
28977 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTA 4509 MACEA COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997007 | 2022-12-05 | 12997007 | 2023-03-05 | nu | nu | nu | RO005E521382688/2 | 2023-01-12 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28978 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011486 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existent-Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12996448 | 2022-11-22 | 12996448 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO005E513146071/2 | 2023-03-15 | 0.01126 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01126 | 0
28979 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011233 | 0,4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13002181 | 2022-12-19 | 13002181 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E513183858/2 | 2023-03-06 | 0.011013 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011013 | 0
28980 | Sistem fotovoltaic 5KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046923 | 0,4 | T 41787 | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12991660 | 2022-11-28 | 12991660 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO005E510063155/2 | 2023-02-06 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
28981 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098858 | 0,4 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | -... Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3207, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12972065 | 2022-11-15 | 12972065 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO005E520514819/2 | 2023-04-20 | 0.009692 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009692 | 0
28982 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | PTA 22248 LAURA | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12949788 | 2022-11-24 | 12949788 | 2023-03-05 | nu | nu | nu | RO005E513509827/2 | 2023-01-11 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28983 | Casa de Locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12974700 | 2022-11-28 | 12974700 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO005E522231402/2 | 2023-01-26 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
28984 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098348 | 0,4 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12946419 | 2022-12-05 | 12946419 | 2023-03-05 | nu | nu | nu | RO005E521923612/2 | 2023-01-06 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
28985 | Service auto +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099899 | 0,4 | T 51742 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12949230 | 2022-12-05 | 12949230 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E511705474/2 | 2023-04-04 | 0.009794 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009794 | 0
28986 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTZ 3019 ARAD KOGALNICEANU | -Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3019, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp , conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, din care cca. 6m coborare pe perete, in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12927147 | 2022-11-14 | 12927147 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO005E520159207/2 | 2023-03-21 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
28987 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3496, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 27m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12929435 | 2022-11-15 | 12929435 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00783
28988 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010019 | 0,4 | PTA 5038 TRANDAFIRILOR | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12907660 | 2022-12-19 | 12907660 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E513501694/2 | 2023-02-20 | 0.009822 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009822 | 0
28989 | Anna IOGA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011573 | 0,4 | T 11762 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12945969 | 2022-12-08 | 12945969 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO005E510415640/2 | 2023-03-30 | 0.011346 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011346 | 0
28990 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069463 | 0,4 | T 12362 COM II MOSNITA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12869348 | 2022-12-06 | 12869348 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO005E511401804/2 | 2023-05-10 | 0.00681 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00681 | 0
28991 | CEF ONEL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016535 | 0,4 | T 5529 OHABA FORGACI - NOU | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12865287 | 2022-11-23 | 12865287 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO005E512203816/2 | 2023-03-30 | 0.01621 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01621 | 0
28992 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011781 | 0,4 | 6145 OTELARI | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul nr. 1 de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6145, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va realiza un bransament trifazat aerian cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 20 metri (3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul nr.1 de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6145, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12847209 | 2022-12-05 | 12847209 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E540619512/2 | 2023-03-27 | 0.01155 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01155 | 0
28993 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 10871 ADEA COM III | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10871, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana<(>,<)> 4x16mmp<(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 16m, din care cca. 5m coborare pe perete pozati in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12839700 | 2022-11-14 | 12839700 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.009799
28994 | Casa unifamiliala Orha | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016992 | 0,4 | T12422 PARTA SAT NOU | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12820849 | 2022-11-15 | 12820849 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO005E513231548/2 | 2023-02-21 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016659 | 0
28995 | spor de putere locuinta+prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029949 | 0,4 | T 1721 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12794954 | 2022-12-20 | 12794954 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO005E513363106/2 | 2023-02-20 | 0.029362 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029362 | 0
28996 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0089862 | 0,4 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676468 | 2022-12-22 | 12676468 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00881
28997 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079458 | 0,4 | PTA 5347 OLOSAG SAT II | Bransament electric trifazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din PTA 5347 ? 20/0,4kV?100kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 14 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana lainaltimea de 2,5 m, 2m in BMPT, 2m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.Bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din PTA 5347 ? 20/0,4kV?100kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 14 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana lainaltimea de 2,5 m, 2m in BMPT, 2m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12724154 | 2022-10-21 | 12724154 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E513323225/2 | 2023-02-16 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
28998 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0072073 | 0,4 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3280, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat existent; - interceptarea si sectionarea corespunzatoare a cablului de bransament in zona limitei proprietate beneficiar, in vederea legarii sale in BMPT proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12699949 | 2022-12-05 | 12699949 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E520593849/2 | 2023-02-06 | 0.007066 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007066 | 0
28999 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081865 | 0,23 | PTA 3918 VINGA COM 6 | Bransament electric monofazat existent.... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3918, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului mono existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12673376 | 2022-11-08 | 12673376 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO005E521787610/2 | 2023-01-31 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
29000 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009894 | 0,4 | PTA 3410 ARAD CONSTITUTIEI | -... Din PT 20/0.4kV, 160kVA, nr.3410, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - montare consola metalica de acoperis pe cladire beneficiar; - pozare cablu Al 4x16mmp pentru montare aeriana, conform DC 4183RO din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 6m coborare stender/perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12676722 | 2022-11-01 | 12676722 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO005E520280291/2 | 2023-02-06 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29001 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02231 | 0,4 | 6250 ARMENIS 1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat la circuitul LEA JT aferent PTA 6250, 20/0,4kV, 160kVA cu contorul montat in interiorul proprietatii.-Se va realiza un bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 10 metri (4m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6250, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Lucrari in grija beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12617739 | 2022-11-24 | 12617739 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO005E540919469/2 | 2023-03-09 | 0.021872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.021872 | 0
29002 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12622091 | 2022-10-31 | 12622091 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0097
29003 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01989 | 0,4 | PTA 5708 SAT SURDUC | Bransament electric trifazat existent.Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12614091 | 2022-12-08 | 12614091 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO005E512059860/3 | 2022-02-23 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
29004 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.019562 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12672622 | 2022-11-08 | 12672622 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.019178
29005 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098746 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Bransament electric trifazat existent.Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3031, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPt si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12586652 | 2022-11-16 | 12586652 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO005E520202464/3 | 2023-01-26 | 0.009681 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009681 | 0
29006 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12596333 | 2022-11-28 | 12596333 | 2023-03-04 | nu | nu | nu | RO005E520296131/2 | 2023-02-22 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29007 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.059874 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3513, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A standardizat echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x95+50N, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 210m, din care cca. 175m canalizare zona nepavata, cca. 21m zona pavata, respectiv cca. 3m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TGbeneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12652567 | 2022-11-10 | 12652567 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E521288751/2 | 2023-02-22 | 0.0587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0587 | 0
29008 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011352 | 0,4 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 4 din LEA JT - str. Romanilor, zona PTZ nr. 120 Romanilor, cu stender si BMPT 32 A montat pe casa si contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator.-Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura 32 A existent, cu BMPT 63 A. -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12563732 | 2022-12-14 | 12563732 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.011129
29009 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.026887 | 0,4 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8519, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12520373 | 2022-11-22 | 12520373 | 2023-03-12 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.02636
29010 | instalatie fotovoltaica locuinta familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017983 | 0,4 | T 2245 GIARMATA FARMACIE | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12478028 | 2022-10-26 | 12478028 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO005E513226317/2 | 2023-03-17 | 0.01763 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01763 | 0
29011 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.059874 | 0,4 | PTA 3511 MANDRULOC COM 1 | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3511, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A standardizat, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 130m, din care cca. 120m canalizatie zona nepavata<(>,<)> respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPT. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12413170 | 2022-10-27 | 12413170 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E521309025/2 | 2023-03-02 | 0.0587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0587 | 0
29012 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014485 | 0,4 | P11071 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12385839 | 2022-11-09 | 12385839 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO005E510339230/2 | 2023-02-08 | 0.0142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0142 | 0
29013 | BISERICA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039581 | 0,4 | PCZ 5076 CASA DE CULTURA | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12277072 | 2022-11-22 | 12277072 | 2023-03-12 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.038805
29014 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTZ 14 HATEG | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 230 din LEA JT - str. Bisericilor, zona PTZ nr. 14 Eminescu Hateg, realizat cu conductor 4x16 mmp (L=20 m), cu stender, BMPT 32 A (FT-124-MAT) si contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Operatorul de distribu?ie are obliga?ia s? ramburseze utilizatorului contravaloarea efectiv? a lucr?rilor de proiectare ?i execu?ie a bran?amentului, pân? la o valoare medie a unui bran?ament, stabilit? de ordinul ANRE nr. 23 din 9 martie 2022. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12200890 | 2022-10-17 | 12200890 | 2023-03-12 | nu | nu | nu | RO005E530569538/2 | 2023-02-03 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29015 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027538 | 0,4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12161590 | 2022-11-25 | 12161590 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO005E513811036/3 | 2023-02-02 | 0.026998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026998 | 0
29016 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.099451 | 20 | S20 3P GRADISTE-POLTURA AR | Din LEA 20kV POLTURA - Gradiste, din derivatia 6 Vinatori prin racord 20kV la PTB 3238. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT in celula masura PTB 3238 prin grup masura compus din contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=30/5A..Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11996799 | 2022-09-23 | 11996799 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO005E522238353/2 | 2023-02-16 | 0.0975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0975 | 0
29017 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | ARAD | 0.016991 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | -.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3672, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPt existent si recuperare contor; - legare cablu bransament in noul BMPt; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPTt si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12023840 | 2022-09-23 | 12023840 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E522364331/3 | 2023-02-21 | 0.016658 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016658 | 0
29018 | Hala Productie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029235 | 0,4 | T 12605 PADURENI COM.V | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12065678 | 2022-11-01 | 12065678 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E513325148/2 | 2023-01-27 | 0.028662 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028662 | 0
29019 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3405, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat in montaj direct programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 4x16mp pentru montare aeriana, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, din care cca. 5m coborare pe perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11938716 | 2022-10-07 | 11938716 | 2023-03-12 | nu | nu | nu | RO005E520285342/2 | 2023-02-22 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
29020 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014892 | 0,4 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11844607 | 2022-10-10 | 11844607 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E522271024/2 | 2023-02-16 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
29021 | SISTEM FOTOVOLTAIC 10KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008665 | 0,4 | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11674823 | 2022-11-24 | 11674823 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO005E511409059/4 | 2023-01-26 | 0.008495 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008495 | 0
29022 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016993 | 0,4 | T 51760 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11771284 | 2022-12-19 | 11771284 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.01666
29023 | CEF Prosumer+Programul ELECTRIC UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09995 | 0,4 | A20 DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11499882 | 2022-08-31 | 11499882 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.09799
29024 | Hotel Minerva Herculane | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.11944 | 20 | A20 HERCULANE-TOPLET RE | Instalatie existenta - Post de transformare in cladire zidita PTZ 7417 Minerva, racordat la circuitul LEA 20kV Herculane, alimentata din statia 110/20kV Toplet. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Conform CER RO005E541350672 / 2 din 28.02.2019 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 400/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect.-Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; -o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11519640 | 2022-09-09 | 11519640 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO005E541350672/2 | 2023-06-07 | 0.1171 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1171 | 0
29025 | CEF Prosumer+Programul ELECTRIC UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09995 | 20 | S20 NR.6 IMOBILIARE-FRATELIA TM | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11499648 | 2022-09-14 | 11499648 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.09799
29026 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019482 | 0,4 | T 2270 ORTISOARA SMA | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11500516 | 2022-10-10 | 11500516 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO005E511633025/2 | 2023-02-10 | 0.0191 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0191 | 0
29027 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.099858 | 0,4 | PTZ 3088 ARAD ROSIORILOR TC | -Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3088, din TDRI al PTZ prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu BMPTi-200A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=250/5A, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat existent, recuperat din vechea cale de alimentare, in montaj semidirect, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in monaj semidirect; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din TDRI al PTZ la BMPTi, in lungime de cca. 30m, din care cca. 22m canalizatie zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BM. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11325525 | 2022-09-27 | 11325525 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E522278492/1 | 2023-01-25 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0979 | 0
29028 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026938 | 0,4 | T 41758 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent; Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11370015 | 2022-09-19 | 11370015 | 2023-03-19 | nu | nu | nu | RO005E512958127/2 | 2023-02-27 | 0.02641 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02641 | 0
29029 | Panouri fotovoltaice pentru iluminat public | Fotovoltaic | ARAD | 0.039974 | 0,4 | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MARE | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10774, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-80A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in monaj direct; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 7m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si punctul aprindere iluminat public. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11158887 | 2022-10-10 | 11158887 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.03919
29030 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.017583 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10400598 | 2022-12-13 | 10400598 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO005E521377378/2 | 2023-01-11 | 0.017238 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017238 | 0
29031 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.023889 | 0,4 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | Loc de consum si producere existent, alimentat din LEA 0.4kV circuit din PTA 20/0.4kV, nr.8270, prin intermediul unui bransament trifazic.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - interceptarea si sectionarea corespunzatoare a cablului de bransament in vederea legarii sale in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10351989 | 2022-08-22 | 10351989 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO005E522062303/3 | 2023-02-07 | 0.02342 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02342 | 0
29032 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.019982 | 0,4 | PTA 4066 SEMLAC CRR | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.4066, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 4066; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica de acoperis pe imobilul beneficiarului; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234276 | 2022-08-22 | 10234276 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO005E521809738/2 | 2023-05-04 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
29033 | Locuinta plus centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.014652 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12975941 | 2022-11-16 | 12975941 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO005E522355443/2 | 2022-12-22 | 0.014365 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014365 | 0
29034 | Punct de lucru + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01979 | 0,4 | PCZ 2015 F-CA LUX+COM PERIAM | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12448129 | 2022-11-25 | 12448129 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E512821676/2 | 2022-12-13 | 0.019402 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019402 | 0
29035 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011975 | 0,4 | T 22287 CHISODA COM V | Bransament electric trifazat existentNecesar programare contor existent .. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13854574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13854574 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513766002/1 | 2022-12-21 | 0.01174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01174 | 0
29036 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | T 21549 SOROCUL | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13226996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226996 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513553826/1 | 2022-12-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29037 | CEF Tamaianu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059619 | 0,4 | T 21775 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14570280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14570280 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E512899222/2 | 2022-12-27 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
29038 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0071074 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14179922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14179922 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E512993834/2 | 2022-12-22 | 0.006968 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006968 | 0
29039 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089455 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13893275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13893275 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E513100723/2 | 2022-12-29 | 0.00877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00877 | 0
29040 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009895 | 0,4 | T 11735 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13891764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13891764 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E510633350/2 | 2022-12-30 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
29041 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049878 | 0,23 | T 51740 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13884519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13884519 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E510286691/2 | 2022-12-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29042 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012873 | 0,4 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13884813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13884813 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E512887735/2 | 2022-12-28 | 0.012621 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012621 | 0
29043 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075892 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13851799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13851799 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513197291/2 | 2022-12-27 | 0.00744 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00744 | 0
29044 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058436 | 0,23 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13889017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889017 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E513038981/2 | 2022-12-28 | 0.005729 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005729 | 0
29045 | CEF Cozmei Liviu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049623 | 0,4 | T 1712 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13889552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889552 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E510033466/2 | 2022-12-27 | 0.004865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004865 | 0
29046 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T 51722 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13882962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13882962 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E512881098/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29047 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 2441 RECAS SAT NOU | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13883775 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13883775 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E511364015/2 | 2022-12-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29048 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044885 | 0,4 | T 52057 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13852086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13852086 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E512862211/2 | 2022-12-27 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
29049 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054774 | 0,23 | PCZ 5047 ROMTELECOM | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13887758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13887758 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E511771792/2 | 2022-12-29 | 0.00537 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00537 | 0
29050 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | PTA 11567 PECO | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13720245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13720245 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E512464837/2 | 2022-12-23 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29051 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095758 | 0,4 | T2293 HODONI GARA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13729877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13729877 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E512954437/2 | 2022-12-27 | 0.009388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009388 | 0
29052 | KOS KAROLY 24A | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046166 | 0,23 | T 1732 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13718294 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13718294 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E511335967/2 | 2022-12-29 | 0.004526 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004526 | 0
29053 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,23 | PTA 12375 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13703505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13703505 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E511380349/2 | 2022-12-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29054 | CEF MARINA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058448 | 0,23 | T 2270 ORTISOARA SMA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13695805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695805 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E511452361/2 | 2022-12-23 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
29055 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0037281 | 0,23 | T 11745 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13723930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723930 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E510944805/2 | 2022-12-29 | 0.003655 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003655 | 0
29056 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0043972 | 0,23 | T2529 URSENI MFA | Bransament electric monofazat existentNecesar programare contor existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13848539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13848539 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E511407237/2 | 2022-12-21 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
29057 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 41700 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13846498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13846498 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E510044772/2 | 2022-12-27 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
29058 | CEF Tarniceriu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0067116 | 0,4 | PTA 22248 LAURA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14570868 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14570868 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513330010/2 | 2022-12-27 | 0.00658 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00658 | 0
29059 | Imobil Panici Rodica + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,23 | P1035 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13773218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13773218 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E511149555/2 | 2022-12-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29060 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044972 | 0,4 | T 1795 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13758215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13758215 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E511175363/2 | 2022-12-27 | 0.004409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004409 | 0
29061 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081763 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13642300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13642300 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E510117908/2 | 2022-12-22 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
29062 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049878 | 0,4 | PTA 5267 VV DELAMARINA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13617818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13617818 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E512012803/2 | 2022-12-21 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29063 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029784 | 0,4 | T2569 COM. III SAG | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13663698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13663698 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513224551/2 | 2022-12-21 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
29064 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057938 | 0,4 | 6030 STR. BRAD | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6030, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13662237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13662237 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E541609815/2 | 2022-12-21 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
29065 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T2269 ORTISOARA BEJAN | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13643803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13643803 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E511489282/2 | 2022-12-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29066 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059874 | 0,23 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13615094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615094 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E512983866/2 | 2022-12-30 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29067 | Traviata nr 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097044 | 0,4 | T 21782 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13591102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13591102 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E512880480/2 | 2022-12-29 | 0.009514 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009514 | 0
29068 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046923 | 0,23 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13572673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13572673 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E511433090/2 | 2022-12-15 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
29069 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003568 | 0,23 | T 11707 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13566514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566514 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E511016851/2 | 2022-12-16 | 0.003498 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003498 | 0
29070 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054968 | 0,23 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13591271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13591271 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E512986948/2 | 2022-12-22 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
29071 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.002795 | 0,23 | 7370 CORNEA 1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7370, 20/0,4kV, 100kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13592728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592728 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E541016503/2 | 2022-12-19 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
29072 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054881 | 0,4 | T 31773 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13584463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13584463 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E511084968/2 | 2022-12-30 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
29073 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0055967 | 0,23 | 4217 CARAIMAN | Exista bransament electric monofazat, racordat la circuitul LEA JT aferent PTA 4217, 6/0,4kV, 100kVA, cu contor electronic monofazat.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13569883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13569883 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E541408889/2 | 2022-12-20 | 0.005487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005487 | 0
29074 | Locuinta + C.E.F. | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049949 | 0,23 | T 51890 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13589398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589398 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E510033310/2 | 2022-12-22 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004897 | 0
29075 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078949 | 0,4 | T12422 PARTA SAT NOU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13592428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592428 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E511504651/2 | 2022-12-30 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
29076 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 1776 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13572319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13572319 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E511282496/2 | 2022-12-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29077 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009586 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar programare contor existent .. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13558379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13558379 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513101993/2 | 2022-12-27 | 0.009398 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009398 | 0
29078 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0070952 | 0,4 | PTAB 2217 SPATII SERVICII STANGA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13495565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13495565 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E511601064/2 | 2022-12-23 | 0.006956 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006956 | 0
29079 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,23 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13547491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13547491 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E511480508/2 | 2022-12-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29080 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039474 | 0,23 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13521011 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521011 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E513104648/2 | 2022-12-22 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
29081 | Prosumator Bujor Traian | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048471 | 0,23 | T 51724 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524923 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E512888691/2 | 2022-12-14 | 0.004752 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004752 | 0
29082 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,23 | T 1776 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524859 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524859 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E510660956/2 | 2022-12-21 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29083 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049878 | 0,4 | PTA 5244 COSTEI UJECOOP | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13450697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13450697 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E511963560/2 | 2022-12-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29084 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098757 | 0,4 | PTA 2224 ROMOS 3 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426112 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E513244676/2 | 2022-12-20 | 0.009682 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009682 | 0
29085 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039974 | 0,4 | T 51958 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426295 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426295 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E510935366/2 | 2022-12-14 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
29086 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098858 | 0,4 | PCZ 5084 PREFECTURA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13430728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13430728 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E512029137/2 | 2022-12-02 | 0.009692 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009692 | 0
29087 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059874 | 0,4 | T 51890 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13400689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13400689 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E512833387/2 | 2022-12-05 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29088 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T 2404 PARC SAG | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13382970 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382970 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E511472767/2 | 2022-12-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29089 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 51832 | Bransament electric monofazat existentNecesar programare contor existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380014 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513182767/2 | 2022-12-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29090 | dosar prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036281 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380866 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E512868701/2 | 2022-12-09 | 0.003557 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003557 | 0
29091 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054881 | 0,4 | T 11746 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13336211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13336211 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E513005615/2 | 2022-12-22 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
29092 | Instalatie Fotovoltaica Casa Rusu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,23 | T 41773 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13347737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13347737 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E512866732/2 | 2022-12-13 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
29093 | casa locuita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048481 | 0,23 | T 51964 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13347535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13347535 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E510251435/2 | 2022-12-16 | 0.004753 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004753 | 0
29094 | Claudiu Prodea | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095637 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13319124 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319124 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E513110904/2 | 2022-12-12 | 0.009376 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009376 | 0
29095 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13276983 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13276983 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E511338319/2 | 2022-12-01 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
29096 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13272647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13272647 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E513122491/2 | 2022-12-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29097 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049776 | 0,23 | T2521 COM. ALBINA | Bransament electric monofazat existentNecesar programare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13224298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13224298 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E513259313/2 | 2022-12-30 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
29098 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,4 | T 1785 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13151157 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151157 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E513081619/2 | 2022-12-05 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
29099 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079866 | 0,4 | T 11711 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13174450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13174450 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E511726332/2 | 2022-12-01 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
29100 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054968 | 0,4 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13154427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13154427 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E511583827/2 | 2022-12-14 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
29101 | Gieszer Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029886 | 0,4 | T 1774 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13117814 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13117814 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E511046214/2 | 2022-12-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
29102 | DOSAR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 2403 COM I SAG | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13073820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13073820 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E511469077/2 | 2022-12-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29103 | Acasa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,23 | T 51958 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13129714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129714 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E510281663/2 | 2022-12-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29104 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13001122 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13001122 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E510590194/2 | 2022-12-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29105 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004947 | 0,23 | PTA 2205 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12678938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678938 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E513273689/2 | 2022-12-06 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
29106 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039974 | 0,4 | T 31752 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12624512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12624512 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E510415336/2 | 2022-12-27 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
29107 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059762 | 0,4 | P11071 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14560526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14560526 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E510613752/2 | 2022-12-22 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
29108 | CEF Arnaut | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059619 | 0,23 | 6233 BORLOVA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6233, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14562528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14562528 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E540944704/2 | 2022-12-23 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
29109 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057938 | 0,4 | 7831 DALBOSET 2 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 din lateralul locatiei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7831, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolarr 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14139557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14139557 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E541605642/2 | 2022-12-28 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
29110 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057887 | 0,23 | 4088 CAMIN STUDENTESC | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4088, 6/0,4kV, 400kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14006161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14006161 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E540112307/2 | 2022-12-29 | 0.005675 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005675 | 0
29111 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0079958 | 0,4 | 9035 RACASDIA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9035, 20/0,4kV, 250kVA cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13924014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13924014 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E541600232/2 | 2022-12-20 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29112 | CEF Buriman | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0079611 | 0,4 | 7625 PESCARI | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7625, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instala?ia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mic? sau egal? cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protec?iile de interfata se utilizeaza functiile de protec?ie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respect? valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I - 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* - 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13883449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13883449 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E541608858/2 | 2022-12-09 | 0.007805 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007805 | 0
29113 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0049674 | 0,23 | 4658 FOROTIC | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4658, 20/0,4kV, 100kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13850832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13850832 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E541206234/2 | 2022-12-20 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
29114 | SEDIU FIRMA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0057938 | 0,23 | 4315 CASA MUNCITOREASCA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de peste drum de obiectiv, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4315, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor monofazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13722164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722164 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E541316348/2 | 2022-12-12 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
29115 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054881 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13719967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13719967 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E513314124/2 | 2022-12-09 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
29116 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059966 | 0,23 | TC4024 BANCA NATIONALA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4024, 6/0,4kV, 630kVA, cu contor electronic monofazat, montat pe perete, in interiorul proprietatii.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13714326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13714326 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E540116198/2 | 2022-12-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29117 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.002795 | 0,23 | 4402 LUPAC CENTRU | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4402, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13722540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722540 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E541032286/2 | 2022-12-19 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
29118 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02136 | 0,4 | PT 21552 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13590621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590621 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E512448109/2 | 2022-12-19 | 0.011137 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011137 | 0
29119 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0063334 | 0,4 | 4430 CARASOVA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4430, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instala?ia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mic? sau egal? cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protec?iile de interfata se utilizeaza functiile de protec?ie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respect? valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I - 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* - 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj semidirect, existent, in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13565568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13565568 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E540783985/2 | 2022-12-14 | 0.006209 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006209 | 0
29120 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011486 | 0,4 | T 2372 GIARMATA BLOC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13591453 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13591453 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E511533125/2 | 2022-12-16 | 0.01126 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01126 | 0
29121 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039474 | 0,23 | T 1773 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13615617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615617 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E510380461/2 | 2022-12-21 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
29122 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004896 | 0,23 | T 41758 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524435 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E511339736/2 | 2022-12-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29123 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | T 5537 BUZIAS IAS MECANICA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13495960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13495960 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E513169728/2 | 2022-12-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29124 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049072 | 0,23 | PTA 11567 PECO | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13546164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13546164 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E512464613/2 | 2022-12-14 | 0.004811 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004811 | 0
29125 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080948 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13523795 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523795 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E512868396/2 | 2022-12-21 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
29126 | Instalare panouri fotovoltaice loc. ?ag, str. XLVIII | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054878 | 0,4 | T 12286 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producataor.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13526835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13526835 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513166286/2 | 2022-12-14 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
29127 | instalatie forovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13522827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13522827 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E512936707/2 | 2022-12-12 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
29128 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0038965 | 0,23 | T 5583 TORMAC SAT | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13547985 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13547985 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E512225775/2 | 2022-12-14 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
29129 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,23 | T 5565 SAT SILAGIU | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524718 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E512221984/2 | 2022-12-02 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29130 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 21527 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13527288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13527288 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E512455264/2 | 2022-12-15 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29131 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011675 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13424794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424794 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E512869678/2 | 2022-12-07 | 0.011446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011446 | 0
29132 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0028969 | 0,23 | T2642 SAT PARTOS | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426007 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E512292869/2 | 2022-12-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
29133 | GENERATOR FOTOVOLTAIC TRIFAZAT 10 KW-PANOURI MONTATE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012585 | 0,4 | PTA 5031 CARAIMAN | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13431413 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13431413 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E511849002/2 | 2022-12-16 | 0.012338 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012338 | 0
29134 | CEF JAKOBY | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053866 | 0,4 | T 1602 COMLOSU MIC COM 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13450612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13450612 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E512547200/2 | 2022-12-19 | 0.005281 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005281 | 0
29135 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0061141 | 0,4 | T 2513 GIROC COM.II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13449770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449770 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E511458851/2 | 2022-12-21 | 0.005994 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005994 | 0
29136 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,4 | T 11745 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13403107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403107 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E510798891/2 | 2022-12-06 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
29137 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 2267 ORTISOARA MEC. | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13406205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13406205 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E511452899/2 | 2022-12-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29138 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T2346 COVACI COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13399322 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13399322 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E511592333/2 | 2022-12-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29139 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13383495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13383495 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E513144439/2 | 2022-12-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29140 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0031436 | 0,4 | PTA 12360 R.MARE COM III | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13366083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13366083 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E511515417/2 | 2022-12-12 | 0.003082 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003082 | 0
29141 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,4 | T 11783 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364905 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E512859262/2 | 2022-12-12 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
29142 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 21764 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13403218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403218 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E512885586/2 | 2022-12-09 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29143 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036966 | 0,4 | T 31773 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13381278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13381278 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513243136/2 | 2022-12-07 | 0.003624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003624 | 0
29144 | GENERATOR FOTOVOLTAIC 10 KW TRIFAZAT-PANURI MONTATE PE CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | PCZ 5033 AUTOGARA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13379490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379490 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E513078749/2 | 2022-12-13 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
29145 | Locuinta+ CEF- Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0034365 | 0,4 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6007, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor trifazat de inductie in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta I - 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la10 min.)* - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuiesa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364329 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E541457108/2 | 2022-12-15 | 0.003369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003369 | 0
29146 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13296501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296501 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E513271081/2 | 2022-12-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29147 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,23 | T2612 COM CIACOVA | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13224498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13224498 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E512364779/2 | 2022-12-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29148 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049929 | 0,23 | PTA 1562 COM 1 CENEI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13247748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13247748 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E512493671/2 | 2022-12-08 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
29149 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0039077 | 0,23 | 6244 SLATINA TIMIS | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 6244, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor monofazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13222282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222282 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E540937391/2 | 2022-12-29 | 0.003831 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003831 | 0
29150 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048461 | 0,23 | T 2494 COM II BAZOSU VECHI | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13230963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13230963 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E511486841/2 | 2022-12-02 | 0.004751 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004751 | 0
29151 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | T2711 COM. GIULVAZ | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13247264 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13247264 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E512402615/2 | 2022-12-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29152 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,23 | PTA 11515 NORD | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13226683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226683 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E512453756/2 | 2022-12-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29153 | Geretor Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098941 | 0,4 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13152742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13152742 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E511389955/2 | 2022-12-02 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29154 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079458 | 0,4 | PTA 11526 COMUNA STR. IV | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13147280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13147280 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E513159064/2 | 2022-12-12 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
29155 | RESTAURANT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0065963 | 0,4 | T 21527 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13074352 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13074352 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E512582142/2 | 2022-12-09 | 0.006467 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006467 | 0
29156 | CER prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,23 | T 1783 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13084446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13084446 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E510028314/2 | 2022-12-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29157 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099451 | 0,4 | T 41715 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13128747 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128747 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E510118909/2 | 2022-12-07 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
29158 | IMBRIA PETRU | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0088945 | 0,4 | TC7468 FABRICA DE VAR | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din circuitul LES JT aferent PTZ 7468, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPT montat la limita de proprietate, pe gard, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor trifazat de inductie in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13131686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13131686 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E541383937/2 | 2022-12-05 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
29159 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0087446 | 0,4 | P1396 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12997785 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997785 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E510316965/2 | 2022-12-08 | 0.008573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008573 | 0
29160 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047942 | 0,4 | P 11076 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator".. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13035468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13035468 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E510793593/2 | 2022-12-01 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
29161 | Casa Manea Marinel | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058448 | 0,4 | T2610 COM CIACOVA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12798144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12798144 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E512371317/2 | 2022-12-07 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
29162 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036286 | 0,23 | PTA 5296 CHIZATAU SAT | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12793296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793296 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E511943502/2 | 2022-12-14 | 0.003557 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003557 | 0
29163 | Sistem fotovoltaic 10kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0094108 | 0,4 | T 51873 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12516292 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12516292 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E510965729/2 | 2022-12-07 | 0.009226 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009226 | 0
29164 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059966 | 0,23 | 6220 JUPA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6220, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13693832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13693832 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E540509802/2 | 2022-12-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29165 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0058957 | 0,23 | TC6003 CONTIM | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6003, 20/0,4kV, 400kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13318805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13318805 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E540579674/2 | 2022-12-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29166 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14569478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14569478 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E521695685/2 | 2022-12-28 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29167 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031968 | 0,23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14339039 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14339039 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E520368074/2 | 2022-12-28 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
29168 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049083 | 0,23 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14182559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14182559 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E521924725/2 | 2022-12-22 | 0.004812 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004812 | 0
29169 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14142827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14142827 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E520825667/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29170 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4117 NADLAC NITU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14189975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14189975 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E521840632/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29171 | Generator fotovoltaic - Prosumator Barta Iosif | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039882 | 0,23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14180133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14180133 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E521805554/2 | 2022-12-23 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
29172 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031968 | 0,23 | PTA 8564 GHIOROC COMUNA IV | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14185963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14185963 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E521534610/2 | 2022-12-29 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
29173 | generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14226572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14226572 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E520359210/2 | 2022-12-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29174 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTB 1426 ARAD P-TA EROILOR TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14234800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14234800 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E520300755/2 | 2022-12-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29175 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.019791 | 0,4 | PTA 4553 CURTICI AGROMEC | Bransament electric trifazat existent.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=150/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14235579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14235579 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E521310566/2 | 2022-12-29 | 0.019403 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019403 | 0
29176 | Generator fotovoltaic - Prosumator Rada Gelu Pavel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14009278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14009278 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E521804249/2 | 2022-12-30 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29177 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059364 | 0,4 | PTB 1904 ARAD CRASNA TC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14058465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14058465 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520523718/2 | 2022-12-22 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
29178 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4074 SEITIN COM 1 IZVOR | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14013203 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14013203 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E521636455/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29179 | Generator fotovoltaic - Prosumator Patroi Dumitru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14009697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14009697 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520255877/2 | 2022-12-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29180 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 3708 FISCUT COM 2 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14011064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14011064 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E521483961/2 | 2022-12-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29181 | Prosumator GAVRA IOAN 1390628020047 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028969 | 0,4 | PTA 4603 SOFRONEA COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13926965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13926965 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E521771297/2 | 2022-12-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
29182 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 8039 BATA COMUNA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13896468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13896468 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E522098885/2 | 2022-12-30 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29183 | Casa locuit+sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13934029 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13934029 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520270087/2 | 2022-12-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29184 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 10766 PIL COM. | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13926467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13926467 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E521460494/2 | 2022-12-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29185 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049776 | 0,23 | PTA 3318 USCATOR ILIA I-D | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13931387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13931387 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E531067464/2 | 2022-12-20 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
29186 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.010397 | 0,23 | PTA 4600 MACEA AGROMEC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13851010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13851010 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E521509724/2 | 2022-12-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29187 | cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0045982 | 0,4 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13851885 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13851885 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E532294287/2 | 2022-12-28 | 0.004508 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004508 | 0
29188 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049174 | 0,4 | PTB 10393 VIRFURI 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13889126 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889126 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E521050499/2 | 2022-12-19 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
29189 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0058957 | 0,23 | PTA 4 PETRILA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13884333 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13884333 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E531901461/2 | 2022-12-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29190 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13886053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13886053 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E520528689/2 | 2022-12-19 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29191 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13696819 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13696819 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E531164574/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29192 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 1302 ARAD MUNCII | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13723153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723153 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E520291338/2 | 2022-12-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29193 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0050715 | 0,23 | PTA 4077 SEMLAC SMA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13695339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695339 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521642261/2 | 2022-12-16 | 0.004972 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004972 | 0
29194 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13723384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723384 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E520549367/2 | 2022-12-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29195 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0054959 | 0,23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13758427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13758427 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E520275442/2 | 2022-12-29 | 0.005388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005388 | 0
29196 | CEF AFM 2021-2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049776 | 0,23 | PTA 1124 POPESTI D-C | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13774853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13774853 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E532326182/2 | 2022-12-30 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
29197 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13619370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13619370 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520616250/2 | 2022-12-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29198 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 84 CARACI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13619862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13619862 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E530841508/2 | 2022-12-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29199 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048961 | 0,23 | PTZ 2 PETRILA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13618987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13618987 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E532265690/2 | 2022-12-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29200 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13616307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616307 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520309057/2 | 2022-12-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29201 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTA 4518 CURTICI STR T. IONESCU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13613492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13613492 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520788722/2 | 2022-12-15 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29202 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13589042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589042 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E520536554/2 | 2022-12-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29203 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13567503 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567503 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E520373665/2 | 2022-12-16 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29204 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe constructie - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13589456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589456 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521397741/2 | 2022-12-15 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29205 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0062965 | 0,4 | PTB 3301 ARAD LUNGA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13572256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13572256 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520602693/2 | 2022-12-15 | 0.006173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006173 | 0
29206 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10825 SOCODOR ARTEZIANA II | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13615087 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615087 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521692008/2 | 2022-12-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29207 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13548145 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548145 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520341693/2 | 2022-12-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29208 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13551560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13551560 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522265296/2 | 2022-12-21 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29209 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 9518 MISCA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13550390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13550390 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522266668/2 | 2022-12-14 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
29210 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTB 3213 ARAD ZARANDULUI-PORUMBITEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13421969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13421969 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E522028596/2 | 2022-12-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29211 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028969 | 0,23 | PTB 10773 BLOCURI 96 CRIS | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13424588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424588 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E521420939/2 | 2022-12-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
29212 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13423131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423131 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E521770498/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29213 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,4 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13450013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13450013 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E520273103/2 | 2022-12-16 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29214 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 4041 PECICA CAMIN CULTURAL | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13452164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452164 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E521593862/2 | 2022-12-14 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29215 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,23 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364202 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E520359568/2 | 2022-12-05 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
29216 | Locuinta+ CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364265 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E522295514/2 | 2022-12-05 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
29217 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13294994 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294994 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E520266633/2 | 2022-12-30 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29218 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059925 | 0,4 | PTA 4580 DOROBANTI COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13334784 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334784 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E522286514/2 | 2022-12-07 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
29219 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13348497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13348497 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521544903/2 | 2022-12-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29220 | Generator fotovoltaic - Prosumator Dinulescu Petrica Marcel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029886 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298327 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521805699/2 | 2022-12-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
29221 | CASA DE LOCUIT LOC PUI | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005194 | 0,4 | PTA 180 PUI | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13199319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13199319 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E532317294/2 | 2022-12-21 | 0.005092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005092 | 0
29222 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0096922 | 0,4 | PTA 61 VULCAN | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13195248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13195248 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E532051233/2 | 2022-12-21 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
29223 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079958 | 0,4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13129793 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129793 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E522062426/2 | 2022-12-07 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29224 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0053968 | 0,4 | PTA 1134 RAPOLT 1 S-SOIMUS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12971350 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12971350 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E531209923/2 | 2022-12-21 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
29225 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 188 PODELE SCOALA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12723698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723698 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E530820583/2 | 2022-12-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29226 | prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09725911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09725911 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520535902/2 | 2022-12-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29227 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10051 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14391504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14391504 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E520962782/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29228 | CEF 6kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,4 | PTA 10153 INEU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14135326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14135326 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E522020228/2 | 2022-12-23 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29229 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 4113 NADLAC HABADA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14186659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14186659 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E521821406/2 | 2022-12-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29230 | GENERATOR FOTOVOLTAIC - MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE CASA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 3846 ALUNIS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14136613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14136613 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E521712315/2 | 2022-12-20 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29231 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,4 | PTZ 10100 INEU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14236057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14236057 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E520751036/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29232 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 3402 DANULESTI I-Z | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13974142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13974142 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E531320163/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29233 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13966074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13966074 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E530983460/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29234 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 4603 SOFRONEA COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13922151 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13922151 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520965459/2 | 2022-12-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29235 | Prosumator URSULESCU PETRU 1761110024665 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028969 | 0,4 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13924207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13924207 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E520522144/2 | 2022-12-20 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
29236 | CEF -6 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059772 | 0,23 | PTA 2024 BERIU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13925739 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13925739 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E531259704/2 | 2022-12-30 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
29237 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0072554 | 0,4 | PTA 9506 SIRIA STR.STEFAN CEL MARE | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13978020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13978020 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E520894551/2 | 2022-12-27 | 0.007113 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007113 | 0
29238 | CEF- AFM 2021-2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029784 | 0,23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13926043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13926043 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E532298281/2 | 2022-12-30 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
29239 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010245 | 0,4 | PTZ 69 CIUPERCA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13890223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13890223 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E530450302/2 | 2022-12-29 | 0.010044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010044 | 0
29240 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059925 | 0,4 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13832558 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13832558 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521965854/2 | 2022-12-16 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
29241 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | T 5540 AGROCINQUE//CHEV.MARE | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13833449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13833449 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521659539/2 | 2022-12-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29242 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13833585 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13833585 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521425710/2 | 2022-12-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29243 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009994 | 0,4 | PTA 34 IRVA DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13695713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695713 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E532239051/2 | 2022-12-23 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
29244 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031968 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13691188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691188 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E520340760/2 | 2022-12-16 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
29245 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13722092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722092 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E520525619/2 | 2022-12-14 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29246 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTZ 3008 ARAD ALEXANDRESCU-COZIA TC | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13719512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13719512 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522038216/2 | 2022-12-15 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
29247 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13695905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695905 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E530815947/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29248 | CEF - AFM 2021-2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029784 | 0,23 | PTA 2105 SERECA / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13774778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13774778 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E531168220/2 | 2022-12-28 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
29249 | CEF- AFM 2021-2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029784 | 0,23 | PTA 2006 ORASTIE / LEA ORASTIE-FERMA BOV | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13774666 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13774666 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E530727602/2 | 2022-12-30 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
29250 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 8576 MILOVA COMUNA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13663396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13663396 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521571767/2 | 2022-12-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29251 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 10051 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13664020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13664020 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E520961758/2 | 2022-12-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29252 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10051 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13620543 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13620543 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520965796/2 | 2022-12-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29253 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13568802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13568802 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521827187/2 | 2022-12-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29254 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10137 CERMEI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13569356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13569356 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E520959407/2 | 2022-12-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29255 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 3489 ARAD TREI INSULE | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13616367 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616367 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E520046628/2 | 2022-12-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29256 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029937 | 0,23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13568161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13568161 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520825342/2 | 2022-12-15 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002935 | 0
29257 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13613902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13613902 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522235372/2 | 2022-12-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29258 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039974 | 0,23 | PTA 3869 SAGU COM 1 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571436 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522052852/2 | 2022-12-14 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
29259 | Locuinta+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13584427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13584427 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E530189277/2 | 2022-12-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29260 | Generator Fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTA 8570 CUVIN COMUNA 2 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13527043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13527043 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521541382/2 | 2022-12-15 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29261 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032375 | 0,23 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13551735 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13551735 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521532540/2 | 2022-12-16 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
29262 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0053968 | 0,4 | PTA 9574 SIRIA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13549890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13549890 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521108471/2 | 2022-12-15 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
29263 | Generator Fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13546858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13546858 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E520267454/2 | 2022-12-15 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
29264 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,4 | PTA 2149 CASTAU 2 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13545986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13545986 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E532275972/2 | 2022-12-16 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29265 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059874 | 0,23 | PTA 160 BOS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13545707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13545707 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E531020272/2 | 2022-12-16 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29266 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 61 VALEA DALJII | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524553 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E530945121/2 | 2022-12-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29267 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 11046 COM 1 ZIMANDUL NOU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13452852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452852 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522059332/2 | 2022-12-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29268 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTZ 4036 PECICA CPL | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13425279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425279 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521605800/2 | 2022-12-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29269 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 11005 COM CAPORAL ALEXA 1 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13424452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424452 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521992573/2 | 2022-12-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29270 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13474296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13474296 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522124087/2 | 2022-12-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29271 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13424354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424354 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E520247889/2 | 2022-12-09 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29272 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTZ 3097 ARAD POLIGRAFIA-CALEA VICTORIEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365920 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E520202857/2 | 2022-12-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29273 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029479 | 0,23 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13405354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13405354 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E531156148/2 | 2022-12-29 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
29274 | Cef 6Kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13317742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317742 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E521547692/2 | 2022-12-05 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29275 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0054876 | 0,4 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13314304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13314304 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E530045559/2 | 2022-12-08 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
29276 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13333812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13333812 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522339625/2 | 2022-12-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29277 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,23 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13333737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13333737 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E520520175/2 | 2022-12-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29278 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13319193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319193 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E520532145/2 | 2022-12-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29279 | Generator fotovoltaic - Prosumator Dara Petronela Lucia | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTZ 1103 BISCARIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298650 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298650 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E531368738/2 | 2022-12-07 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29280 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTZ 2 CENTRU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13321549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13321549 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E530454654/2 | 2022-12-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29281 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13228018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228018 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522089997/2 | 2022-12-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29282 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005096 | 0,4 | PTA 10842 MOARA CRIS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13228053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228053 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521421255/2 | 2022-12-07 | 0.004996 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004996 | 0
29283 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1231 TAMPA 2 S-BATIZ | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277070 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E531224593/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29284 | Generator Fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13278405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13278405 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E520347521/2 | 2022-12-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29285 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13278410 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13278410 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E522003993/2 | 2022-12-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29286 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13278070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13278070 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521689723/2 | 2022-12-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29287 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13224984 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13224984 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E530920630/2 | 2022-12-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29288 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 1088 GANTAGA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13227495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13227495 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E530916444/2 | 2022-12-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29289 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 95 UNIREA 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13225533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225533 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E530970578/2 | 2022-12-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29290 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029978 | 0,23 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13197071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13197071 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521532214/2 | 2022-12-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29291 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016712 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E532114727/2 | 2022-12-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29292 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049898 | 0,4 | PTA 165 MINERAU | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12946619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12946619 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E531051984/2 | 2022-12-02 | 0.004892 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004892 | 0
29293 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004947 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13427227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13427227 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E513347186/2 | 2022-12-06 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
29294 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079958 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13691231 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691231 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E513333776/2 | 2022-12-28 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29295 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0040362 | 0,4 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13886326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13886326 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E522336105/2 | 2022-12-27 | 0.003957 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003957 | 0
29296 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0065066 | 0,4 | T 52015 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426480 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513370249/2 | 2022-12-14 | 0.006379 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006379 | 0
29297 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13402361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13402361 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E513362352/2 | 2022-12-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29298 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004947 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13229653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13229653 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513384301/2 | 2022-12-15 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
29299 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089933 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13568682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13568682 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513358065/2 | 2022-12-15 | 0.008817 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008817 | 0
29300 | Danila | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049378 | 0,23 | PTA 1060 CHITID | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13099320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13099320 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E532366366/2 | 2022-12-16 | 0.004841 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004841 | 0
29301 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039964 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13549012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13549012 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513386167/2 | 2022-12-15 | 0.003918 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003918 | 0
29302 | ELECTROECHIPAMENT SRL | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.044931 | 20 | A20 BOCSA NOUA-BOCSA RE | Instalatie existenta - Post de transformare client PTA 4313 EEI, racordat la stalpul nr.36 de tip SE8 aferent LEA 20kV BOCSA NOUA, alimentata din statia 110/20kV Bocsa. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV racordat la iesirea din separatorul vertical montat pe stalpul nr.36. Masura energiei electrice se realizeaza la tensiunea 0,4kV, cu grup de masura cu TC 250/5A si cu contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu modem pentru telecitire.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.2, alin.a ? prosumatorul cu instala?ia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mare de 30kVA sau locul de consum si de producere este racordat la reteaua electrica MT, circuitele de curent alternativ aferente instalatiei de producere a energiei electrice se echipeaza cu relee/functii de protectie de interfata externe instalatiei de producere a energiei electrice care declanseaz? intreruptorul de interfata, cu reglajele care respect? valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta I - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta ? 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.) - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj semidirect, existent, in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12653512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12653512 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E541316720/2 | 2022-12-15 | 0.04405 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.04405 | 0
29303 | Prosumator TOPAC MIHAELA CRISTINA 287080922995 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028969 | 0,23 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13923827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13923827 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E522360180/2 | 2022-12-20 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
29304 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080948 | 0,4 | T 11704 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13520669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13520669 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E511621831/2 | 2022-12-15 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
29305 | ?Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 51732 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13348825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13348825 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E511332504/2 | 2022-12-05 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29306 | CLADIRE SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.19582 | 0,4 | PTZ 1800 ARAD CONEXIUNI PARC IND | Instalatie racordare existenta.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=400/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524805 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522066543/2 | 2022-12-15 | 0.19198 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19198 | 0
29307 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar programare contor existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13766759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13766759 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E513393244/2 | 2022-12-29 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29308 | Generator fotovoltaic- montare panouri fotovoltaice pe acoperis - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.19991 | 20 | A20 HORIA-POLTURA AR | ... Din LEA 20kV POLTURA - Horia, prin derivatie 20kV la PTA 20/0.4kV - 400kVA, nr.3599, proprietate consumator, cu instalatiile de jt existente.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=120/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13379834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379834 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E521368479/2 | 2022-12-06 | 0.19599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19599 | 0
29309 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0091066 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13971970 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13971970 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E522359593/2 | 2022-12-27 | 0.008928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008928 | 0
29310 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0028969 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13425624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425624 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E522359964/2 | 2022-12-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
29311 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.29964 | 20 | A20 PREFABRICATE-FANTANELE AR | ... Din LEA 20 kV Fintanele - Prefabricate, tronsonul LES 20kV cuprins intre PT nr.3420 si PT nr.3449, prin punct alimentare 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) - PTB 3454... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13519305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13519305 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521294444/2 | 2022-12-16 | 0.29376 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.29376 | 0
29312 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,23 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13887070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13887070 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522364487/2 | 2022-12-21 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29313 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 8553 PAULIS HORNEA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13723734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723734 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522364229/2 | 2022-12-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29314 | CEF RUBICON | Fotovoltaic | TIMIS | 0.035833 | 0,4 | T12263 TODORUT INTERNATIONAL | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13112459 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112459 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E513387225/2 | 2022-12-09 | 0.03513 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03513 | 0
29315 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059874 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13593317 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13593317 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522366467/2 | 2022-12-21 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29316 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010116 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13450005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13450005 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513411043/2 | 2022-12-14 | 0.004957 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004957 | 0
29317 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,23 | PTZ 3066 ARAD PENES CURCANU-GRADINITA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13131478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13131478 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E520233907/2 | 2022-12-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29318 | CEF Sala Alex | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.045446 | 0,4 | 7619 VODAFONE | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din cutia de distributie CD aferent PTA 7619, 20/0,4kV, 160kVA si firida E1+M montata pe soclu de beton, echipata cu separator vertical JT gr.2, disjunctor tripolar 100A si contor electronic trifazat in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13545931 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13545931 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E541512368/2 | 2022-12-02 | 0.044555 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.044555 | 0
29319 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 12284 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524876 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E513429828/2 | 2022-12-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29320 | fotovoltaice 5kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTB 3243 ARAD ORIZONTULUI/NASAUD TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13102010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13102010 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522367750/2 | 2022-12-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29321 | Generator fotovoltaic - Prosumator Kovaci Loredana | Fotovoltaic | ARAD | 0.011815 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13965186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13965186 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E522372903/2 | 2022-12-20 | 0.011583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011583 | 0
29322 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0068126 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13965698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13965698 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E522373825/2 | 2022-12-22 | 0.006679 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006679 | 0
29323 | Centrala Fotovoltaica de 10 kW | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009994 | 0,4 | 4400 CALNIC CENTRU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4400, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13136604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13136604 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E541629895/2 | 2022-12-05 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
29324 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13079057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079057 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E522376716/2 | 2022-12-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29325 | dosar | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079866 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016869 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E513434330/2 | 2022-12-22 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
29326 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,23 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13770204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13770204 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E513383221/2 | 2022-12-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29327 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 52012 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13663435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13663435 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E513434341/2 | 2022-12-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29328 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13403394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403394 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E513413461/2 | 2022-12-09 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29329 | Magazin Selgros Cash&Carry locatia Arad | Fotovoltaic | ARAD | 0.2184 | 20 | S20 6M-MURESEL AR | ... Alimentarea cu energie electrica este realizata: - din distribuitorul LES 20KV MURESEL-6M, respectiv - din LEA 20KV FANTANELE-Ghioroc; prin doua racorduri 20kV la PA 20kV - PT1410. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT, in celulele masura, prin 2 grupuri masura compuse din contoare electronice trifazate in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A, corespunzatoare POD: RO005E522045438, respectiv RO005E521371013... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11140643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11140643 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E522045438/2 | 2022-12-09 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW fara debitare in retea | 0 | 0
29330 | Generator fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01989 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8256, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x25+16C conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 5m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 2m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13932934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13932934 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522005030/2 | 2023-03-15 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
29331 | Resedinta DANUT Utvin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0068478 | 0,4 | PTA 22299 UTVIN COM III | Bransament electric trifazat existentNecesar programare contor existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13843124 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13843124 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513465525/2 | 2022-12-21 | 0.006713 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006713 | 0
29332 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079958 | 0,4 | PTA 10082 BOCSIG | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13548876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548876 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522383006/2 | 2022-12-16 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29333 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13325175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13325175 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E522384120/2 | 2022-12-12 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29334 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,23 | PTA 5548 SAT SIRBOVA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13694702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13694702 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E512185387/2 | 2022-12-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29335 | CEF Borlea | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059619 | 0,4 | T 22290 MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14606610 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14606610 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513470060/2 | 2022-12-27 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
29336 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0094865 | 0,4 | T 22217 VILE II SAG | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571073 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571073 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513491827/2 | 2022-12-15 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
29337 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13929969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13929969 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E522389035/2 | 2022-12-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29338 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524146 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524146 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E530816173/3 | 2022-12-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29339 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079958 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14148430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14148430 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E522392488/2 | 2022-12-30 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29340 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 2254 PISCHIA SCOALA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13575512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13575512 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E513499364/2 | 2022-12-16 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29341 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.004588 | 0,23 | PTA 11109 ZIMAND CUZ 2 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365645 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E522392804/2 | 2022-12-05 | 0.004498 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004498 | 0
29342 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 3480 ARAD SP RAAC FALEZA SUD | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13349430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13349430 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522403515/2 | 2022-12-02 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
29343 | Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029784 | 0,4 | PTA 1381 ANDERO CRISTUR | ... Bransament electric trifazat racordat la bornele trafo (conductor JT 3x95+50N mmp, L=10 m), cu BMPT 160 A si contor de energie electrica in montaj semidirect, montate pe stalpul cu postul de transformare (PTA 20/0.4 kV-100 kVA realizat pe tarif de racordare, racordat la stalpul SE 7 nr. 1 din LEA 20 kV Simeria - Sere, derivatia Ferma 4 BCA Barcea).... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13890842 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13890842 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E532399463/2 | 2022-12-29 | 0.0292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0292 | 0
29344 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098053 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016579 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E513536254/2 | 2022-12-19 | 0.009613 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009613 | 0
29345 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004997 | 0,4 | PTA 10284 HALMAGEL | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13663718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13663718 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521044559/3 | 2022-12-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29346 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426393 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426393 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522403199/2 | 2022-12-14 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29347 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | Arad | 0.0028969 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13922266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13922266 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522408374/2 | 2022-12-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
29348 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.0091953 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14148880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14148880 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E522409230/2 | 2022-12-28 | 0.009015 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009015 | 0
29349 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.010395 | 0,4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13615443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615443 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522407924/2 | 2022-12-14 | 0.010191 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010191 | 0
29350 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | Arad | 0.0071748 | 0,4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14016521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14016521 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E522410401/2 | 2022-12-28 | 0.007034 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007034 | 0
29351 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01989 | 0,4 | PTZ 3345 ARAD BLOC Y6 VLAICU TC | Instalatie racordare existenta.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=100/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13930664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13930664 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E521375039/3 | 2022-12-29 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
29352 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.026887 | 20 | A20 USUSAU-LIPOVA AR | ... Alimentare cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 8767, inseriat in LEA 20kV Lipova - Ususau.... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12842026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12842026 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522403852/2 | 2022-12-02 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
29353 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019972 | 0,4 | TC6002 LIC. PEDAGOGIC | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6002, 20/0,4kV, 400kVA cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398643 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E541648144/2 | 2022-12-14 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
29354 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,23 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13702935 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13702935 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513589500/2 | 2022-12-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29355 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079958 | 0,4 | PTA 4605 IRATOS COM 4 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13722866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722866 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522417879/2 | 2022-12-16 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29356 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0051969 | 0,4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398801 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522417240/2 | 2022-12-16 | 0.005095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005095 | 0
29357 | Sistem fotovoltaic 5kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046923 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13692041 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13692041 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E513624566/2 | 2022-12-29 | 0.0046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0046 | 0
29358 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048961 | 0,4 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT Streisangeorgiu de la stâlpul SE 4 nr.192, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12569665 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12569665 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E531312940/3 | 2022-12-14 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29359 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13568197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13568197 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E513630406/2 | 2022-12-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29360 | Locuinta | Fotovoltaic | Arad | 0.0030284 | 0,4 | PTA 4639 TUTNU COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13972994 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13972994 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E522423023/2 | 2022-12-20 | 0.002969 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002969 | 0
29361 | CEF Cristian Radu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010085 | 0,4 | PTA 5727 BISERICA GLADNA MONTANA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13568207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13568207 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E512129385/3 | 2022-12-02 | 0.009887 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009887 | 0
29362 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081865 | 0,4 | PTA 8604 LIPOVA STR.TUDOR VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13383077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13383077 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E520816847/3 | 2022-12-08 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
29363 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029886 | 0,23 | T 52022 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13448053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13448053 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E513655436/2 | 2022-12-02 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
29364 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059772 | 0,23 | PTZ 2118 PALIA ORASTIE / LEA O-ORASTIE 3 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13256730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13256730 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E530640279/3 | 2022-12-02 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
29365 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097114 | 0,4 | PTA 4639 TUTNU COM 4 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13405355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13405355 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E522430076/2 | 2022-12-08 | 0.009521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009521 | 0
29366 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14059803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14059803 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E522433844/2 | 2022-12-29 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29367 | Locuinta Prosumator DINU FELICIA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 51851 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13573497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573497 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E513678408/2 | 2022-12-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29368 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571821 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571821 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513703261/2 | 2022-12-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29369 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13616218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616218 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513685800/2 | 2022-12-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29370 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0051877 | 0,4 | PTB 9645 STR HORIA PANCOTA TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13849711 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13849711 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E522268648/3 | 2022-12-22 | 0.005086 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005086 | 0
29371 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,4 | T 12254 SCHRODER | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13845874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13845874 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E513659867/2 | 2022-12-09 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29372 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0024951 | 0,23 | PTZ 43 URICANI | ... Bransament electric monofazat alimentat din FDCP garaje existent (racordat la stalpul SE 4 nr. 6 din LEA 0,4 kV), zona PTz nr. 43 Uricani.... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13093431 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13093431 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E532428310/2 | 2022-12-08 | 0.002446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002446 | 0
29373 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTZ 3015 ARAD SAGUNA-OCTAVIAN GOGA TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298338 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E522431583/2 | 2022-12-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29374 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079866 | 0,4 | PTA 12368 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298872 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298872 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E513716658/2 | 2022-12-05 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
29375 | Prosumator DEHELEAN SILVIU-ADRIAN 1880108020084 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13926283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13926283 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E522435824/2 | 2022-12-20 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29376 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13572155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13572155 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522438423/2 | 2022-12-14 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
29377 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13333922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13333922 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E522440134/2 | 2022-12-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29378 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049878 | 0,4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13247948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13247948 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E513710270/2 | 2022-12-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29379 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039474 | 0,23 | T 51849 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13570524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13570524 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513733589/2 | 2022-12-15 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
29380 | GENETAROR FOTOVOLTAIC TRIFAZAT 9KW-PANOURI INSTALATE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089862 | 0,4 | PCZ 5048 VLAD TEPES | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13643719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13643719 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E513734726/2 | 2022-12-23 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00881 | 0
29381 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009207 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571490 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513737314/2 | 2022-12-15 | 0.009026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009026 | 0
29382 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 21773 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13317639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317639 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E511336317/3 | 2022-12-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29383 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079866 | 0,4 | T2615 COM OBAD | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13425776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425776 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E512893743/3 | 2022-12-14 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
29384 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T2737 COM. LIEBLING | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13620148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13620148 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E512442327/3 | 2022-12-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29385 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTA 10 BRAD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13567426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567426 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E530742890/4 | 2022-12-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29386 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0051122 | 0,23 | T 11735 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13616698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616698 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E513766776/2 | 2022-12-12 | 0.005012 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005012 | 0
29387 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 3785 SECUSIGIU COM 3 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13723485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723485 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522447029/2 | 2022-12-14 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
29388 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13702224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13702224 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522446781/2 | 2022-12-21 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29389 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014753 | 0,4 | PTAB 29 DECEBAL 1 HATEG | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 702 din LEA JT - str. Graniceri din Hateg, zona PTAB 29<(>,<)> realizat cu conductor 4X16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) amplasat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13453290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13453290 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E530624990/3 | 2022-12-15 | 0.014464 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014464 | 0
29390 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081763 | 0,4 | T 52022 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13399095 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13399095 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E513783236/2 | 2022-12-08 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
29391 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0055172 | 20 | A20 ZABRANI-LIPOVA AR | ... Din LEA 20kV Lipova - Zabrani prin racord LEA 20kV la PTA 20/0.4kV, 16kVA, nr.8738 (proprietate terti) si instalatiile jt existente.Programare contor bidirectional existent, in montaj direct.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13724405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13724405 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522456670/2 | 2022-12-16 | 0.005409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005409 | 0
29392 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 12313 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277661 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277661 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E513789298/2 | 2022-12-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29393 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0031478 | 0,23 | T 41731 | Bransament electric monofazat existentNecesar programare contor existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524015 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E513792955/2 | 2022-12-22 | 0.003086 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003086 | 0
29394 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 11787 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018183 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018183 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E510683142/3 | 2022-12-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29395 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T2616 COM. OBAD | Bransament electric trifazat existentNecesar reprorgramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13364386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364386 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513769331/2 | 2022-12-15 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29396 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTA 3932 MANASTUR COM 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13619426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13619426 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E521729526/3 | 2022-12-15 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29397 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | PTA 12375 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13769898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13769898 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513773471/2 | 2022-12-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29398 | Fabrica+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11644 | 0,4 | T 51749 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11897869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11897869 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E512981684/3 | 2022-12-14 | 0.11416 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.11416 | 0
29399 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | ... Bran?ament electric trifazat subteran, alimentat din LEA JT strada Târgului, de la stâlpul de tip SC10002 din apropiere, realizat cu cablu 3x25+16C Al mmp , L= 60 m (48 m sapatura pamant), cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) montat pe postament de beton, pe domeniul public la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13696608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13696608 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E532439761/2 | 2022-12-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29400 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,23 | PTZ 26 VATA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13663539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13663539 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E531280966/3 | 2022-12-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29401 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098348 | 0,4 | PTAB 32 ABATOR | ... Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stalpul SE 11 nr. 66 din LEA JT - str. N.Titulescu, zona PTAB nr. 32, realizat cu cablu JT 3x10+6C mmpAl, L=17 m (5 m sapatura in pamant), cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) montat pe postament amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13403567 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403567 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E532443340/2 | 2022-12-15 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
29402 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029637 | 0,4 | T 51919 BANU CONSTRUCT | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13081989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13081989 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E513751376/3 | 2022-12-06 | 0.029056 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029056 | 0
29403 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13380581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380581 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513874169/2 | 2022-12-21 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29404 | CEF AUTO ALEX CS | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.099958 | 20 | A20 SACU-BALTA SARATA RE | Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT6438 Auto-Alex, racordat din stalpul nr.68 LEA 20kV Sacu, alimentata din statia 110/20kV Balta Sarata. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 20kV plecare din celula de masura. Masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect.Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect tip CST0410 ACDSGMR existent in regim bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12030838 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030838 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E541682232/2 | 2022-12-09 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
29405 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01199 | 0,4 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13833187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13833187 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522480846/2 | 2022-12-16 | 0.011755 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011755 | 0
29406 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010444 | 0,4 | PTA 3385 VALEA LUNGA I-Z | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp de tip SE 4 din LEA JT - Valea Lunga, zona PTA nr. 3385, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat pe domeniu public... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13691079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691079 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E531101081/4 | 2022-12-27 | 0.010239 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010239 | 0
29407 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.002795 | 0,4 | 4501 POIANA LUPULUI | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat de pe circuitul LES JT aferent PTA 4501, 6/0,4kV, 250kVA cu BMPT montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14140522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14140522 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E541516238/4 | 2022-12-23 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
29408 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045971 | 0,23 | T 52021 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018689 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E513929496/2 | 2022-12-01 | 0.004507 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004507 | 0
29409 | Instalare panouri fotovoltaice în str. Oituz, nr. 46, loc. Chi?oda, jud. Timi? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036466 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12123822 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123822 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513938575/2 | 2022-12-07 | 0.003575 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003575 | 0
29410 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0080957 | 0,4 | PTA 1158 TOPLITA C-TOPLITA | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - Toplita Muresului, zona PTA nr. 1158, realizat cu cablu quadripol 3x10+6C Al mm2, L=22 m (5 m pamant, 5 m drum auto betonat), cu BMPT 50 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13645257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13645257 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E532453464/2 | 2022-12-23 | 0.007937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007937 | 0
29411 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,23 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13931098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13931098 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E521429422/3 | 2022-12-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29412 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078949 | 0,4 | T 11712 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13248178 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513958757/2 | 2022-12-07 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
29413 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTA 68 OCIU | ... Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul SE 4 nr. 6 din LEA JT - Ociu, zona PTA nr. 68, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13294433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294433 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E532456995/2 | 2022-12-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29414 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13922609 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13922609 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E530929763/3 | 2022-12-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29415 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13723647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723647 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E522495077/2 | 2022-12-21 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29416 | DOSAR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 22352 TRANZICASA DESIGN | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13720025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13720025 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E513911756/2 | 2022-12-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29417 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004588 | 0,4 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13228216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228216 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E520367635/3 | 2022-12-07 | 0.004498 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004498 | 0
29418 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059874 | 0,4 | T2615 COM OBAD | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426213 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E514001993/2 | 2022-12-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29419 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059874 | 0,4 | T2615 COM OBAD | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426030 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E514001948/2 | 2022-12-14 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29420 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0078949 | 0,4 | PTA 10765 GRANICERI COM I | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13592760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592760 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E522495167/2 | 2022-12-22 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
29421 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059762 | 0,23 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13932348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13932348 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E513948453/2 | 2022-12-29 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
29422 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 3834 FANTANELE UZ. APA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13850326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13850326 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522493727/2 | 2022-12-15 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29423 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13850918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13850918 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E513849655/2 | 2022-12-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29424 | Generator Fotovoltaic Prosumator Casa de Locuit | Fotovoltaic | Arad | 0.0043963 | 0,4 | PTA 9573 COVASINT | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13966938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13966938 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E520906533/4 | 2022-12-20 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
29425 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048572 | 0,4 | PTA 188 PODELE SCOALA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13571881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571881 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E530820257/3 | 2022-12-16 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
29426 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098941 | 0,4 | PTZ 3021 ARAD CIOCARLIEI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13405239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13405239 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO005E520010348/3 | 2022-12-09 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29427 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,4 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13964574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13964574 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E522488024/2 | 2022-12-20 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29428 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 22420 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13530237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13530237 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E514023290/2 | 2022-12-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29429 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13587249 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13587249 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E514011163/2 | 2022-12-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29430 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,23 | PTZ 2 PETRILA | Bransament electric monofazat alimentat din reteaua electrica joasa tensiune, zona PTZ nr. 2, cu BMPM 32 A montat la limita de proprietate si contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12868429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868429 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E532321367/3 | 2022-12-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29431 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe cladire - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079866 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13384225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13384225 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E522503538/2 | 2022-12-12 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
29432 | Generator fotovoltaic - Prosumator - Hoza Marian | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049878 | 0,23 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13227887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13227887 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E521927997/3 | 2022-12-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29433 | GENERATOR FOTOVOLTAIC TRIFAZAT 15 KW-PANOURI MONTATE PE CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014384 | 0,4 | PTA 5085 T. VUIA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13405375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13405375 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E514048129/2 | 2022-12-29 | 0.014102 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014102 | 0
29434 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011697 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14011822 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14011822 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E514044664/2 | 2022-12-16 | 0.011468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011468 | 0
29435 | Locuinta + CEF- Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTA 10012 CHERELUS | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13522133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13522133 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522047159/3 | 2022-12-15 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
29436 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014993 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13425150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425150 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E513754841/3 | 2022-12-08 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
29437 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0094865 | 0,4 | PTA 12368 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13101699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13101699 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E514064172/2 | 2022-12-02 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
29438 | CEF HORVAT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098432 | 0,4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SC 10002 in LEA JT - str. Granitului, zona PTA nr. 166, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2 (DC 4126 RO), L=22 m (6 m pamant, 4 m drum auto asfaltat), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13887054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13887054 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E532468943/2 | 2022-12-29 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
29439 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059466 | 0,4 | T 5571 VUCOVA SAT | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13382219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382219 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E512225078/3 | 2022-12-08 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
29440 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004947 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprorgramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524222 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E511331536/3 | 2022-12-14 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
29441 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011791 | 0,4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 din lateralul casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4006, 6/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016816 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E540005713/3 | 2022-12-07 | 0.01156 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01156 | 0
29442 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.027988 | 0,4 | PTB 10773 BLOCURI 96 CRIS | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14053708 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14053708 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E521653375/4 | 2022-12-28 | 0.027439 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.027439 | 0
29443 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019756 | 0,4 | PTA 5767 UNIRII FAGET | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13890073 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13890073 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E512053875/3 | 2022-12-27 | 0.019369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019369 | 0
29444 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | AT - CET GURABARZA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13568082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13568082 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E513444803/2 | 2022-12-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29445 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | T2674 ICIL LIEBLING | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13297526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297526 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E514042695/2 | 2022-12-07 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29446 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004947 | 0,4 | T 22379 CEPARIU II | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13254984 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254984 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E514085490/2 | 2022-12-29 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
29447 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.024078 | 0,4 | PTA 14 VULCAN | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 7, cu sustinere pe stalpul SC 10001 din LEA JT - str. Coroesti, zona PTA nr. 14, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=60 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13225252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225252 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E532051581/3 | 2022-12-06 | 0.023606 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023606 | 0
29448 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012444 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13248057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13248057 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E514104616/2 | 2022-12-07 | 0.0122 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0122 | 0
29449 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 21722 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13078369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13078369 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E510674467/3 | 2022-12-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29450 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054881 | 0,4 | T 22388 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13297165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297165 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E514056915/2 | 2022-12-20 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
29451 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTB 8291 ARAD 6 VANATORI-SIRED | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13452701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452701 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E520511344/3 | 2022-12-14 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
29452 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | PTA 2596 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13274557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13274557 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E514115797/2 | 2022-12-01 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29453 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.010995 | 0,4 | PTB 10026 INEU TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13553406 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13553406 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522277435/3 | 2022-12-16 | 0.010779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010779 | 0
29454 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0088945 | 0,4 | PTA 1581 COM 2 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13427664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13427664 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E512571049/3 | 2022-12-14 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
29455 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0058957 | 0,4 | PTA 4045 PECICA STATIE | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13592444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592444 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522486954/2 | 2022-12-15 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29456 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.011893 | 0,4 | PTA 3906 CALUGARENI CARTIER NOU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13591207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13591207 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522521459/2 | 2022-12-15 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
29457 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016484 | 0,4 | T 2372 GIARMATA BLOC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13587498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13587498 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO005E514089696/2 | 2022-12-30 | 0.01616 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01616 | 0
29458 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058957 | 0,4 | T 2541 COM II BAZOS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13279266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13279266 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E514095435/2 | 2022-12-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29459 | Cerere devenire prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039882 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365602 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E514067120/2 | 2022-12-14 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
29460 | instalatie fotovoltaica+ locuinta-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0099858 | 0,4 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul SC10002 din fata locatiei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4050, 6/0 ,4kV, 400kVA si BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13281845 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13281845 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E540022677/3 | 2022-12-06 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
29461 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039964 | 0,4 | T 2579 MOSNITA VECHE TCIF | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13580035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13580035 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E511642812/3 | 2022-12-23 | 0.03918 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03918 | 0
29462 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099858 | 0,4 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13314018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13314018 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E520512941/3 | 2022-12-05 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
29463 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029479 | 0,23 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13548978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548978 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513201837/3 | 2022-12-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
29464 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019741 | 0,4 | T 1732 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13427055 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13427055 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO005E513907335/3 | 2022-12-22 | 0.019354 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019354 | 0
29465 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029886 | 0,4 | T 52203 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13730754 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13730754 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO005E514102243/2 | 2022-12-27 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
29466 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009995 | 0,4 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13384067 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13384067 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E522327813/3 | 2022-12-15 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29467 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T2381 CORNESTI COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13228279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228279 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E514123022/2 | 2022-12-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29468 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0064464 | 0,4 | 6115 VALEA BISTREI | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6115, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13405670 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13405670 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO005E540538309/3 | 2022-12-15 | 0.00632 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00632 | 0
29469 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004997 | 0,4 | PTZ 1020 ON CALAN | ... Bransament electric trifazat subteran alimentat din firida de retea existenta la blocul B, scara B, zona PTz nr. 1020 ON Calan, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=35 m (2 m trotuar asflatat, 7 m drum asfaltat, 24 m pamant), cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13551262 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13551262 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E532486415/2 | 2022-12-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29470 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009995 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SC 10002 din LEA JT - str. Horea, zona PTZ nr. 49 Baia Sarata, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe fatada casei.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13400742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13400742 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO005E530204040/3 | 2022-12-08 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29471 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004997 | 0,4 | 9066 STR EMINESCU | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9066, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13757191 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13757191 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E540723406/3 | 2022-12-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29472 | HERLEA -ORASTIE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099654 | 0,4 | PTZ 2018 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul nr. 14 din LEA JT - str. Cosbuc, zona PTZ nr. 2018 Orastie, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe fatada casei.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13316165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13316165 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E530754567/3 | 2022-12-06 | 0.00977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00977 | 0
29473 | GARAJ | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019782 | 0,4 | PTZ 52 LUPENI | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din firida de retea a blocului A14, scara 4, zona PTZ nr. 52, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=40 m (7 m pamant, 15 m drum auto pamant), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat langa garaj... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13223284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223284 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO005E532475514/2 | 2022-12-05 | 0.019394 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019394 | 0
29474 | Casa locuit+sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048165 | 0,23 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13859467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13859467 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E514137836/2 | 2022-12-28 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
29475 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 22284 SANMIHAIU ROMAN COM V | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13722005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722005 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E513303290/3 | 2022-12-23 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29476 | GENERATOR FOTOVOLTAIC TRIFAZAT-PANOURI INSTALAT EPE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014384 | 0,4 | PTA 5050 CARANSEBESULUI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13552401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13552401 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E514111029/2 | 2022-12-14 | 0.014102 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014102 | 0
29477 | casa particulara Arad, str. Constanta Hodos, nr. 9, jud. Arad | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097941 | 0,4 | PTZ 3019 ARAD KOGALNICEANU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13494870 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13494870 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522015592/3 | 2022-12-14 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
29478 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.010592 | 0,4 | 4349 LAC | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul nr.35 SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4349 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instala?ia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mic? sau egal? cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protec?iile de interfata se utilizeaza functiile de protec?ie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respect? valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1 ,1 Un / 603 s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s . Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13403953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403953 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E540411051/3 | 2022-12-12 | 0.010384 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010384 | 0
29479 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029949 | 0,23 | 4401 MONIOM | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4401, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13035959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13035959 | 2022-12-01 | nu | nu | nu | RO005E540317663/3 | 2022-12-01 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002936 | 0
29480 | Locuinta+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079958 | 0,4 | PTAB 195 ORIZONT 3 | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din caseta stradala nr. 2, zona PTAB 195 Orizont 3, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2, L=27 m (25 m drum auto pamant), cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13449458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449458 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E532489452/2 | 2022-12-16 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29481 | CASA UNIFAMILIALA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048961 | 0,23 | PTA 3295 ARAD DAMBOVITEI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13279226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13279226 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E520325189/3 | 2022-12-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29482 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.026988 | 0,4 | PTA 1202 PECO SANTUHALM D-S | ... Bran?ament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - Sântuhalm, de la stâlp de tip SE 10, zona PTA 1202 PECO, realizat cu conductor 4x16 mm2, L=20 m, cu consola si BMPT 32 A (FT-124-MT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13701397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13701397 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E530115175/5 | 2022-12-21 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026459 | 0
29483 | Casa POPOVICI COSMIN-RAZVAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079866 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13278356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13278356 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E513336634/3 | 2022-12-02 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
29484 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059966 | 0,4 | PTA 10066 CERMEI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13973332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13973332 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO005E520966179/3 | 2022-12-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29485 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048961 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13590581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590581 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO005E513134708/3 | 2022-12-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29486 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015333 | 0,4 | PTA 10037 BELIU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13553273 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13553273 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO005E521168040/3 | 2022-12-14 | 0.015032 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015032 | 0
29487 | Prosumator Crama Deva M&B VIN EXPERT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0070952 | 0,4 | PTZ 2 BISERICA BAPTISTA DEVA | ... Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea a blocului 9, scara 1, zona PTZ nr. 2 Biserica Baptista, cu BMPT 32 A montat langa firida de retea.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13447932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13447932 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO005E532122568/3 | 2022-12-21 | 0.006956 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006956 | 0
29488 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0085927 | 0,4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4006, 6/0,4kV, 630kVA cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart- Meter in montaj direct.Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent, in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13695982 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695982 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO005E540180593/3 | 2022-12-16 | 0.008424 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008424 | 0
29489 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.014708 | 0,4 | 7559 SMA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7559, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14615967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14615967 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO005E540610782/3 | 2022-12-28 | 0.01442 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01442 | 0
29490 | CEF MA&GC DEPOCON | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011842 | 0,4 | PTA 210 OHABA DE SUB PIATRA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 34 din LEA JT - sat Ohaba de sub Piatra, zona PTA nr. 210 Ohaba de sub Piatra, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13720487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13720487 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO005E531520435/3 | 2022-12-23 | 0.01161 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01161 | 0
29491 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049878 | 0,23 | PTA 1166 HONDOL 1 CERTEJ - HONDOL | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12948355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948355 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E530779485/4 | 2022-12-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29492 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | Arad | 0.0059874 | 0,4 | PTA 9517 GALSA3 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14476784 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14476784 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E521114782/3 | 2022-12-29 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29493 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0087926 | 0,4 | 4148 MOTEL KM5 | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din circuitul LES JT aferent PT4148, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, langa firida de distributie, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart- Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13292850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13292850 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E541593525/3 | 2022-12-12 | 0.00862 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00862 | 0
29494 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029978 | 0,4 | PTZ 13 VALEA BRAD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13696423 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13696423 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E530812719/3 | 2022-12-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29495 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.011953 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14957034 | 2023-01-20 | 14957034 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO005E522289348/2 | 2023-04-21 | 0.011621 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011621 | 0
29496 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054478 | 0,23 | T 52078 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14960568 | 2023-01-20 | 14960568 | 2023-04-23 | nu | nu | nu | RO005E513737886/2 | 2023-03-15 | 0.00534 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00534 | 0
29497 | CEF Prosumer+Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097461 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14843197 | 2023-01-20 | 14843197 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO005E513621327/2 | 2023-01-26 | 0.009554 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009554 | 0
29498 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTA 10049 CERMEI | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14816917 | 2023-01-13 | 14816917 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO005E520960702/2 | 2023-02-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29499 | Magazin | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.016992 | 0,4 | PTZ 3 BLOCURI | ... Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea a blocului 9B, scara B, cu BMPT 63 A montat pe fatada cladirii.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14780511 | 2023-01-25 | 14780511 | 2023-04-30 | nu | nu | nu | RO005E531493917/2 | 2023-02-22 | 0.01661 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01661 | 0
29500 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011995 | 0,4 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14752033 | 2023-01-16 | 14752033 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513308408/2 | 2023-05-15 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
29501 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.016339 | 0,4 | 4327 CRISAN | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 peste drum de casa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4327, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14769870 | 2023-01-30 | 14769870 | 2023-04-31 | nu | nu | nu | RO005E541478707/2 | 2023-03-06 | 0.015823 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015823 | 0
29502 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081967 | 0,23 | T 2423 REMETEA MARE COMUNA I | Bransament electric monofazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14613430 | 2023-01-19 | 14613430 | 2023-04-23 | nu | nu | nu | RO005E511515338/2 | 2023-02-16 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
29503 | Hala productie + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.062974 | 0,4 | T2361 IAS ABATOR | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14615963 | 2023-01-30 | 14615963 | 2023-04-31 | nu | nu | nu | RO005E513638662/2 | 2023-05-15 | 0.061722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.061722 | 0
29504 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.018318 | 0,4 | PTZ 18 PROGRESUL DEVA | Bransament electric trifazat-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?ifinal? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14621090 | 2023-01-18 | 14621090 | 2023-04-23 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.017958
29505 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098358 | 0,4 | T 5507 DAROVA NOUA | Bransament electric trifazat existent.Contor existent programat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14564422 | 2023-01-17 | 14564422 | 2023-04-23 | nu | nu | nu | RO005E513174331/2 | 2023-03-02 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
29506 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTZ 13 BL. J LIBERTATII DEVA | ... Bransament electric trifazat subteran alimentat din firida de retea existenta pe cladirea centralei termice, zona PTZ nr. 13 Bl.J Libertatii, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe locuinta.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor dedeclan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electricecu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14522278 | 2023-01-10 | 14522278 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO005E530126335/2 | 2023-02-01 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
29507 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14564774 | 2023-01-10 | 14564774 | 2023-04-16 | nu | nu | nu | RO005E522215639/2 | 2023-02-21 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
29508 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098754 | 0,4 | PTB 9411 INEU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14474033 | 2023-01-12 | 14474033 | 2023-04-16 | nu | nu | nu | RO005E520777393/2 | 2023-02-16 | 0.009672 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009672 | 0
29509 | SISTEM FOTOVOLTAIC 15KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076449 | 0,4 | T 2409 PARTA COM. III | Bransament electric trifazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14486032 | 2023-01-11 | 14486032 | 2023-04-17 | nu | nu | nu | RO005E511504257/2 | 2023-03-09 | 0.007397 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007397 | 0
29510 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T 31773 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14483381 | 2023-01-16 | 14483381 | 2023-04-17 | nu | nu | nu | RO005E511677449/2 | 2023-03-21 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
29511 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T 51727 | Bransament electric monofazat existent.Contor existent programat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14476390 | 2023-01-13 | 14476390 | 2023-04-19 | nu | nu | nu | RO005E513090226/2 | 2023-04-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29512 | Casa locuit+sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14468049 | 2023-01-20 | 14468049 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0048
29513 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019988 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14335258 | 2023-01-17 | 14335258 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513423899/2 | 2023-02-08 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
29514 | CLADIRE SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11995 | 20 | A20 CARPINIS 2-JIMBOLIA TM | Bransament electric trifazat existent.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14385751 | 2023-01-09 | 14385751 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E513234259/3 | 2023-02-07 | 0.1175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1175 | 0
29515 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTZ 1001 OV CALAN | Bransament electric monofazat-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14330003 | 2023-01-13 | 14330003 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO005E530560900/2 | 2023-05-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29516 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01999 | 0,4 | PTA 8564 GHIOROC COMUNA IV | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8564, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14187884 | 2023-01-04 | 14187884 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E521586099/2 | 2023-03-06 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
29517 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 8547 LIPOVA RADNA MFA 01191 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14183540 | 2022-12-29 | 14183540 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E520831990/2 | 2023-02-06 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29518 | Generator Fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTZ 3330 ARAD BLOC B8-B18 ALEEA HERCULE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14145525 | 2023-01-05 | 14145525 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO005E521410051/2 | 2023-03-07 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29519 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039984 | 0,23 | T 51931 STATIE POMPARE | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14183831 | 2023-01-05 | 14183831 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E513429851/2 | 2023-03-15 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
29520 | Cef 17kw | Fotovoltaic | Arad | 0.016991 | 0,4 | PTB 9421 INEU STR A.IANCU COLT CU CLOSCA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14136092 | 2023-01-06 | 14136092 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO005E522416654/2 | 2023-03-31 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
29521 | Locuinta + Casa CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059974 | 0,4 | 6221 PALTINIS 1 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 din fata locatiei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6221, 20/0 ,4kV, 250kVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14148182 | 2023-01-19 | 14148182 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541329195/2 | 2023-04-20 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29522 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.029986 | 0,4 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | -.... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8252, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14147302 | 2023-01-09 | 14147302 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E522080673/2 | 2023-02-21 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
29523 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTB 3301 ARAD LUNGA | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14143832 | 2023-01-19 | 14143832 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.004899
29524 | Generator fotovoltaic - Prosumator Huian Gheorghe Ciprian | Fotovoltaic | ARAD | 0.014994 | 0,4 | PTA 3886 BODROGUL NOU COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14179372 | 2023-01-06 | 14179372 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E522488620/2 | 2023-02-22 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
29525 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.012145 | 0,4 | 6009 SCOALA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6009, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14181416 | 2023-01-04 | 14181416 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E541471609/2 | 2023-02-01 | 0.011897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011897 | 0
29526 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe constructie - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.029988 | 0,4 | PTA 8545 LIPOVA RADNA MAT | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14149223 | 2023-01-11 | 14149223 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO005E521298291/2 | 2023-03-08 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02939 | 0
29527 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.010794 | 0,4 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14198042 | 2023-01-23 | 14198042 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO005E520246596/2 | 2023-05-04 | 0.010484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010484 | 0
29528 | Prosumator Batalarean Ionel 1510205022810 | Fotovoltaic | ARAD | 0.022989 | 0,4 | PTA 9578 TIRNOVA7 | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat pentru locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14237834 | 2023-01-05 | 14237834 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.02244
29529 | Bobda | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076653 | 0,4 | PTA 1587 COM BOBDA | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14092695 | 2023-01-10 | 14092695 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512582973/2 | 2023-04-26 | 0.007417 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007417 | 0
29530 | LOCUINTA SI PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009994 | 0,4 | 4429 CARASOVA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4429, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14056803 | 2022-12-20 | 14056803 | 2022-02-10 | nu | nu | nu | RO005E541645938/1 | 2022-02-10 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29531 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.014994 | 0,4 | 7319 PLUGOVA 1 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7319, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat aerian cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 12 metri (2m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7319, 20/0,4kV, 160KVA. Se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul trifazat existent si contorul se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13969543 | 2023-01-13 | 13969543 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541389382/2 | 2023-07-07 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
29532 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0050562 | 0,4 | PTA 3465 ARAD RENASTERII-DREPTATII | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13977254 | 2023-01-04 | 13977254 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E522407272/2 | 2023-02-07 | 0.004859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004859 | 0
29533 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0069952 | 0,4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13976361 | 2023-01-05 | 13976361 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E513281666/2 | 2023-02-02 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00676 | 0
29534 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.007493 | 0,23 | 9136 STR RACASDIEI | Exista bransament electric monofazat aerian, realizat cu cablu CCbYY 10/10, in lungime de 8m, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9136, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 40A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va inlocui disjunctorul existent in BMPM cu un disjunctor bipolar 63A, conexiunile acestuia la contor si la sirul de cleme se vor realiza cu conductor de Cu de sectiune 10mmp. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator conf.puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13918866 | 2022-12-16 | 13918866 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540702661/2 | 2023-04-26 | 0.00715 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00715 | 0
29535 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 51937 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13923726 | 2023-01-06 | 13923726 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.007839
29536 | Locuinta+ CEF- Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039984 | 0,4 | P1349 | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13980468 | 2023-01-06 | 13980468 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E511102879/2 | 2023-03-15 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
29537 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01999 | 0,4 | T 2286 SATCHINEZ SCOALA | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13928117 | 2023-01-11 | 13928117 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E511627556/2 | 2023-01-26 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
29538 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | T2681 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existent.Necesar programare contor existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13944844 | 2022-12-29 | 13944844 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E512440505/2 | 2023-03-06 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
29539 | Locuinta+CEF Prosumatori | Fotovoltaic | ARAD | 0.01999 | 0,4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existent..... Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3275, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gardul zidit<(>,<)> la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13845152 | 2023-01-04 | 13845152 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO005E522296278/2 | 2023-03-24 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
29540 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.016989 | 0,4 | 4402 LUPAC CENTRU | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SV din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4402, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 32A. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13880639 | 2022-12-29 | 13880639 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO005E540777988/2 | 2023-05-03 | 0.01646 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01646 | 0
29541 | CEF- AFM 2021-2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0080964 | 0,4 | PTZ 2011 POMPE FCO ORASTIE / LEA ORASTIE | Bransament electric trifazat-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor dedeclan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electricecu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13853893 | 2023-01-04 | 13853893 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E532291925/2 | 2023-02-27 | 0.007918 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007918 | 0
29542 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032365 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13884328 | 2022-12-29 | 13884328 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E521377480/2 | 2023-03-15 | 0.003075 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003075 | 0
29543 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079967 | 0,4 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | -... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10807, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe stalpul LEA 0.4kV, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare contor trifazat bidirectional existent la beneficiar; - pozare pe stalp cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13886606 | 2022-12-28 | 13886606 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.007835
29544 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081967 | 0,4 | T 51733 | Bransament electric trifazat existent.bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 51733? 20/0,4kV-400 kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 15 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m<(>,<)> 1m in BMPT, 4m spatiu verde, , ). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13695325 | 2022-12-22 | 13695325 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E512893248/2 | 2023-02-08 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
29545 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0057355 | 0,4 | T 22422 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13692103 | 2023-01-10 | 13692103 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E513066285/2 | 2023-02-16 | 0.005525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005525 | 0
29546 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099953 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13720117 | 2022-12-22 | 13720117 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E513369999/2 | 2023-01-31 | 0.009765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009765 | 0
29547 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | P1055 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13719028 | 2023-01-04 | 13719028 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E513075274/2 | 2023-01-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29548 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0072747 | 0,4 | PTB 3301 ARAD LUNGA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13757588 | 2023-01-04 | 13757588 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.007034
29549 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095958 | 0,4 | T51866 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13758740 | 2023-01-13 | 13758740 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511128563/2 | 2023-04-25 | 0.009388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009388 | 0
29550 | racord nou | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T12532 GIROC TIMIS | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13619397 | 2023-01-19 | 13619397 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513089695/2 | 2023-04-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29551 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011135 | 0,4 | T 41702 | -Din PT 41702 prin intermediul unuei LEA jt TYIR, necesar un bransament cu conductor AL3x25+16Cmmp in lungime de 13m din care 1m trotuar 1m zv 10m pe stalp 1m bmpt, si un BMPT 40A la limita de proprietate Necesar montare contor electric trifazat bidirectional- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13617339 | 2023-01-04 | 13617339 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514161484/1 | 2023-04-20 | 0.010914 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010914 | 0
29552 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012145 | 0,4 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13626666 | 2023-01-10 | 13626666 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E511382699/2 | 2023-02-16 | 0.011887 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011887 | 0
29553 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059975 | 0,4 | T 21741 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13643580 | 2022-12-27 | 13643580 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511710795/2 | 2023-06-16 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
29554 | ANEXA GOSPODAREASCA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.027989 | 0,4 | PTA 8571 CUVIN COMUNA 1 | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8571, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 19m, din care cca. 7m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13575053 | 2023-01-11 | 13575053 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522538479/1 | 2023-04-21 | 0.027435 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.027435 | 0
29555 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079868 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent.Necesar programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13572097 | 2022-12-21 | 13572097 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO005E513322538/2 | 2023-03-23 | 0.00734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00734 | 0
29556 | DOSAR PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013694 | 0,4 | T 12366 GHIRODA JIUL | Bransament electric trifazat existent.Montare contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13572477 | 2023-01-09 | 13572477 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514166153/1 | 2023-07-28 | 0.013425 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013425 | 0
29557 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009992 | 0,4 | 4492 CALNIC STR.CALNICELULUI | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4492, 20/0,4kV, 100kVA si BMPM montat pe peretele gardului, echipat cu disjunctor tripolar 13A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 25A. Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30KVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta I - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta ? 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.) - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat de tip Smart-Meter existent, in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13549253 | 2022-12-15 | 13549253 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO005E540249443/2 | 2023-03-01 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
29558 | Sediu Social + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3876 SAG MOARA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13531751 | 2023-01-06 | 13531751 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO005E521292464/2 | 2023-02-24 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29559 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,23 | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVAC | Loc de consum si producere existent..Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura 32 A existent, cu BMPT 63 A. -Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. -Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. -Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. -În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13527944 | 2022-12-15 | 13527944 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00774
29560 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,23 | PTA 5776 RACHITA SCOALA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13524060 | 2023-01-05 | 13524060 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00578
29561 | Spor putere+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019192 | 0,4 | T 1739 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13549895 | 2022-12-28 | 13549895 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E510063953/2 | 2023-02-06 | 0.018815 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018815 | 0
29562 | Imobil CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079868 | 0,4 | PTA 8583 CHELMAC MOARA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13447800 | 2022-12-29 | 13447800 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E521562475/2 | 2023-02-16 | 0.00734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00734 | 0
29563 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014994 | 0,4 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | Loc de consum si producere existent. Loc de consum si producere existent..... Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.11014, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita proprietate, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent<(>,<)> programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT existent pe fatada si recuperarea contorului trifazat bidirectional; - interceptarea si sectionarea corespunzatoare a cablului de bransament<(>,<)> in zona limitei de proprietate<(>,<)> in vederea legarii sale in BMPt proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13452853 | 2022-12-14 | 13452853 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522071561/5 | 2023-06-27 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014698 | 0
29564 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080966 | 0,4 | PTA 5275 STIUCA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13453650 | 2022-12-27 | 13453650 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511981650/2 | 2023-05-12 | 0.007928 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007928 | 0
29565 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | PCZ 5137 STADION 3 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13433457 | 2022-12-12 | 13433457 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E513639001/2 | 2023-03-16 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
29566 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | PTA 5267 VV DELAMARINA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13473895 | 2022-12-22 | 13473895 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513076174/2 | 2023-05-02 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
29567 | GENERATOR FOTOVOLTAIC TRIFAZAT 10 KW-PANOURI INSTALATE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | PTA 12602 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13458712 | 2022-12-28 | 13458712 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514162924/1 | 2023-05-22 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
29568 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 4035 PECICA COM 2 (MUSTRA) | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398447 | 2022-12-21 | 13398447 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00979
29569 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39984 | 20 | S20 NR.8-BUCOVINA TM | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365192 | 2023-01-06 | 13365192 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.3918
29570 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0070817 | 0,23 | T 51831 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13405220 | 2023-01-12 | 13405220 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO005E513508613/2 | 2023-05-04 | 0.006933 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006933 | 0
29571 | Generatorul Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 3964 SAGU COM | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13366696 | 2022-12-08 | 13366696 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO005E521765740/2 | 2023-03-21 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
29572 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13401031 | 2023-01-10 | 13401031 | 2022-02-07 | nu | nu | nu | RO005E514166557/1 | 2022-02-07 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29573 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011991 | 0,4 | 4436 CALNIC HALTA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4436, 20/0,4kV, 160kVA, cu contor trifazat, montat in interiorul proprietatii.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat subteran realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime traseu de 12 metri din care 10m coborare stalp si 2m pozat in sapatura spatiu verde pe domeniul public, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4436, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran sau bransament trifazat mixt din LEA JT este de 2430 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul existent si contorul existent se va preda Operatorului de Retea. Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instala?ia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mic? sau egal? cu 30KVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protec?iile de interfata se utilizeaza functiile de protec?ie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respect? valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta I - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta ? 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.) - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13378793 | 2022-12-13 | 13378793 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541351831/2 | 2023-04-05 | 0.01156 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01156 | 0
29574 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01699 | 0,4 | PTA 4530 CURTICI FEDERALCOOP. | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13546845 | 2023-01-03 | 13546845 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.01649
29575 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079968 | 0,4 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13224105 | 2022-12-16 | 13224105 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO005E521420580/2 | 2023-03-27 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29576 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.019992 | 0,4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3496, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 26m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13224227 | 2022-11-23 | 13224227 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO005E520283148/2 | 2023-03-13 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
29577 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029986 | 0,4 | T 2403 COM I SAG | Bransament electric trifazat existent.... Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13278710 | 2023-01-26 | 13278710 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E511469145/2 | 2023-02-02 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
29578 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.025188 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x25+16C<(>,<)> conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 16m, din care cca. 2m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 2m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13150608 | 2022-12-30 | 13150608 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO005E520347060/2 | 2023-03-30 | 0.024596 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024596 | 0
29579 | ELECTRIC UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.070472 | 0,4 | PTA 1564 AGROMEC CENEI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13150619 | 2022-11-08 | 13150619 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512585134/2 | 2023-06-21 | 0.06908 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.06908 | 0
29580 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13131917 | 2022-12-05 | 13131917 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00774
29581 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T12458 FORAJ 5 | Bransament electric trifazat existent.Instalatia corespunde din punct de vedere tehnic<(>,<)>contorul existent este programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13132228 | 2022-12-29 | 13132228 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0097
29582 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13078570 | 2022-11-18 | 13078570 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO005E521382059/2 | 2023-02-20 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29583 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 3796 SANPETRU GERMAN COM 1 | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13093808 | 2022-12-16 | 13093808 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.005879
29584 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.015112 | 0,4 | PTB 1904 ARAD CRASNA TC | Bransament electric trifazat existent..Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.1904, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13023112 | 2022-12-05 | 13023112 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO005E522262765/2 | 2023-03-13 | 0.014718 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014718 | 0
29585 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.015983 | 0,4 | PTA 11009 BISERICA SIMAND | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13017644 | 2022-12-02 | 13017644 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO005E522367570/2 | 2023-03-21 | 0.015669 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015669 | 0
29586 | Laborator tehnica dentara- Prosumator CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.013195 | 0,4 | PTA 10777 ADEA COM I | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12981647 | 2022-11-16 | 12981647 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E521451113/2 | 2023-03-06 | 0.012926 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012926 | 0
29587 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12928280 | 2022-11-22 | 12928280 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513126642/2 | 2023-05-10 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29588 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existent.Montare contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12975451 | 2023-01-19 | 12975451 | 2022-02-16 | nu | nu | nu | RO005E514166007/1 | 2022-02-16 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29589 | CEF FAZENDA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01699 | 0,4 | T 5529 OHABA FORGACI - NOU | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947966 | 2022-11-24 | 12947966 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512226372/2 | 20234-04-20 | 0.01651 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01651 | 0
29590 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 4061 SEMLAC AGROAVICOLA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4061, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12971780 | 2022-12-15 | 12971780 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0097
29591 | dosar prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081863 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existent.Necesar programare contor trifazat existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12928246 | 2023-01-05 | 12928246 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO005E513220041/2 | 2023-02-23 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
29592 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 8368 ARAD MARNEI-TROTUSULUI | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8368, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x10+6C, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 17m, din care cca. 5m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12867353 | 2022-11-09 | 12867353 | 2023-05-23 | nu | nu | nu | RO005E522096007/3 | 2023-05-23 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29593 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081967 | 0,4 | T 2267 ORTISOARA MEC. | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12769777 | 2022-11-07 | 12769777 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO005E511350087/2 | 2023-03-02 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
29594 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047165 | 0,4 | T 21527 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12819213 | 2022-11-25 | 12819213 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO005E514150471/1 | 2023-03-10 | 0.004526 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004526 | 0
29595 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12796039 | 2022-11-03 | 12796039 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0097
29596 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011955 | 0,4 | PTA 12360 R.MARE COM III | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12698436 | 2022-11-04 | 12698436 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513326385/2 | 2023-02-08 | 0.011719 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011719 | 0
29597 | LOCUINTA+CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0089924 | 0,23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | -.... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional existent; - montare consola metalica acoperis pe imobilul beneficiarului; - pozare cablu Al bipolar pentru pozare aeriana<(>,<)> 2x16mmp<(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 33m, din care cca.5m coborare pe stender/perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12698509 | 2022-11-17 | 12698509 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521828267/2 | 2023-06-19 | 0.00862 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00862 | 0
29598 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.021439 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12703115 | 2022-11-09 | 12703115 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510856515/2 | 2024-04-25 | 0.020921 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.020921 | 0
29599 | Instalare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009995 | 0,4 | T 11725 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12586580 | 2022-10-26 | 12586580 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E510426316/2 | 2023-03-15 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
29600 | Locuinta+CEF-Pprosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010634 | 0,4 | T2868 SAT SIPET | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12621038 | 2022-12-08 | 12621038 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513794081/1 | 2023-05-24 | 0.010357 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010357 | 0
29601 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12617131 | 2022-11-22 | 12617131 | 2023-03-15 | nu | nu | nu | RO005E512899121/2 | 2023-03-15 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29602 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0036381 | 0,23 | 4051 DEALUL MARE | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4051, 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12567058 | 2022-11-01 | 12567058 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO005E540186296/2 | 2023-03-24 | 0.003557 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003557 | 0
29603 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.019992 | 0,4 | PTA 4580 DOROBANTI COM 4 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4580, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperare contor trifazat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12504590 | 2022-10-14 | 12504590 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO005E521465837/2 | 2023-05-18 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
29604 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016783 | 0,4 | T 2372 GIARMATA BLOC | Bransament electric trifazat existent.Necesar programare contor existent si inlocuire siguranta existenta cu siguranta de 40 A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12304655 | 2022-11-23 | 12304655 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO005E511533901/2 | 2023-03-31 | 0.015964 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015964 | 0
29605 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011995 | 0,4 | T 31770 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12329073 | 2022-11-15 | 12329073 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E511240175/2 | 2023-02-15 | 0.01174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01174 | 0
29606 | CEF-ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09958 | 0,4 | T12482 FORAJ 23 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire BMPT existent cu un BMPTi 180A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 si contor electric trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12229821 | 2022-10-07 | 12229821 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513488025/2 | 2023-06-30 | 0.097137 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097137 | 0
29607 | Magazin(trecere pe definitiv)+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098358 | 0,4 | PTZ 60 BL. 61 DACIA DEVA | ... Bransament trifazat alimentat din caseta stradala zona PTZ 60 Bl. 61 Dacia, realizat cu conductor 3x10+6C mmpAL in lungime de 5 m si BMPT 32 A (FT-133-MAT) montat pe postament.-Finalizare racordare temporara in solutie definitiva realizata in baza ATR nr. 148545011/28.09.2015. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11995897 | 2023-01-25 | 11995897 | 2023-03-09 | nu | nu | nu | RO005E532493794/1 | 2023-03-09 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
29608 | Fotovoltaice-Electric up | Fotovoltaic | ARAD | 0.068972 | 0,4 | PTA 3601 LIVADA AVICOLA SEL 1 | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3601, din CD a PTA prin coloana la BMPTi cu contor electronic trifazat in montaj semidirect 3xTC=150/5A..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12028658 | 2022-09-16 | 12028658 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E522070425/3 | 2023-02-10 | 0.06758 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.06758 | 0
29609 | Spor de putere +instalare Fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099953 | 0,4 | T 12296 | Bransament electric monofazat existentBransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta si alimentata din postul de transformare T 12296? 20/0,4kV?250kVA; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 30 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT si 19m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; BMPT 40A, pe soclu, amplasat la limita de propietate. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=40A si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12038703 | 2022-10-21 | 12038703 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513829428/2 | 2023-06-07 | 0.009765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009765 | 0
29610 | Sediu Firma | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.027364 | 0,4 | 4474 VANE CSR | Exista bransament electric, racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 4474, 20/0,4kV, 160kVA, cu contor electronic trifazat tip CST0410 prevazut cu telecitire, in montaj direct in cutia de distributie CD a postului de transformare, circuit nr.1 (3 x SIST201 MPR 125A).-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11970501 | 2022-10-13 | 11970501 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541303513/2 | 2023-05-04 | 0.026808 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026808 | 0
29611 | racordare CEF prosumator-ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.032237 | 0,4 | PTZ 16 PETROSANI | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea existenta pe cladirea utilizatorului, cu masura energiei electrice active si reactive in montaj semidirect.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11821990 | 2022-11-04 | 11821990 | 2023-05-17 | nu | nu | nu | RO005E531433821/2 | 2023-05-17 | 0.031603 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.031603 | 0
29612 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.099959 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentDemontare bransament electric trifazat existent. Solutie propusa: Bransament electric subteran trifazat din FD E2+4 alimentata prin intermediul LES JT din T 51886 ? 20/0,4kV; se va inlocui cablul existent, iar bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x95+50N in lungime de 5 metri, BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s conform FT 133, montat pe perete. - BMPTi va fi echipat cu intreruptor automat tetrapolar jt. In=160A, TC 250/5A cls. 0.5s si contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica 5(20)A.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11796224 | 2022-09-20 | 11796224 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.09795
29613 | HALA+CEF 100 kW si Statie de incarcare-Prosumator( Electric UP) | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09986 | 20 | A20 NR.6-FRATELIA TM | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11821260 | 2022-10-06 | 11821260 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512919382/3 | 2023-07-11 | 0.097897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097897 | 0
29614 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0089962 | 0,4 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4566, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 16m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11770869 | 2022-12-19 | 11770869 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521770971/2 | 2023-06-29 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00881 | 0
29615 | restaurant + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09971 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional; Inlocuire grup cu masura direct cu BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11703869 | 2022-09-14 | 11703869 | 2023-05-12 | nu | nu | nu | RO005E513116168/2 | 2023-05-12 | 0.097752 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097752 | 0
29616 | Locuinta+CEF-Prosumator - spor de putere consumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099946 | 0,4 | T 21782 | Bransament electric trifazat existent-.Instalatia corespunde din punct de vedere tehnic | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11641848 | 2022-10-20 | 11641848 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00973
29617 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059972 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11502350 | 2022-11-21 | 11502350 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO005E513207855/2 | 2023-02-24 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
29618 | Hotel ?i Sala de Festivitate+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.091805 | 20 | A20 TELIUC DOLOMITA-CASTEL HUNEDOARA DV | Racord 20 kV alimentat din PTZ nr. 143 SIT INDUSTRIAL, unde a fost montata celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0.1 kV (clasa de precizie 0.5S) si 2 transformatoare de curent de 50/5A (clasa de precizie 0.5S); cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva clasa 0.5S, montat in firida masura din exteriorul PTZ nr. 143.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11487478 | 2023-01-05 | 11487478 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E532411963/2 | 2023-02-02 | 0.09 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09 | 0
29619 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059972 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11503589 | 2022-11-07 | 11503589 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513207530/2 | 2023-06-02 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
29620 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.039984 | 20 | A20 RASE USOARE-GAI AR | Din LEA 20kV GAI - Rase Usoare prin racord LEA 20kV la PTA 20/0.4kV - 160kVA nr.8277 (proprietate terti) si instalatiile de JT existente..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=250/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11448028 | 2022-09-09 | 11448028 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO005E522021296/2 | 2023-03-06 | 0.039198 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.039198 | 0
29621 | ElectricUP - CEF Strinapoli | Fotovoltaic | ARAD | 0.055566 | 0,4 | PTA 8029 CAPRUTA | Din PTA 20/0.4kV, nr.8029, din CD a PTA prin coloana jt la BMPTi-160A existent cu contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect 3xTC=150/5A.Necesar programare, contor electronic triazat bidirectional existent in montaj semidirect TC=150/5A, cu tarif de prosucator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11374474 | 2022-09-16 | 11374474 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E522094836/2 | 2023-02-16 | 0.054378 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.054378 | 0
29622 | SISTEM FOTOVOLTAIK QUARK | Fotovoltaic | ARAD | 0.059976 | 0,4 | PTB 1406 ARAD PARC IND EST 1 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1406, din tabloul jt al PTB prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, lucrari realizate conform ATR 15957 / 04.02.2005..Programare cu tarif de producator contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=200/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11372785 | 2022-09-15 | 11372785 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO005E522052009/3 | 2023-03-13 | 0.058798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058798 | 0
29623 | Hala Productie si sistem fotovoltaic - Electric Up | Fotovoltaic | ARAD | 0.067473 | 0,4 | PTA 10501 SEBIS | Din CD a PTA 10501 prin circuit aerian separat la BMPTi cu contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect TC=200/5A..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11346190 | 2022-09-16 | 11346190 | 2022-02-10 | nu | nu | nu | RO005E522355005/1 | 2022-02-10 | 0.066146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.066146 | 0
29624 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02499 | 0,4 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10915, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului existent; - legare cablu bransament existent in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11298728 | 2022-09-13 | 11298728 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO005E521689295/2 | 2023-03-03 | 0.02449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02449 | 0
29625 | Generator Fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02499 | 0,4 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10915, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT-32A si recuperarea contorului trifazat existent; - legarea conductorului izolat torsadat existent la noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11298668 | 2022-09-08 | 11298668 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO005E522232920/2 | 2023-03-03 | 0.02449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02449 | 0
29626 | hale 93-95 parc industria UTA-ANEXA 4 | Fotovoltaic | ARAD | 0.19612 | 6 | UVA 110/20/6KV | Din statia 110/6kV-UVA din celulele de linie 6kV, UVA 1 si UVA 3 aferente sectiei 1 bare 6kV ale statiei prin doi feederi - LES 6kV corespunzatori UVA 1 si UVA 3 pana la statia de conexiuni de la consumator..Programare contoare trifazate existente cu tarif producator, in montaj indirect TT=6/0.1kV, TC=600/5A, aferente POD RO005E521367580 si RO005E521370719. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11171927 | 2022-12-13 | 11171927 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.19218
29627 | Hala Productie | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.079968 | 20 | A20 PT 201 SERE-DEVA CFR DV | Punct de conexiune 20 kV racordat la LES 20 kV Sere din statia 110/20 kV Deva CFR, cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice din E-DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu compartimentul de racordare echipat cu 2 celule de linie si 1 celula de masura cu grup de masurare de decontare.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182543 | 2022-09-22 | 11182543 | 2023-03-08 | nu | nu | nu | RO005E531475366/3 | 2023-03-08 | 0.078396 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.078396 | 0
29628 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012795 | 0,4 | PTA 11005 COM CAPORAL ALEXA 1 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11138964 | 2022-09-06 | 11138964 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.012534
29629 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,23 | T 12286 | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11127348 | 2022-08-19 | 11127348 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00587
29630 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.018522 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11063224 | 2022-10-03 | 11063224 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.018149
29631 | CENTRU MEDICAL SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR - PROGRAM START UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.099954 | 0,4 | T 41765 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10889015 | 2022-08-03 | 10889015 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0977
29632 | Panouri | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019831 | 0,4 | 7517 ITA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul PTA 7517, 20/0 ,4kV, 250kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Lucrari in grija beneficiarului: Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018 ? Norma Tehnica privind conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.14, pct.3, alin.a ? prosumatorul cu instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare avand o puterea instalata mai mica sau egala cu 30kVA si racordata la reteaua electrica JT, pentru protectiile de interfata se utilizeaza functiile de protectie incorporate in modulul generator (invertor), cu reglajele care respecta valorile de mai jos: Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un / 0,5 s Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un / 3,2 s Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz / 0,5 s Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz / 0,5 s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* 1,1 Un / 603 s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10846802 | 2022-12-16 | 10846802 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO005E541586370/2 | 2023-03-21 | 0.019403 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019403 | 0
29633 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.099954 | 20 | A20 UZINA DE APA 2-FANTANELE AR | Din LEA 20kV Fintinele ? Uzina de Apa II, stalpul nr.94, racord LEA 20kV la PTA 20/0,4 kV ? 100kVA nr. 1379 (proprietate terti) si instalatiile jt existente. Masura energiei electrice consumate este realizata la jt prin grup masura compus din contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect 3xTC=150/5A, existent in BMPTi. Delimitarea intre instalatiile operatorului de distributie si cele ale utilizatorului este realizata la MT, la bornele iesire separatorul PTA 1379..Necesar realizarea urmatoarelor lucrari: 1. - lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, in aval de punctul de delimitare: - amplificare PTA 1379 prin inlocuirea transformatorului existent cu un transformator 20/0.4kV, 160kVA; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif producator, in montaj semidirect TC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10398519 | 2022-08-22 | 10398519 | 2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0977
29634 | sediu primarie si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099776 | 0,4 | T 5516 BUZIAS GRIVITA | .Este necesar executia unu bransament trifazat subteran in cablu j.t 3x35+25C in lungime totala de 40 m din care 36 m sapatura in trotuar asflatat si un BMPT- 80 A si masura semidirecta cu reductori de curent de 250/5 , la limita de propietate. Instalatia existenta se va desfiinta Se va monta prin grija operatorului de distributie un contor electronic trifazat, bidirectional, programat cu tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 08470390 | 2022-03-30 | 08470390 | 2023 | nu | Este necesar inlocuirea firidei bloc Principale 14 | nu | RO005E512230265/2 | 2023-06-12 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
29635 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 1708 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14389194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14389194 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E513549539/1 | 2023-01-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29636 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14180455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14180455 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513685899/1 | 2023-01-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29637 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14145808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14145808 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E513551026/1 | 2023-01-11 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
29638 | CEF SIDE TRADING | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11368 | 0,4 | T2371 DUMBRAVITA F12 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13847563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13847563 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E512939159/1 | 2023-01-25 | 0.11323 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.11323 | 0
29639 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01715 | 0,4 | T 12298 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09750272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09750272 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E514076557/1 | 2023-01-19 | 0.017149 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017149 | 0
29640 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00392 | 0,4 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14478086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14478086 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E532130332/1 | 2023-01-13 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
29641 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0245 | 0,4 | PTZ 3498 ARAD ARAVIASCOMB FERMA 1 TC | Instalatie racordare existenta.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=300/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14481027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14481027 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E521370731/1 | 2023-01-04 | 0.02449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02449 | 0
29642 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15415985 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15415985 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO005E513096514/2 | 2023-01-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29643 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15444185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15444185 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E512957238/2 | 2023-01-31 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29644 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007056 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15406004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15406004 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E513315664/2 | 2023-01-26 | 0.006956 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006956 | 0
29645 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002352 | 0,4 | PTA 22237 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15386135 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15386135 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E511215380/2 | 2023-01-26 | 0.002302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002302 | 0
29646 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0147 | 0,4 | T2985 STR. BARZAVII GATAIA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15366329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15366329 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E512336992/2 | 2023-01-30 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
29647 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 1754 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15346315 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15346315 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E512860680/2 | 2023-01-31 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29648 | Domiciliu + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 21706 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15235990 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15235990 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E510749123/2 | 2023-01-30 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
29649 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006938 | 0,4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15261336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15261336 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E511346105/2 | 2023-01-31 | 0.006838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006838 | 0
29650 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,4 | PTA 1531 COM 1 LENAUHEIM | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15233097 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15233097 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E512566470/2 | 2023-01-31 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29651 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 12289 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15232816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15232816 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E513006054/2 | 2023-01-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29652 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | P1074 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15271216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15271216 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E510295422/2 | 2023-01-26 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29653 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 31710 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15242894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15242894 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E511081965/2 | 2023-01-26 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
29654 | Casa panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15267030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15267030 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E513125258/2 | 2023-01-30 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29655 | prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T2706 COM. LIEBLING | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15228206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15228206 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E513237555/2 | 2023-01-31 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29656 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 12323 SANMIHAI GERMAN STRAND | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15274004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15274004 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E513277885/2 | 2023-01-30 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29657 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009702 | 0,4 | T 11764 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15132933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15132933 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E510274610/2 | 2023-01-26 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
29658 | fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | PTAB 22341 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15152840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15152840 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E512964180/2 | 2023-01-31 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29659 | Instalare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01176 | 0,4 | T12590 GHIRODA P.V. | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15183019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15183019 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E513177187/2 | 2023-01-30 | 0.01156 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01156 | 0
29660 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 51733 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15188268 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15188268 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E513216440/2 | 2023-01-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29661 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003969 | 0,4 | PTAB 22338 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15161903 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15161903 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E513102051/2 | 2023-01-26 | 0.003968 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003968 | 0
29662 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | PTA 2082 FANTANA RECE / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15147868 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15147868 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E512742982/2 | 2023-01-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29663 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00785 | 0,4 | T 1773 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15186224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15186224 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E513127632/2 | 2023-01-13 | 0.007849 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007849 | 0
29664 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 2356 DUDESTI FED | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15036780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15036780 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E513275489/2 | 2023-01-25 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29665 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 11749 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15018780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15018780 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E512892359/2 | 2023-01-31 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
29666 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T2851 COLONIE GATAIA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15048776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15048776 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E510410825/2 | 2023-01-26 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29667 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T2346 COVACI COM. I | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15120189 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15120189 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E512871761/2 | 2023-01-31 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
29668 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00539 | 0,4 | T2851 COLONIE GATAIA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15049087 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15049087 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E513296943/2 | 2023-01-23 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
29669 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | PTA 12248 INTERLINER REMETEA MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15062465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15062465 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E511448816/2 | 2023-01-25 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29670 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 11719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15017225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15017225 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E511345878/2 | 2023-01-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29671 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009526 | 0,4 | T 11734 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15019874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15019874 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E513282948/2 | 2023-01-30 | 0.009521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009521 | 0
29672 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | T2908 VOITENI COM IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14958821 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14958821 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E511624676/2 | 2023-01-23 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
29673 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 11787 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14978684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14978684 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E511217607/2 | 2023-01-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29674 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00586 | 0,23 | T2202 DRIFOT SACALAZ | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15009300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15009300 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E511572982/2 | 2023-01-31 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
29675 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 2392 BARATEAZ COM. II | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15010445 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15010445 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E511543935/2 | 2023-01-20 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
29676 | DOSAR PROSUMATOR CROITORU ADRIANA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00487 | 0,23 | T 11752 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14850623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14850623 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E510026480/2 | 2023-01-23 | 0.00484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00484 | 0
29677 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 31719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14809754 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14809754 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E510150006/2 | 2023-01-23 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29678 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 1778 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14746946 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14746946 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E510827591/2 | 2023-01-26 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29679 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14748067 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14748067 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E512921790/2 | 2023-01-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29680 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | P1025 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14818619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14818619 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO005E511647323/2 | 2023-01-27 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29681 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | PTA 5768 CLOSCA FAGET | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14756740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14756740 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E512043694/2 | 2023-01-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29682 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | T 5752 CAP TEMERESTI | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14811776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14811776 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E512122737/2 | 2023-01-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29683 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 2452 COM I BAZOSU VECHI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14789448 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14789448 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E511495942/2 | 2023-01-23 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
29684 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 21755 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14617730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14617730 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E510980311/2 | 2023-01-13 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
29685 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004312 | 0,4 | T 41706 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14638533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14638533 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E513152067/2 | 2023-01-20 | 0.004262 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004262 | 0
29686 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 11704 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14564261 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14564261 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E511193082/2 | 2023-01-20 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29687 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 1733 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14609444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14609444 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E511347588/2 | 2023-01-25 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29688 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | T12418 URSENI COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14532188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14532188 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E513210770/2 | 2023-01-17 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
29689 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14517478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14517478 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E513291410/2 | 2023-01-19 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
29690 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005782 | 0,4 | T 12272 AGIS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14563455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14563455 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E513004030/2 | 2023-01-19 | 0.005781 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005781 | 0
29691 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004763 | 0,23 | PTA 12376 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14613076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14613076 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E511381148/2 | 2023-01-13 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
29692 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T12565 MOSNITA NOUA III | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14564928 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14564928 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E511425912/2 | 2023-01-12 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29693 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014504 | 0,4 | T 11712 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14583309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14583309 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E511343900/2 | 2023-01-12 | 0.014503 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014503 | 0
29694 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 11745 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14612209 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14612209 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E510620121/2 | 2023-01-12 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29695 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 41769 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14473276 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14473276 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E510817309/2 | 2023-01-11 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
29696 | prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14468161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14468161 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E513133628/2 | 2023-01-11 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29697 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 12272 AGIS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14475907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14475907 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E511443631/2 | 2023-01-18 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29698 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00195 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producators.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14479248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14479248 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO005E513029598/2 | 2023-01-10 | 0.00194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00194 | 0
29699 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 1776 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14469990 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14469990 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E511242975/2 | 2023-01-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29700 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | T12532 GIROC TIMIS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14479846 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14479846 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO005E512986375/2 | 2023-01-10 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
29701 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004822 | 0,23 | T 52013 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14338003 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14338003 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513323023/2 | 2023-01-12 | 0.004812 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004812 | 0
29702 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 51726 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14329615 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14329615 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E512881751/2 | 2023-01-11 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
29703 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009702 | 0,4 | T1883 COM. VALCANI | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14332417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14332417 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E512676135/2 | 2023-01-12 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
29704 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 21527 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14181792 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14181792 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E512936976/2 | 2023-01-04 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
29705 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006688 | 0,4 | T 2526 URSENI COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14147329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14147329 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E511419498/2 | 2023-01-12 | 0.006687 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006687 | 0
29706 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14151025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14151025 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513080157/2 | 2023-01-05 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
29707 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14191116 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14191116 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513137778/2 | 2023-01-05 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29708 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 1708 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14150902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14150902 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E511337543/2 | 2023-01-05 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
29709 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14151421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14151421 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513001172/2 | 2023-01-05 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
29710 | Resedinta COJOCARIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | T 2341 GIARMATA MOARA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14180729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14180729 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E511535172/2 | 2023-01-04 | 0.00684 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00684 | 0
29711 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T12580 DEGARA ROM | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14138098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14138098 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E511486234/2 | 2023-01-17 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29712 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 11797 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14230597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14230597 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513058792/2 | 2023-01-12 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29713 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | T 2322 CARANI III | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14290887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14290887 | 2023-01-07 | nu | nu | nu | RO005E511587843/2 | 2023-01-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
29714 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14290647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14290647 | 2023-01-07 | nu | nu | nu | RO005E511584266/2 | 2023-01-07 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29715 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004822 | 0,4 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14230895 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14230895 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E512998660/2 | 2023-01-12 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
29716 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006243 | 0,4 | T 2526 URSENI COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14102242 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14102242 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E511426137/2 | 2023-01-12 | 0.006242 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006242 | 0
29717 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 21768 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14011532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14011532 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E510412502/2 | 2023-01-19 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29718 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | AT - CET GURABARZA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13931929 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13931929 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E511565366/2 | 2023-01-05 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29719 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 11739 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13924481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13924481 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E510345956/2 | 2023-01-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29720 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006174 | 0,23 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13923119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13923119 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E511491814/2 | 2023-01-11 | 0.006164 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006164 | 0
29721 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13930192 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13930192 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E512913049/2 | 2023-01-18 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00779 | 0
29722 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007938 | 0,4 | T 21773 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13972839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13972839 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E511348916/2 | 2023-01-06 | 0.007888 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007888 | 0
29723 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | PTA 12368 GHIRODA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13850193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13850193 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E513237331/2 | 2023-01-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29724 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 41758 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13722601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722601 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513219678/2 | 2023-01-12 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29725 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004312 | 0,23 | T 1776 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13695185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695185 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E510692546/2 | 2023-01-05 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
29726 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014112 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric trifazat existentNecesar programare contor existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13768921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13768921 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513069042/2 | 2023-01-05 | 0.014111 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014111 | 0
29727 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007938 | 0,4 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13556397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13556397 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO005E512978567/2 | 2023-01-10 | 0.007838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007838 | 0
29728 | CEF DUTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13525139 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13525139 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E513267244/2 | 2023-01-23 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
29729 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00441 | 0,4 | T 51957 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13452178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452178 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E510957506/2 | 2023-01-17 | 0.004409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004409 | 0
29730 | Veres Dezideriu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004626 | 0,23 | T 1724 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13304617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13304617 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E512923589/2 | 2023-01-18 | 0.004526 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004526 | 0
29731 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01274 | 0,4 | T 52015 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13147577 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13147577 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO005E513330920/2 | 2023-01-09 | 0.01273 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01273 | 0
29732 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12721840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12721840 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E512899154/2 | 2023-01-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29733 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010819 | 0,4 | T 2280 BARATEAZ COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12171876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171876 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E511421839/2 | 2023-01-25 | 0.010818 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010818 | 0
29734 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | T2738 COM. LIEBLING | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15414273 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15414273 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E512430302/2 | 2023-01-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29735 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | PTA 5289 SALHA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15419520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15419520 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO005E511993620/2 | 2023-01-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29736 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009526 | 0,4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15235238 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15235238 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E512869094/2 | 2023-01-31 | 0.009426 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009426 | 0
29737 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T2602 COM. GHILAD | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15236157 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15236157 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E512420569/2 | 2023-01-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29738 | CEF Casa Sperantei | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009918 | 0,4 | T 41707 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15154396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15154396 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E511646366/2 | 2023-01-11 | 0.009883 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009883 | 0
29739 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00539 | 0,4 | T 5507 DAROVA NOUA | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15161489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15161489 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E512955775/2 | 2023-01-30 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
29740 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | PTA 5413 VALEA LUNGA | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15132458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15132458 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E511976014/2 | 2023-01-25 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
29741 | CEF Balas | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 41713 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15151030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15151030 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E510041645/2 | 2023-01-11 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
29742 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | T 41737 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15038854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15038854 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E510873930/2 | 2023-01-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29743 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00882 | 0,4 | PTA 1531 COM 1 LENAUHEIM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15043014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15043014 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO005E513256152/2 | 2023-01-27 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
29744 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012936 | 0,4 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15036485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15036485 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO005E511376423/2 | 2023-01-27 | 0.012436 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012436 | 0
29745 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | PTA 5337 BARA | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15013791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15013791 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E511968262/2 | 2023-01-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29746 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 1528 CHECEA COM 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14951510 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14951510 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E512515799/2 | 2023-01-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29747 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA LOCUINTA AP.1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004959 | 0,23 | T 41715 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14821624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14821624 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E510060826/2 | 2023-01-18 | 0.004949 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004949 | 0
29748 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA LOCUINTA AP.2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004959 | 0,23 | T 41715 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14821759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14821759 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E510060837/2 | 2023-01-19 | 0.004949 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004949 | 0
29749 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA LOCUINTA AP.3 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004959 | 0,23 | T 41715 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14821867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14821867 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E510108177/2 | 2023-01-18 | 0.004949 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004949 | 0
29750 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0098 | 0,4 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6007, 20/0,4kV, 400kVA, cu BMPT montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor trifazat de inductie in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14753005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14753005 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E541513998/2 | 2023-01-19 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
29751 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0049 | 0,4 | 7572 CARTIER ORACICI | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7572, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14788914 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14788914 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E541490240/2 | 2023-01-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29752 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014288 | 0,4 | PTAB 2219 ILUMINAT AUTOSTRADA ROMOS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14618835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14618835 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E511416754/2 | 2023-01-11 | 0.014238 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014238 | 0
29753 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00541 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14567758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14567758 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E512842309/2 | 2023-01-12 | 0.0054 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0054 | 0
29754 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005924 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14609197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14609197 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E512934233/2 | 2023-01-25 | 0.005874 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005874 | 0
29755 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T2706 COM. LIEBLING | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14516673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14516673 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E512426914/2 | 2023-01-11 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29756 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | T 2495 COM. III BAZOSU VECHI | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14515473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14515473 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E511487167/2 | 2023-01-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29757 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 5583 TORMAC SAT | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14476835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14476835 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E512181923/2 | 2023-01-12 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29758 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 2267 ORTISOARA MEC. | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14472344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14472344 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E511452002/2 | 2023-01-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29759 | Fotovoltaic Simina Stelian | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004312 | 0,23 | T 1606 GRABATI COM 3 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14473203 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14473203 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E512488709/2 | 2023-01-17 | 0.004302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004302 | 0
29760 | Codrin Anca Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14481403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14481403 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513099652/2 | 2023-01-12 | 0.009794 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009794 | 0
29761 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00586 | 0,23 | PTA 5291 COSTEI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14475226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14475226 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E511981953/2 | 2023-01-18 | 0.00585 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00585 | 0
29762 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00294 | 0,23 | 6135 IAZ SAT 2 | Exista bransament electric monofazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 6135, 20/0,4kV, 160kVA, cu contor electronic monofazat de tip Smart-Meter, montat pe perete, in interiorul proprietatii.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14423117 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14423117 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E540978015/2 | 2023-01-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29763 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | PTA 2075 COMUNA BULGARUS STADION | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14292318 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14292318 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E512774279/2 | 2023-01-11 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29764 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 11711 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14336935 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14336935 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E511341739/2 | 2023-01-12 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29765 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005739 | 0,4 | T 52173 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14186123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14186123 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E512933007/2 | 2023-01-18 | 0.005729 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005729 | 0
29766 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 41728 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14148672 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14148672 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E511232424/2 | 2023-01-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29767 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 2491 COMUNA 2 DINIAS | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14190426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14190426 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E511393994/2 | 2023-01-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29768 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008624 | 0,4 | T 5567 SAT NITCHIDORF | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14189600 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14189600 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E512228240/2 | 2023-01-06 | 0.008623 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008623 | 0
29769 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | PTA 5853 AGREMENT SURDUC | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14190699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14190699 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E512044369/2 | 2023-01-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29770 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14182698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14182698 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E511605798/2 | 2023-01-04 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
29771 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 41702 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14227235 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14227235 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E512826648/2 | 2023-01-13 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
29772 | Imobil | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002744 | 0,4 | T2583 MOSNITA SPP VI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14280354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14280354 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E511730887/2 | 2023-01-11 | 0.002743 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002743 | 0
29773 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00539 | 0,23 | T 1799 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14196676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14196676 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO005E510288165/2 | 2023-01-16 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
29774 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004645 | 0,4 | T2851 COLONIE GATAIA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14285104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14285104 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E512340289/2 | 2023-01-25 | 0.004145 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004145 | 0
29775 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | P1121 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14283749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14283749 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E511098839/2 | 2023-01-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29776 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | PTA 2032 GELMAR / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14286823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14286823 | 2023-01-07 | nu | nu | nu | RO005E512749169/2 | 2023-01-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29777 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 41793 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14014104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14014104 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E512884653/2 | 2023-01-05 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29778 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004851 | 0,23 | T 41748 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14018957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14018957 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E512887331/2 | 2023-01-06 | 0.004841 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004841 | 0
29779 | Casa cu panouri | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005797 | 0,23 | T 2505 IANOVA COMUNA II | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14014201 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14014201 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E511519646/2 | 2023-01-12 | 0.005796 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005796 | 0
29780 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 11739 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13930645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13930645 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E510914925/2 | 2023-01-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29781 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 1528 CHECEA COM 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13924189 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13924189 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E512516891/2 | 2023-01-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29782 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T2810 BLOCURI CENTRU | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13936498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13936498 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E512241188/2 | 2023-01-05 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
29783 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | PTA 5283 BELINT T7 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13968603 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13968603 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E511980424/2 | 2023-01-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29784 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | PTA 22222 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13921616 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13921616 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513301782/2 | 2023-01-12 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
29785 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 1527 CHECEA COM 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13928789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13928789 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO005E512513876/2 | 2023-01-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29786 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,4 | T2737 COM. LIEBLING | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13929643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13929643 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E512432955/2 | 2023-01-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29787 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T2684 COM. JEBEL | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13942377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13942377 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E512380306/2 | 2023-01-11 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29788 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 2494 COM II BAZOSU VECHI | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13821721 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13821721 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E511487594/2 | 2023-01-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29789 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | PTA2125 SAMPETRU MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13697057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13697057 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E512779230/2 | 2023-01-12 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29790 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | PCZ 5044 PANDURILOR | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13573027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573027 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E511813980/2 | 2023-01-20 | 0.00558 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00558 | 0
29791 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 11768 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13548778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548778 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E513019744/2 | 2023-01-11 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
29792 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004763 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13546332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13546332 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E513168637/2 | 2023-01-11 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
29793 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00588 | 0,23 | 4339 STR. UNIRII | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 capat retea Eroilor, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4339, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat pe stalpul intermediar de tip SE4, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13421953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13421953 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E541586572/2 | 2023-01-12 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
29794 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00588 | 0,4 | TC6005 OLARU | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul nr.61 de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13277835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277835 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E540483971/2 | 2023-01-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29795 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002152 | 0,4 | T 1790 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13080999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080999 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO005E510293699/2 | 2023-01-10 | 0.002142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002142 | 0
29796 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005733 | 0,23 | 7811 PRIGOR-1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7811, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13018413 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018413 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E541498260/2 | 2023-01-13 | 0.005732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005732 | 0
29797 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00294 | 0,23 | 7569 PESCARI | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7569, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 30A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15186920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15186920 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E540878283/2 | 2023-01-30 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
29798 | Casa+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 4074 SEITIN COM 1 IZVOR | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15653452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15653452 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E521633340/2 | 2023-01-31 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29799 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004891 | 0,23 | PTB 5542 ANL CHISINEU CRIS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15452612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15452612 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E521659247/2 | 2023-01-31 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29800 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00294 | 0,23 | PTA 8505 SISTAROVAT COMUNA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15457280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15457280 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E521565850/2 | 2023-01-30 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
29801 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049 | 0,23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15482318 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15482318 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E520516732/2 | 2023-01-31 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29802 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049 | 0,4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15478392 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15478392 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E522249131/2 | 2023-01-30 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29803 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049 | 0,23 | PTA 10772 COLONIE TIPARI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15405089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15405089 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E521702651/2 | 2023-01-31 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29804 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | ARAD | 0.004312 | 0,23 | PTA 4121 NADLAC POSTA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15415681 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15415681 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO005E521840081/2 | 2023-01-27 | 0.004311 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004311 | 0
29805 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15385292 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15385292 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E522214739/2 | 2023-01-31 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29806 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005351 | 0,23 | PTA 3458 ARAD ABRUD-PASUNEI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15425168 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15425168 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E520274328/2 | 2023-01-31 | 0.00535 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00535 | 0
29807 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003606 | 0,23 | PTA 4509 MACEA COM 3 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15271433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15271433 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E521507777/2 | 2023-01-23 | 0.003506 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003506 | 0
29808 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049 | 0,23 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15279631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15279631 | 2023-01-24 | nu | nu | nu | RO005E521823790/2 | 2023-01-24 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29809 | Generator fotovoltaic - Prosumator Zaremba Dumitru | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049 | 0,23 | PTA 11066 SANTANA STR. DOBROGEANU G. | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15261388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15261388 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E521935211/2 | 2023-01-25 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29810 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 3424 ARAD FRUMOASA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15235718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15235718 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E520552338/2 | 2023-01-31 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29811 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00586 | 0,23 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15237772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15237772 | 2023-01-24 | nu | nu | nu | RO005E520809502/2 | 2023-01-24 | 0.00576 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00576 | 0
29812 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049 | 0,4 | PTA 4519 CURTICI STR. CARAGIALE | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15181277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15181277 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E520759720/2 | 2023-01-25 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29813 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049 | 0,4 | PTA 10137 CERMEI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14952731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14952731 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E520959306/2 | 2023-01-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29814 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14921166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14921166 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E520347778/2 | 2023-01-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29815 | SPATIU COMERCIAL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,23 | PTZ 18 PROGRESUL DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14560516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14560516 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E532193634/2 | 2023-01-20 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
29816 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005831 | 0,4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14568827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14568827 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E520365431/2 | 2023-01-19 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
29817 | fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009702 | 0,4 | PTZ 69 CIUPERCA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14608637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14608637 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E532264677/2 | 2023-01-31 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
29818 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00294 | 0,23 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14390233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14390233 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E522277110/2 | 2023-01-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29819 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14183032 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14183032 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E522095062/2 | 2023-01-31 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29820 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049 | 0,23 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14238892 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14238892 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E520155001/2 | 2023-01-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29821 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTZ 3096 ARAD SIMION BALINT GRADINITA TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13888144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13888144 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E520053839/2 | 2023-01-05 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29822 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003704 | 0,23 | PTZ 8325 ARAD BLOC 547 MICALACA TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13615949 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615949 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E520706115/2 | 2023-01-04 | 0.003703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003703 | 0
29823 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004807 | 0,23 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13404794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13404794 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E520359243/2 | 2023-01-26 | 0.004806 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004806 | 0
29824 | Cef 6kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 10002 IERMATA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15292496 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15292496 | 2023-01-24 | nu | nu | nu | RO005E520926625/2 | 2023-01-24 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29825 | Generator fotovoltaic - Prosumator Seran Floare | Fotovoltaic | ARAD | 0.00294 | 0,23 | PTA 10084 GURBA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15262718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15262718 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E520949844/2 | 2023-01-25 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
29826 | CEF Hrusca | Fotovoltaic | ARAD | 0.003567 | 0,23 | PTA 4108 NADLAC BUJAC II | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15185104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15185104 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E521843444/2 | 2023-01-23 | 0.003532 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003532 | 0
29827 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTAB 2036 GEOAGIU PRIMARIE / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15161073 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15161073 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E531293386/2 | 2023-01-23 | 0.002933 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002933 | 0
29828 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,4 | PTA 1154 RS MINTIA D-AV. MINTIA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15128311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15128311 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E530768203/2 | 2023-01-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29829 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,23 | PTA 155 NADASTIA INF. | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15150696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15150696 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E531058082/2 | 2023-01-25 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29830 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.007134 | 0,4 | PTA 3506 VLADIM. STR. O.GOGA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14985387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14985387 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E520858012/2 | 2023-01-12 | 0.007132 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007132 | 0
29831 | CEF CAZACU MIHAELA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,23 | PTA 34 IRVA DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14843316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14843316 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E530125402/2 | 2023-01-19 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29832 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098 | 0,4 | PTA 1244 SMA SANTUHALM D-S | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14813910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14813910 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E532207595/2 | 2023-01-19 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29833 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,4 | PTAB 4 RACOVA BRAD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14757547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14757547 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E530749628/2 | 2023-01-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29834 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14758140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14758140 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E531161694/2 | 2023-01-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29835 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005625 | 0,23 | PTZ 76 CAPRA NEAGRA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14757773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14757773 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E532322504/2 | 2023-01-17 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
29836 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049 | 0,4 | PTZ 3315 ARAD BLOC X11 VLAICU TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14632574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14632574 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E520589350/2 | 2023-01-12 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29837 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTA 18 TABARA SEVERIN | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14569248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14569248 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E530442448/2 | 2023-01-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29838 | Prosumator DEUTAU PETRU 1720428022818 | Fotovoltaic | ARAD | 0.00392 | 0,23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14607586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14607586 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E520263764/2 | 2023-01-05 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
29839 | Prosumator Ochis Gabriel 1930916023009 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049 | 0,23 | PTA 10037 BELIU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14608174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14608174 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E521167971/2 | 2023-01-05 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29840 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTA 2158 BERIU 2 / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14569361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14569361 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E531167364/2 | 2023-01-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29841 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,23 | PTA 45 PETROSANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14514679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14514679 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E531592401/2 | 2023-01-11 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29842 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,4 | PTZ 2085 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14607498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14607498 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E532322661/2 | 2023-01-17 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
29843 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.00392 | 0,4 | PTZ 10100 INEU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14570842 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14570842 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E520750811/2 | 2023-01-11 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
29844 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 3433 ARAD CONSTITUTIEI-DOGARILOR | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14520330 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14520330 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E520279042/2 | 2023-01-05 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29845 | Locuinta+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,4 | PTA 1194 SOIMUS 3 D-P | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14564462 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14564462 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E530789543/2 | 2023-01-18 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29846 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14609447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14609447 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E521695517/2 | 2023-01-05 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29847 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00586 | 0,23 | PTA 9517 GALSA3 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14482484 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14482484 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E521113804/2 | 2023-01-17 | 0.00576 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00576 | 0
29848 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 4579 DOROBANTI COM 3 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14480160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14480160 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO005E522027685/2 | 2023-01-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29849 | Centrala electric? fotovoltaica cu o putere maxima de evacuare de 6 kW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,23 | PTS 2007 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14483586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14483586 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E530645881/2 | 2023-01-12 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29850 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,23 | PT 7 BRANCUSI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14470194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14470194 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E530333414/2 | 2023-01-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29851 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00294 | 0,23 | PTA 8602 LIPOVA RADNA VALEA MARE | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14390817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14390817 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E520829986/2 | 2023-01-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29852 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,4 | PTAB 2003 ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14292542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14292542 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E530641348/2 | 2023-01-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29853 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTZ 5 LICEU BRAD | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14380536 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14380536 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E530743723/2 | 2023-01-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29854 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00392 | 0,4 | PTA 172 TELIUC SAT | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14135998 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14135998 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E531064528/2 | 2023-01-06 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
29855 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00294 | 0,23 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14189022 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14189022 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E520587370/2 | 2023-01-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29856 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTA 205 SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14181411 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14181411 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E530980962/2 | 2023-01-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29857 | panouri fotovoltaice 7.5kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.00735 | 0,4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14144303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14144303 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E522270359/2 | 2023-01-05 | 0.00725 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00725 | 0
29858 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14181907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14181907 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E522052807/2 | 2023-01-05 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29859 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00294 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14287992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14287992 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E522265319/2 | 2023-01-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29860 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTZ 1103 BISCARIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14011302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14011302 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO005E531366994/2 | 2023-01-03 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
29861 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098 | 0,4 | PTZ 52 PIATA OBOR | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14016549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14016549 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E531397134/2 | 2023-01-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29862 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,23 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14017626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14017626 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E530960230/2 | 2023-01-05 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29863 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,4 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13927999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13927999 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E530725611/2 | 2023-01-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29864 | Locuinta+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00392 | 0,4 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13927069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13927069 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E532282835/2 | 2023-01-05 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
29865 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13971868 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13971868 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E532220859/2 | 2023-01-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29866 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005351 | 0,23 | PTA 253 MERIZ 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13939248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13939248 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E531024962/2 | 2023-01-06 | 0.005291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005291 | 0
29867 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,23 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13926831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13926831 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E532167208/2 | 2023-01-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29868 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTZ 47 VICTOR BABES | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13845339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13845339 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E530469661/2 | 2023-01-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29869 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,4 | PTA 1154 RS MINTIA D-AV. MINTIA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13845496 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13845496 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E530767730/2 | 2023-01-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29870 | CEF - AFM 2021-2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTA 2105 SERECA / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13774504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13774504 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E531168196/2 | 2023-01-05 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
29871 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTA 2105 SERECA / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13774727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13774727 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E531168118/2 | 2023-01-04 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
29872 | CEF- AFM 2021-2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,23 | PTA 2105 SERECA / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13774179 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13774179 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E531168365/2 | 2023-01-04 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
29873 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,23 | PTA 37 URICANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13584931 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13584931 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E531987038/2 | 2023-01-05 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29874 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13449193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449193 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E520275947/2 | 2023-01-04 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29875 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.004763 | 0,23 | PTA 11058 SCOALA NR 5 SIMAND | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13366328 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13366328 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E521975136/2 | 2023-01-20 | 0.004762 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004762 | 0
29876 | Generator fotovoltaic - Prosumator Raicu Mihai | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00392 | 0,23 | PTZ 1103 BISCARIA S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazatInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298881 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E531345698/2 | 2023-01-20 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
29877 | CEF 3KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13255248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13255248 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E530639581/2 | 2023-01-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
29878 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | T12583 SAG VILE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14146588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14146588 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E513360822/2 | 2023-01-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29879 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14138194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14138194 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513333743/2 | 2023-01-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29880 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 52057 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15182979 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15182979 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E513348952/2 | 2023-01-31 | 0.00484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00484 | 0
29881 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14876261 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14876261 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E522348388/2 | 2023-01-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29882 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T12400 GHIRODA LUNCANI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14569612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14569612 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E511309092/2 | 2023-01-13 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
29883 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,4 | T 12286 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14279744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14279744 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E513341270/2 | 2023-01-11 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
29884 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008746 | 0,4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13967875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13967875 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO005E513354476/2 | 2023-01-09 | 0.008726 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008726 | 0
29885 | Fotovoltaic Purtan | Fotovoltaic | ARAD | 0.00294 | 0,4 | PTA 8371 ARAD CAP BUJAC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13057722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13057722 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E521299180/2 | 2023-01-06 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
29886 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098 | 0,4 | PTA 8553 PAULIS HORNEA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14638838 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14638838 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO005E522343686/2 | 2023-01-09 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
29887 | CEF ROM ADRIA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0196 | 0,4 | PTA 20 RS HATEG | ... Circuit electric trifazat existent, alimentat direct din PTA nr. 20 RS Hateg, cu masura energieie electrice in conexiune semidirecta montata la PT.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15119472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15119472 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO005E532324630/2 | 2023-01-27 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
29888 | HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | ARAD | 0.1176 | 0,4 | PTZ 1150 ARAD BJATM CAMPUL LINISTII | Instalatie racordare existenta.... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=600/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14279617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14279617 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E521367489/2 | 2023-01-18 | 0.11757 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.11757 | 0
29889 | Generator fotovoltaic montare panouri fotovoltaice pe acoperis- prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0147 | 0,4 | PTA 10021 INEU | Instalatie racordare existenta.... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11970895 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11970895 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E522293804/2 | 2023-01-12 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
29890 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003528 | 0,4 | T 1778 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13973493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13973493 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO005E513403415/2 | 2023-01-09 | 0.003523 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003523 | 0
29891 | CEF OPAL TECHNOLOGIES | Fotovoltaic | ARAD | 0.3 | 20 | A20 AVICOLA-FANTANELE AR | ... Alimentarea cu energie electrica este realizata prin PA 20kV (PT nr. 1605), existent in bucla LES 20kV din ax 20kV Fantanele-Avicola. Masura energiei electrice realizata in PT 1605, pe MT, prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=100/5A.... Programarea cu tarif producator a contorului trifazat bidirectional existent in celula masura PT 1605, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=100/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10061339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10061339 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E522237026/2 | 2023-01-31 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW fara debitare in retea | 0 | 0
29892 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.098 | 0,4 | S20 NR.10-DUMBRAVITA TM | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14294197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14294197 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E511729458/2 | 2023-01-19 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0979 | 0
29893 | Racordare CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.098 | 0,4 | PTA 1585 MOARA + COM | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11795471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11795471 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E513092655/2 | 2023-01-17 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
29894 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.13328 | 20 | A20 BILED-FRATELIA TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11941885 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11941885 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E513212042/2 | 2023-01-18 | 0.13328 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.13328 | 0
29895 | FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.098 | 20 | A20 AVICOLA MINTIA-DECEBAL DV | ... Punct de conexiune 20 kV cu 2 compartimente (de racordare si utilizator - unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E- DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), racordat la LEA 20 kV Avicola Mintia din statia 110/20kV Decebal - alimentare de baza, respectiv la LEA 20 kV Paulis din statia 110/20 kV Decebal - a doua cale de alimentare, cu compartimentul de racordare echipat cu 2 celule modulare de linie si 1 celula de masura cu grup de masurare de decontare.Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14229249 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14229249 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E531540134/2 | 2023-01-30 | 0.0972 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0972 | 0
29896 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 11797 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14144873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14144873 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513418893/2 | 2023-01-05 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29897 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0196 | 0,4 | PCZ 5132 TIMISORII CENTRALA TERMICA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15266880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15266880 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E512023030/2 | 2023-01-31 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
29898 | CFV Nistorescu | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,4 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13848768 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13848768 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E531293229/3 | 2023-01-05 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
29899 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098 | 0,4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13721218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13721218 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E522372936/2 | 2023-01-11 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
29900 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009702 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13936080 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13936080 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513434161/2 | 2023-01-05 | 0.009652 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009652 | 0
29901 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 22216 VILE I-SAG | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14055918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14055918 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513378944/2 | 2023-01-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29902 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14615471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14615471 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E512921734/2 | 2023-01-12 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29903 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T2908 VOITENI COM IV | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15018778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15018778 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E513431764/2 | 2023-01-26 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29904 | Generator fotovoltaic - Prosumator Marton Ianos Laszlo | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 10837 ZERIND CIMITIR | -.... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10837, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 1x10+6C<(>,<)> conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 38m, din care cca. 20m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 6m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13976235 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13976235 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E522364577/2 | 2023-01-12 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29905 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00882 | 0,4 | PTA 12375 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14744641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14744641 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E513457076/2 | 2023-01-17 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
29906 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13990080 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13990080 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO005E513451991/2 | 2023-01-10 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29907 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006468 | 0,4 | PTA 12358 VALENTINA CONSTRUCT | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14337058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14337058 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513459359/2 | 2023-01-12 | 0.006467 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006467 | 0
29908 | CEF 5 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,4 | PTA 2088 SIBISELUL NOU / LEA ORASTIE-CAS | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13256322 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13256322 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E531178401/3 | 2023-01-13 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
29909 | Locuin??+CEF-Prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 52013 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14386402 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14386402 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513474929/2 | 2023-01-12 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29910 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13762036 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13762036 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513471229/2 | 2023-01-12 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29911 | Locuinta si CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098 | 0,4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15274763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15274763 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E522386100/2 | 2023-01-31 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
29912 | COVACIU DUMITRU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 11703 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14528128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14528128 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E513481444/2 | 2023-01-25 | 0.004894 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004894 | 0
29913 | Imobil | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006037 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13150774 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13150774 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E513484302/2 | 2023-01-19 | 0.006036 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006036 | 0
29914 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | T 5186 M.A.N LUGOJ | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14534741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14534741 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO005E513471465/2 | 2023-01-10 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
29915 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007203 | 0,4 | T2381 CORNESTI COM. II | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15005821 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15005821 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E513489633/2 | 2023-01-25 | 0.006703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006703 | 0
29916 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,4 | T 31770 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14182023 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14182023 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E511174272/3 | 2023-01-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29917 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006174 | 0,4 | T 2223 BECICHERECU MIC BISERICA SARBEASC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13889535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889535 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513511189/2 | 2023-01-12 | 0.006134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006134 | 0
29918 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 52022 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15126653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15126653 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E513513855/2 | 2023-01-25 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29919 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14181833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14181833 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E513514799/2 | 2023-01-04 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
29920 | Punct de lucru | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 51827 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13977145 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13977145 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E510803809/3 | 2023-01-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29921 | CEF 10 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009702 | 0,4 | PTA 1148 BALATA DECEBAL - CERTEJ | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14974601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14974601 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E532396897/2 | 2023-01-25 | 0.009682 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009682 | 0
29922 | SEDIU SOCIETATE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007056 | 0,4 | T 52015 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14640867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14640867 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513531316/2 | 2023-01-05 | 0.006956 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006956 | 0
29923 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098 | 0,4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14794352 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14794352 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E522396628/2 | 2023-01-18 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009795 | 0
29924 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010043 | 0,4 | T 51964 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14302170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14302170 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E513545344/2 | 2023-01-06 | 0.010033 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010033 | 0
29925 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15163791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15163791 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E513571826/2 | 2023-01-25 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29926 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 51886 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14641092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14641092 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E513576012/2 | 2023-01-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29927 | CEF ROMAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | PTA 22208 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15181690 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15181690 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E513576764/2 | 2023-01-13 | 0.009765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009765 | 0
29928 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 12345 VLAD I | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14181725 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14181725 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513583548/2 | 2023-01-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29929 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.00588 | 0,4 | PTA 9517 GALSA3 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12547875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12547875 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E522410164/2 | 2023-01-11 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29930 | Casa | Fotovoltaic | Timis | 0.0147 | 0,4 | T 21731 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14339267 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14339267 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E513577293/2 | 2023-01-11 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
29931 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00539 | 0,4 | T2256 PISCHIA COM. I POLITIE | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12471593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12471593 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E511357792/3 | 2023-01-20 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
29932 | Locuinta+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00784 | 0,4 | PTAB 195 ORIZONT 3 | ... Bran?ament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC10002 din LEA JT - strada Archia din Deva, zona PTAB 195, realizat cu conductor JT 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14974668 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14974668 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E532416148/2 | 2023-01-25 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
29933 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0147 | 0,4 | T 52021 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14760815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14760815 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E513626894/2 | 2023-01-20 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
29934 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01225 | 0,4 | T 21756 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15162914 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15162914 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E513629639/2 | 2023-01-31 | 0.01223 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01223 | 0
29935 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14610184 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14610184 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E513638145/2 | 2023-01-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29936 | CEF | Fotovoltaic | Timis | 0.0049 | 0,4 | PTA 22248 LAURA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15229016 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15229016 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E513594922/2 | 2023-01-26 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
29937 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005557 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14618237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14618237 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E513610998/2 | 2023-01-13 | 0.005357 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005357 | 0
29938 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 1721 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14294265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14294265 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513604711/3 | 2023-01-05 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29939 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14290750 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14290750 | 2023-01-07 | nu | nu | nu | RO005E511422324/3 | 2023-01-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
29940 | DOSAR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13016161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016161 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E513653940/2 | 2023-01-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29941 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005292 | 0,23 | T 12332 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15232061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15232061 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E513667079/2 | 2023-01-25 | 0.005242 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005242 | 0
29942 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | PTA 5768 CLOSCA FAGET | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15232307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15232307 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO005E513658338/2 | 2023-01-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29943 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00294 | 0,23 | PTA 3581 VLADIM ZOOTEHN. SC IND FINT | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426396 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E522430919/2 | 2023-01-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29944 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010241 | 0,4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | ... Bran?ament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 101 din LEA JT - str. Viilor din Deva, zona PTAB 14, realizat cu conductor JT 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14527387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14527387 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E532423540/2 | 2023-01-13 | 0.010239 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010239 | 0
29945 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,4 | T 12296 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14783985 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14783985 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E513691098/2 | 2023-01-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29946 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004312 | 0,23 | T 22324 EGRETEI | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15123700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15123700 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E513681086/2 | 2023-01-25 | 0.004212 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004212 | 0
29947 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00784 | 0,4 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - b-dul 22 Decembrie, zona PTAB nr. 170, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe locuinta... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14982429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14982429 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E530231859/3 | 2023-01-25 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
29948 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098 | 0,4 | PTZ 3309 ARAD BLOC 16 HATEG | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14330411 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14330411 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E520600264/3 | 2023-01-06 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
29949 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009702 | 0,4 | T 2579 MOSNITA VECHE TCIF | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13426897 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426897 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E513673650/2 | 2023-01-30 | 0.009652 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009652 | 0
29950 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009364 | 0,4 | T 51833 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14525879 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14525879 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E513705106/2 | 2023-01-23 | 0.009363 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009363 | 0
29951 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005625 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15351234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15351234 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E513706523/2 | 2023-01-31 | 0.005615 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005615 | 0
29952 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,4 | PTA 1194 SOIMUS 3 D-P | ... Bran?ament electric trifazat aerian cu sustinere pe stalp SC 10002 existent, alimentat din LEA JT - ?oimu?, de la stâlpul de tip SE 11 din apropiere, zona PTA 1194, realizat cu conductor 4x16 mm2, L=50 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul SC 10002 existent.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14563058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14563058 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E532425003/2 | 2023-01-18 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29953 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049 | 0,4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14293155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14293155 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E522434698/2 | 2023-01-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29954 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15152643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15152643 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E513587665/2 | 2023-01-19 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29955 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13975721 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13975721 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E513733501/2 | 2023-01-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29956 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005292 | 0,4 | T 2223 BECICHERECU MIC BISERICA SARBEASC | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13921471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13921471 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513306923/3 | 2023-01-12 | 0.005252 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005252 | 0
29957 | Locuinta si Centrala electrica fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15045698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15045698 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E513741432/2 | 2023-01-26 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
29958 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14641645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14641645 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E513695137/2 | 2023-01-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29959 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,23 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15018328 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15018328 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E513763414/2 | 2023-01-30 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
29960 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | T 2579 MOSNITA VECHE TCIF | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14951876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14951876 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E511403266/3 | 2023-01-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
29961 | BGMPACK PRESTCOM BOGMAT S.R.L | Fotovoltaic | ARAD | 0.3234 | 20 | S20 PARC IND.3-GAI AR | ... ... Alimentarea cu energie electrica este realizata din LES 20kV Gai-Parc Industrial III, prin punct conexiune 20kV cu doua compartimente - PTB 1842 - inseriat intre între PT 1839 si PT 1821.... Necesar programare contor trifazat bidirectional existent in celula masura a PTB 1842, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10816263 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10816263 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO005E522426891/2 | 2023-01-10 | 0.3234 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.3234 | 0
29962 | prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.19609 | 0,4 | A20 NR.6-FRATELIA TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13399479 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13399479 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO005E513643286/2 | 2023-01-27 | 0.19599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19599 | 0
29963 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004959 | 0,4 | T 11787 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14296715 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14296715 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513725063/2 | 2023-01-12 | 0.004949 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004949 | 0
29964 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | PTA 12308 GIARMATA VILE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13573268 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573268 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO005E513782583/2 | 2023-01-09 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
29965 | HALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0588 | 20 | A20 DEZESTI-LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13890938 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13890938 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513712946/2 | 2023-01-05 | 0.05879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05879 | 0
29966 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,23 | PTZ 20 PETROSANI | ... Bransament electric monofazat pozat aparent pe stâlpul SE 4 nr. 11/11 din LEA 0,4 kV - circuit str. Piscului, zona PTz nr. 20 Petrosani, realizat cu conductor torsadat TYIR 2x16 mmp, L=10 m, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT ) montat pe stâlpul de racord aflat la limita de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13927740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13927740 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO005E532437488/2 | 2023-01-03 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29967 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0147 | 0,4 | PTB 3820 ALUNIS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13526636 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13526636 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E522459594/2 | 2023-01-26 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
29968 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0196 | 0,4 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | ... Bran?ament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - ?oimu?, de la stâlpul de tip SE 4 nr. 78, zona PTA nr. 1184, realizat cu conductor 4x16 mm2, L=20 m, cu carlig si BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe locuinta.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14563437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14563437 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E530773197/3 | 2023-01-18 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
29969 | Casa Individuala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 1778 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15133179 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15133179 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E510857853/3 | 2023-01-31 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29970 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14186407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14186407 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513779949/2 | 2023-01-12 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
29971 | Prosumator Dumbravita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009124 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14146769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14146769 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E513785643/2 | 2023-01-05 | 0.009104 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009104 | 0
29972 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 11707 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15444853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15444853 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E513831847/2 | 2023-01-31 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29973 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,23 | PTA 3295 ARAD DAMBOVITEI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15249071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15249071 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E522472072/2 | 2023-01-20 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29974 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | T 22330 RUDICICA VILE II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13967069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13967069 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E513836897/2 | 2023-01-17 | 0.007825 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007825 | 0
29975 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005292 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13893528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13893528 | 2023-01-07 | nu | nu | nu | RO005E513833513/2 | 2023-01-07 | 0.005242 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005242 | 0
29976 | Centrala | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02253 | 0,4 | 9036 RACASDIA | Exista bransament electric trifazat, racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 9036, 20/0,4kV, 250kVA, cu cablu 3x70+54,6N pana la stalpul nr.10 de tip SE10 de unde este racordat un circuit LES JT cu cablu 3x50+25C pana intr-un BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14431915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14431915 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO005E541674963/2 | 2023-01-09 | 0.02248 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02248 | 0
29977 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | TA 2207 Um Sacalaz | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14286223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14286223 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E513803543/2 | 2023-01-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
29978 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049 | 0,4 | PTA 2149 CASTAU 2 | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - sat C?st?u, de la stâlpul de tip SC 10002 nr. 13, zona PTA nr. 2149, realizat cu cablu quadripol 3x10+6C Al mm2, L=18 m (8 m sapatura in pamant), cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limit? de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13927420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13927420 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E532448222/3 | 2023-01-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29979 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009755 | 0,4 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13365547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365547 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E513800764/2 | 2023-01-18 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
29980 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008114 | 0,4 | PTA 1116 SAULESTI S-BALASTIERA | ... ... Bransament electric trifazat subteran, racordat la stalpul nr.1 de tip SE4 din LEA JT zona PTa 1116 Saulesti, realizat cu cablu 3x10+6C mmp, L=22 m (5 m pamant, 4 m drum asfaltat, 1 m trotuar beton), cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) montat pe postament de beton, la limita de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14748323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14748323 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E532435408/2 | 2023-01-23 | 0.008104 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008104 | 0
29981 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,23 | PTA 1204 SANTUHALM D-S | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14564775 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14564775 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E530114589/3 | 2023-01-18 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
29982 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | T 12332 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13971311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13971311 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO005E513034257/3 | 2023-01-09 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
29983 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 41793 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13383208 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13383208 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E513922398/2 | 2023-01-04 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
29984 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098 | 0,4 | PTZ 69 CIUPERCA | ... Bransament electric trifazat subteran racordat la stalpul SC 10001 nr. 26 din LEA JT - str. Carol Davilla, zona PTZ nr. 69, realizat cu cablu JT 3x25+16C mmpAl (DC 4126 RO), L=37 m (7 m foraj drum auto asfaltat, 18 m pamant), cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) montat pe domeniu public, la limita de proprietate.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15045228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15045228 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E532454858/2 | 2023-01-19 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
29985 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0147 | 0,4 | T 31781 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15037532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15037532 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E513958690/2 | 2023-01-30 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
29986 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0196 | 0,4 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - str. Horea din Hateg, de la stâlpul de tip SE 10 nr. 562, zona PTZ nr. 21, realizat cu cablu quadripol 3x10+6C Al mm2, L=14 m (2 m trotuar asfaltat), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat pe domeniul public, la limita de proprietate... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14228122 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14228122 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E532455590/2 | 2023-01-05 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
29987 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098 | 0,4 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15152230 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15152230 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E520586403/4 | 2023-01-25 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
29988 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003945 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15128218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15128218 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E513988705/2 | 2023-01-30 | 0.003935 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003935 | 0
29989 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,23 | T 12288 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14326955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14326955 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E513997592/2 | 2023-01-11 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
29990 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00585 | 0,23 | T2246 GIARMATA PARC | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13778175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13778175 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E511546949/3 | 2023-01-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
29991 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01078 | 0,4 | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MARE | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15166205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15166205 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E522484783/2 | 2023-01-31 | 0.010779 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010779 | 0
29992 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0196 | 0,4 | T 51960 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14182380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14182380 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E513992654/2 | 2023-01-06 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01955 | 0
29993 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005739 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14303446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14303446 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E513973169/2 | 2023-01-06 | 0.005729 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005729 | 0
29994 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 1724 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15330808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15330808 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E513673841/3 | 2023-01-31 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
29995 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015631 | 0,4 | T 51952 LIDL | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13496104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13496104 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E514024617/2 | 2023-01-11 | 0.015531 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015531 | 0
29996 | CEF MARIA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004057 | 0,4 | 7812 PRIGOR-2 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7812, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15120965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15120965 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E541695180/2 | 2023-01-30 | 0.003907 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003907 | 0
29997 | Locuinta - CEF 3 KW - AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,4 | PTA 3307 LUNCA GLODULUI I-Z | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA - JT Glodghilesti, zona PTA nr. 3307, cu BMPT 63 A montat pe casa... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15029850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15029850 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E532135731/3 | 2023-01-11 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
29998 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003175 | 0,4 | T 2998 ZONA TERMAL DETA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14777906 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14777906 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E514045856/2 | 2023-01-18 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
29999 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | PTA 5796 BARAJ SURDUC | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14098035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14098035 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E512091440/3 | 2023-01-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30000 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 22410 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14014587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14014587 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E513998964/2 | 2023-01-04 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
30001 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006247 | 0,4 | PTA 1623 COMUNA 3 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13847031 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13847031 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E514028699/2 | 2023-01-11 | 0.006227 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006227 | 0
30002 | Locuinta+CEF-Prosumator - Hategan Camelia-Daniela | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 21775 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15181223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15181223 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E512842310/3 | 2023-01-30 | 0.00484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00484 | 0
30003 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00294 | 0,23 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14525662 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14525662 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E514087560/2 | 2023-01-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30004 | Iluminat + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01666 | 0,4 | PTA 69 PESTENITA | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 24 din LEA JT - Pestenita, zona PTA nr. 69, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat pe proprietatea consumatorului.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13313796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13313796 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E532479585/2 | 2023-01-20 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016659 | 0
30005 | CEF MUNTEAN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0147 | 0,4 | PTZ 18 HATEG | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 468 din LEA JT - str. I.L.Caragiale, zona PTZ nr. 18, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=28 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13887997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13887997 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E530590396/3 | 2023-01-05 | 0.01455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01455 | 0
30006 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005739 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14303266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14303266 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E513973170/3 | 2023-01-17 | 0.005729 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005729 | 0
30007 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01078 | 0,4 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13318685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13318685 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E511376243/3 | 2023-01-17 | 0.01028 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01028 | 0
30008 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049 | 0,4 | T 12289 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14186944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14186944 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E514111490/2 | 2023-01-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30009 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002955 | 0,4 | T2471 UTVIN COM. 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13449924 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449924 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E513993969/2 | 2023-01-23 | 0.002953 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002953 | 0
30010 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01372 | 0,4 | T2674 ICIL LIEBLING | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13924587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13924587 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO005E514080439/2 | 2023-01-09 | 0.01371 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01371 | 0
30011 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13722084 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722084 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E514112244/2 | 2023-01-18 | 0.009785 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009785 | 0
30012 | CEF OANCEA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,4 | PTA 130 CRANGULUI DEVA | ... ... Instalatie electrica trifazata subterana alimentata de la stalpul SC 10002 nr. 74 terminal din LEA JT - str. Olarilor, zona PTA nr. 130 : - cablu JT 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=112 m (90 m drum auto pamant, 10 m drum auto betonat, 1 m strapungere zid); - cutie de distributie externa (DS 4522 RO), echipata cu clema cu 4 cai de sectionare si derivatie (DS 4533 RO); - bransament trifazat subteran alimentat din cutia de distributie externa proiectata, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2 (DC 4126 RO), L=14 m (8 m pamant), BMPT 40 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14009678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14009678 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO005E532483849/2 | 2023-01-03 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
30013 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14229688 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14229688 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO005E514117766/2 | 2023-01-09 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
30014 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01176 | 0,4 | T2851 COLONIE GATAIA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15365781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15365781 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E514052179/2 | 2023-01-26 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
30015 | SISTEM FOTOVOLTAIC 9,45 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009261 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14285063 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14285063 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E514119342/2 | 2023-01-06 | 0.009221 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009221 | 0
30016 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0196 | 0,4 | T2901 COM. II JAMU MARE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14011947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14011947 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E514088550/2 | 2023-01-04 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
30017 | CEF IMBATABILII | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00562 | 0,4 | PTA 118 BOITA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 106 din LEA JT - sat Boita, zona PTA nr. 118, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=15 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14608158 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14608158 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E531492073/3 | 2023-01-17 | 0.00547 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00547 | 0
30018 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | PTA 5014 MARGARETELOR | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13969727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13969727 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E512851905/4 | 2023-01-04 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30019 | Daliei 2B | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011478 | 0,4 | PTA 22237 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15156106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15156106 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E514095503/2 | 2023-01-30 | 0.011378 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011378 | 0
30020 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0147 | 0,4 | T2345 COVACI COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14387740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14387740 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E514117755/2 | 2023-01-19 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01468 | 0
30021 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01176 | 0,4 | PTA 3851 TISA NOUA | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14278249 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14278249 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E522354510/3 | 2023-01-04 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
30022 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009016 | 0,4 | PTZ 2011 POMPE FCO ORASTIE / LEA ORASTIE | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 43 din LEA JT - str. Viilor, zona PTZ nr. 2011 Pompe FCO realizat cu conductor 4x16 mmp, L=15 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14751610 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14751610 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E530762049/3 | 2023-01-26 | 0.009006 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009006 | 0
30023 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004704 | 0,4 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14959594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14959594 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E514130345/2 | 2023-01-30 | 0.004694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004694 | 0
30024 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0147 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11020462 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020462 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E514130031/2 | 2023-01-23 | 0.0142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0142 | 0
30025 | Generator Fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01764 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15159134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15159134 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E522520818/2 | 2023-01-25 | 0.01754 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01754 | 0
30026 | CEF MIULESCU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009467 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14636878 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14636878 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E514123055/2 | 2023-01-20 | 0.009317 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009317 | 0
30027 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003528 | 0,23 | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVAC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14192951 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14192951 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO005E522516622/2 | 2023-01-04 | 0.003428 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003428 | 0
30028 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 41736 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14763895 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14763895 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E511306011/3 | 2023-01-20 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30029 | Casa locuit+sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004822 | 0,4 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13591363 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13591363 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E514137825/2 | 2023-01-12 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
30030 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014112 | 0,4 | PTZ 69 CIUPERCA | Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SC 10002 nr. 9 din LEA JT - str. Gorunilor, zona PTZ nr. 69 Ciuperca, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=16 m (2 m trotuar beton), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13451072 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13451072 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E532203647/4 | 2023-01-25 | 0.014111 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014111 | 0
30031 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01666 | 0,4 | T 5751 BISERICA BATESTI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13693267 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13693267 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO005E512142166/3 | 2023-01-06 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
30032 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011603 | 0,4 | T 51964 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14746751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14746751 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E514106090/2 | 2023-01-17 | 0.011483 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011483 | 0
30033 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00779 | 0,4 | T 1732 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15414641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15414641 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E511335338/3 | 2023-01-30 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30034 | Locuinta+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00392 | 0,4 | PTZ 128 PRIVIGHETORII DEVA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip 11 din LEA JT - str. Barbu Stefanescu Delavrancea, zona PTZ nr. 128, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=15 m, cu carlig si BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14565108 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14565108 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E530145606/3 | 2023-01-18 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
30035 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14522749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14522749 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E514039321/3 | 2023-01-12 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30036 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010702 | 0,4 | T12421 PARTA DOBRESCU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14338170 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14338170 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E511503278/3 | 2023-01-25 | 0.010701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010701 | 0
30037 | LOCUINRA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009702 | 0,4 | PTZ 23 (PA 1) VULCAN | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 13 din LEA JT - str. Coroesti, zona PTZ nr. 23 Vulcan, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14562722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14562722 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E532051110/3 | 2023-01-20 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
30038 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14567683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14567683 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E514115225/2 | 2023-01-12 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30039 | CEF 12 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01176 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12225888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12225888 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E514142630/2 | 2023-01-19 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
30040 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0196 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14755420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14755420 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E512938710/3 | 2023-01-17 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
30041 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14227735 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14227735 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO005E514130064/2 | 2023-01-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30042 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007497 | 0,4 | T 12294 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15127516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15127516 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E513354454/3 | 2023-01-11 | 0.007496 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007496 | 0
30043 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009643 | 0,4 | T 22274 SACALAZ COM I | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15181903 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15181903 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E513065284/3 | 2023-01-31 | 0.009543 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009543 | 0
30044 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007938 | 0,4 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 8 din LEA JT - str. Livezilor, zona PTAB nr. 16, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14949431 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14949431 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E531547052/3 | 2023-01-20 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
30045 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0098 | 0,4 | 6107 OHABA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul nr.106 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 6107, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13893373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13893373 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E541699386/3 | 2023-01-31 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
30046 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00392 | 0,4 | T 5729 BISERICA GLADNA R | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15331173 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15331173 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E514146319/2 | 2023-01-31 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
30047 | Generator fotovoltaic-montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098 | 0,4 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15379335 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15379335 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E522513023/2 | 2023-01-31 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30048 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0196 | 0,4 | PTA 10083 BOCSIG | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14753202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14753202 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO005E520931159/3 | 2023-01-18 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
30049 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14380015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14380015 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E530815824/3 | 2023-01-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30050 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0147 | 0,4 | PTZ 13 PETRILA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 3/1 din LEA JT - str. Rosia, zona PTZ nr. 13 Petrila, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu BMPT 63 A montat pe cladire.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14149305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14149305 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E532259963/3 | 2023-01-12 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
30051 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | T 11728 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15156514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15156514 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E510629614/3 | 2023-01-25 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30052 | Centrala electric? fotovoltaica cu o putere maxima de evacuare de 10 kW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098 | 0,4 | PTA 76 PETROSANI | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul nr. 9 din LEA JT - sat Banita, zona PTA nr. 76 Petrosani, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14614477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14614477 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E532139814/2 | 2023-01-17 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30053 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014332 | 0,4 | T1806 A. IANCU | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14382523 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14382523 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E514128049/2 | 2023-01-12 | 0.014312 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014312 | 0
30054 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTA 188 PODELE SCOALA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14282034 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14282034 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO005E530820516/4 | 2023-01-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30055 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005292 | 0,4 | PTA 159 PETROSANI | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 6 din LEA JT - str. Salatruc, zona PTA nr. 159, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14609174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14609174 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO005E531653566/3 | 2023-01-23 | 0.005092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005092 | 0
30056 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | PTA 5014 MARGARETELOR | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14608132 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14608132 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E511821417/3 | 2023-01-12 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30057 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0196 | 0,4 | PTA 1587 COM BOBDA | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14513451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14513451 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E513885576/3 | 2023-01-12 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
30058 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0196 | 0,4 | PTA 1587 COM BOBDA | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14387700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14387700 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO005E512548975/4 | 2023-01-12 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
30059 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01176 | 0,4 | T 51979 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14975233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14975233 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E512592378/3 | 2023-01-20 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
30060 | GENERATOR FOTOVOLTIC TRIFAZAT 10 kW-PANOURI INSTALATE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0098 | 0,4 | 6043 INTERNAT | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 6043, 20/0,4kV, 400kVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tripolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14516697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14516697 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E541709647/2 | 2023-01-20 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30061 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0147 | 0,4 | T 22278 SACALAZ COM V | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15265317 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15265317 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E511571048/3 | 2023-01-25 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
30062 | CENTRU COMERCIAL CU SPATII BIROURI + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0098 | 0,4 | TC4112 FAGARASULUI 22 | Exista bransament trifazat subteran, racordat din firida de distributie de tip E1+4 de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4112, 6/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14638489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14638489 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO005E541501243/3 | 2023-01-17 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
30063 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.24696 | 10 | S10 CB.17-CETATE TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14664205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14664205 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO005E511728569/3 | 2023-01-16 | 0.24686 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.24686 | 0
30064 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02646 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14780950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14780950 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E513523429/3 | 2023-01-20 | 0.026455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026455 | 0
30065 | Casa locuit+sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00981 | 0,4 | PTA 11006 COM CAPORAL ALEXA 2 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15132934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15132934 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO005E521994182/3 | 2023-01-20 | 0.00971 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00971 | 0
30066 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019384 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14561088 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14561088 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO005E512994026/4 | 2023-01-19 | 0.019383 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019383 | 0
30067 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,4 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15612478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15612478 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO005E512961570/3 | 2023-01-25 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30068 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00294 | 0,23 | PTA 1060 CHITID | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14226955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14226955 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO005E530922519/3 | 2023-01-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30069 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | PTA 22237 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15129973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15129973 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E513295122/3 | 2023-01-31 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
30070 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0196 | 0,4 | T 12581 NADAS | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15127118 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15127118 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO005E513988121/3 | 2023-01-31 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
30071 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009526 | 0,4 | T 5646 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15377940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15377940 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E512879118/3 | 2023-01-26 | 0.009426 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009426 | 0
30072 | Prosumator Sanandrei | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13976421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13976421 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO005E513278516/3 | 2023-01-30 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
30073 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,4 | PTAB 22339 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15386778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15386778 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO005E511448489/3 | 2023-01-26 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30074 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3493, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si si recuperarea contorului existent; - cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, in lungime de cca. 25m, din LEA 0.4kV la BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12675196 | 2022-11-09 | 12675196 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO005E520295994/2 | 2023-03-30 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
30075 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.053976 | 0,4 | PTA 3237 ARAD SC MIRANDA CONSTRUCT SRL | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3237, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional in montaj direct existent; - pozare cablu Al 3x50+25C, in tub protectie, intre iesirea din CD a PTA si BMPTi, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - refacere coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13150227 | 2022-12-09 | 13150227 | 2023-06-17 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.05282
30076 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0073695 | 0,4 | T 21545 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13173371 | 2023-02-09 | 13173371 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO005E512578158/2 | 2023-03-28 | 0.007127 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007127 | 0
30077 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.011695 | 0,4 | PTA 10257 BONTESTI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10512930 | 2022-07-27 | 10512930 | 2023-06-07 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.011446
30078 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.023771 | 0,4 | 9032 SLATINA NERA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul nr.17 de tip SE10, de pe circuitul nr.4 LEA JT aferent PTA 9032, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15115161 | 2023-01-30 | 15115161 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO005E541685426/2 | 2023-05-08 | 0.023109 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023109 | 0
30079 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTA 309 PRIMARIE LUNCA CERNII DE JOS | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 198 din LEA JT - Lunca Cernii de Jos, zona PTA nr. 309 Lunca Cernii de Jos, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=16 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15019101 | 2023-01-25 | 15019101 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO005E531054897/2 | 2023-03-14 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30080 | CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.060026 | 0,4 | T12230 ALIN TRANS | Bransament electric trifazat existent.-necesar inlocuire BMPT existent cu BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 prin grija E-Distributie Banat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11970335 | 2022-09-19 | 11970335 | 2023-06-01 | nu | nu | nu | RO005E512931386/1 | 2023-04-19 | 0.058359 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058359 | 0
30081 | CEF DANA IVASC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013644 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11973611 | 2022-10-05 | 11973611 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO005E513329074/2 | 2023-03-15 | 0.013367 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013367 | 0
30082 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0071969 | 0,23 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament electric monofazat existentDin PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.4112, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMP si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12672140 | 2022-10-24 | 12672140 | 2023-06-07 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007046
30083 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumatori | Fotovoltaic | ARAD | 0.011825 | 0,4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12613177 | 2022-10-31 | 12613177 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO005E520293992/2 | 2023-02-23 | 0.011583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011583 | 0
30084 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019989 | 0,4 | PTZ 66 BALCESCU VECHI DEVA | Bransament electric trifazat aerian-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12647523 | 2022-11-10 | 12647523 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO005E531429332/2 | 2023-03-31 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01945 | 0
30085 | CEF HOFNAR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019989 | 0,4 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Horia, zona PTZ nr. 21 Competrol, cu BMPT 40 A.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12654513 | 2022-11-16 | 12654513 | 2023-06-02 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01945
30086 | Ghiroda 10+6 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015993 | 0,4 | T12590 GHIRODA P.V. | Bransament electric trifazat existent.Contor existent programat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14988841 | 2023-02-01 | 14988841 | 2023-06-01 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01567
30087 | Locuinta+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric trifazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15009736 | 2023-02-01 | 15009736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513318768/2 | 2023-05-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30088 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0087965 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14009105 | 2023-01-09 | 14009105 | 2023-06-14 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008623
30089 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 0,4 | T 31747 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14846867 | 2023-02-01 | 14846867 | 2023-06-07 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01959
30090 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.014994 | 0,4 | PTA 4503 SANMARTIN COM 1 | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4503, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 18m, din care cca. 5m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14875680 | 2023-01-17 | 14875680 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO005E521757189/2 | 2023-03-30 | 0.014695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014695 | 0
30091 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 8610 LIPOVA RADNA SMA | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15481771 | 2023-02-03 | 15481771 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO005E520832980/2 | 2023-03-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30092 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02456 | 0,4 | PTZ 3021 ARAD CIOCARLIEI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15453544 | 2023-02-07 | 15453544 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO005E522080000/2 | 2023-03-02 | 0.024069 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024069 | 0
30093 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081965 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15483605 | 2023-02-03 | 15483605 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO005E520192664/2 | 2023-03-17 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
30094 | FABRICA DE PAINE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.029982 | 0,4 | PCZ 5036 SEMENICULUI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12030319 | 2022-11-07 | 12030319 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO005E512028800/2 | 2023-04-18 | 0.0291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0291 | 0
30095 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.099694 | 0,4 | PTZ 8302 ARAD HOTEL CENTRAL | -Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8032, din TDRI al PTZ prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la exteriorul PTZ, a unui BMPTi-160A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea cale de alimentare, in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent, in montaj semidirect; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din TDRI al PTZ la BMPTi, in lungime de cca. 18m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11323826 | 2022-09-20 | 11323826 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO005E521275702/2 | 2023-06-19 | 0.097724 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097724 | 0
30096 | CEF OLARI | Fotovoltaic | ARAD | 2.408 | 20 | A20 UZINA DE APA 1 EST-CHISINEU CRIS AR | -Conform lucrarii EEI-SS-731/2022 ,SS revizuit din data 07.07.2022-elaborat de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL, avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr.17/01/25.05.2022- Solutia 1, pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr.120258/12.07.2022, racordarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune de 20 kV, echipat conform cerintelor E-Distributie. Punctul de conexiune 20kV va fi compartimentat (compartiment de racordare, compartiment(e) utilizator) în cl?dire pus? la dispozi?ie de beneficiar, cu ac?ionare din interior ?i cu acces separat direct din exterior pentru compartimentul de racordare. Pentru realizarea variantei de racordare prezentata mai sus sunt necesare urmatoarele lucrari: a) Lucrari pe tarif de racordare : -plantarea unui stalp special unificat 12G24 (notat cu st.1) intre stalpii 255 si 256 existenti in axul LEA 20kV Uzina de Apa Est 1 la 11 m de stalpul existent 255 catre stalpul 256 -echiparea stalpului existent 255 (tip SE 8), descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi -echiparea stalpului proiectat 12G24 cu un coronament semiorizontal de intindere , lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - realizare racord 20kV intrare ? ie?ire LES 20kV între stalpii 255 si st proiectat nr.1 ?i punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 81m(inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii proiectati 1 si cel existent 255. - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) conform specifica?iei EDB. - 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Olari, cu plecare în cablu, conform specifica?iei EDB , 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E?Distribu?ie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT ? 2 buc, - UP 2020 LITE ? 1 buc, - baterii acumulatori ? 2 buc, - TSA ? 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G ? CISCO IR1101, - Swich?uri rugged CISCO IE?4000?-8S4G?E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT?045_TLC-M ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch?cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch?cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare contor cu telecitire bidirec?ional, clasa 0,2 S (pus la dispozi?ie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de re?ea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozi?ie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) . b) Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului: - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,4km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lâng? punctul de racordare ?i CEF; Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 ?Criterii tehnice de racordare a clien?ilor la re?elele de ÎT, MT, JT? si anume: - 1 celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat ? sosire CEF, cu func?ie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celul? trafo servicii interne, 24 kV ? 400 A ? 16 kA, gabarit normal cu izola?ie aer, echipat? cu separator de sarcin? ?i siguran?e fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instala?ia de iluminat, prize si instala?ia de legare la p?mânt a cl?dirii punctului de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întreruptor DG la DET prin dispecerul E?Distribu?ie. Punctul de Conexiuni va fi prev?zut cu priz? de legare la p?mânt combinat? interior-exterior, a c?rei rezisten?? de dispersie s? fie R < 4 ?.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09097388 | 2022-07-15 | 09097388 | 2023-06-21 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 2.344
30097 | Transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081965 | 0,23 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament electric monofazat existentDin PT 20/0.4kV, nr.4539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului monofazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12328354 | 2022-11-08 | 12328354 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO005E520766582/2 | 2023-03-17 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
30098 | CASA CU PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.029954 | 0,4 | 6027 POLICLINICA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6027, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 80A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15949318 | 2023-02-27 | 15949318 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO005E540499945/2 | 2023-03-27 | 0.029171 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029171 | 0
30099 | Centrala Fotovoltaic? | Fotovoltaic | ARAD | 0.027989 | 0,4 | PTB 10639 SEBIS | Din PT 20/0.4kV, nr.10639 prin cablu existent, cutie stradala, coloana si cutie de masura echipata cu contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect 3xTC=250/5..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15990068 | 2023-02-09 | 15990068 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO005E521321580/2 | 2023-03-08 | 0.027438 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.027438 | 0
30100 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.016993 | 0,4 | PTB 3310 ARAD BLOC B5-1 VLAICU TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15962673 | 2023-02-23 | 15962673 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO005E520616733/2 | 2023-03-17 | 0.01665 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01665 | 0
30101 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097941 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16051661 | 2023-02-22 | 16051661 | 2023-06-24 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009504
30102 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16020909 | 2023-02-28 | 16020909 | 2023-06-28 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00979
30103 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16020573 | 2023-02-22 | 16020573 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO005E522026134/2 | 2023-03-13 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30104 | Generator fotovoltaic - prosumator Sodinca Lucian-Liviu | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 8572 CUVIN CAP | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16019230 | 2023-02-22 | 16019230 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO005E521583872/2 | 2023-03-02 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
30105 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009986 | 0,4 | T12590 GHIRODA P.V. | Bransament electric trifazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14195078 | 2023-01-23 | 14195078 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO005E513167085/2 | 2023-04-10 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
30106 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.013495 | 0,4 | PTZ 55 OBOR | ... Bransament electric trifazat aerian, cu BMPT 63 A montat pe casa.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14230319 | 2023-02-03 | 14230319 | 2023-06-16 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.013229
30107 | Generator fotovoltaic - Prosumator Chitu Ion | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 32m, din care cca. 17m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 3m subtraversare acces auto; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14291316 | 2023-01-06 | 14291316 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO005E520863276/2 | 2023-04-18 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30108 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013635 | 0,4 | T 1780 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14227526 | 2023-01-18 | 14227526 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO005E510712729/2 | 2023-03-15 | 0.012877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012877 | 0
30109 | Locuinta + Casa CEF - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019988 | 0,4 | 7583 UM DIVICI | Exista bransament electric trifazat, racordat din cutia de derivatie Bazias, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7583, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14229975 | 2023-01-31 | 14229975 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO005E541695405/2 | 2023-03-21 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
30110 | Casa familiala | Fotovoltaic | ARAD | 0.011955 | 0,4 | PTB 1426 ARAD P-TA EROILOR TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15349948 | 2023-02-14 | 15349948 | 2023-06-24 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.011711
30111 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | T 51872 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15379210 | 2023-02-02 | 15379210 | 2023-06-03 | nu | nu | nu | RO005E511681501/2 | 2023-03-21 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01468 | 0
30112 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014992 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15355994 | 2023-02-03 | 15355994 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO005E514175197/1 | 2023-03-02 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
30113 | Generator fotovoltaic - panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.011371 | 0,4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3427, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x25+16C<(>,<)> conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 5m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15375543 | 2023-02-01 | 15375543 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO005E520555320/2 | 2023-03-13 | 0.011138 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011138 | 0
30114 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | T2851 COLONIE GATAIA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15348870 | 2023-02-02 | 15348870 | 2023-06-06 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014699
30115 | Casa de locuit plus CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3424 ARAD FRUMOASA | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3424, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15357965 | 2023-02-02 | 15357965 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO005E520547073/2 | 2023-03-29 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30116 | transformare loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079966 | 0,4 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8251, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12996292 | 2022-11-17 | 12996292 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO005E521411478/2 | 2023-03-21 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
30117 | Generator fotovoltaic Pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.029686 | 0,4 | PTA 3857 CRUCENI SOC. AGRICOLA | - Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3857, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13014001 | 2022-12-20 | 13014001 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO005E521259995/2 | 2023-03-28 | 0.029006 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029006 | 0
30118 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015983 | 0,4 | 6027 POLICLINICA | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din stalpul nr.54 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6027, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPT montat pe gardul proprietatii, echipat cu disjunctor tetrapolar 50A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15846138 | 2023-02-21 | 15846138 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO005E541543531/2 | 2023-03-29 | 0.015669 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015669 | 0
30119 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 21731 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15863606 | 2023-02-09 | 15863606 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO005E511709760/2 | 2023-02-27 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
30120 | Ferma | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 0,4 | PTA 2063 DANCU MARE / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15849715 | 2023-02-21 | 15849715 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO005E512886565/2 | 2023-03-10 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
30121 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099959 | 0,4 | PTA 3410 ARAD CONSTITUTIEI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15909862 | 2023-02-21 | 15909862 | 2023-06-21 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009797
30122 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099959 | 0,4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15910796 | 2023-02-15 | 15910796 | 2023-06-17 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009797
30123 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014992 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11619710 | 2023-02-14 | 11619710 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO005E513127856/2 | 2023-03-09 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
30124 | LOCUINTA CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.019992 | 0,4 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Bransament electric trifazat existent.... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3439, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14523684 | 2023-01-20 | 14523684 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO005E522339209/2 | 2023-03-30 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
30125 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.028689 | 0,4 | PTA 145 STEJAREL | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 1 nr. 58 din LEA JT - Stejarel, zona PTA nr. 145, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=45 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.-Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 32 A existent, cu intrerupator 63 A, in BMPT existent. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor înre?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic?de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14514477 | 2023-01-19 | 14514477 | 2023-06-10 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.028125
30126 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.099954 | 20 | A20 FNC-I M ORASTIE DV | Punct de conexiune 20 kV PTAB 2216 Form Plast racordat la LEA 20 kV FNC statia 110/20 kV IMO (stalp nr. 13), cu 2 compartimente : unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-DISTRIBUTIE Banat SA (compartiment de racordare cu 1 celula de linie extensibila si 1 celula de masura echipata cu grup de masurare de decontare) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului.-Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10438660 | 2022-08-29 | 10438660 | 2023-06-13 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0977
30127 | fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | Bransament electric monofazat-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14335829 | 2023-02-21 | 14335829 | 2023-06-22 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004899
30128 | CFE Fabrica de bere ZIMAND | Fotovoltaic | ARAD | 0.09956 | 0,4 | PTA 11046 COM 1 ZIMANDUL NOU | -.... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11046, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu BMPTi-160A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPTi, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPTi si recuperarea contorului bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13473598 | 2023-01-13 | 13473598 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO005E522420109/3 | 2023-07-07 | 0.097604 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097604 | 0
30129 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T 1590 COMLOSU MARE COM 3 | Bransament electric monofazat existent-Programare contor existent bidirectional cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13422713 | 2022-12-19 | 13422713 | 2023-06-24 | nu | nu | nu | RO005E513078761/2 | 2023-06-08 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30130 | Hala industriala cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.099952 | 0,4 | 9136 STR RACASDIEI | Exista bransament trifazat subteran, realizat cu cablu JT ACYAbY 3x150+70, racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 9136, 20/0 ,4kV, 250kVA pana intr-o firida cu masura, montata pe peretele cladirii, echipata cu intreruptor tripolar 160A, grup de masura cu 3xTC 150/5A si contor electronic trifazat in montaj semidirect.-Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj semidirect. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13447112 | 2023-02-16 | 13447112 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO005E541373273/2 | 2023-03-15 | 0.0976 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0976 | 0
30131 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01999 | 0,4 | PTAB 12300 L.6356/2017 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14293035 | 2023-01-25 | 14293035 | 2023-06-12 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0195
30132 | Generator fotovoltaic - Prosumator Somicu Rozalia | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar programare contor existent. Inlocuire siguranta existenta cu siguranta de 40 A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13691065 | 2022-12-22 | 13691065 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO005E513856990/2 | 2023-07-24 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
30133 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014994 | 0,4 | PTAB 197 SADOVEANU | Bransament electric trifazat aerian-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13690898 | 2022-12-30 | 13690898 | 2023-06-17 | nu | nu | nu | RO005E532290520/2 | 2023-03-08 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014698 | 0
30134 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTZ 8309 ARAD BLOC 146 MICALACA 1 TC | -... Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.8309, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono bidirectional existent; - montare consola metalica de acoperis pe imobilul beneficiarului; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 18m, din care cca. 5m coborare pe stender/perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13693023 | 2022-12-19 | 13693023 | 2023-06-17 | nu | nu | nu | RO005E520536149/2 | 2023-03-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30135 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011993 | 0,4 | T 11796 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13701192 | 2023-01-25 | 13701192 | 2023-06-10 | nu | nu | nu | RO005E511679980/3 | 2023-10-10 | 0.01166 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01166 | 0
30136 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014099 | 0,4 | T 31755 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15263978 | 2023-02-06 | 15263978 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO005E510311858/2 | 2023-05-11 | 0.013822 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013822 | 0
30137 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MARE | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15267612 | 2023-02-10 | 15267612 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO005E521703056/2 | 2023-03-30 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30138 | Cabinet veterinar + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059975 | 0,23 | T 31773 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15238960 | 2023-02-09 | 15238960 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO005E511714430/2 | 2023-05-12 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
30139 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.011993 | 0,4 | PTA 4020 PEREGUL MIC KUNSABO | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15267675 | 2023-01-31 | 15267675 | 2023-06-01 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01166
30140 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3578 VLADIM. BLOC COLONIE | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15267637 | 2023-02-06 | 15267637 | 2023-06-24 | nu | nu | nu | RO005E522337252/2 | 2023-03-15 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30141 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014994 | 0,4 | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15271630 | 2023-01-31 | 15271630 | 2023-06-15 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01469
30142 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010175 | 0,4 | T 12610 JEBEL | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15268299 | 2023-02-01 | 15268299 | 2023-06-03 | nu | nu | nu | RO005E514172138/1 | 2023-03-17 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30143 | CAFENEA | Fotovoltaic | ARAD | 0.015912 | 0,4 | PTA 3418 ARAD BLOC GARA AR NOU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15232543 | 2023-02-09 | 15232543 | 2023-06-10 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.015502
30144 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019792 | 0,4 | T 21773 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13618154 | 2023-02-22 | 13618154 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO005E513551767/1 | 2023-03-15 | 0.019394 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019394 | 0
30145 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049978 | 0,4 | T 22272 HIDROFOR | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12471370 | 2023-02-09 | 12471370 | 2023-06-13 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00489
30146 | Imobil str. Marasesti nr. 24 ap. 1 Jimbolia | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079938 | 0,4 | PTZ 1518 ARAD CARGO AEROPORT | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12433304 | 2022-11-28 | 12433304 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO005E512581983/2 | 2023-04-04 | 0.00769 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00769 | 0
30147 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026989 | 0,4 | T2821 SEMLACU MIC | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12469188 | 2022-11-22 | 12469188 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO005E512342933/2 | 2023-03-28 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026459 | 0
30148 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTZ 3019 ARAD KOGALNICEANU | -... Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3019, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12952437 | 2022-11-15 | 12952437 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO005E521403019/2 | 2023-05-03 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30149 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.019988 | 0,4 | 4361 HALA LEMN | Exista bransament electric trifazat mixt, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4361, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe gard, in interiorul proprietatii.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 20 metri (8m pozat pe stalpul intermediar, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4361, 20/0,4kV, 400KVA pana intr-un BMPT montat pe stalpul intermediar de tip SE4 din fata proprietatii. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe stalpul intermediar, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul existent si contorul existent se va preda Operatorului de Retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Lucrari in grija beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va monta in BMPT un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj semidirect. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12946028 | 2022-11-16 | 12946028 | 2023-06-01 | nu | nu | nu | RO005E540378547/2 | 2023-03-02 | 0.0194 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0194 | 0
30150 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.019792 | 0,4 | PTA 10516 IGNESTI | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10516, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12947991 | 2022-11-25 | 12947991 | 2023-06-08 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019403
30151 | Restaurant si Hotel-PROSUMATOR(Electric UP) | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.099468 | 0,4 | PTM 72 MHC BUTA URICANI | Bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din firida de retea existenta langa TDRI aferent PTM nr. 72 Buta, cu contor in montaj direct.-Sporul de putere solicitat necesita montare BMPTi 180 A (FT-133-MAT), inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect (TC 250/5 A) si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12935173 | 2022-11-09 | 12935173 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO005E531447006/2 | 2023-02-21 | 0.09742 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09742 | 0
30152 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099956 | 0,4 | T 21782 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13923501 | 2023-02-21 | 13923501 | 2023-06-23 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00978
30153 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | PTAB 22341 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13982427 | 2023-02-16 | 13982427 | 2023-06-17 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005879
30154 | CERERE DE RACORDARE pentru un loc de consum si de producere care detine instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097165 | 0,4 | T 1776 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13968111 | 2023-01-25 | 13968111 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO005E511714722/3 | 2023-03-15 | 0.009525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009525 | 0
30155 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0073553 | 0,4 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13976096 | 2023-02-14 | 13976096 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO005E520586379/3 | 2023-05-04 | 0.007113 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007113 | 0
30156 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011993 | 0,4 | T 1776 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16078805 | 2023-02-27 | 16078805 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO005E511707487/2 | 2023-05-26 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
30157 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | T2507 GIROC COM. I | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13398515 | 2023-02-07 | 13398515 | 2023-06-14 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014698
30158 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015009 | 0,4 | PTZ 1825 ARAD TEK MOTOR | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16093550 | 2023-02-27 | 16093550 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO005E512644062/2 | 2023-05-12 | 0.014714 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014714 | 0
30159 | Generator Fotovoltaic - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8568, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13886245 | 2022-12-28 | 13886245 | 2023-06-14 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
30160 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.016193 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament trifazic aerian existent cu BMPT-32A si contor trifazat bidirectional existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3628, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea cale de alimentare cu energie electrica; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - legare conductor izolat torsadat existent in noul BMPT; - demontare BMPT si recuperare contor trifazat bidirectional; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10673800 | 2022-09-07 | 10673800 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO005E522312075/2 | 2023-03-17 | 0.015866 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015866 | 0
30161 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.019992 | 0,4 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe stalpul PTA a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, in tub protectie, din CD a PTA la BMPT, in lungime de cca. 3m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12843477 | 2022-11-10 | 12843477 | 2023-06-01 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01959
30162 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081965 | 0,23 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3018, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafecterea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12840154 | 2022-11-08 | 12840154 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO005E520582308/2 | 2023-03-21 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
30163 | Instalatie fotovoltaica montata pe acoperis cladire existenta-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.15994 | 20 | A20 GHIOROC-FANTANELE AR | Din LEA 20kV Fintinele - Ghioroc prin racord 20kV la PTA 20/0.4kV nr.3515 (proprietate consumator) si instalatiile jt existente. Delimitarea intre instalatiile operatorului de distributie si beneficiar este la clemele racordare in LEA 20kV Fintinele - Ghioroc..In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPTi-300A/3P/C pe soclu la PTA, echipat cu 3xTC=300/5A, in locul celui existent; - realizare grup masura pe jt prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat existent, recuperat din vechiul BMPTi, in montaj semidirect 3xTC=300/5A si programarea acestuia cu tarif producator; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, in aval de punctul de delimitare: - inlocuire transformator existent cu trafo 20/0.4kV, 250kVA; - refacere coloana trafo; - refacere coloana jt din CD a PTA la noul BMPTi; - refacere coloana jt la TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10995255 | 2022-08-11 | 10995255 | 2023-06-14 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.1568
30164 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 0,4 | T 51937 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10993540 | 2023-01-06 | 10993540 | 2023-06-17 | nu | nu | nu | RO005E513110443/2 | 2023-03-27 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
30165 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.017991 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15675057 | 2023-02-10 | 15675057 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO005E522253934/2 | 2023-03-21 | 0.01754 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01754 | 0
30166 | Prosumator Dragoiu Cornel-Constantin 1631015020026 | Fotovoltaic | ARAD | 0.014992 | 0,4 | PTA 8255 ARAD ANTON PANN-ZAMBILELOR | Loc de consum si producere existent.... Din PTA 20/0.4kV, 2500kVA, nr.8255, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu<(>,<)> la limita de proprietate a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14617420 | 2023-01-09 | 14617420 | 2023-06-13 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0146
30167 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.014992 | 0,4 | PTZ 3015 ARAD SAGUNA-OCTAVIAN GOGA TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14613518 | 2023-01-12 | 14613518 | 2023-06-03 | nu | nu | nu | RO005E520594053/2 | 2023-03-27 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
30168 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0090167 | 0,4 | P1035 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15682604 | 2023-02-09 | 15682604 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO005E510637578/2 | 2023-05-12 | 0.008834 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008834 | 0
30169 | Generator fotovoltaic - Prosumator Stirbu Carla | Fotovoltaic | ARAD | 0.0089962 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15154739 | 2023-02-15 | 15154739 | 2023-06-16 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00881
30170 | Hala Prelis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016993 | 0,4 | T1824 COM. CENAD | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15724566 | 2023-02-21 | 15724566 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO005E513175691/2 | 2023-03-10 | 0.01665 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01665 | 0
30171 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTZ 3272 ARAD BLOC B17 AUREL VLAICU TC | Bransament electric trifazat existent..... Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3272, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat si legarea sa la cablul de bransament existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15678836 | 2023-02-07 | 15678836 | 2023-06-23 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
30172 | Prosumator Feceu Samuel-Darius 1790811020037 | Fotovoltaic | ARAD | 0.011993 | 0,4 | PTB 3341 ARAD LIBERTATII-MALIN | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15181392 | 2023-02-01 | 15181392 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO005E522321884/3 | 2023-02-24 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
30173 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 22328 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15187059 | 2023-02-09 | 15187059 | 2023-06-13 | nu | nu | nu | RO005E511445431/2 | 2023-04-19 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30174 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0083549 | 0,4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15136394 | 2023-02-28 | 15136394 | 2023-06-28 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008093
30175 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019792 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15158189 | 2023-02-07 | 15158189 | 2023-06-17 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019399
30176 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02541 | 0,4 | PTA 5355 GAVOJDIA T4 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15610654 | 2023-02-09 | 15610654 | 2023-06-26 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.024911
30177 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T 2250 GIARMATA CAMP | Bransament electric monofazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15645207 | 2023-02-22 | 15645207 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO005E512903677/2 | 2023-03-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30178 | Imobil CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009986 | 0,4 | PTA 8578 ODVOS COMUNA II | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15594318 | 2023-02-15 | 15594318 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO005E521560675/2 | 2023-03-21 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
30179 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.018243 | 0,4 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15619196 | 2023-02-07 | 15619196 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO005E522268378/2 | 2023-02-20 | 0.017884 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017884 | 0
30180 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032987 | 0,4 | PTA 22236 COM III BAZOSU NOU | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15653274 | 2023-02-13 | 15653274 | 2023-06-22 | nu | nu | nu | RO005E513328770/2 | 2023-03-30 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
30181 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.35985 | 20 | A20 DETA-DETA TM | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15613072 | 2023-02-09 | 15613072 | 2023-06-13 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.3523
30182 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,23 | T 51724 | Bransament electric monofazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15620839 | 2023-02-02 | 15620839 | 2023-06-03 | nu | nu | nu | RO005E513329490/2 | 2023-03-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30183 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 20 | A20 SAG-FRATELIA TM | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16202304 | 2023-02-16 | 16202304 | 2023-06-17 | nu | nu | nu | RO005E514182375/1 | 2023-03-01 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
30184 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | T 2322 CARANI III | Bransament electric trifazat existent.Programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13497475 | 2023-02-07 | 13497475 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO005E511425428/3 | 2023-03-01 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30185 | Generator fotovoltaic - prosumator Winsch Olimpia-Camelia - AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097857 | 0,23 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric monofazat existent.Contor bidirectional monofazat existent programat. Necesar montare BMPM de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16233989 | 2023-02-24 | 16233989 | 2023-06-28 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009584
30186 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.026987 | 0,4 | PTA 8547 LIPOVA RADNA MFA 01191 | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8547, din LES 0.4kV, din cofret prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13523519 | 2022-12-13 | 13523519 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO005E522271473/2 | 2023-05-03 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
30187 | prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0071969 | 0,4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existent.Contor existent programat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14186466 | 2023-01-11 | 14186466 | 2023-06-08 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007046
30188 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0073553 | 0,4 | T 51826 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14183106 | 2023-02-20 | 14183106 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO005E510821922/2 | 2023-03-09 | 0.007113 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007113 | 0
30189 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02499 | 0,4 | PTA 201 RETI | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.- Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 46 din LEA JT - sat Ret, zona PTA nr. 201 Reti, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. Montare contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13318321 | 2022-12-21 | 13318321 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO005E530883043/2 | 01.11.2023 | 0.02449 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02449 | 0
30190 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.013494 | 0,4 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14478218 | 2023-01-12 | 14478218 | 2023-06-01 | nu | nu | nu | RO005E521823172/3 | 2023-03-13 | 0.01322 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01322 | 0
30191 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010796 | 0,4 | T 11528 SUD | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14473271 | 2023-01-18 | 14473271 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO005E513404988/2 | 2023-06-02 | 0.010583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010583 | 0
30192 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.016864 | 0,4 | 6131 OBREJA CAP | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul SE4 (aflat in interiorul unei proprietati private) de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6131, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPT montat in interiorul proprietatii solicitantului, amplasat pe perete, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14393937 | 2023-01-25 | 14393937 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO005E541483343/2 | 2023-06-07 | 0.016337 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016337 | 0
30193 | cladire+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.18492 | 20 | A20 LIVEZILE-DETA TM | Bransament electric trifazat existent-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional. Necesar montare Cutie Pafs De masura DMI DS 4558 reductori 300/5 ,separator si intreruptor 400A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172298 | 2022-07-04 | 10172298 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO005E512358064/2 | 2023-05-04 | 0.18125 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.18125 | 0
30194 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTA 8020 HALALIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15478356 | 2023-02-08 | 15478356 | 2023-06-10 | nu | nu | nu | RO005E521876855/2 | 2023-03-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30195 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0095511 | 0,4 | PTA 3224 ARAD ARDEALULUI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15482187 | 2023-02-03 | 15482187 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO005E520258476/2 | 20230-03-16 | 0.009354 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009354 | 0
30196 | Cerere Producator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15556968 | 2023-02-14 | 15556968 | 2023-06-15 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
30197 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3507, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15563281 | 2023-02-07 | 15563281 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO005E520867911/2 | 2023-05-10 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30198 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006997 | 0,4 | PTA 4580 DOROBANTI COM 4 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4580, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 17m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12560660 | 2022-12-21 | 12560660 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO005E521465589/2 | 2023-05-11 | 0.00685 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00685 | 0
30199 | Generator Fotovoltaic pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.026987 | 0,4 | PTA 4052 PECICA LICEU | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4052, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12537003 | 2022-11-16 | 12537003 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO005E521356308/2 | 2023-03-30 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
30200 | Generator fotovoltaic - Prosumator - Petrut Daniel | Fotovoltaic | ARAD | 0.02456 | 0,4 | PTA 8572 CUVIN CAP | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8572, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13122160 | 2022-11-24 | 13122160 | 2023-06-09 | nu | nu | nu | RO005E521584031/3 | 2023-06-22 | 0.024069 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024069 | 0
30201 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0098754 | 0,4 | PTA 10003 MORODA | Bransament trifazic subteran existent..... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10003, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la baza stalpului LEA 0.4kV, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea contorului bidirectional existent; - interceptarea si sectionarea cablului de bransament existent in zona stalpului retelei jt si legarea sa in BMPt proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13130775 | 2022-11-28 | 13130775 | 2023-06-01 | nu | nu | nu | RO005E520927053/2 | 2023-05-02 | 0.009672 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009672 | 0
30202 | RESTAURANT | Fotovoltaic | ARAD | 0.026987 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | ... Loc de consum si producere existent..... In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, este necesara realizarea urmatoarelor lucrari, din CD a PTA nr.10751: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-125A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=150/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional in montaj direct existent; - pozare cablu Al 3x150+95N, in tub protectie, in lungime de cca. 395m. din care cca. 357m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 33m subtraversari; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13128660 | 2022-12-14 | 13128660 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO005E522384164/3 | 2023-03-31 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
30203 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | T2610 COM CIACOVA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12818804 | 2023-02-02 | 12818804 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO005E512371452/2 | 2023-03-29 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30204 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016143 | 0,4 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator . Inlocuire conductoare existente dintre sigurantele MPR 100A si contor , cu conductoare FY de 10 mm2 . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15782228 | 2023-02-16 | 15782228 | 2023-06-17 | nu | nu | nu | RO005E511422223/2 | 2023-06-30 | 0.015817 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015817 | 0
30205 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010496 | 0,4 | T 21723 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15788092 | 2023-02-09 | 15788092 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO005E511200407/2 | 2023-03-15 | 0.010289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010289 | 0
30206 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010256 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15825360 | 2023-02-23 | 15825360 | 2023-06-23 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.010054
30207 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | P1367 | Bransament electric monofazat existent.Contor bidirectional existent programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15814851 | 2023-02-23 | 15814851 | 2023-06-24 | nu | nu | nu | RO005E510028910/3 | 2023-06-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30208 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 3580 VLADIM. BLOCURI | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15811099 | 2023-02-22 | 15811099 | 2023-06-27 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
30209 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059884 | 0,4 | T 22328 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15824674 | 2023-02-22 | 15824674 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO005E513190003/2 | 2023-03-15 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30210 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098357 | 0,4 | PT ANV 227 POIENITA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 11 din LEA JT - str. Victoriei, zona PTAB nr. 227 Poienita, cu BMPT (FT-124-MAT) montat pe casa.-... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 32 A existent, cu intrerupator 63 A, in BMPT existent. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15786512 | 2023-02-22 | 15786512 | 2023-06-27 | nu | nu | nu | RO005E532320186/2 | 2023-03-30 | 0.009633 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009633 | 0
30211 | TRANSFORMARE LOC DE CONSUM IN LOC DE CONSUM SI PRODUCERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15815474 | 2023-02-23 | 15815474 | 2023-06-24 | nu | nu | nu | RO005E513702912/2 | 2023-03-30 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30212 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15810822 | 2023-02-22 | 15810822 | 2023-06-23 | nu | nu | nu | RO005E513356108/2 | 2023-03-15 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30213 | Racordare Producator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | -... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8569, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15791064 | 2023-02-22 | 15791064 | 2023-06-23 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
30214 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026589 | 0,4 | T 1712 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15813197 | 2023-02-15 | 15813197 | 2023-06-16 | nu | nu | nu | RO005E513011612/2 | 2023-03-27 | 0.026067 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026067 | 0
30215 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.029988 | 0,4 | PTB 8376 ARAD COCORILOR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15794592 | 2023-02-13 | 15794592 | 2023-06-13 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.029399
30216 | Prosumator OLTEAN MARIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083563 | 0,4 | PTA 1080 ARAD CANTON VARIAS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15387858 | 2023-02-22 | 15387858 | 2023-06-24 | nu | nu | nu | RO005E522271248/2 | 2023-03-23 | 0.008163 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008163 | 0
30217 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T 22305 VILE 1 | Bransament electric trifazat existent.Contor existent programat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16180020 | 2023-02-24 | 16180020 | 2023-06-28 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
30218 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045462 | 0,23 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15411540 | 2023-02-10 | 15411540 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO005E521377716/2 | 2023-03-21 | 0.004359 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004359 | 0
30219 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0080964 | 0,4 | T 11749 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15409181 | 2023-02-23 | 15409181 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO005E510525013/2 | 2023-03-21 | 0.007918 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007918 | 0
30220 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0063954 | 0,4 | T51866 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15416270 | 2023-02-13 | 15416270 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO005E510950666/2 | 2023-05-11 | 0.006172 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006172 | 0
30221 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006475 | 0,4 | T 12332 | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15388311 | 2023-02-01 | 15388311 | 2023-06-01 | nu | nu | nu | RO005E513906659/1 | 2023-03-15 | 0.00625 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00625 | 0
30222 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0055162 | 0,4 | PTA 4065 SEMLAC CENTRU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15386679 | 2023-02-08 | 15386679 | 2023-06-10 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00531
30223 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014934 | 0,4 | T 22336 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15441840 | 2023-02-10 | 15441840 | 2023-06-17 | nu | nu | nu | RO005E513201961/2 | 2023-04-18 | 0.014636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014636 | 0
30224 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T 31797 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15440138 | 2023-02-24 | 15440138 | 2023-06-24 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
30225 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 3263 ARAD OITUZ-DOROBANTILOR | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15384769 | 2023-02-07 | 15384769 | 2023-06-08 | nu | nu | nu | RO005E522360203/2 | 2023-03-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30226 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | PTA 2235 TURDAS AFINI | Bransament electric monofazat existent.Contor existent programat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15388457 | 2023-02-02 | 15388457 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO005E511556120/3 | 2023-06-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30227 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008996 | 0,4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | Bransament electric trifazat-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15116880 | 2023-01-26 | 15116880 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO005E530147901/2 | 2023-02-10 | 0.0088 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0088 | 0
30228 | Fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017993 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12166404 | 2022-12-13 | 12166404 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO005E513038598/2 | 2023-03-09 | 0.017635 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017635 | 0
30229 | RACORDARE CEF PROSUMATOR 27 kW FINAN?AT PRIN ELECTRIC UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027124 | 0,4 | PTZ 91 PETROSANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe exteriorul PTz nr. 91 Petrosani (cablu 3x240+150N mmp Al, L=10 m), alimentat direct din TDRI 0 ,4 kV aferent PTz nr. 91 Petrosani, cu BMPTi 300 A montat pe exteriorul PT.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 12172539 | 2022-11-09 | 12172539 | 2023-06-14 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.02659
30230 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA AMPLASATA PE CLADIRE-ELECTRIC UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.085522 | 20 | A20 AVICOLA-FANTANELE AR | Din LEA 20kV Fintinele - Avicola prin racord 20kV la PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.1305 (proprietate terti) si instalatiile jt existente..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=600/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11797385 | 2022-09-14 | 11797385 | 2023-06-24 | nu | nu | nu | RO005E521365274/2 | 2023-03-31 | 0.083649 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.083649 | 0
30231 | Generator fotovoltaic - Prosumator Sorean Monica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015464 | 0,4 | PTA 1145 CHIMINDIA S-SOIMUS | ... Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - sat Chimindia, de la stâlpul de tip SE 11 terminal, zona PTA 1145 Chimindia, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2, L=84 m (72 m sapatura in pamant) <(>,<)> cu BMPT 32 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limit? de proprietate.-Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 32 A existent, cu intrerupator 63 A, in BMPT existent Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15117518 | 2023-01-26 | 15117518 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO005E532487393/2 | 2023-02-07 | 0.015151 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015151 | 0
30232 | CEF ANDREI PIESE SI MASINI SRL | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099958 | 0,4 | PTA 162 PECO VIILE NOI DEVA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Horea, zona PTA nr. 162 Peco Viile Noi, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu stender si BMPT 32 A montat pe cladire.-... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14843027 | 2023-02-01 | 14843027 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO005E532366254/2 | 2023-02-22 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30233 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.010916 | 0,4 | PTA 3751 ZADARENI CARTIER NOU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14335775 | 2023-02-07 | 14335775 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO005E522392073/2 | 2023-02-21 | 0.010692 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010692 | 0
30234 | fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015194 | 0,4 | PTA 1111 F-CA PAINE S-SIMERIA 3 | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 4 din LEA JT - str. Atelierului, zona PTA nr. 1111 Fabrica de Paine, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu BMPT 32 A montat pe stalpul de racord.-Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor dedeclan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electricecu puterea instalat? 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14331447 | 2023-02-02 | 14331447 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO005E532382601/2 | 2023-02-17 | 0.014895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014895 | 0
30235 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010992 | 0,4 | PTA 1116 SAULESTI S-BALASTIERA | ... Bransament electric trifazat pozat pe stalpul SE 11 din apropiere, alimentat din reteaua electrica 0,4 kV a satului Saulesti, realizat cu conductor 3x16+25 mmp, L=10 m, cu BMPTd 32 A montat pe stalp.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor dedeclan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electricecu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15229039 | 2023-02-03 | 15229039 | 2023-06-07 | nu | nu | nu | RO005E532315180/2 | 2023-02-16 | 0.01058 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01058 | 0
30236 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.18 | 20 | A20 ZEICANI-HATEG DV | ... Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Zeicani, derivatia Pestenita din statia 110/20 kV Hateg : - compartiment de racordare pentru instalatiile electrice din gestiunea E-DISTRIBUTIE Banat SA cu 1 celula de linie si 1 celula de masura cu grup de masurare de decontare; - compartiment de utilizator pentru instalatiile electrice ale consumatorului.-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?ifinal? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14147778 | 2023-02-03 | 14147778 | 2023-06-06 | nu | nu | nu | RO005E532334901/3 | 2023-02-02 | 0.17599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.17599 | 0
30237 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015028 | 0,4 | PTZ 129 PETROSANI | Bransament electric trifazat-... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor dedeclan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electricecu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14430392 | 2023-01-30 | 14430392 | 2023-06-01 | nu | nu | nu | RO005E532322256/2 | 2023-02-27 | 0.014709 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014709 | 0
30238 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,23 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14228689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14228689 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513541014/1 | 2023-02-21 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
30239 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 5004 LUGOJ PUZ PANSELELOR | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15453999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15453999 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E513536243/1 | 2023-02-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30240 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | T 12296 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15816304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15816304 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513580950/1 | 2023-02-21 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
30241 | Casa +Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existentConform informatiilor depuse de beneficiar in dosarul de utilizare <(>,<)> centrala se va realiza cu un numar de 32 buc. panouri fotovoltaice tip Monocristalin cu puterea de 460 W, montate in combinatie cu 2 buc. invertor tip Huawei SUN2000-8KTL-M1 de 8,00 kW. Acesta functioneaza la un factor de putere (cos ?) de 0,9. Puterea totala instalata a centralei este de 14,720kW / 16,356 kVA. Consumul serviciilor interne (Pmax.abs SI) este de 0,100 kW / 0,109 kVA conform datelor primite de la beneficiar. Pierderile de putere in instalatie de utilizare (?P) = 0,294 kW. P evacuare aprobata = P instalata ? Pmax.abs SI ? ?P = 14,720 kW ? 0,100 kW ? 0,294 kW = 14,326 kW S evacuare = P evacuare aprobata / cos ? = 14,326 kW / 0,9 = 15,918 kVA Conform RO005E513530337/1 Din 31.08.2017 P sim abs CER = 16,700 kW Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita de noul prosumator: 16 ,700 kW S max sim abs = P max sim abs / cos ? = 16,700 kW / 0,92 = 18,152 kVA Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, producatorul se incadreaza in categoria A. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15813999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15813999 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO005E513530337/1 | 2023-02-20 | 0.014326 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014326 | 0
30242 | Prosumator Ciobanu Grigore-Cosmin 1720528384185 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16020537 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16020537 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E513550924/1 | 2023-02-10 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30243 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 22305 VILE 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15876163 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15876163 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E513543241/1 | 2023-02-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30244 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | PTA 1575 FERMA 10 BEREGSAU | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15418387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15418387 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E512588980/1 | 2023-02-17 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01955 | 0
30245 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | P1367 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15450322 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15450322 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E510028965/2 | 2023-02-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30246 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15566703 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15566703 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513073597/2 | 2023-02-08 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30247 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,23 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15987470 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15987470 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E513326396/2 | 2023-02-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30248 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004948 | 0,23 | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15996651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15996651 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E511408575/2 | 2023-02-21 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
30249 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,23 | T 31781 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15985369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15985369 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E510903293/2 | 2023-02-21 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
30250 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 2322 CARANI III | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15984874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15984874 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E513068951/2 | 2023-02-25 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
30251 | Prosumator- Strada DUMITRU KIRIAC NR. 25, BL., SC. , ET. , AP. , Timisoara, TIMIS, 300479 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059916 | 0,4 | T 31770 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15990143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15990143 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E511076037/2 | 2023-02-22 | 0.00558 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00558 | 0
30252 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 11739 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15986533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15986533 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E510857167/2 | 2023-02-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30253 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 31781 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15985108 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15985108 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E511302028/2 | 2023-02-16 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
30254 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T12422 PARTA SAT NOU | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15990001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15990001 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E512895161/2 | 2023-02-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30255 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059936 | 0,4 | PTA2083 COMUNA CENTRU SANDRA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15968149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15968149 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E512745413/2 | 2023-02-28 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
30256 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005518 | 0,4 | T 31770 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15351256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15351256 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E510802134/2 | 2023-02-08 | 0.0054 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0054 | 0
30257 | SISTEM FOTOVOLTAIC 8KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079948 | 0,4 | T 2250 GIARMATA CAMP | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15347556 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15347556 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E513189348/2 | 2023-02-16 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30258 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049979 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15853088 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15853088 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E512910293/2 | 2023-02-15 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30259 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | PTA 2596 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15848172 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15848172 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E511405448/2 | 2023-02-10 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30260 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00878 | 0,4 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15865904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15865904 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E511390384/2 | 2023-02-17 | 0.008598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008598 | 0
30261 | CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099958 | 0,4 | T 2234 BILED SCHWARTZ | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15907127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15907127 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E511608274/2 | 2023-02-17 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30262 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0073765 | 0,4 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15853335 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15853335 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E513203491/2 | 2023-02-16 | 0.007226 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007226 | 0
30263 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013794 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15849657 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15849657 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E513195367/2 | 2023-02-14 | 0.013514 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013514 | 0
30264 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | T 11728 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15883037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15883037 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E511153572/2 | 2023-02-21 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30265 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010916 | 0,4 | T 2408 PARTA COM. I | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14333790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14333790 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E511500916/2 | 2023-02-16 | 0.010701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010701 | 0
30266 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029982 | 0,4 | PTA 5773 MANASTIUR BUFET | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16070358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16070358 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E512116033/2 | 2023-02-28 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00291 | 0
30267 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15680555 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15680555 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E511531000/2 | 2023-02-21 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30268 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058476 | 0,4 | T2397 SANANDREI CENTRU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15135536 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15135536 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E512964898/2 | 2023-02-08 | 0.005732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005732 | 0
30269 | dosar prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0072765 | 0,4 | PTA 2235 TURDAS AFINI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13548430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13548430 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO005E511555398/2 | 2023-02-20 | 0.007124 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007124 | 0
30270 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15565904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15565904 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E512947248/2 | 2023-02-08 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
30271 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032385 | 0,4 | T2706 COM. LIEBLING | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15448781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15448781 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E512427016/2 | 2023-02-23 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
30272 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 0,4 | T 31715 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15475389 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15475389 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E511680926/2 | 2023-02-27 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
30273 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0053958 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15762206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15762206 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E511483972/2 | 2023-02-22 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
30274 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032987 | 0,4 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15783157 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15783157 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E511517307/2 | 2023-02-17 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
30275 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | T 21759 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15791758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15791758 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E511625239/2 | 2023-02-27 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30276 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099858 | 0,4 | P1074 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15786982 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15786982 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO005E510833150/2 | 2023-02-20 | 0.009692 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009692 | 0
30277 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15811918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15811918 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E512867968/2 | 2023-02-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30278 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032987 | 0,4 | PTA 2078 POMPE CHIMICA ORASTIE / LEA ORA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15761772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15761772 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E512737818/2 | 2023-02-17 | 0.003233 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003233 | 0
30279 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15790005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15790005 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E512877431/2 | 2023-02-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30280 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15788999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15788999 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E510846075/2 | 2023-02-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30281 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15817133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15817133 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E511583928/2 | 2023-02-10 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
30282 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049979 | 0,23 | T 51828 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16152906 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16152906 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E512969400/2 | 2023-02-28 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30283 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059772 | 0,4 | PTA 2082 FANTANA RECE / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16175302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16175302 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E512844716/2 | 2023-02-28 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
30284 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089962 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15383956 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15383956 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E513089987/2 | 2023-02-14 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00881 | 0
30285 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,23 | PCZ 5053 TIMISUL | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13234461 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13234461 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO005E511812956/2 | 2023-02-20 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30286 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T 11711 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15033572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15033572 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E511341740/2 | 2023-02-01 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30287 | Locuinta si Centrala electrica Fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059966 | 0,4 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15036013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15036013 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513152427/2 | 2023-02-01 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00583 | 0
30288 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0038484 | 0,23 | T 2250 GIARMATA CAMP | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15455347 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15455347 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513080146/2 | 2023-02-01 | 0.003772 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003772 | 0
30289 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006477 | 0,4 | T 41713 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15565175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15565175 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E512973775/2 | 2023-02-08 | 0.006349 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006349 | 0
30290 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T 21775 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15478156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15478156 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E512841364/2 | 2023-02-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30291 | Claudiu Sora | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079938 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13319194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319194 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E513133268/2 | 2023-02-27 | 0.00769 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00769 | 0
30292 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | PTB 1511 ARAD BLOC 11 FALEZA SUD TC | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15987772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15987772 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E512447928/2 | 2023-02-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30293 | Prosumator Ciobanu Grigore-Cosmin 1720528384185 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,4 | P1373 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16020664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16020664 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E512927235/2 | 2023-02-10 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30294 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059925 | 0,4 | PTA 1579 COM 3 BERGSAU MARE | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contro existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16038983 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16038983 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO005E512528928/2 | 2023-02-24 | 0.005874 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005874 | 0
30295 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 41767 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16038631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16038631 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO005E510836287/2 | 2023-02-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30296 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,4 | P1373 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16009993 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16009993 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E511731563/2 | 2023-02-10 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30297 | CEF 10 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009996 | 0,4 | T 51875 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15334864 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15334864 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E510433741/2 | 2023-02-01 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30298 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T2853 GATAIA COM. III | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15366100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15366100 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E512331896/2 | 2023-02-02 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30299 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011824 | 0,4 | T 21780 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15376874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15376874 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E513039410/2 | 2023-02-02 | 0.011563 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011563 | 0
30300 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15355017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15355017 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E512920249/2 | 2023-02-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30301 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059936 | 0,23 | 4431 EZERIS CAP | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul SC10002 din fata obiectivului, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4431, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15379974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15379974 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E541189447/2 | 2023-02-02 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
30302 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T 51727 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15356648 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15356648 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513293131/2 | 2023-02-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30303 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029978 | 0,23 | T 2314 BOGDA COM. | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15348976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15348976 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E512948553/2 | 2023-02-01 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
30304 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | PTA 1564 AGROMEC CENEI | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15859738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15859738 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO005E512494874/2 | 2023-02-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30305 | CEF LALA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004995 | 0,4 | 6221 PALTINIS 1 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6221, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15269626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15269626 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E540494041/2 | 2023-02-01 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
30306 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004994 | 0,4 | 4431 EZERIS CAP | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4431, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15228854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15228854 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E541573062/2 | 2023-02-02 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
30307 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0043899 | 0,23 | T 41709 | Bransament electric monofazat existentInlocuire contor existent cu contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13771796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13771796 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E510041331/2 | 2023-02-01 | 0.004294 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004294 | 0
30308 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15674710 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15674710 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E511483488/2 | 2023-02-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30309 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097165 | 0,4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15669605 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15669605 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E510494838/2 | 2023-02-03 | 0.009525 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009525 | 0
30310 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | P1396 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15729287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15729287 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E510639895/2 | 2023-02-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30311 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049972 | 0,23 | T 2223 BECICHERECU MIC BISERICA SARBEASC | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15128723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15128723 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E511492376/2 | 2023-02-08 | 0.00486 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00486 | 0
30312 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0056681 | 0,4 | T1952 BARITIU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15677583 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15677583 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E512926380/2 | 2023-02-09 | 0.005556 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005556 | 0
30313 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 1718 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15731220 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15731220 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E510114118/2 | 2023-02-03 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30314 | casa locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054978 | 0,23 | T 1781 | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15725043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15725043 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E513269606/2 | 2023-02-03 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
30315 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | T 1767 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15680201 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15680201 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E510532842/2 | 2023-02-03 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30316 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0090167 | 0,4 | P1035 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15682268 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15682268 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E510911416/2 | 2023-02-03 | 0.008834 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008834 | 0
30317 | Prosumator Rusu Dumitru | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049968 | 0,4 | T 2253 PISCHIA COM. III | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15676817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15676817 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E511356465/2 | 2023-02-09 | 0.00484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00484 | 0
30318 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | PTA 2082 FANTANA RECE / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15136729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15136729 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E512742960/2 | 2023-02-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30319 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | T 2426 BUCOVAT COMUNA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15167956 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15167956 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E511418598/2 | 2023-02-01 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30320 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059936 | 0,23 | T 1712 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15192972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15192972 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E510026525/2 | 2023-02-01 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
30321 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | PCZ 1812 MOARA+ORAS S.M. | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15187643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15187643 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513082676/2 | 2023-02-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30322 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049184 | 0,23 | PCZ 5030 CERNEI | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15641276 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15641276 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E511758764/2 | 2023-02-08 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
30323 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T 2403 COM I SAG | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15622948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15622948 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E511471924/2 | 2023-02-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30324 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | PTA 5710 SAT SUDRIAS | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15615524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15615524 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E512113377/2 | 2023-02-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30325 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 1527 CHECEA COM 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15649294 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15649294 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E512514406/2 | 2023-02-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30326 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059117 | 0,23 | T 51832 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15651505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15651505 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513011409/2 | 2023-02-01 | 0.005737 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005737 | 0
30327 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | PTA 2030 TURDAS 2 / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15619666 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15619666 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E512787385/2 | 2023-02-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30328 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T 21702 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15646028 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15646028 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E511339376/2 | 2023-02-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30329 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T 1843 COMUNA TEREMIA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15651960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15651960 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E512655941/2 | 2023-02-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30330 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0038484 | 0,4 | T2525 IAS URSENI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15451645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15451645 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E511725757/2 | 2023-02-02 | 0.003772 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003772 | 0
30331 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 21702 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15459230 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15459230 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E512883191/2 | 2023-02-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30332 | Locuinta + CEFB - Prosumator - Gyorki Andrei | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099948 | 0,4 | T12587 DUDESESTII NOI SAT NOU | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15560603 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15560603 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E513204649/2 | 2023-02-10 | 0.00974 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00974 | 0
30333 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,4 | T12542 GHIRODA APA VIETII | Bransament electric trifazat existent... Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15448151 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15448151 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E511483804/2 | 2023-02-01 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30334 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032385 | 0,4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producato. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15452724 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15452724 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E513277100/2 | 2023-02-02 | 0.003174 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003174 | 0
30335 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 1.005 | 0,23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15482860 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15482860 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513118362/2 | 2023-02-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30336 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,23 | PTA 2596 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15449961 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15449961 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E512926852/2 | 2023-02-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30337 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,23 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15473182 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15473182 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E512961963/2 | 2023-02-02 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30338 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049978 | 0,23 | T2339 GIARMATA STR. 1 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15480110 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15480110 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E511546310/2 | 2023-02-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30339 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | PTA 5750 BEGHEIUL MIC | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15762890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15762890 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E512133144/2 | 2023-02-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30340 | RO005E512534060 - COMLOSU MARE 1236 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049976 | 0,4 | T 1590 COMLOSU MARE COM 3 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15789147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15789147 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E512534060/2 | 2023-02-08 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
30341 | dosar prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054578 | 0,4 | T 51732 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15787786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15787786 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E510741620/2 | 2023-02-09 | 0.005341 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005341 | 0
30342 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009994 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15812648 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15812648 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E512881245/2 | 2023-02-17 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30343 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | PTA 5750 BEGHEIUL MIC | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15762165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15762165 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E512085050/2 | 2023-02-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30344 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089963 | 0,4 | T 2462 COM. DRAGSINA | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15409628 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15409628 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E511625273/2 | 2023-02-27 | 0.008817 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008817 | 0
30345 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | PTA 5723 SAT MITNICU MIC | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15760313 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15760313 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E512079266/2 | 2023-02-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30346 | Instalare panouri fotovoltaice în Timi?oara, str. Martir Silviu Motohon, nr 45, jud. Timi? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059936 | 0,4 | T 11786 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15446491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15446491 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E511130061/2 | 2023-02-06 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
30347 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 31711 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15411543 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15411543 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E513198405/2 | 2023-02-10 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
30348 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0079968 | 0,4 | TC6006 STR. CRISAN | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul SV din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6006, 20/0,4kV, 400KVA, cu contor electronic trifazat Smart-Meter montat in interior, pe perete.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15384407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15384407 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E540500599/2 | 2023-02-08 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30349 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15414962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15414962 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E512936190/2 | 2023-02-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30350 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T2684 COM. JEBEL | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15411513 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15411513 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E512936471/2 | 2023-02-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30351 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059974 | 0,4 | P1055 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15413144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15413144 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E511041512/2 | 2023-02-01 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30352 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004994 | 0,4 | 7860 EF. MURGU GATER | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7860, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 63A si contor trifazat de inductie.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15380762 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15380762 | 2023-02-11 | nu | nu | nu | RO005E541145720/2 | 2023-02-11 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
30353 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0029988 | 0,23 | 7835 MOCERIS | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 peste drum de cassa, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7835, 20/0,4kV, 160kVA, cu contor electronic monofazat, montat in interiorul proprietatii, in nisa perete.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15161677 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15161677 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E541115491/2 | 2023-02-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30354 | CEF+Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059976 | 0,23 | 6001 CARTIER NORD 1 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6001, 20/0,4kV, 630KVA, cu contor trifazat de inductie, montat in interior, in nisa perete.Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 ? art.12, pct.3 ? in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15651323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15651323 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO005E540487267/2 | 2023-02-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30355 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16263047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16263047 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E520209371/2 | 2023-02-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30356 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059964 | 0,4 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14954777 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14954777 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E520615675/2 | 2023-02-28 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
30357 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0039984 | 0,23 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15954417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15954417 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E530638490/2 | 2023-02-28 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
30358 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTA 3511 MANDRULOC COM 1 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15977887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15977887 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E522215055/2 | 2023-02-27 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30359 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0056661 | 0,4 | PTB 3635 HORIA CARTIER NOU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16036786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16036786 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E522295503/2 | 2023-02-17 | 0.005457 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005457 | 0
30360 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.004948 | 0,23 | PTA 11070 SINTANA UZINA DE APA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16011865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16011865 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E521943489/2 | 2023-02-21 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
30361 | Prosumator POPA Nicolae 1641122020033 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039964 | 0,23 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16051246 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16051246 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E521569731/2 | 2023-02-21 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
30362 | CASA FAMILIALA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15879098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15879098 | 2023-02-25 | nu | nu | nu | RO005E520390226/2 | 2023-02-25 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30363 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004948 | 0,23 | PTA 72 SARMI 1 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15825953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15825953 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E530935625/2 | 2023-02-21 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
30364 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15878540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15878540 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E521939406/2 | 2023-02-21 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30365 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0053463 | 0,4 | PTZ 3064 ARAD CUZA VODA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15230642 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15230642 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E522315540/2 | 2023-02-01 | 0.005163 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005163 | 0
30366 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 10755 CRR I PADURENI CHISINEU CRIS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16338166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16338166 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E521414820/2 | 2023-02-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30367 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029987 | 0,4 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16337572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16337572 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E520307718/2 | 2023-02-28 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002937 | 0
30368 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039984 | 0,23 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16290799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16290799 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E520262448/2 | 2023-02-28 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003919 | 0
30369 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTZ 3081 ARAD LICEUL PEDAGOGIC TC | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16079756 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16079756 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E520235055/2 | 2023-02-27 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30370 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTZ 3047 ARAD EPISCOPIEI NR.46 TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16068901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16068901 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E520179557/2 | 2023-02-21 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30371 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTA 11027 STR.ZARANDULUI SANTANA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15669436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15669436 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E521919189/2 | 2023-02-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30372 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15643135 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15643135 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E520264204/2 | 2023-02-08 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30373 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029509 | 0,4 | PTZ 64 COMPLEX GURABARZA | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15619649 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15619649 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E531532966/2 | 2023-02-16 | 0.028929 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028929 | 0
30374 | Generator fotovoltaic - Prosumator Kovacs Maria Marinela | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16237335 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16237335 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO005E520261740/2 | 2023-02-24 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
30375 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 3893 CALUGARENI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15484576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15484576 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E521713844/2 | 2023-02-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30376 | imobil cu instalatie fotovoltaica Prosumator ANA MARIA SANTA HOFFER | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 3262 ARAD REBREANU-ANDREI SAGUNA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15450514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15450514 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E520229890/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30377 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15567114 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15567114 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E521829202/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30378 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 10769 CAP VARSAND | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15454788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15454788 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E521684863/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30379 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,23 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15450285 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15450285 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E522288347/2 | 2023-02-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
30380 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039964 | 0,4 | PTZ 8619 LIPOVA BLOC STRUNGUL | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15811663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15811663 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E520811752/2 | 2023-02-10 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00382 | 0
30381 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16145031 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16145031 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E522254003/2 | 2023-02-22 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30382 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16178396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16178396 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E521829932/2 | 2023-02-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30383 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTA 4600 MACEA AGROMEC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16175497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16175497 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E521509713/2 | 2023-02-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30384 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,23 | PTZ 3009 ARAD DECEBAL-TRIBUNUL DOBRA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16150284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16150284 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E520006196/2 | 2023-02-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30385 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | ARAD | 0.0041636 | 0,23 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15408329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15408329 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E521506147/2 | 2023-02-03 | 0.004081 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004081 | 0
30386 | Aleea Obor13 Hunedoara | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,23 | PTZ 55 OBOR | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14945409 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14945409 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E530445407/2 | 2023-02-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30387 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004994 | 0,23 | PTA 79 URICANI | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14974575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14974575 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E531988017/2 | 2023-02-06 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
30388 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048081 | 0,4 | PTA 9510 SIRIA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15563348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15563348 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E521108820/2 | 2023-02-03 | 0.004704 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004704 | 0
30389 | cerere prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15542904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15542904 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO005E522049364/2 | 2023-02-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30390 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTZ 3071 ARAD DORNEI-PIATA SARBEASCA TC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15480448 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15480448 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E520005375/2 | 2023-02-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30391 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005977 | 0,23 | PTA 9630 SELEUS | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15475670 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15475670 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E520911067/2 | 2023-02-01 | 0.00585 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00585 | 0
30392 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,23 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15451232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15451232 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E522072696/2 | 2023-02-09 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
30393 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTA 11058 SCOALA NR 5 SIMAND | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15479792 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15479792 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E521975103/2 | 2023-02-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30394 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 4108 NADLAC BUJAC II | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15451176 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15451176 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E521843961/2 | 2023-02-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30395 | Generator fotovoltaic - prosumator Valan Mihai | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTB 3213 ARAD ZARANDULUI-PORUMBITEI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15978375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15978375 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E520256092/2 | 2023-02-15 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
30396 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16016832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16016832 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO005E522298089/2 | 2023-02-20 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30397 | Casa de locuit plus Generator Fotovoltaic Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0053958 | 0,4 | PTA 8559 MINIS COMUNA I | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15381984 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15381984 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E522203153/2 | 2023-02-02 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
30398 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTZ 41 PETRILA | Bransament electric monofazat... ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? deracordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15358794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15358794 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E531930193/2 | 2023-02-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30399 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0027589 | 0,23 | PTZ 8601 LIPOVA- P-TA N.IORGA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15852538 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15852538 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E520847177/2 | 2023-02-16 | 0.002695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002695 | 0
30400 | Generator fotovoltaic - Prosumator Buboi Daniel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15872081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15872081 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E521805688/2 | 2023-02-17 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30401 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009892 | 0,4 | PTZ 27 VULCAN | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14810872 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14810872 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E531476918/2 | 2023-02-06 | 0.009502 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009502 | 0
30402 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,4 | PTA 10008 CHIER | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15236331 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15236331 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E521312131/2 | 2023-02-03 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30403 | Casa de Locuit plus Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTB 3341 ARAD LIBERTATII-MALIN | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15265618 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15265618 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E520603751/2 | 2023-02-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30404 | Generator fotovoltaic - prosumator Calean Vasilie | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,4 | PTA 8597 CONOP COMUNA III | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16075256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16075256 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO005E522259031/2 | 2023-02-23 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30405 | Prosumator Iordache Diana-Corina 2711220020027 | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16076813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16076813 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E520292867/2 | 2023-02-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30406 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049184 | 0,23 | PTA 1151 SOIMUS 1 D-P | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15753755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15753755 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E530770712/2 | 2023-02-22 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004821 | 0
30407 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTZ 8309 ARAD BLOC 146 MICALACA 1 TC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15670599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15670599 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E520536194/2 | 2023-02-08 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30408 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15669301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15669301 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E521587999/2 | 2023-02-08 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30409 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15671024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15671024 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E520572891/2 | 2023-02-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30410 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004998 | 0,4 | PTA 2158 BERIU 2 / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15674005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15674005 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E531378199/2 | 2023-02-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30411 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15678207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15678207 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E520829683/2 | 2023-02-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30412 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTA 4522 CURTICI STR. V.GOLDIS | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15127420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15127420 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E520769608/2 | 2023-02-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30413 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15158549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15158549 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E521823723/2 | 2023-02-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30414 | Transformarea unui loc de consum existent in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa) | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049976 | 0,4 | PTA 241 BALOMIR | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15158852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15158852 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E530961916/2 | 2023-02-06 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
30415 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15615987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15615987 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E520265698/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30416 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029982 | 0,4 | PTA 10115 BELIU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15641739 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15641739 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E520987969/2 | 2023-02-06 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00291 | 0
30417 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,23 | PTA 2023 CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15618327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15618327 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E531180549/2 | 2023-02-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30418 | Generator fotovoltaic - Prosumator Pat Tiberiu | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049978 | 0,23 | PTA 3295 ARAD DAMBOVITEI | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15640825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15640825 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E520606428/2 | 2023-02-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
30419 | Tribunul solomon 14 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0036775 | 0,23 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13531441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13531441 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E530183552/2 | 2023-02-01 | 0.003576 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003576 | 0
30420 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTB 8869 DORGOS | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15482620 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15482620 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E521556388/2 | 2023-02-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30421 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059976 | 0,23 | PTA 1237 BRANCOVEANU S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea,scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15475297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15475297 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E531364420/2 | 2023-02-08 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30422 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059956 | 0,23 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15554990 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15554990 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E520611121/2 | 2023-02-01 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30423 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15561258 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15561258 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E521430053/2 | 2023-02-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30424 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 10914 MISCA TEUZ FERMA COLONELU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15560930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15560930 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E521677528/2 | 2023-02-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30425 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029968 | 0,23 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | Bransament monofazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15481571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15481571 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E521689284/2 | 2023-02-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
30426 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099958 | 0,4 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15757375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15757375 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E522258074/2 | 2023-02-09 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
30427 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTA 10031 INEU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15757326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15757326 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E521065204/2 | 2023-02-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30428 | Generator fotovoltaic - Prosumator Csordas Florica Angelica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0039982 | 0,23 | PTZ 3095 ARAD TRANSILVANIEI TC | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15758206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15758206 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E520064594/2 | 2023-02-10 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
30429 | ARAD VEZETEU | Fotovoltaic | ARAD | 0.0049964 | 0,4 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15758680 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15758680 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E520294409/2 | 2023-02-08 | 0.00482 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00482 | 0
30430 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005456 | 0,23 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15817108 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15817108 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E521521807/2 | 2023-02-08 | 0.005251 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005251 | 0
30431 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15815512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15815512 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E521827592/2 | 2023-02-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30432 | Generator fotovoltaic - Prosumator Babos Stefan | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,23 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16170244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16170244 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E521964123/2 | 2023-02-28 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
30433 | ?Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0035984 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15782916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15782916 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO005E513354500/2 | 2023-02-07 | 0.003518 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003518 | 0
30434 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 11786 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15445848 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15445848 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513356771/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30435 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058534 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11450144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11450144 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO005E513194074/2 | 2023-02-24 | 0.005719 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005719 | 0
30436 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079968 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15236324 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15236324 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513333754/2 | 2023-02-01 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
30437 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0098358 | 0,4 | PTA 10 BRAD | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15616378 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15616378 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E532251279/2 | 2023-02-10 | 0.009642 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009642 | 0
30438 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0071971 | 0,4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15875643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15875643 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E513367223/2 | 2023-02-27 | 0.007055 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007055 | 0
30439 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,23 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15902676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15902676 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E522357311/2 | 2023-02-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30440 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15674062 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15674062 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E521377503/2 | 2023-02-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30441 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059974 | 0,23 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15678086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15678086 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E522349211/2 | 2023-02-10 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
30442 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,4 | PTB 3243 ARAD ORIZONTULUI/NASAUD TC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15646254 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15646254 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E522346779/2 | 2023-02-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30443 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0079948 | 0,4 | PTB 3467 ARAD TARAFULUI BLOCURI NOI | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16233854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16233854 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E522348490/2 | 2023-02-28 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30444 | Imobil | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13298341 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298341 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513353745/2 | 2023-02-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30445 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004997 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15783968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15783968 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E513346747/2 | 2023-02-16 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
30446 | Bucovat 49 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0035364 | 0,4 | T 2426 BUCOVAT COMUNA | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15441902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15441902 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E512990808/2 | 2023-02-17 | 0.003369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003369 | 0
30447 | Casa Filip | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0079948 | 0,4 | PTAB 197 SADOVEANU | Bransament electric trifazat... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14978361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14978361 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E532363824/2 | 2023-02-06 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
30448 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054874 | 0,4 | T12408 GHIRODA BOBALNA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14617146 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14617146 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E510685436/2 | 2023-02-01 | 0.00537 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00537 | 0
30449 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T12202 HODONI CAMIN | Bransament electric monofazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15679066 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15679066 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E511550966/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30450 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0089964 | 0,4 | T 22224 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15820391 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15820391 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO005E513344655/2 | 2023-02-13 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
30451 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066973 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14562262 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14562262 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513354252/2 | 2023-02-01 | 0.006565 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006565 | 0
30452 | Cladire Tehnica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017991 | 20 | A20 NR.10-VENUS TM | Bransament electric trifazat existent... Contor bidirectional cu transmisie existent , necesar programare pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15876191 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15876191 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E512876418/2 | 2023-02-27 | 0.01754 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01754 | 0
30453 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.004996 | 0,23 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric monofazat existent.Programare contor bidirectional existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15758655 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15758655 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E522360113/2 | 2023-02-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30454 | panouri fotovoltaice casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081863 | 0,4 | PTB 9424 INEU ANL STR MADRID | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15013828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15013828 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E522363745/2 | 2023-02-01 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
30455 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16202286 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16202286 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E513392995/2 | 2023-02-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30456 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.039982 | 0,4 | T 51774 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15418119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15418119 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E511685325/2 | 2023-02-01 | 0.0391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0391 | 0
30457 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049979 | 0,4 | T2512 GIROC COM. III | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16011949 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16011949 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E513381937/2 | 2023-02-22 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
30458 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12994 | 20 | A20 IVANDA-GIULVAZ TM | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13771422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13771422 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E513101982/2 | 2023-02-22 | 0.1272 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1272 | 0
30459 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017591 | 0,4 | T 12294 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15543038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15543038 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513408173/2 | 2023-02-21 | 0.017148 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017148 | 0
30460 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0071215 | 0,4 | T2555 RUDICICA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15559634 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15559634 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E513408993/2 | 2023-02-09 | 0.006977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006977 | 0
30461 | CEF MARACANA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11995 | 0,4 | A20 DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15154933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15154933 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E513073799/2 | 2023-02-16 | 0.1173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.1173 | 0
30462 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0068952 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15961143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15961143 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E522363969/2 | 2023-02-27 | 0.006662 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006662 | 0
30463 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004948 | 0,4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15761326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15761326 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E513397585/2 | 2023-02-22 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
30464 | Panouri Solare | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015723 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15991153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15991153 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E513417274/2 | 2023-02-28 | 0.015414 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015414 | 0
30465 | Magazin Lidl | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 20 | A20 SEMLAC-PECICA AR | Instalatie racordare existenta.... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14577771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14577771 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E521368356/2 | 2023-02-21 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW fara debitare in retea | 0 | 0
30466 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 0,4 | T 41733 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15378279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15378279 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E511685875/2 | 2023-02-15 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
30467 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.059976 | 0,4 | PTA 21509 KABELSYSTEM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14641547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14641547 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E513129599/2 | 2023-02-27 | 0.05879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05879 | 0
30468 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059976 | 0,23 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15352724 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15352724 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513437063/2 | 2023-02-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30469 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004996 | 0,23 | T 51716 | Bransament electric monofazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15641057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15641057 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513382804/2 | 2023-02-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
30470 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15296046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15296046 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513441495/2 | 2023-02-01 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30471 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014994 | 0,4 | PTAB 169 RECYCLING DEVA | ... Circuit electric trifazat alimentat din PTAB 169 Recycling Deva, cu masura energiei electrice active si reactive in conexiune semidirecta montata la PT.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? sub 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13401865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13401865 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E532126966/2 | 2023-02-08 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
30472 | Benzinarie+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 0,4 | T 51754 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15443587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15443587 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO005E512878634/2 | 2023-02-14 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
30473 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019992 | 0,4 | P1233 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15444248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15444248 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E512912116/2 | 2023-02-09 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
30474 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029509 | 0,4 | PTZ 53 PTTR BRAD | ... Bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din firida de retea Romtelecom amplasata pe cladire ( firida alimentata direct din PTZ 53 cu cablu 3x150+95 mmp), realizat cu cablu 3x50+25C Al mmp, L=5 m si BMPT 80 A montat pe cladire<(>,<)> langa firida Romtelecom.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15621012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15621012 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E532364814/2 | 2023-02-16 | 0.028929 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028929 | 0
30475 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048579 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15612539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15612539 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E513210488/2 | 2023-02-15 | 0.004743 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004743 | 0
30476 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | PTA 22236 COM III BAZOSU NOU | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15859707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15859707 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E513460373/2 | 2023-02-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30477 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39584 | 0,4 | S10 CB.2-AZUR TM | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15424194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15424194 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E511728187/2 | 2023-02-21 | 0.38798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.38798 | 0
30478 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.38783 | 20 | S10 CB.11-AZUR TM | Racord electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15412438 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15412438 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E511729054/2 | 2023-02-01 | 0.37974 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.37974 | 0
30479 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.029509 | 0,4 | PT 257 PETROM HATEG | ... ... Circuit electric subteran (3x95+50N mmp, L=20 m) si aerian (3X70+54.6N Al mmp, L=940 m), racordat in TDRI 0.4 KV aferent PT nr. 257 (circuit 6), bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 164 (3X70+54.6N Al mmp, L=10 m), BMPTi 160 A montat pe stalp.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15759558 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15759558 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E532384377/2 | 2023-02-28 | 0.028929 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028929 | 0
30480 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079966 | 0,4 | PTA 22299 UTVIN COM III | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15569063 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15569063 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E513471667/2 | 2023-02-10 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
30481 | Casa panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | T 31725 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15758110 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15758110 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E513471421/2 | 2023-02-10 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
30482 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082761 | 0,4 | T 11795 | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15563312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15563312 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513497328/2 | 2023-02-08 | 0.008104 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008104 | 0
30483 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004998 | 0,4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15560047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15560047 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E522393186/2 | 2023-02-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30484 | Prosumator Fota Vasile | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0049968 | 0,4 | T 22266 D-VITA PASARI | Bransament electric trifazat existentInlocuire contor existent cu contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15594999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15594999 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E513482568/2 | 2023-02-09 | 0.00484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00484 | 0
30485 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0093096 | 0,4 | PTA 3846 ALUNIS | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16206498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16206498 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO005E522395414/2 | 2023-02-24 | 0.009029 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009029 | 0
30486 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045962 | 0,4 | PTB 11121 CARTIER ZIMANDUL NOU | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15480993 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15480993 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E522396932/2 | 2023-02-06 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004408 | 0
30487 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | PTA 22237 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15383621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15383621 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513500266/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30488 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099924 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15417371 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15417371 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E513548471/2 | 2023-02-09 | 0.00962 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00962 | 0
30489 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 22305 VILE 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13566595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566595 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513548493/2 | 2023-02-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30490 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016991 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15766511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15766511 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E513562107/2 | 2023-02-15 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
30491 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029968 | 0,4 | PTA 5769 BETHAUSEN CONSILIU | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15412014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15412014 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E512091349/3 | 2023-02-10 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
30492 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054478 | 0,4 | T 52013 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15410073 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15410073 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E513565537/2 | 2023-02-02 | 0.00534 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00534 | 0
30493 | CENTRALA FOTOVOLTAICA MONOFAZATA 3,68 kW, PANOURI INSTALATE PE ACOPERIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036779 | 0,23 | PTA 5085 T. VUIA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15535153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15535153 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513558416/2 | 2023-02-06 | 0.003596 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003596 | 0
30494 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009996 | 0,4 | PTA 10550 PRUNISOR | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16040016 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16040016 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E521223031/3 | 2023-02-22 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30495 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0097441 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15823674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15823674 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E513587193/3 | 2023-02-17 | 0.009455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009455 | 0
30496 | Casa de locuit+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15443031 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15443031 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E520587101/3 | 2023-02-01 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30497 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T 12611 PADURENI V | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15483030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15483030 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E513630901/2 | 2023-02-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30498 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ardelean Constantin Dorel | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029986 | 0,4 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Bransament trifazic existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16172338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16172338 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO005E522426240/2 | 2023-02-27 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
30499 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic DEAC ECATERINA PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059976 | 0,23 | PTA 4600 MACEA AGROMEC | Bransament monofazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16184137 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16184137 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E521510917/3 | 2023-02-28 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
30500 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013794 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16205864 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16205864 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E513648012/2 | 2023-02-28 | 0.013523 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013523 | 0
30501 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15881448 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15881448 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E513630226/2 | 2023-02-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30502 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0059956 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15442223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15442223 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO005E513656055/2 | 2023-02-09 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
30503 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15681248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15681248 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E513647325/2 | 2023-02-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30504 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0089962 | 0,4 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15240540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15240540 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E522429490/2 | 2023-02-01 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00881 | 0
30505 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 52067 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15566279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15566279 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513696981/2 | 2023-02-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30506 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011995 | 0,4 | T 12296 | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15615004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15615004 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO005E513381386/2 | 2023-02-17 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
30507 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009993 | 0,4 | PTA 1119 BARCEA MICA 2 S - SERE 2 | ... Bransament electric trifazat aerian, alimentat din LEA JT - Barcea Mica, de la stalpul SE 4 din apropiere, zona PTA 1119, cu conductor 4x16 mmp, L=35 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe locuinta.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15275948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15275948 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E530798475/3 | 2023-02-03 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
30508 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014994 | 0,4 | T 1791 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15458240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15458240 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO005E513704330/2 | 2023-02-02 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
30509 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009996 | 0,4 | PTA 174 DEALUL FETII | ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE4 nr. 58 din LEA JT - Luncoiu de Jos, zona PTA 174 Dealul Fetii, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord, aflat la limita de proprietate a utilizatorului.... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15791052 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15791052 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO005E532426532/2 | 2023-02-20 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
30510 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039168 | 0,4 | T 22332 PARTA VILE I | Bransament electric trifazat existentProgramare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15351106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15351106 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513708503/2 | 2023-02-01 | 0.003742 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003742 | 0
30511 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009894 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13704066 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13704066 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513735750/2 | 2023-02-08 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
30512 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0092361 | 0,4 | T2555 RUDICICA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15983792 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15983792 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E513719011/2 | 2023-02-16 | 0.009053 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009053 | 0
30513 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00878 | 0,4 | T 2426 BUCOVAT COMUNA | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15417942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15417942 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E513688353/2 | 2023-02-03 | 0.008598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008598 | 0
30514 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0058476 | 0,4 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15809389 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15809389 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO005E513688713/2 | 2023-02-15 | 0.005732 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005732 | 0
30515 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,4 | T 22321 FILMAR GARDEN 1 URSENI | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16180058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16180058 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO005E513708569/2 | 2023-02-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30516 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0029988 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bran?ament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC 10005 nr. 6 din LEA JT - strada Silviu Dragomir din Deva, realizat cu conductor JT 4x16 mmpAl, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare, în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16015626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16015626 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO005E532430885/2 | 2023-02-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30517 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082761 | 0,4 | T2471 UTVIN COM. 1 | Bransament electric trifazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16039025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16039025 | 2023-02-24 | nu | nu | nu | RO005E513674774/2 | 2023-02-24 | 0.008104 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008104 | 0
30518 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0029988 | 0,4 | PTA 10616 MONEASA | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15567061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15567061 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E522449379/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30519 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.019992 | 0,4 | PTA 1212 ARAD HYDRAS | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15682484 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15682484 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO005E522449144/2 | 2023-02-01 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
30520 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009994 | 0,4 | PTA 10307 DUMBRAVA | Bransament trifazic existent.Programare contor bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15441957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15441957 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO005E521064393/3 | 2023-02-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
30521 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004998 | 0,4 | T 22328 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15483882 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15483882 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513771963/2 | 2023-02-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
30522 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0029988 | 0,23 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric monofazat existentNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15961081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15961081 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513783001/2 | 2023-02-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
30523 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0059936 | 0,23 | TC4033 TRIAJ | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul SE10 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4033, 6/0,4kV, 400kVA, cu BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 40A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15423439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15423439 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO005E540144852/3 | 2023-02-16 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0