35818 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0122 | 0,400 | PTA 1256 BACIA 2 S-BATIZ | -Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17686058 | 2023-06-29 | 17686058 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532364779/3 | 2023-08-24 | 0.011756 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.011756 | 0
35819 | Locuinta si Centrala fotovoltaică 3kWp - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,400 | PTZ 1195 AV. MINTIA D-AV. MINTIA | -... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 32 A existent, cu intrerupator 63 A, in BMPT existent Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, E-DISTRIBUTIE Banat SA – UT Hunedoara va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Punerea sub tensiune a instalatiei de alimentare cu energie electrica se va putea face dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17673089 | 2023-06-26 | 17673089 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532352822/5 | 2023-08-21 | 0.019599 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.019599 | 0
35820 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 52012 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17673543 | 2023-07-07 | 17673543 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512941400/2 | 2023-08-16 | 0.014699 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.014699 | 0
35821 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00738 | 0,400 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17745556 | 2023-08-02 | 17745556 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521414011/2 | 2023-08-17 | 0.007222 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.007222 | 0
35822 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0187 | 0,400 | T 1770 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17876224 | 2023-08-14 | 17876224 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513113244/3 | 2023-08-10 | 0.018321 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.018321 | 0
35823 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17935950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935950 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513138915/3 | 2023-08-16 | 0.004895 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.004895 | 0
35824 | Generator fotovoltaic amplasat pe teren -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00819 | 0,400 | PTA 2020 LUNCA ORASTIE / LEA ORASTIE-BAL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17970296 | 2023-08-14 | 17970296 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512761938/3 | 2023-08-14 | 0.008025 | Prosumator cu Pi <400 kW | 0.008025 | 0
35825 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00828 | 0,23 | PTA 34 IRVA DEVA | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - str. Digului, zona PTA nr. 34 IRVA, cu carlig si BMPM montat pozat aparent pe cladire.-... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului existent, cu intrerupator 63 A, in BMPT existent. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17608263 | 2023-06-26 | 17608263 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530125839/2 | 2024-02-05 | 0.008102 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008102 | 0
35826 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0217 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17652411 | 2023-08-08 | 17652411 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513239063/3 | 2023-11-29 | 0.02129 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02129 | 0
35827 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00644 | 0,4 | PTA 3834 FANTANELE UZ. APA | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17847880 | 2023-08-08 | 17847880 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006291
35828 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01406 | 0,4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17866238 | 2023-07-26 | 17866238 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512771298/2 | 2023-10-18 | 0.013774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013774 | 0
35829 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099 | 0,4 | PTA 134 CURECHI 2 | ... Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SC 10005 din LEA JT - sat Curechi, zona PTA nr. 134 Curechi 2, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=45 m, cu consola si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. Montare contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17849674 | 2023-07-31 | 17849674 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532317520/2 | 2023-12-20 | 0.009682 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009682 | 0
35830 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,23 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Loc de consum si producere existent..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat la locul de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari din LEA 0.4kV, circuit din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10807: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono bidirectional existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; pozare cablu pentru montare aeriana, Al 2x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungimede cca. 30m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazic aerian este de 1340lei | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17966763 | 2023-08-16 | 17966763 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521662308/3 | 2023-11-09 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
35831 | PROSUMATOR NICODIN IOAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare bransament vechi si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu pentru montare aeriana Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18015594 | 2023-08-24 | 18015594 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521533079/3 | 2023-11-27 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
35832 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.06 | 0,4 | T 2463 COM 1 CHEVERES | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar executia unui circuit jt nou alimentat din T 2463 Cheveres comuna 1, compus din cablu subteran 3x95+50 – 26 m (2m in CD T2463, 14m sapatura spatiu verde, 10m pe stalpul retelei) pana la stalpul 1, 385m retea aeriana TYIR 3x70+54,6 intre stalpul 1(SE 11) si stalpul 11(SE11). De la stalpul 9 se va executa un bransament trifazic subteran in cablu jt Al 3x95+50N in lungime de 19m (10m pe stalpul retelei, 5m sapatura in spatiul verde, 2m traversare trotuar asfaltat, 2m in BPMT), BPMT 160A, echipat cu masura semidirecta cu transformatoare de curent 250/5A si intrerupator jt 160A, montat la sol la limita de proprietate. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18014641 | 2023-08-17 | 18014641 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513050895/2 | 2023-10-26 | 0.0584 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0584 | 0
35833 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01087 | 0,4 | 7321 IABLANITA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7321, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe peretele casei, echipat cu disjunctor tripolar 40A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic monofazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18028538 | 2023-08-23 | 18028538 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541488988/4 | 2023-10-02 | 0.010651 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010651 | 0
35834 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00747 | 0,4 | PTA 8071 DUMBRAVITA II | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18082850 | 2023-09-07 | 18082850 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522425856/2 | 2023-10-04 | 0.007296 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007296 | 0
35835 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,4 | PTA 3856 CRUCENI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18083094 | 2023-09-04 | 18083094 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522471307/2 | 2023-12-06 | 0.008109 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008109 | 0
35836 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T1824 COM. CENAD | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18099682 | 2023-08-23 | 18099682 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512647661/2 | 2023-10-05 | 0.014698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014698 | 0
35837 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01328 | 0,4 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18101905 | 2023-09-08 | 18101905 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521918335/3 | 2023-10-10 | 0.012914 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012914 | 0
35838 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,23 | PTA 280 TOPLITA | ... Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 4 nr. 75 din LEA JT - sat Toplita, zona PTA nr. 280 Toplita, cu carlig si BMPM 32 A montat pozat aparent pe cladire.... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18085782 | 2023-08-31 | 18085782 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007839
35839 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.016 | 0,4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Loc de consum si producere existent.-Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18081180 | 2023-09-04 | 18081180 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520608554/4 | 2023-10-04 | 0.015676 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015676 | 0
35840 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,4 | PTA 4027 PECICA CAP STEAGUL ROSU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18077458 | 2023-08-28 | 18077458 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008109
35841 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00581 | 0,4 | PTA 10331 ZIMBRU | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18078728 | 2023-09-04 | 18078728 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005669
35842 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0,4 | PTAB 1033 SIT INDUSTRIAL CALAN | ... Instalatie electrica trifazata subterana racordata la LES 0,4 kV SIT Calan (circuit 4), zona PTAB nr. 1033<(>,<)> cablu 3x150+95N Al mm2 (DC 4146 RO), L=6 m; cutie de distributie externa (DS 4522 RO), echipata cu clema cu 4 cai de sectionare si derivatie (DS 4533 RO); cablu 3x25+16C Al mm2, L=20 m (15 drum auto asfaltat), BMPT 40 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limita de proprietate... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 40 A existent, cu intrerupator 63 A, in BMPT existent. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18082761 | 2023-09-13 | 18082761 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0293
35843 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00415 | 0,4 | PTA 10034 MINERAU | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18082285 | 2023-09-04 | 18082285 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004042
35844 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Loc de consum si producere existent.-Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18101172 | 2023-09-13 | 18101172 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522319779/3 | 2023-12-06 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
35845 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 22434 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18097127 | 2023-09-08 | 18097127 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514247670/1 | 2023-12-21 | 0.007805 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007805 | 0
35846 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01242 | 0,4 | T 51869 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18102069 | 2023-09-08 | 18102069 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511646692/3 | 2023-11-07 | 0.012171 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012171 | 0
35847 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.007885 | 0,4 | PTA 4039 PECICA COCOTA 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18078918 | 2023-08-25 | 18078918 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007702
35848 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00581 | 0,4 | PTA 10102 CHERELUS | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18083435 | 2023-09-04 | 18083435 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005668
35849 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.017 | 0,4 | 4431 EZERIS CAP | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.54 de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4431, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18139673 | 2023-09-22 | 18139673 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541707993/3 | 2023-11-03 | 0.01646 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01646 | 0
35850 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 1134 RAPOLT 1 S-SOIMUS | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Rapoltu Mare, de la stalpul de tip SE4 din apropiere<(>,<)> realizat cu conductor 4x16 mm2, L = 25 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18158801 | 2023-09-25 | 18158801 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531289741/3 | 2023-10-19 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
35851 | PROSUMATOR GAFENCU ANGELA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,23 | PTA 8368 ARAD MARNEI-TROTUSULUI | Loc de consum si producere existent.-Din PTA 20/0.4kV,250kVA,nr.8368, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului mono bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - refacere coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18136736 | 2023-09-05 | 18136736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520356149/3 | 2023-10-05 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
35852 | PENSIUNE | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18135463 | 2023-09-15 | 18135463 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521379875/4 | 2024-02-02 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
35853 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 51733 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18221653 | 2023-09-15 | 18221653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512868183/3 | 2023-12-07 | 0.01175 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01175 | 0
35854 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTA 3510 VLADIM. STATIE REGL.GAZ | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18215062 | 2023-09-13 | 18215062 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522017516/2 | 2023-10-03 | 0.0293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0293 | 0
35855 | Montaj sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.024525 | 0,4 | PTS 2007 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 26 din LEA JT - str. Armatei, zona PTZ nr. 2007 PTTR, cu carlig si BMPT 63 A montat pe cladire.... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18203217 | 2023-09-13 | 18203217 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530645689/3 | 2023-10-06 | 0.023975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.023975 | 0
35856 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3510 VLADIM. STATIE REGL.GAZ | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18215522 | 2023-09-13 | 18215522 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520288299/3 | 2023-10-18 | 0.007837 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007837 | 0
35857 | Locuinta + CEF, AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,4 | T 31773 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18207588 | 2023-09-13 | 18207588 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511265464/4 | 2023-10-18 | 0.008818 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008818 | 0
35858 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 4602 CURTICI STR.CLOSCA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18222174 | 2023-09-15 | 18222174 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522308946/3 | 2023-11-03 | 0.011757 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011757 | 0
35859 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18260558 | 2023-09-19 | 18260558 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522383725/3 | 2023-10-03 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
35860 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01368 | 0,4 | PTA 11109 ZIMAND CUZ 2 | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18275713 | 2023-09-28 | 18275713 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522401748/1 | 2023-11-03 | 0.013306 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013306 | 0
35861 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 8303 ARAD STATIA HORIA TC | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18284377 | 2023-09-28 | 18284377 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522288976/3 | 2023-10-13 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
35862 | PROSUMATOR STEF PETRU VALENTIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,23 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Loc de consum si producere existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18270706 | 2023-09-27 | 18270706 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521964673/3 | 2023-10-09 | 0.00872 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00872 | 0
35863 | Louinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 12332 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18288760 | 2023-09-28 | 18288760 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513122176/4 | 2023-12-07 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
35864 | PROSUMATOR MURESAN CORNEL-NICOLAE | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18271169 | 2023-09-27 | 18271169 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522428354/3 | 2023-10-09 | 0.01656 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01656 | 0
35865 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA LA SOL PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.05 | 20 | LEA 20kV Naidas stalp nr.248/1 | Post de transformare client PTA 9104 BERLISTE, racordat din stalpul nr.248/1 aferent LEA 20kV Naidas, alimentata din statia 110/20kV Oravita. Punctul de delimitare este la bornele de iesire ale separatorului IST montat pe stalpul nr.248/1. Masura energiei electrice se realizeaza la 0,4kV, cu contor electronic trifazat in montaj direct,montat in cutia de distributie CD a postului de transformare.-In cutia de distributie CD a PTA 9104 se va monta un grup de masura cu 3 x TC 150/5A,cl.0,5S, separator cu sigurante fuzibile cf. DY4323/2RO si bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in cutia de distributie CD un contor electronic trifazat de tip Smart-Meter, bidirectional, in montaj semidirect, conform puterilor avizate. Se recomanda montarea in cutia de distributie CD aferenta postului de transformare, pe sosirea coloanei JT de la transformator, a unui intreruptor tripolar 0,4kV, reglabil cu In=160A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17892724 | 2023-07-26 | 17892724 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541370214/3 | 2023-12-12 | 0.04898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04898 | 0
35866 | Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN | Fotovoltaic | TIMIS | 6 | 20 | A20 FAGET-LUGOJ TM | -Conform lucrarii: EEI-SS-770/2022 - elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 66/03/07.12.2022, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face prin Racordare radiala pe bara 20kV in statia 110/20 kV Faget, cu realizarea urmatoarelor lucrari : I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : - montare celula 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Faget , cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta - realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungime totala de 50m intre celula de linie proiectata in statia Faget si PC 20kV amplasat pe terenului beneficiarului -montare punct de conexiune echipat cu: *- 1 celula de linie (1LE) – LE 24 kV ,400A , 16 kA *- 1 celulă de măsură (1UT) , cu plecare în cablu, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; *- echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulei de linie si masura: - - montarea de RGDAT − 1 buc, - - UP 2020 LITE − 1 buc, - - baterii acumulatori − 2 buc, - - TSA − 1 buc, - - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); Amplasarea punctului de conexiune se va realiza pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea statiei de transformare 110/20kV Faget . Compartiment operator de reţea va fi cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; II. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. -Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mm2 cu lungimea de 0,500km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF; -posturi de transformare cu puterea unitara trafo sub 2000kVA si instalatii jt incinta parc- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 11957878 | 2022-12-22 | 11957878 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 5.93
35867 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.38 | 20 | A20 SANTANA-CURTICI AR | -... Din LEA 20kV Curtici -Sintana stalpul nr.98/10 prin realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finantate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la E-Distributie Banat: - Plantare stîlp nou nr.1 de beton de tip in LEA 20kV tip SC15014 la cca. 20m de SP11030, echipat cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 si priză de pămînt cu Rp mai mica decat 4ohm; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 300m, intre stalpul nr.1 proiectat si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO si DS4247 RO si realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 si de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV, cu: - 1 buc. celule modulare de linie – pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel - de 24kV, 400A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 si CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru inca o celula modulara de linie sau masura); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 si două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reteaua de j.t. a clientului; - Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrări finantate de E-Distributie Banat: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfată serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S si cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atât de către consumator cît si de distribuitor; II. Lucrări finantate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20 kV cu două compartimente : * Compartiment Racordare pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distributie Banat SA cu exploatare ,,din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescriptiile E-Distributie Banat DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu eedin TSI; * Compartiment Beneficiar pentru instalatiile electrice ale utilizatorului; - Instalatia de iluminat interior, prize si instalatia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar si a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debrosabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protectie generală maximală de curent si împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile E-Distributie Banat SA; - LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de sectiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare si celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalatiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii si protectiei fată de eventualele inundatii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părtii de constructie a punctului de alimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate si va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a ,,unei căi de acces. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenantă si înlocuirea instalatiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 14055481 | 2023-06-26 | 14055481 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.37225
35868 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0153 | 0,4 | PTA 5433 STIUCA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT | 15560567 | 2023-02-23 | 15560567 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514028767/2 | 2023-12-12 | 0.014993 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014993 | 0
35869 | Construire Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 4 | 20 | A20 SICULA-PINCOTA AR | -Conform lucrarii EEI-SS-722/2022-SS revizuit din 09.05.2022-elaborat de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL, avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr.14/02/03.05.2022- Solutia 2 pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr.117300/15.06.2022, solutia de racordare consta in realizarea urmatoarelor lucrari: a) Lucrari pe tarif de racordare : -plantare 2 stalpi speciali unificati 14G24 (notati cu 1,2) intre stalpii 39 si 40 existenti in axul LEA 20kV Mocrea+Sicula - echiparea acestora cu cate un coronament semiorizontal, consola terminala, lanturi duble de terminale compozit,legaturi double de sustinere izolatori DJ 502, separator vertical 24kV , descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp; 4ohmi - realizare racord 20kV intrare – ieşire între stalpii proiectati 1,2 şi punctul de conexiune, cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 70m (inclusiv pe stalpi) între stalpii proiectati 1 si 2 - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) conform specificaţiei ENEL DY 803/2 – RO – LE – 24 kV – 400A – 16 kA - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Pancota, cu plecare în cablu, conform specificaţiei ENEL DY 803/4– RO – UT – 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV dublu circuit Mocrea+Sicula. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montare traductoril P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω.- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 08903562 | 2022-07-04 | 08903562 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 3.95
35870 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA IRATOSU 1 | Fotovoltaic | ARAD | 3.375 | 20 | A20 TURNU-POLTURA AR | -Conform lucrarii nr. 010710/2021 faza Studiu de Solutie, editia revizuita 3, elaborat de S.C. INFOWATT S.R.L., avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. 15/01/17.05.2022 -Varianta 1-pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr.118540/28.06.2022, solutia de racordare consta in realizarea urmatoarelor lucrari: a) Lucrari pe tarif de racordare : Sunt lucrările pentru realizarea instalaţiilor de racordare, respectiv a instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare. Echiparea compartimentului operatorului de retea al unui PC – punct de conexiune - 20 kV, în anvelopă din beton cu acţionarea echipamentelor din interior. Anvelopa din beton se amplaseaza pe terenul pus la dispozitie de beneficiar langa drumul de acces existent, la o distanta de maxim 100 m de LEA 20 kV Turnu si LEA 20 kV Sofronea, in afara culuarelor LEA. Anvelopa din beton se realizeaza pe fondurile beneficiarului si va avea 2 compartimente: compartiment operator de distributie si compartiment producator. Compartimentul operatorului de distributie al PC se echipează cu celule modulare de medie tensiune, cu izolaţia barelor în aer, separatoarele în SF6, cu caracteristicile 50 Hz, 24 kV, 630 A, 16 kA (1s) şi configuraţia: 1. 2 buc. celule cu rol de linie, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, conform normei DY803/4, echipata cu separator de sarcina si c.l.p., indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens si motor de actionare 24 Vcc; 2. 1 buc. celulă cu rol de măsură, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, conform normei DY803/M/316, echipata cu 2 transformatoare de curent 400/5 clasa 0.2 s, conform DM031052 RO si 2 transformatoare de tensiune 20/0.1 kV, clasa 0.2 conform DMIO31015 RO, separator de sarcina cu c.l.p., rezistenta anticondens; 3. Spaţiu de rezervă pentru o celulă modulara; 4. Tablou servicii interne TSI c.a./c.c. pentru alimentarea circuitelor rezistenţe anticondens, priza de serviciu 230 V c.a., iluminat, alimentare motoare armare separatoare, relee semnalizare scurtcircuite. Tabloul de servicii interne se va alimenta din compartimentul producatorului; 5. Instalaţie electrică pentru priza de serviciu 230 V c.a., iluminat; 6. Echipamentele de comutatie vor fi integrate in sistemul de telecontrol al E-Distributie Banat. Pentru racordarea PC la LES 20 kV S 3171 – PT 1079 Fabrica de canepa Iratosu: - 2 tronsoane cablu 12/20 Kv, ARE4H5EX 3*1*185 mmp de 20 m, racordate prin mansonare la LES 20 kV existent S 3171 – PT 1079 Fabrica de canepa Iratosu. Cablurile se se pozeaza in sapatura, la 0,8 m adancime, in strat de nisip si se protejeaza/semnalizeaza cu folii PVC. Cablurile se racordeaza cu terminale de interior la celulele de linie din PC, compartimentul OD. Lucrari pentru integrarea in telecontrol: Montarea de RGDAT-3 buc (2 buc dupa caz), UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Sunt lucrările pentru realizarea instalaţiilor din aval de punctul de delimitare. Anvelopa din beton pentru un punct de conexiune PC, cu 2 compartimente separate, operator distributie si producator, amplasata pe teren pus la dispozitie de beneficiar, langa drumul de acces existent, in afara culoarelor LEA Turnu si Sofronea. Amenajare fundatie anvelopa si realizare priza de pamant cu dirijare de potential, Rp≤4 Ω. Compartimentul utilizator se echipează cu celule modulare de medie tensiune, cu izolaţia barelor în aer, separatorul în SF6, intrerupatorul in vid, cu caracteristicile 24 kV, 630 A, 16 kA şi configuraţia: 1. 1 buc. celula de racord la PC echipata cu intrerupator, separator, c.l.p., indicator prezenta tensiunii, 3 transformatori de masura curent 200/5, 3 transformatori de masura tensiune 20/0.1 kV, rezistenta anticondens, releu numeric de protectie cu functiile I>, I>>, F<, F>, U <, U>, Ie>, Ue>; 2. 1 buc. celulă cu rol de servicii interne echipata cu separator cu c.l.p., siguranta 20 kV/600 mA, indicator prezenta tensiunii, transformator servicii interne 20/0.23 kV, 4 kVA, rezistenta anticondens; 3. 1 buc. celula de racord la CEF echipata cu intrerupator, indicator prezenta tensiunii, rezistenta anticondens, releu numeric de protectie cu functiile I>>, Io>>; 4. Tablou servicii interne TSI c.a./c.c. pentru alimentarea circuitelor rezistenţe anticondens, priza de serviciu 230 V c.a., iluminat, alimentare releu protectie, alimentare TSI OD; 5. Instalaţie electrică pentru priza de serviciu 230 V c.a., iluminat; 6. LES 20 kV Cu cu sectiunea minima 3*95 mmp si lungimea maxima 20 m pentru racordare compartiment utilizator la celula de masura, din compartimentul operatorului retelei; 7. Analizator de calitate energie; 8. Unitate periferica pentru culegere informatii si transmitere prin radio a marimilor P, Q, U, f si pozitie intrerupator, la dispecerul operatorului de retea; 9. 2 buc. posturi de transformare ridicatoare, transformatoare cu tensiunea 0,8/20 kV, 3150 kVA, 20 invertoare 800 V, 250 kVA, cabluri c.c., cabluri c.a., prize de pamant, protectii, automatizari, instalatii de monitorizare si telecontrol si altele, aferente centralei electrice fotovoltaice; 10. LES 12/20 kV NA2XS(FL)2Y 3*1*120/25 mmp, in instalatia de utilizare. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD. Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x1x95 mm²) cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x95mmp cu lungimea de 1,55 km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 08479359 | 2022-06-29 | 08479359 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 3.322
35871 | Racord existent(modificare) - transformarea unui loc de consum in consum si producere | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PTZ 61 PALTINIS | ... Bransament electric trifazat necorespunzator care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din firida de retea "Drum Nou", zona PTZ nr. 61 Paltinis, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=5 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat langa firida de retea. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 15810670 | 2023-06-28 | 15810670 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531517734/2 | 2023-12-21 | 0.007838 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007838 | 0
35872 | Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0,4 | 6032 ICF | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6032, 20/0,4kV, 630kVA cu cablu TYIR 4 x 16 mmp pana pe stalpul MT nr.122B/47 aferent LEA 20kV ICM Paltinis, aflat langa limita de proprietate, unde este o montata o cutie de derivatie pentru cele 2 bransamente existente ale Chirton Trading SRL. Din cutia de derivatie este realizat un bransament subteran pana la un BMPT montat pe soclu de beton, langa peretele cladirii, la o distanta de 2m de stalp, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tripolar 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct.-Se va realiza inlocuirea cablului existent pe circuitul aerian intre stalpul SC10001 LEA JT si stalpul nr.122B/47 LEA MT cu un cablu JT tetrapolar cu elice vizibila pentru montare aeriana, izolat in XLPE, cu neutru central conductor din AL 3x35+54,6N, cf. GSCC009/16, matricola 339012, in lungime traseu de 23 metri. (lucrarea de inlocuire a cablului este aceeasi cu cea prevazuta in ATR nr.17420715 Chirton Trading SRL si se va corela cu aceasta.) In BMPT existent se va monta inainte de contor un separator tetrapolar 63A si se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 63A. Totodata se va realiza inlocuirea cablajului existent cu conductor de Cu sectiune 10mmp intre separator - contor - disjunctor 63A - sir cleme utilizator. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17420992 | 2023-06-07 | 17420992 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541624878/3 | 2023-10-11 | 0.02939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02939 | 0
35873 | sediu+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0175 | 0,4 | T 51894 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17751785 | 2023-09-15 | 17751785 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511673085/3 | 2023-10-26 | 0.01713 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01713 | 0
35874 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.02688 | 0,4 | PTZ 8395 ARAD BLOC 306 MICALACA TC | Bransament electric trifazat existent..Din PT 20/0.4kV, 630kVA, nr.8395, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la baza stalpului LEA 0.4kV, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 12m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17756272 | 2023-07-07 | 17756272 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522039015/3 | 2023-12-04 | 0.026341 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026341 | 0
35875 | Montare instalație solară fotovoltaică și racordarea la rețeaua electrică existentă | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.106 | 0,4 | A20 DEVA 5-DECEBAL DV | Circuite electrice trifazate racordate in TDRI 0,4 KV aferent PTAB nr. 173 Imobit Deva, alimentate din bara de cupru a PTAB-ului<(>,<)> cu 3xTC-uri 500/5 A si contor electric trifazat in montaj semidirect cu sistem de teletransmisie de date.... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17808917 | 2023-09-04 | 17808917 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532176646/3 | 2023-11-09 | 0.10363 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.10363 | 0
35876 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.030525 | 0,4 | 7516 BERZASCA | Exista bransament trifazat subteran, racordat din caseta stradala de langa stalpul SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7516, 20/0,4kV, 250KVA, cu FDCP 3T montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter, in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent in FDCP 3T cu un disjunctor tetrapolar 50A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator, conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17819524 | 2023-07-21 | 17819524 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541714520/3 | 2023-11-14 | 0.027 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.027 | 0
35877 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.024 | 0,4 | 7516 BERZASCA | Exista bransament trifazat subteran, racordat din caseta stradala de langa stalpul SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7516, 20/0,4kV, 250KVA, cu FDCP 3T montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter, in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent in FDCP 3T cu un disjunctor tetrapolar 50A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator, conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17820308 | 2023-07-21 | 17820308 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541714519/3 | 2023-11-14 | 0.023519 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.023519 | 0
35878 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.030525 | 0,4 | 7516 BERZASCA | Exista bransament trifazat subteran, racordat din caseta stradala de langa stalpul SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7516, 20/0,4kV, 250KVA, cu FDCP 3T montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter, in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent in FDCP 3T cu un disjunctor tetrapolar 50A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator, conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17818645 | 2023-07-21 | 17818645 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541714508/3 | 2023-11-14 | 0.027 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.027 | 0
35879 | Generator fotovoltaic - suplimentare cu panouri fotovoltaice invertor existent | Fotovoltaic | ARAD | 0.09945 | 20 | A20 STRUNG 1-LIPOVA AR | Loc de consum si producere existent.Din LEA 20kV Lipova – Strung 1 - compatimentul racordare 20kV al PT 8644 prin realizarea următoarelor lucrări: 1). Lucrări finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - Echiparea compartimentului de racordare din PT 8644, cu: 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel- conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0 ,5 si două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reteaua de j.t. a clientului; - Dezafectare cale de curent existenta din PT8529 si recuperare contor existent; 2). Lucrări finantate de catre operatorul de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unuicontor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfată serială RS232, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S si cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atât de către consumator cît si de distribuitor; 3). Lucrări finantate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Cladire Beneficiar, pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii si protectiei fată de eventualele inundatii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului cladirii beneficiar; - Instalatia de iluminat interior, prize si instalatia de legare la pământ a compartimentului beneficiar; - Celulă sosire cu un separator tripolar si a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debrosabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protectie generală maximală de curent si împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile E-Distributie Banat SA - LES 20kV cat mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de sectiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare si celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalatiei de utilizare. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17884310 | 2023-07-31 | 17884310 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522052054/2 | 2023-12-15 | 0.097451 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.097451 | 0
35880 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA LA SOL PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 20 | LEA 20kV Naidas stalp nr.262 | Post de transformare client PTA 9105 MEIERHOF, racordat din stalpul nr.262 aferent LEA 20kV Naidas, alimentata din statia 110/20kV Oravita. Punctul de delimitare este la bornele de iesire ale separatorului IST montat pe stalpul nr.262. Masura energiei electrice se realizeaza la 0,4kV, cu grup de masura cu 3 x TC 250/5A si cu contor electronic trifazat in montaj semidirect, integrat in sistemul de telecitire.-La grupul de masura se vor inlocui transformatoarele de curent existente de 250/5A cu 3 buc. transformatoare de curent 400/5A cl.0,5S. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent in regim bidirectional, conform puterilor avizate. Se recomanda inlocuirea transformatorului existent cu un transformator cu o putere de 250KVA si inlocuirea intreruptorului general 0,4kV cu un intreruptor tripolar reglabil cu In=400A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17892645 | 2023-07-26 | 17892645 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541486324/3 | 2023-12-12 | 0.194 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.194 | 0
35881 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.5 | 20 | S20 NR.10 HERAEUS-FRATELIA TM | Racord electric trifazat realizat prin intermediul Punctului de Conexiune 22342 care functioneaza la tenisunea de 20kV. Alimentarea se face prin 2 cai: Alimentarea de baza se realizeaza prin LES Nr.10 din statia 110/20/10 kV Fratelia . Alimentarea de rezerva se realizeaza prin Les Nr.7 din statia 110/20 kV Freidorf. Masurarea energiei electrice se realizeaza cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva 2x100V, 5A, clasa de precizie 0,5S, cu curba de sarcina, interfata de comunicatii RS232 si cutie de teletransmisie date, în montaj indirect prin transformatoare de curent 3xTC 400/5 A clasa de precizie 0,5 si transformatoare de tensiune 2xTT 20/0,1 clasa de precizie 0,5 din celula de masura. Contorul este amplasat într-o nisa a cladirii punctului de conexiune cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator Se va instala un analizor de calitate a energiei clasa A permanent conform specificatiilor oferite de OD. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17922721 | 2023-09-08 | 17922721 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513303234/2 | 2023-12-14 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0
35882 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 3751 ZADARENI CARTIER NOU | Loc de consum si producere existent..... Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17951847 | 2023-08-02 | 17951847 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01955
35883 | Liviu Rebreanu 165 A sc A subsol | Fotovoltaic | TIMIS | 0.048 | 0,4 | T52254 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din LES JT existenta realizata cu cablu 3x150+95N mm2, alimentata din postul T 52254 20/0,4 kV-630kVA. Bransamentul se va realiza din firida existenta E2+4 cu cablu 3x25+16C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 5 m (cablul se va poza aparent pe perete ) pana la un BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 pozat aparent pe perete. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPTI-ul nou proiectat. BMPTI-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. ******* | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17994490 | 2023-08-28 | 17994490 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514206530/2 | 2024-02-07 | 0.04699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04699 | 0
35884 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17979516 | 2023-08-17 | 17979516 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00578
35885 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T51866 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 17997717 | 2023-09-22 | 17997717 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514253161/1 | 2023-10-17 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0
35886 | Liviu Rebreanu 165 A sc B CASA SCARII | Fotovoltaic | TIMIS | 0.048 | 0,4 | T52254 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din LES JT existenta realizata cu cablu 3x150+95N mm2, alimentata din postul T 52254 20/0,4 kV-630kVA. Bransamentul se va realiza din firida existenta E2+4 cu cablu 3x25+16C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 5 m (cablul se va poza aparent pe perete ) pana la un BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 pozat aparent pe perete. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPTI-ul nou proiectat. BMPTI-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. ******* | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18001552 | 2023-08-28 | 18001552 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514206293/2 | 2024-02-01 | 0.04699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04699 | 0
35887 | Bar | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,4 | PTZ 33 CRESA OT | ... Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea "Laborator", zona PTZ nr. 33 Cresa.... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18068615 | 2023-09-04 | 18068615 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531515686/3 | 2023-10-04 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
35888 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 8650 CUVIN POMPE | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8650, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 33m, din care cca. 18m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18044078 | 2023-08-29 | 18044078 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521583591/2 | 2023-11-24 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
35889 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.016 | 0,4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18065363 | 2023-08-25 | 18065363 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520308315/2 | 2023-10-20 | 0.01558 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01558 | 0
35890 | CEF 5 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0,4 | T12542 GHIRODA APA VIETII | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18066136 | 2023-08-21 | 18066136 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514033886/4 | 2023-10-10 | 0.015679 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015679 | 0
35891 | Locuinta+prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18064939 | 2023-09-04 | 18064939 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522337106/2 | 2023-10-04 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
35892 | Sediu Societate comerciala+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,4 | PT 24 FLORILOR | ... ... Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 14 din LEA JT - str. Aurel Vlaicu, zona PTZ nr. 24 Florilor, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalp.... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18055084 | 2023-09-05 | 18055084 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530471765/4 | 2023-12-14 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
35893 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00844 | 0,4 | PTA 48 BUCIUM | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 21 din LEA JT - Bucium Orlea, zona PTA nr. 48 Bucium Orlea, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT).... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18115212 | 2023-09-13 | 18115212 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530961590/3 | 2023-10-03 | 0.00827 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00827 | 0
35894 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011 | 0,4 | T12400 GHIRODA LUNCANI | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18117311 | 2023-09-15 | 18117311 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510782973/4 | 2023-10-27 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
35895 | Ivojima Invest SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.07198 | 0,4 | PTA 11527 COMUNA + MOARA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18118955 | 2023-09-15 | 18118955 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512580432/3 | 2023-10-04 | 0.07044 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.07044 | 0
35896 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00913 | 0,23 | PTA 18 TABARA SEVERIN | ... Bransament electric monofazat pozat aparent pe stâlpul de tip SE 4 nr. 11 din LEA JT - str. George Cosbuc, zona PTA nr. 18 Tabara Severin, cu BMPM montat pozat aparent pe stalpul de racord.... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 32 A existent, cu intrerupator 40 A, in BMPM existent. Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18130187 | 2023-09-12 | 18130187 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530443999/2 | 2023-10-26 | 0.008927 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008927 | 0
35897 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.21 | 20 | A20 UZINA DE APA 2-FANTANELE AR | ... Loc de consum si producere existent, alimentat sin statia 110/20kV FANTANELE prin LEA 20kV Uzina de Apa II la PT 20/0.4kV, nr.1370 (proprietate terti).... Necesar realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, in aval de punctul de delimitare: - amplificare PTA 1370 prin inlocuirea transformatorului existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA si refacere coloana trafo de lungime si sectiune corespunzatoare; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA a unei cutii masura conform DS 4558RO, echipata cu intrerupator tetrapolar I=400A si complex TC=300/5A, conform DMI 031006RO; - montare in cutia masura contor existent<(>,<)> recuperat din vechea instalatie racordare, programat cu tarif producator, in montaj semidirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18115023 | 2023-09-13 | 18115023 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522498531/3 | 2023-10-05 | 0.2055 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.2055 | 0
35898 | Generator fotovoltaic - Prosumator Balint Ioan Adrian | Fotovoltaic | ARAD | 0.016 | 0,4 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Loc de consum si producere existent.-Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18121710 | 2023-09-01 | 18121710 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520294375/3 | 2023-10-18 | 0.01567 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01567 | 0
35899 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTA 11092 SANTANA CASA COPIILOR | -... Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.11092, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18107559 | 2023-09-12 | 18107559 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0293
35900 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 1937 BALCESCU | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18128955 | 2023-09-15 | 18128955 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513544613/4 | 2023-12-06 | 0.0145 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0145 | 0
35901 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTZ 8420 ARAD SP2 MICALACA TC | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18112652 | 2023-09-13 | 18112652 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520209045/3 | 2023-11-08 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
35902 | Pensiunea Aurelia | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 9506 SIRIA STR.STEFAN CEL MARE | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18114533 | 2023-09-06 | 18114533 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522366647/3 | 2023-10-18 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
35903 | Prosumator Rebas Venezia | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0498 | 0,4 | T12580 DEGARA ROM | Bransament electric trifazat existentNu este cazul- bransament electric subteran trifazat din firida de distributie de tip E3 existenta alimentata din postul de transformare T 12580 – 20/0 ,4kV-250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf. DC 4126RO) in lungime de 25 metri (1m in firida, 20m cale acces betonata, 1m in BMPT, restul zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat bidirectional intr-un BMPTi 80A TC 250/5A cls. 0.5s din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu separator jt si intrerupator automat tetrapolar jt, In=80A, transformatoare de curent 3xTC 250/5A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, in dreptul imobilului de pe parcela cu nr. CF 408197. BMPTi proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. - In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada decel putin o saptamana cu centrala pe productie. *Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18133139 | 2023-09-11 | 18133139 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.048754
35904 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01092 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18130825 | 2023-09-01 | 18130825 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513474514/3 | 2023-10-10 | 0.0107 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0107 | 0
35905 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 1712 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18126847 | 2023-09-06 | 18126847 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510034603/3 | 2023-10-26 | 0.01171 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01171 | 0
35906 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 9534 MADERAT2 | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18173103 | 2023-09-22 | 18173103 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008109
35907 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01144 | 0,4 | PTA 3776 SATU MARE COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18162466 | 2023-09-22 | 18162466 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522287223/3 | 2023-10-18 | 0.011205 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011205 | 0
35908 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,4 | PTA 3939 MAILAT SOC AGRICOLA | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18166434 | 2023-09-22 | 18166434 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008109
35909 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,4 | PTA 5545 SAT HITIAS | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18189895 | 2023-09-28 | 18189895 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512175083/2 | 2023-10-13 | 0.00872 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00872 | 0
35910 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00747 | 0,4 | PTA 8072 GROSII NOI | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18173683 | 2023-09-25 | 18173683 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007296
35911 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,4 | PTA 10072 ARCHIS | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18173989 | 2023-09-22 | 18173989 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008109
35912 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,4 | PTA 10055 AGRISUL MIC | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18174095 | 2023-09-12 | 18174095 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008109
35913 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,4 | PTA 10504 SEBIS | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18174176 | 2023-09-12 | 18174176 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008109
35914 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075 | 0,4 | T 1766 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18188519 | 2023-09-25 | 18188519 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510640303/2 | 2023-10-25 | 0.00725 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00725 | 0
35915 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T 2223 BECICHERECU MIC BISERICA SARBEASC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18253025 | 2023-09-26 | 18253025 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511492882/2 | 2023-10-05 | 0.01616 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01616 | 0
35916 | PROSUMATOR BLAJ ADRIAN PETRU | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0,4 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE TC | Loc de consum si producere existent.Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18243122 | 2023-09-26 | 18243122 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522438805/3 | 2023-10-09 | 0.01264 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01264 | 0
35917 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10811, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare pe perete, in tub protectie, cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 3m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TGbeneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18238888 | 2023-09-19 | 18238888 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521415720/2 | 2023-12-14 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
35918 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,4 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 30 din LEA JT - str. N.Titulescu, zona PTA nr. 2207 Orastie, cu consola si BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 32 A existent, cu intrerupator 40 A, in BMPT existent. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT | 18045012 | 2023-09-04 | 18045012 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0195
35919 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 256 SPITAL | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17869385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17869385 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531023826/3 | 2023-09-18 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
35920 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0,230 | PTA179 CASE ODIHNA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17964120 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17964120 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532304975/3 | 2023-09-21 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
35921 | CENTRALA FOTOVOLTAICA TRIFAZATA 15 kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 2467 COM BERINI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18073222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18073222 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511467424/2 | 2023-09-29 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
35922 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10133 INEU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18097800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18097800 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520753139/4 | 2023-09-27 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
35923 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00581 | 0,400 | PTA 8012 CAPRIOARA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18083719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18083719 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522102892/2 | 2023-09-06 | 0.005669 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005669 | 0
35924 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 22434 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18140861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18140861 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514190611/2 | 2023-09-04 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
35925 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0,400 | 6534 FABRICA BERE POIANA MARULUI | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18136527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18136527 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540652003/2 | 2023-09-27 | 0.01945 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01945 | 0
35926 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00664 | 0,400 | PTA 3797 SANPETRU GERMAN MOARA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18134816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18134816 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522441832/2 | 2023-09-06 | 0.006482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006482 | 0
35927 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | TC4003 STR.VALIUG | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18136234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18136234 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540002282/2 | 2023-09-18 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
35928 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T12464 FORAJ 8 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18209573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18209573 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514057499/2 | 2023-09-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
35929 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18209019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18209019 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521429949/4 | 2023-09-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
35930 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2219 SANANDREI TAMPLARIE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18214653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18214653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511601503/2 | 2023-09-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
35931 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00772 | 0,400 | T12242 MOSNITA VECHE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18209324 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18209324 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513632273/2 | 2023-09-18 | 0.007565 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007565 | 0
35932 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18209779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18209779 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520323323/2 | 2023-09-18 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
35933 | Montaj sistem fotovoltaic 7,6kw | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00763 | 0,400 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18208737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18208737 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532400073/2 | 2023-09-21 | 0.007417 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007417 | 0
35934 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00585 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18150472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18150472 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513216428/3 | 2023-09-14 | 0.005732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005732 | 0
35935 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA2144 COMUNA LOVRIN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18150652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18150652 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513165353/3 | 2023-09-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
35936 | CEF + LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10552 BUTENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18222789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222789 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521227271/3 | 2023-09-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
35937 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3869 SAGU COM 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18220569 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18220569 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521763052/3 | 2023-09-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
35938 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTAB 22339 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18220090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18220090 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513405169/2 | 2023-09-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
35939 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18221574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18221574 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520273855/3 | 2023-09-21 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
35940 | Gradinita - Spatiu Administrativ | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 11711 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18222814 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222814 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511684212/3 | 2023-09-18 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
35941 | Spatiu depozitare si comercializare cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 12276-PHOENIX FLOWERS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18224990 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18224990 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514155094/2 | 2023-09-22 | 0.01955 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01955 | 0
35942 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18226908 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18226908 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521420399/2 | 2023-09-21 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
35943 | camin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | PTA2016 COMUNA PERIAM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18222064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222064 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514111377/2 | 2023-09-15 | 0.011751 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011751 | 0
35944 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3837 FRUMUSENI COM 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18215900 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18215900 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521526633/2 | 2023-09-21 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
35945 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 21782 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18226753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18226753 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513167513/3 | 2023-09-27 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
35946 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA2016 COMUNA PERIAM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18226396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18226396 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512757023/2 | 2023-09-21 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
35947 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4035 PECICA COM 2 (MUSTRA) | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18226314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18226314 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521610626/2 | 2023-09-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
35948 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00996 | 0,400 | T 2459 COM SACOSUL T | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18278066 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18278066 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511513224/3 | 2023-09-25 | 0.00976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00976 | 0
35949 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,230 | PTA 3324 GURASADA 1 I-Z | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18273015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18273015 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531073742/2 | 2023-09-22 | 0.003194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003194 | 0
35950 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1132 RAPAS S-ORASTIE | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat / monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18275886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18275886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531214851/2 | 2023-09-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
35951 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4435 ROMANA LENM | -... Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18259232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18259232 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540741417/3 | 2023-09-29 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
35952 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2637 COM. BANLOC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18280109 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18280109 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514051167/2 | 2023-09-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
35953 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 21706 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18282620 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18282620 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512906973/2 | 2023-09-27 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
35954 | PROSUMATOR DELIMAN PETRU | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10521 DEZNA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18282500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18282500 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521324134/3 | 2023-09-27 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
35955 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0,230 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18283086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18283086 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530920506/3 | 2023-09-27 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
35956 | Generator fotovoltaic - Prosumator Iotcu Ionut Alexandru - AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18280523 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18280523 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522209205/2 | 2023-09-27 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
35957 | Generator fotovoltaic - Prosumator Dudas Voichita - AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10751 IMA CRIS | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18280034 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18280034 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521660946/2 | 2023-09-27 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
35958 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22328 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18258198 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18258198 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513674594/2 | 2023-09-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
35959 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTZ 43 BAITA (ROMTELECOM) | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18275516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18275516 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530892526/3 | 2023-09-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
35960 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18273833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18273833 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522045685/2 | 2023-09-21 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
35961 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 33 POMPE APA CRISCIOR | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18273211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18273211 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530873705/2 | 2023-09-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
35962 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003185 | 0,400 | T1825 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18291679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18291679 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513774809/2 | 2023-09-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
35963 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18276195 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18276195 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522299956/3 | 2023-09-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
35964 | Generator fotovoltaic - Prosumator Alexandru ionel - AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3893 CALUGARENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18279256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18279256 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521526510/3 | 2023-09-21 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
35965 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18281267 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18281267 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522357300/3 | 2023-09-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
35966 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.014985 | 0,400 | PTZ 8594 LIPOVA FABRICA PAINE | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18278473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18278473 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520849584/4 | 2023-09-21 | 0.014684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014684 | 0
35967 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3502 VLADIMIRESCU STR. BISERICII | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18274172 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18274172 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520865526/3 | 2023-09-21 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
35968 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 4527 CURTICI STR.VLADIMIRESCU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18269773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18269773 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522309206/3 | 2023-09-29 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
35969 | Casa locuit+sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18261810 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18261810 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520271639/3 | 2023-09-21 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
35970 | Generator fotovoltaic - Prosumator Sandru Constantin | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3502 VLADIMIRESCU STR. BISERICII | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18276587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18276587 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522401175/3 | 2023-09-27 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
35971 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10258 GURAHONT | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18267078 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18267078 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521021273/3 | 2023-09-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
35972 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.01 | 0,400 | PTZ 3 BISERICA BRAD | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18267916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18267916 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530742597/3 | 2023-09-27 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
35973 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00495 | 0,230 | PTZ 1001 OV CALAN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18284315 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18284315 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530596910/2 | 2023-09-25 | 0.004651 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004651 | 0
35974 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA2056 COMUNA GOTTLOB | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18276229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18276229 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512783987/3 | 2023-09-28 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
35975 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA2099 COMUNA VARIAS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18282466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18282466 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512772154/2 | 2023-09-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
35976 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027 | 0,400 | T51866 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18273280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18273280 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511250064/4 | 2023-09-28 | 0.026654 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026654 | 0
35977 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10860 COOP VARSAND (BACANIE) | <![CDATA[-]]>Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18281960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18281960 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521684559/2 | 2023-09-27 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
35978 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE TC | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18266664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18266664 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522458616/2 | 2023-09-19 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
35979 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18283747 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18283747 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522236700/3 | 2023-09-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
35980 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2383 MURANI COM II | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18266551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18266551 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513600212/2 | 2023-09-27 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
35981 | magazin | Fotovoltaic | ARAD | 0.17 | 20 | S20 PIATA GARII-UVA AR | .... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18268684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18268684 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522410669/2 | 2023-09-29 | 0.16659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.16659 | 0
35982 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 11009 BISERICA SIMAND | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18260307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18260307 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521979051/3 | 2023-09-26 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
35983 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 12372 COM II/S.GERMAN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18271473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18271473 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513154328/3 | 2023-09-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
35984 | Generator fotovoltaic - Prosumator Gorban Alexandra Mirabela | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3465 ARAD RENASTERII-DREPTATII | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18276710 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18276710 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520533843/3 | 2023-09-27 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
35985 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5737 MOARA DUMBRAVA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18270477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18270477 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512065047/3 | 2023-09-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
35986 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 4576 CURTICI ATEL.MEC | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18280238 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18280238 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520783413/3 | 2023-09-27 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
35987 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008085 | 0,400 | PTA 10782 COMESO COLOR SATU NOU | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18324374 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18324374 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521707735/3 | 2023-09-27 | 0.007922 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007922 | 0
35988 | Generator fotovoltaic - Prosumator Szabo Ioan Zoltan | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 9568 MINISEL | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18325147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18325147 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521149487/2 | 2023-09-27 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
35989 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8026 BALCESCU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17750414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17750414 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521884809/3 | 2023-09-26 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
35990 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.04 | 0,400 | PTB 9645 STR HORIA PANCOTA TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17929565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17929565 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522253990/1 | 2023-09-26 | 0.03919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03919 | 0
35991 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18106026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18106026 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512929338/3 | 2023-09-27 | 0.01665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01665 | 0
35992 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 7560 DRENCOVA TRIAJ | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18127837 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18127837 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540874942/2 | 2023-09-06 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
35993 | PROSUMATOR SAVIN ADRIAN MIHAI | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18128871 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18128871 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521476963/2 | 2023-09-14 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
35994 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 3358 MIHAIESTI I-C | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18189544 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18189544 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531321221/2 | 2023-09-12 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
35995 | Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3860 HUNED. TIMISANA COM 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18198218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18198218 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521524888/2 | 2023-09-19 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
35996 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18193569 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18193569 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514044800/2 | 2023-09-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
35997 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 4639 VERMES | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18159910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18159910 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541047091/2 | 2023-09-20 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
35998 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22317 IMAGO DEVELOPMENT | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18248312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18248312 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513786273/2 | 2023-09-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
35999 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 3432 SARBI 2 I-Z | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18249812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18249812 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532333797/3 | 2023-09-22 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36000 | PROSUMATOR VASIESCU POMPILIU VICTOR ANDREI | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18248760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18248760 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520845906/3 | 2023-09-19 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36001 | Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18243308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18243308 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520593816/3 | 2023-09-22 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
36002 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2346 COVACI COM. I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18256230 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18256230 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513851366/2 | 2023-09-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36003 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18253107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18253107 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513329063/2 | 2023-09-21 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36004 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5338 CRIVOBARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18254834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18254834 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514067939/2 | 2023-09-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36005 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0046 | 0,230 | PTA 8513 NEUDORF COMUNA I | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18244087 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18244087 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521553307/2 | 2023-09-26 | 0.004408 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004408 | 0
36006 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 5530 OHABA FORGACI - VECHI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18251607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18251607 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512204682/2 | 2023-09-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36007 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0,230 | PTZ 1218 CT SIMERIA S-SIMERIA 2 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18255398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18255398 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531346217/2 | 2023-09-22 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
36008 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 4422 BREBU CENTRU | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18230761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18230761 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541027549/3 | 2023-09-29 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
36009 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | P11069 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18251108 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18251108 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511023714/2 | 2023-09-28 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36010 | PROSUMATOR BODI ALEXANDRU | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18236695 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18236695 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522482185/2 | 2023-09-22 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36011 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00364 | 0,400 | PTA 3295 ARAD DAMBOVITEI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18244906 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18244906 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520325202/2 | 2023-09-19 | 0.003557 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003557 | 0
36012 | Generator fotovoltaic - Prosumator Dragan Radu Mircea | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18248321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18248321 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521429860/3 | 2023-09-19 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36013 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10838 ZERIND BISERICA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18235199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18235199 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521681398/2 | 2023-09-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36014 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T1846 TEREMIA SATU NOU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18245916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18245916 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512689735/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36015 | Lipova 10 | Fotovoltaic | ARAD | 0.008784 | 0,400 | PTA 8648 LIPOVA RADNUTA POMPE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18239137 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18239137 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522361945/3 | 2023-09-15 | 0.008508 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008508 | 0
36016 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18257485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18257485 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520525439/3 | 2023-09-18 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36017 | Generator fotovoltaic - Prosumator Dobos Georgeta Medi | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 4598 VARIASUL MARE COM | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18244561 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18244561 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522382386/2 | 2023-09-19 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36018 | CEF IUBAS | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0054 | 0,230 | PTA 216 SAMPETRU | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18235441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18235441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531002979/2 | 2023-09-26 | 0.005142 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005142 | 0
36019 | PROSUMATOR CERCONSCHI MIRCEA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18235730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18235730 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521478864/2 | 2023-09-22 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36020 | Locuinta +Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18248744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18248744 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521568055/3 | 2023-09-19 | 0.004604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004604 | 0
36021 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6219 ZAGUJENI | -Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 – art.12, pct.3 – in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18230707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18230707 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541496066/2 | 2023-09-29 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36022 | Generatof fotovoltaic - Prosumator Kresan Andrei Ovidiu | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18250274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18250274 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521835209/2 | 2023-09-19 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36023 | Generator fotovoltaic - Prosumator Pop Ciprian Marius | Fotovoltaic | ARAD | 0.007 | 0,400 | PTA 3494 ARAD BAGDAZAR-VIILOR | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18248927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18248927 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520281933/4 | 2023-09-19 | 0.00685 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00685 | 0
36024 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,230 | PTA 8062 LUPESTI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18246404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18246404 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521880209/2 | 2023-09-29 | 0.00478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00478 | 0
36025 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18252607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18252607 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513325913/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36026 | Generator fotovoltaic - Prosumator Coroi Ioan Dan | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTZ 8342 ARAD BLOC 102 BYRON TC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18250612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18250612 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520211712/3 | 2023-09-19 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36027 | ATELIER CONSTRUCTII METALICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3296 ARAD AUTOBAZA REBREANU TC | .... Inlocuire contor existent cu contor bidirectional in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18241953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18241953 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522094948/2 | 2023-09-26 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
36028 | Cef 5kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10083 BOCSIG | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18243999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18243999 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520931508/3 | 2023-09-22 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36029 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 41758 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18252971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18252971 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511625183/2 | 2023-09-19 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36030 | PROSUMATOR MARIS CORNELIU IONEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4576 CURTICI ATEL.MEC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18248491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18248491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520781961/2 | 2023-09-19 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36031 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3234 ARAD ORIENT-BUDAI DELEANU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18245054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18245054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520528049/3 | 2023-09-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36032 | Locuinta + CEF, AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01408 | 0,400 | T1965 CRISAN | Nu este cazulContor existent programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18234228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18234228 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513257737/3 | 2023-09-25 | 0.013796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013796 | 0
36033 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22328 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18246047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18246047 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513454556/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36034 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006825 | 0,400 | T 22420 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18251796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18251796 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514112008/2 | 2023-09-20 | 0.006687 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006687 | 0
36035 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTAB 1107 GHE. DOJA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18236102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18236102 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531371259/3 | 2023-09-21 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36036 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0,400 | T 12294 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18248675 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18248675 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514198732/2 | 2023-09-27 | 0.015679 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015679 | 0
36037 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalaţii de producere a energiei electrice cu putere instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046 | 0,230 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18235847 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18235847 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512796183/2 | 2023-09-26 | 0.004507 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004507 | 0
36038 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00756 | 0,400 | T51866 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18252439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18252439 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510562687/3 | 2023-09-20 | 0.007408 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007408 | 0
36039 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00455 | 0,230 | PTA 3841 FRUMUSENI SC AG-IND IMPLET | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18244007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18244007 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522343136/2 | 2023-09-26 | 0.004359 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004359 | 0
36040 | CEF ONESCU CALIN-DRAGOMIR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTAB 29 DECEBAL 1 HATEG | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18297900 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18297900 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532164586/3 | 2023-09-25 | 0.00475 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00475 | 0
36041 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 3826 FANTANELE SC AG-IND TC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18321653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18321653 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521479371/2 | 2023-09-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36042 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 1001 OV CALAN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18297936 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18297936 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530561192/2 | 2023-09-25 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
36043 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18301708 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18301708 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513036800/2 | 2023-09-27 | 0.00535 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00535 | 0
36044 | Magazin Lidl | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 20 | A20 PIRNEAVA-BUJAC AR | .... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 15706098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 15706098 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522460215/2 | 2023-09-05 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara debitare in retea | 0 | 0
36045 | Casa locuit si sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTZ 81 TRAIAN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17671200 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17671200 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531515169/3 | 2023-09-26 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
36046 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0048 | 0,230 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18170911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18170911 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531367186/3 | 2023-09-14 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
36047 | Generator fotovoltaic - Prosumator Calinici Sebastian Mihai | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 52043 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18171872 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18171872 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514024684/2 | 2023-09-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36048 | CFV WTD Logistic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00991 | 0,400 | PTA 34 IRVA DEVA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18170594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18170594 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532459594/2 | 2023-09-19 | 0.009682 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009682 | 0
36049 | DOSAR PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7515 BERZASCA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18170795 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18170795 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540871624/2 | 2023-09-21 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36050 | Generator fotovoltaic - Prosumator Costea Florentin Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 4558 SOFRONEA COM 1 | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18172805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18172805 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522049926/3 | 2023-09-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36051 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10546 CARAND | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18186951 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18186951 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520998567/3 | 2023-09-19 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36052 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18187250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18187250 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514207227/2 | 2023-09-19 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36053 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTZ 71 SALA SPORTURILOR DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18172997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18172997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530235022/2 | 2023-09-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36054 | Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTA 8081 VARADIA PRIMARIE | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18186996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18186996 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521878701/3 | 2023-09-21 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
36055 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,400 | PTA 10523 LAZ | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18173331 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18173331 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522265959/3 | 2023-09-19 | 0.008109 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008109 | 0
36056 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,400 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18173934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18173934 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522513944/2 | 2023-09-27 | 0.01166 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01166 | 0
36057 | SISTEM FOTOVOLTAIC 3,3 KW ON-GRID | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.002905 | 0,230 | 4447 CUPTOARE | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18174741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18174741 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541636297/2 | 2023-09-20 | 0.002747 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002747 | 0
36058 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18165915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18165915 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513918089/3 | 2023-09-19 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36059 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTZ 8625 LIPOVA STR.PETRU MAIOR | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18311684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18311684 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520817354/3 | 2023-09-26 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
36060 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005995 | 0,230 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18311496 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18311496 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521478000/2 | 2023-09-26 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
36061 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18308772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18308772 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520394163/2 | 2023-09-27 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
36062 | casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00324 | 0,400 | PTB 10393 VIRFURI 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18315078 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18315078 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521050297/2 | 2023-09-27 | 0.003165 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003165 | 0
36063 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3524 VLADIM. SI REDRESORI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18304835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18304835 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522076320/2 | 2023-09-28 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
36064 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10364 GURAHONT | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18237332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18237332 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521020058/4 | 2023-09-22 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
36065 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12298 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18307580 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18307580 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514187325/2 | 2023-09-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36066 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTZ 3074 ARAD ROMANILOR-PATRIA TC | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18302021 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18302021 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520138901/3 | 2023-09-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36067 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1780 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18304903 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18304903 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514061551/2 | 2023-09-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36068 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18297755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18297755 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530142096/2 | 2023-09-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36069 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.07 | 0,400 | T 41714 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17708862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17708862 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514211109/2 | 2023-09-05 | 0.068595 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.068595 | 0
36070 | Service Auto | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.136 | 0,400 | PTZ 123 DACIA SERVICE DEVA | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17698584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17698584 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531499700/2 | 2023-09-11 | 0.13327 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.13327 | 0
36071 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00768 | 0,400 | T 2250 GIARMATA CAMP | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17767519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17767519 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511547670/2 | 2023-09-06 | 0.007376 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007376 | 0
36072 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17762974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17762974 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511484906/2 | 2023-09-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36073 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17758514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17758514 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512551216/2 | 2023-09-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36074 | panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 11052 STR. PROLETERIATULUI SANTANA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17937581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17937581 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521941724/2 | 2023-09-18 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36075 | CEF LTHD 30kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02952 | 0,400 | P1396 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17967165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17967165 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512847179/2 | 2023-09-11 | 0.028925 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.028925 | 0
36076 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 11051 STR GRIVITEI SINTANA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18026780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18026780 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521945694/2 | 2023-09-14 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36077 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005135 | 0,400 | 6011 TEIUS | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18028784 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18028784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541630347/3 | 2023-09-18 | 0.00503 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00503 | 0
36078 | Imobil CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 8549 CLADOVA COMUNA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18004072 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18004072 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522459426/2 | 2023-09-18 | 0.0093 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0093 | 0
36079 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 2064 BUNESTI / LEA ORASTIE-BALOMIR | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18005269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18005269 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512814476/2 | 2023-09-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36080 | SALA DE EVENIMENTE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02739 | 0,400 | PTA 10284 HALMAGEL | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18014010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18014010 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522363824/3 | 2023-09-11 | 0.026837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026837 | 0
36081 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015 | 0,400 | 6028 STR. S BARNUTIU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18098414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18098414 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541635487/4 | 2023-09-01 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
36082 | Restaurant | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,400 | PTZ 1020 ON CALAN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18080218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18080218 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532196480/3 | 2023-09-12 | 0.02636 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02636 | 0
36083 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4434 ZORLENTU MARE BISERICA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18098441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18098441 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540743363/3 | 2023-09-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36084 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01786 | 0,400 | T 41758 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18101127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18101127 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511726006/2 | 2023-09-14 | 0.017403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017403 | 0
36085 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00664 | 0,400 | PTA 8060 BARZAVA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18083905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18083905 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522095411/2 | 2023-09-06 | 0.006482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006482 | 0
36086 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7533 PTS CD MOLDOVA NOUA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18100144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18100144 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541446421/3 | 2023-09-06 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
36087 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6120 VAMA MARGA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18096310 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18096310 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540991942/3 | 2023-09-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36088 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7338 CUPTOARE 2 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18072129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18072129 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541261628/3 | 2023-09-01 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36089 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6138 RUSCA MONTANA 1 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18098075 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18098075 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540999670/2 | 2023-09-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36090 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 4604 MAURENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18101771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18101771 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540764625/2 | 2023-09-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36091 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | TC6105 GARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18097560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18097560 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540638850/3 | 2023-09-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36092 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 24 ITA HATEG | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18101451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18101451 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530595379/3 | 2023-09-06 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36093 | imobil cu Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 9507 SIRIA DRUMUL ARADULUI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18074491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18074491 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522335430/2 | 2023-09-06 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
36094 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4328 DR.GH. VUCU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18104739 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18104739 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540383857/2 | 2023-09-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36095 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTZ 1827 ARAD JUMO ROMANIA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18150929 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18150929 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512684617/2 | 2023-09-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36096 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4361 HALA LEMN | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18151674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18151674 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541502323/2 | 2023-09-21 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36097 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00322 | 0,230 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18155336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18155336 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530724520/2 | 2023-09-04 | 0.003136 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003136 | 0
36098 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7560 DRENCOVA TRIAJ | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18134290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18134290 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540875123/3 | 2023-09-14 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36099 | LABORATOR COFETARIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18134952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18134952 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521391947/2 | 2023-09-06 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
36100 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4425 DEBARCADER | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18151268 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18151268 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540323266/2 | 2023-09-21 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
36101 | LOCUINTA/Ardelean Cosmin/1800928020118/CASA VERDE AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3665 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 3 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18158217 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18158217 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522362722/3 | 2023-09-14 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36102 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTZ 1801 ARAD LEONI 1 PARC IND | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18147069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18147069 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513385986/3 | 2023-09-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36103 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5550 SAT CAPAT | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18146908 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18146908 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512220400/2 | 2023-09-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36104 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6009 SCOALA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18157056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18157056 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541652037/2 | 2023-09-19 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
36105 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7508 LIUBCOVA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18152252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18152252 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541172528/2 | 2023-09-11 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36106 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7507 GORNEA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18151876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18151876 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541323122/2 | 2023-09-08 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36107 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04536 | 0,400 | T 51896 STRAND TERMAL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18140911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18140911 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511661688/1 | 2023-09-11 | 0.044353 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.044353 | 0
36108 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18158814 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18158814 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520270975/3 | 2023-09-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
36109 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0105 | 0,400 | T 22266 D-VITA PASARI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18156115 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18156115 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514210827/2 | 2023-09-05 | 0.010289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010289 | 0
36110 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 6114 CIRESA | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18158808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18158808 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540615787/2 | 2023-09-19 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36111 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PT 1908 COM DUD VECHI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producător. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18158817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18158817 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512663580/2 | 2023-09-04 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
36112 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005915 | 0,230 | PTA 3964 SAGU COM | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18137470 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18137470 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521763704/2 | 2023-09-01 | 0.005697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005697 | 0
36113 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTZ 3080 ARAD LIC IND 2-UDREA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18151593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18151593 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520066417/2 | 2023-09-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36114 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 9025 CICLOVA ROMANA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18152382 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18152382 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540815037/3 | 2023-09-18 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36115 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,400 | PTA 3514 CICIR | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18135364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18135364 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522453161/2 | 2023-09-05 | 0.004855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004855 | 0
36116 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | TC4024 BANCA NATIONALA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18151178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18151178 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540114039/2 | 2023-09-21 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
36117 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 9030 SOCOLARI | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18135434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18135434 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540796899/3 | 2023-09-19 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
36118 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00552 | 0,400 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18151434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18151434 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522383376/2 | 2023-09-05 | 0.00531 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00531 | 0
36119 | PROSUMATOR SCHIOP CRISTIAN IUSTINIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0,400 | PTA 10624 HODIS | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18150446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18150446 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521007615/4 | 2023-09-14 | 0.00333 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00333 | 0
36120 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00436 | 0,400 | PTA 160 SALISTE 2 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18156403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18156403 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530894797/3 | 2023-09-01 | 0.004272 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004272 | 0
36121 | PROSUMATOR COLACEL BLEOTU CRISTIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18135375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18135375 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520513122/2 | 2023-09-05 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
36122 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | PTAB 22340 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18154222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18154222 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514132853/2 | 2023-09-12 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
36123 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18150054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18150054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513309218/3 | 2023-09-01 | 0.006859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006859 | 0
36124 | Casa Varcus -Socolari nr 227,comuna Ciclova Romana, jud Caras Severin | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 9030 SOCOLARI | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18134572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18134572 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540796372/3 | 2023-09-21 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
36125 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4502 SANMARTIN COM 3 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18135310 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18135310 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521755952/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36126 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 115 GAZOMETRU | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18155917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18155917 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531018189/2 | 2023-09-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36127 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 11703 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18136420 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18136420 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511671454/2 | 2023-09-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36128 | PROSUMATOR ROBOTYIN ELENA HAYDEYA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01706 | 0,400 | PTA 11046 COM 1 ZIMANDUL NOU | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18158736 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18158736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522378178/3 | 2023-09-05 | 0.016619 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016619 | 0
36129 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1161 NOJAG CERTEJ - VARMAGA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18156667 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18156667 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532413998/3 | 2023-09-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36130 | sistem | Fotovoltaic | ARAD | 0.33 | 20 | A20 AVICOLA-FANTANELE AR | -Necesar reprogramare contor existent. Se va instala un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, permanent conform specificatilor oferite de OD. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18154181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18154181 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522382128/2 | 2023-09-05 | 0.32338 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.32338 | 0
36131 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5705 SAT SARAZANI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18151335 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18151335 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513485774/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36132 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6009 SCOALA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18209308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18209308 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540480068/3 | 2023-09-27 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36133 | locuinta cu sistem fotovoltaic - prosumator RUS CRISTIAN CNP 1790310020044 | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 3423 ARAD FLACARA-PACATEANU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18204828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18204828 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520551551/2 | 2023-09-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36134 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 39 PETRILA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18207099 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18207099 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531788082/2 | 2023-09-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36135 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA IMOBIL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010695 | 0,400 | T52254 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18201751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18201751 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512886969/2 | 2023-09-18 | 0.01048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01048 | 0
36136 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T1846 TEREMIA SATU NOU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18203083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18203083 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513871964/2 | 2023-09-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36137 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 51833 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18215026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18215026 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513601909/2 | 2023-09-12 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
36138 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10798 NADAB 2 CAP | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18210835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18210835 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521318687/3 | 2023-09-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36139 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 55 REIA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18226306 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18226306 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530956639/2 | 2023-09-21 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
36140 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 7811 PRIGOR-1 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18208335 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18208335 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541673254/2 | 2023-09-20 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
36141 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00445 | 0,400 | P1367 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18213671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18213671 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510028998/2 | 2023-09-21 | 0.004261 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004261 | 0
36142 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7829 SOPOTUL VECHI 2 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18210751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18210751 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541112005/2 | 2023-09-25 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36143 | CEF STANCESCU SIMONA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0045 | 0,400 | PTAB 197 SADOVEANU | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18202212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18202212 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532365983/2 | 2023-09-12 | 0.00426 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00426 | 0
36144 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18225816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18225816 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522219778/3 | 2023-09-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36145 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7321 IABLANITA | -Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 – art.12, pct.3 – in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18208901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18208901 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541216505/3 | 2023-09-11 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36146 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 5558 MOARA BACOVA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18205468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18205468 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514051156/2 | 2023-09-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36147 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 70 OSTROVUL MARE 1 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18227199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18227199 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530934556/2 | 2023-09-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36148 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | P1396 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18219095 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18219095 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511723890/2 | 2023-09-12 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
36149 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0,400 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18220472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18220472 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513682616/2 | 2023-09-26 | 0.009593 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009593 | 0
36150 | LOCUINTA+CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,230 | PTA 1056 BOSOROD | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18212040 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18212040 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530929044/3 | 2023-09-13 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
36151 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01188 | 0,400 | PTA 8538 LIPOVA STR.VANATU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18222334 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222334 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520826444/4 | 2023-09-13 | 0.011641 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011641 | 0
36152 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 7397 RUSCA 2 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18205907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18205907 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541009291/3 | 2023-09-07 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
36153 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00498 | 0,230 | PTA 2081 VAIDEI 2 / LEA ORASTIE-IAS | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18208284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18208284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531188053/2 | 2023-09-11 | 0.00478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00478 | 0
36154 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18221992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18221992 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512583165/3 | 2023-09-13 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
36155 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00984 | 0,400 | TC6037 TIGLARIE 4 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18206897 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18206897 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541596786/3 | 2023-09-20 | 0.009543 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009543 | 0
36156 | casa+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0198 | 0,400 | PTA 5545 SAT HITIAS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18228017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18228017 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514183961/2 | 2023-09-20 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
36157 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | PTA 22248 LAURA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18206152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18206152 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514140560/2 | 2023-09-12 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
36158 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.396 | 20 | A20 FAGET-FAGET TM | Nu este cazul... Contor bidirectional electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, cu curba de sarcina si interfata de comunicatie, in montaj indirect prin TC 50/5 si TT 20/0,1 existent. Necesar reprogramare pentru tarif de producator. Unitațile de productie clasa A cu puteri peste 200 kW pana la 1 MW, cu injectie in retea si care vor fi racordate la reteaua MT a OD, vor avea instalat un analizor permanent conform specificațiilor oferite de OD. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18208633 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18208633 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511729818/2 | 2023-09-21 | 0.38798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.38798 | 0
36159 | cerere prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00288 | 0,400 | T2810 BLOCURI CENTRU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18204776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18204776 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512241065/2 | 2023-09-08 | 0.002821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002821 | 0
36160 | SISTEM FOTOVOLTAIC 4KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004005 | 0,400 | T 22473 MOSNITA VECHE COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18203601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18203601 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513234822/2 | 2023-09-08 | 0.003924 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003924 | 0
36161 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8582 CHELMAC COMUNA I | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18227078 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18227078 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521562936/2 | 2023-09-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36162 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 11038 COM ZARAND 2 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18206190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18206190 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522290643/3 | 2023-09-14 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36163 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18210219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18210219 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520579944/2 | 2023-09-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36164 | Locuinta CEF + Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00598 | 0,400 | T 22336 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18224992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18224992 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513634095/2 | 2023-09-22 | 0.00585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00585 | 0
36165 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009265 | 0,400 | PTA 4033 PECICA GHIZELA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18226154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18226154 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521600636/3 | 2023-09-14 | 0.009075 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009075 | 0
36166 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51893 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18212471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18212471 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513339222/4 | 2023-09-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36167 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PCZ 5047 ROMTELECOM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18209277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18209277 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511771602/2 | 2023-09-27 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
36168 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5051 DRAGALINA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18222022 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222022 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511768024/2 | 2023-09-27 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
36169 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 9503 COVASINT | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18218381 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18218381 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520900931/3 | 2023-09-12 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36170 | CEF SINESTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,400 | PTAB 197 SADOVEANU | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18209275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18209275 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532498429/2 | 2023-09-12 | 0.01945 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01945 | 0
36171 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 1005 OV CALAN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18221802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18221802 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530562407/2 | 2023-09-15 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36172 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 7523 STR. VIILOR | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18216934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18216934 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540433235/2 | 2023-09-22 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36173 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00909 | 0,400 | PTA 9570 SIRIA IAS BARATCA F7 | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18219242 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18219242 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522395290/3 | 2023-09-21 | 0.008907 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008907 | 0
36174 | PROSUMATOR BALTEAN GHEORGHE | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 8036 BARZAVA TUSBA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18227406 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18227406 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521886384/2 | 2023-09-15 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
36175 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,400 | PTB 1803 ARAD SYSMEC PARC IND | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18204855 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18204855 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512593324/2 | 2023-09-08 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
36176 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 41748 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18201931 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18201931 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511163821/2 | 2023-09-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36177 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5363 BUDINT | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18206157 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18206157 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511986565/2 | 2023-09-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36178 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTZ 8638 LIPOVA BLOC STR.TIMISORII | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18211298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18211298 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520850823/3 | 2023-09-12 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36179 | imobil cu instalatie fotovoltaica - NISTOR DORINA CNP 2760212020061 | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 11070 SINTANA UZINA DE APA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18205476 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18205476 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521943029/2 | 2023-09-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36180 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 4117 NADLAC NITU | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18219229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18219229 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521842476/3 | 2023-09-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36181 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PCZ 5102 GRIGORE URECHE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18227167 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18227167 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511834747/2 | 2023-09-18 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36182 | Transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01008 | 0,400 | PTA 9 ANINOASA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18203582 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18203582 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532448749/3 | 2023-09-12 | 0.009868 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009868 | 0
36183 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00819 | 0,400 | PTA 1180 F-CA DE CUIE CRISTUR | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18221559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18221559 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532383590/3 | 2023-09-21 | 0.008025 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008025 | 0
36184 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 6 PETRILA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18206909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18206909 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531918795/2 | 2023-09-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36185 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18221973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18221973 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521429938/3 | 2023-09-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36186 | locuinta cu sistem fotovoltaic - prosumator DRAGOMAN OVIDIU CNP 1750516011103 | Fotovoltaic | ARAD | 0.00348 | 0,400 | PTB 8562 GHIOROC CENTRU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18204810 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18204810 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522350280/2 | 2023-09-08 | 0.003409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003409 | 0
36187 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,400 | PTZ 71 SALA SPORTURILOR DEVA | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18226284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18226284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530241962/3 | 2023-09-26 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
36188 | TRAIAN VUIA 31 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0041 | 0,400 | PTA 5709 CAP TRAIAN VUIA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18207411 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18207411 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512146092/3 | 2023-09-12 | 0.003918 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003918 | 0
36189 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0046 | 0,400 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18214308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18214308 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522425957/2 | 2023-09-12 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
36190 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3424 ARAD FRUMOASA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18219240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18219240 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522213031/3 | 2023-09-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36191 | PROSUMATOR TOMA LUMINITA-ANCA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3888 ZADARENI COM 3 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18227093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18227093 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522295020/3 | 2023-09-15 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36192 | Camin Cultural | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 11719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18222753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222753 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511660799/2 | 2023-09-19 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36193 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7828 SOPOTUL VECHI 1 TV | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18210696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18210696 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541113905/2 | 2023-09-25 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36194 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic - IVAN ANTONIUS CEZAR CNP 1770603354773 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018 | 0,400 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18207150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18207150 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511376210/4 | 2023-09-21 | 0.017639 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017639 | 0
36195 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7822 EF. MURGU | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18222019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222019 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541103409/3 | 2023-09-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36196 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 3239 ARAD INDEPENDENTEI-NASAUD | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18203709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18203709 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522418320/3 | 2023-09-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36197 | Sediu Primarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18222724 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222724 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511640797/2 | 2023-09-15 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
36198 | CEF Prosumator + carmangerie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18207638 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18207638 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512029654/3 | 2023-09-22 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01465 | 0
36199 | Biserica Penticostala | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTZ 127 PETROSANI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18210759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18210759 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531723216/3 | 2023-09-14 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36200 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18227697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18227697 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511476390/2 | 2023-09-15 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
36201 | PROSUMATOR KOLLER CARMEN ADINA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 8547 LIPOVA RADNA MFA 01191 | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18227165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18227165 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520832036/3 | 2023-09-15 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36202 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | Arad | 0.005 | 0,400 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18224274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18224274 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522417307/2 | 2023-09-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36203 | Generator fotovoltaic - Prosumator Popa Diana Iulia | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18276316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18276316 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520277691/3 | 2023-09-27 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36204 | Generator fotovoltaic - Prosumator Bocsa Iosif | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18274898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18274898 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520303961/2 | 2023-09-20 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36205 | Generator fotovoltaic - Prosumator Sirbu Ioan Dan | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 4603 SOFRONEA COM 4 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18261172 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18261172 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522329624/3 | 2023-09-21 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36206 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18272966 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18272966 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520547523/3 | 2023-09-20 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36207 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 24 ITA HATEG | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18296394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18296394 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530586537/3 | 2023-09-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36208 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 3324 GURASADA 1 I-Z | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18268005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18268005 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531074079/2 | 2023-09-21 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
36209 | PROSUMATOR GARBONI DANIEL IOSIF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PCZ 5113 SINCAI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18281523 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18281523 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511824207/2 | 2023-09-27 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36210 | PROSUMATOR MICALACEAN ANCA-MONICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18267999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18267999 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522400916/3 | 2023-09-20 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
36211 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00704 | 0,400 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18273489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18273489 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520590149/3 | 2023-09-22 | 0.006799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006799 | 0
36212 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01104 | 0,400 | T12542 GHIRODA APA VIETII | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18263209 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18263209 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514114820/2 | 2023-09-25 | 0.010818 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010818 | 0
36213 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,230 | T2876 VOITENI COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18263275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18263275 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512352226/3 | 2023-09-20 | 0.00475 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00475 | 0
36214 | PROSUMATOR SILAȘ MARIA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 9511 SIRIA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18281908 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18281908 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520897318/2 | 2023-09-27 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36215 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18268870 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18268870 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530724519/2 | 2023-09-21 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36216 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51729 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18272741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18272741 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513223707/3 | 2023-09-19 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36217 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18279936 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18279936 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521832341/2 | 2023-09-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36218 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5764 CAP FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18276852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18276852 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512039723/2 | 2023-09-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36219 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5724 MOARA FARDEA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18280527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18280527 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512077130/2 | 2023-09-27 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
36220 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22216 VILE I-SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18275187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18275187 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513244081/3 | 2023-09-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36221 | BARZAVA 12A | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004392 | 0,400 | T 22336 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18266399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18266399 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512859206/2 | 2023-09-26 | 0.004303 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004303 | 0
36222 | Generator fotovoltaic - Prosumator Balica Dumitru Nicolae - AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18279162 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18279162 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522315977/3 | 2023-09-21 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36223 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T1965 CRISAN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18270056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18270056 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513655694/2 | 2023-09-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36224 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4117 NADLAC NITU | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18277722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18277722 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521842511/2 | 2023-09-21 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36225 | Generator fotovoltaic - Prosumator Balmos Gheorghe - AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 11059 COLONIE SIMAND | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18279362 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18279362 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521969375/2 | 2023-09-21 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36226 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 12286 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18296181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18296181 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513318229/2 | 2023-09-27 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
36227 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2876 VOITENI COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18263304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18263304 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512313111/2 | 2023-09-20 | 0.00475 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00475 | 0
36228 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,230 | T 5646 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18261236 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18261236 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513440225/3 | 2023-09-21 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36229 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 12305 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18273780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18273780 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513521045/2 | 2023-09-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36230 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 1724 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18261204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18261204 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511334168/3 | 2023-09-27 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36231 | CASA LOCUIT AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00332 | 0,230 | PTZ 2118 PALIA ORASTIE / LEA O-ORASTIE 3 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator.Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18268891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18268891 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530646321/2 | 2023-09-21 | 0.003234 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003234 | 0
36232 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00332 | 0,230 | PTA 176 RAU BARBAT | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat / monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18276641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18276641 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530974404/2 | 2023-09-27 | 0.003234 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003234 | 0
36233 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18270560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18270560 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520288738/4 | 2023-09-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36234 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 1204 SANTUHALM D-S | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18259149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18259149 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530116097/3 | 2023-09-20 | 0.010143 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010143 | 0
36235 | PROSUMATOR DOCA RODICA-FLORICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4075 SEITIN COM II IANCU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18259677 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18259677 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521638727/2 | 2023-09-18 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36236 | Loc de consum + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTZ 3096 ARAD SIMION BALINT GRADINITA TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18261232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18261232 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520044503/3 | 2023-09-21 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
36237 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5038 TRANDAFIRILOR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18273335 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18273335 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511761465/2 | 2023-09-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36238 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3894 FELNAC SOC. AGRICOLA 1 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18258632 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18258632 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522543330/2 | 2023-09-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36239 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 22273 BUCOVAT IV | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18263900 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18263900 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514126395/2 | 2023-09-22 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36240 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0264 | 0,400 | 4002 PLASTOMET | -Se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17877912 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17877912 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541397527/2 | 2023-09-06 | 0.025672 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.025672 | 0
36241 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 20 | S20 NR.5 VALEO-PADUREA VERDE TM | Nu este cazulContor bidirectional existent , necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 13905767 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 13905767 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513384895/4 | 2023-09-04 | 0.39198 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.39198 | 0
36242 | Casa Trifu Sergiu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 13536265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 13536265 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513187290/2 | 2023-09-27 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36243 | FABRICA DE INGHETATA SI SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 20 | A20 IECEA-CARPINIS TM | Nu este cazul... Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Unitațile de productie clasa A cu puteri peste 200 kW pana la 1 MW, cu injectie in retea si care vor fi racordate la reteaua MT a OD, vor avea instalat un analizor permanent conform specificațiilor oferite de OD. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17350974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17350974 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513706602/2 | 2023-09-05 | 0.392 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.392 | 0
36244 | Centrala electrica fotovoltaica 30 kW | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0,400 | 6538 POIANA MARULUI DINCA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17392514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17392514 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540652092/3 | 2023-09-12 | 0.02939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02939 | 0
36245 | Prosumator Casa verde2022 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17404701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17404701 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513021040/2 | 2023-09-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36246 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.072 | 0,400 | T 51828 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizator de calitate a energiei electrice clasa A , pentru o perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17458695 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17458695 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513683011/3 | 2023-09-01 | 0.070559 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.070559 | 0
36247 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22287 CHISODA COM V | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17541096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17541096 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513514081/2 | 2023-09-04 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
36248 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0484 | 0,400 | T2525 IAS URSENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17683200 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17683200 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512901428/2 | 2023-09-22 | 0.047427 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.047427 | 0
36249 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 41773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18101558 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18101558 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513521933/2 | 2023-09-26 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36250 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 52020 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17876736 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17876736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513542497/1 | 2023-09-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36251 | CASA CU PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00492 | 0,230 | 4402 LUPAC CENTRU | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17935047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17935047 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540778552/2 | 2023-09-06 | 0.004622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004622 | 0
36252 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T2876 VOITENI COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18002706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18002706 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512852030/3 | 2023-09-07 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
36253 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 10161 INEU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17974749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17974749 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520799870/3 | 2023-09-27 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
36254 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00819 | 0,400 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18053885 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18053885 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511484692/2 | 2023-09-07 | 0.008025 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008025 | 0
36255 | Acasa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PT 6 Q2 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18068197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18068197 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531546118/2 | 2023-09-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36256 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5539 EPURARE CRIS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18043014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18043014 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513093465/3 | 2023-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36257 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.268 | 20 | S20 NR.13-VICTORIA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.Se va instala un analizor de calitate a energiei clasa A permanent conform specificatiilor oferite de OD. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18058355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18058355 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513623037/2 | 2023-09-13 | 0.26264 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.26264 | 0
36258 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 10766 PIL COM. | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18044928 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18044928 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521460517/2 | 2023-09-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36259 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 6029 SUBDEAL | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18121957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18121957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541486289/3 | 2023-09-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36260 | Generator fotovoltaic - Prosumator Znorovszky Ana Andreea | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18129941 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18129941 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522365040/3 | 2023-09-05 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
36261 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 5567 SAT NITCHIDORF | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18118957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18118957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512230197/3 | 2023-09-22 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36262 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 6353 POMPE APA BUCHIN | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18122571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18122571 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540516664/4 | 2023-09-18 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36263 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4442 TARNOVA SIPET | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18115495 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541187636/3 | 2023-09-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36264 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 7421 GR. SOC. IPEG | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18112681 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18112681 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541499957/3 | 2023-09-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36265 | Generator fotovoltaic - Prosumator Marciuc Dumitru Dorel | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18130007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18130007 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521427790/2 | 2023-09-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36266 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4433 VALIUG POD | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18116834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18116834 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541188479/3 | 2023-09-08 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
36267 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | TC6006 STR. CRISAN | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115452 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18115452 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540483241/2 | 2023-09-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36268 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4442 TARNOVA SIPET | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18120571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18120571 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541187906/3 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36269 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 9012 GREONI | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18118980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18118980 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540856133/2 | 2023-09-04 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36270 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTAB 196 ORIZONT 2 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18121981 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18121981 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532388843/3 | 2023-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36271 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6242 BUCOSNITA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18116960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18116960 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540900313/2 | 2023-09-08 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36272 | Sistem fotovoltaic locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00581 | 0,400 | 4304 IOIL | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18119228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18119228 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541697700/2 | 2023-09-05 | 0.005594 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005594 | 0
36273 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T12400 GHIRODA LUNCANI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18117297 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511081954/4 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36274 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7560 DRENCOVA TRIAJ | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18111929 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18111929 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540875112/2 | 2023-09-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36275 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 174 PEPINIERA PUI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115538 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18115538 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530989545/3 | 2023-09-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36276 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1134 RAPOLT 1 S-SOIMUS | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18115133 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531209158/2 | 2023-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36277 | PROSUMATOR GUGU AMALIA-IOANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18129070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18129070 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521528073/3 | 2023-09-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36278 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00598 | 0,400 | 7824 BANIA 2 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115176 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18115176 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541122040/3 | 2023-09-11 | 0.00584 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00584 | 0
36279 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18115326 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532130556/3 | 2023-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36280 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4348 CINEMA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18118516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18118516 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541606014/2 | 2023-09-04 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36281 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 20 | A20 SURGANI-PADUREA VERDE TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18119381 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18119381 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513961683/2 | 2023-09-07 | 0.008524 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008524 | 0
36282 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2459 COM SACOSUL T | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18112641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18112641 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511512470/2 | 2023-09-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36283 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115424 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18115424 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521413920/3 | 2023-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36284 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18115053 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520533988/3 | 2023-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36285 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 21723 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18122711 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18122711 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512909415/3 | 2023-09-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36286 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 9150 GRADINARI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18124408 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18124408 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540859013/3 | 2023-09-05 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36287 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005915 | 0,230 | TC4124 FAGARASULUI 28 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18125219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18125219 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541490532/2 | 2023-09-15 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005796 | 0
36288 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10769 CAP VARSAND | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18115312 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521686450/2 | 2023-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36289 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 9150 GRADINARI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18128374 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18128374 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540858876/3 | 2023-09-04 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36290 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4518 TIRNOVA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18121886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18121886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541560237/3 | 2023-09-15 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36291 | Loc Consum + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 8541 SOIMOS | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18188826 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18188826 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522417936/2 | 2023-09-11 | 0.0146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
36292 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5367 CRICIOVA T3 LEA FAGET STP 99/5/ | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18113167 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18113167 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511989625/2 | 2023-09-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36293 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA IMOBIL | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,400 | PTZ 3100 ARAD VICTORIEI LICEU TC | .... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=300/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18117240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18117240 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521299157/2 | 2023-09-12 | 0.097965 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097965 | 0
36294 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 4050 24 IANUARIE | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18130270 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18130270 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540113195/2 | 2023-09-07 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36295 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1043 OCOLISUL MARE | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18130163 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18130163 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530918873/3 | 2023-09-05 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36296 | Locuinta +Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3234 ARAD ORIENT-BUDAI DELEANU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18124686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18124686 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520528410/2 | 2023-09-14 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36297 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 1105 TEHNICA SIMERIA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18115234 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531362338/2 | 2023-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36298 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6058 ICAS | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18130591 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18130591 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541466692/4 | 2023-09-15 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36299 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006885 | 0,400 | PTA 49 PETRILA LONEA-MHC TAIA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;... - | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18128957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18128957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532165150/3 | 2023-09-07 | 0.006742 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006742 | 0
36300 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 9037 ORAVITA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18124616 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18124616 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541580903/3 | 2023-09-15 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36301 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7549 POJEJENA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18132985 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18132985 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541163214/2 | 2023-09-14 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
36302 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115581 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18115581 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520528870/3 | 2023-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36303 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTZ 56 CHIZID | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18115185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18115185 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530463069/3 | 2023-09-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36304 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 31764 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18122787 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18122787 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511076329/2 | 2023-09-14 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36305 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01068 | 0,400 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18129184 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18129184 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522384186/2 | 2023-09-05 | 0.010366 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010366 | 0
36306 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2062 DANCU MIC / LEA IMO-ZAVOI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18188152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18188152 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531183913/2 | 2023-09-11 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36307 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2571 SMA SACOSUL TURCESC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18162908 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18162908 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513050547/2 | 2023-09-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36308 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1044 ORANGE STREI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18186177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18186177 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530913328/3 | 2023-09-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36309 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2985 STR. BARZAVII GATAIA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18193413 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18193413 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512335159/2 | 2023-09-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36310 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2052 TURDAS 1 / LEA IMO-ZAVOI | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18173409 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18173409 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531259850/2 | 2023-09-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36311 | PROSUMATOR GIURGIU DORU | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18162864 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18162864 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521505292/2 | 2023-09-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36312 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 2092 FERMA GEOAGIU / LEA ORASTIE-BAL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18193702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18193702 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512759441/3 | 2023-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36313 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18187727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18187727 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513651836/2 | 2023-09-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36314 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 6 PETRILA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18171088 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18171088 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532008471/2 | 2023-09-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36315 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0153 | 0,400 | T 12348 RAIMOND RUSU DUDESTII NOI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18168352 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18168352 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514166265/2 | 2023-09-06 | 0.014993 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014993 | 0
36316 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004905 | 0,400 | PTA 1267 PROGRESULUI S-SIMERIA 2 | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat / monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18171550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18171550 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531356645/3 | 2023-09-08 | 0.004806 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004806 | 0
36317 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 20 SORA | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18199812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18199812 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530451819/2 | 2023-09-11 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36318 | SISTEM FOTOVOLTAIC 15KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T12542 GHIRODA APA VIETII | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18163166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18163166 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513517972/1 | 2023-09-19 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
36319 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00324 | 0,230 | 7812 PRIGOR-2 | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18171783 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18171783 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541137709/2 | 2023-09-25 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
36320 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5765 BRINDUSONI FAGET | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18193725 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18193725 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512040501/3 | 2023-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36321 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PT 1854 COM DUD VECHI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18193717 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18193717 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512699398/2 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36322 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6149 PLATFORMA GAI | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18159489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18159489 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541669428/2 | 2023-09-19 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36323 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18173697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18173697 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521922497/3 | 2023-09-21 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
36324 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 1591 COM 4 COMLOSU MARE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18165356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18165356 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512501806/2 | 2023-09-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36325 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18171559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18171559 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531121230/2 | 2023-09-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36326 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0,400 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18165145 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18165145 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513368011/3 | 2023-09-05 | 0.009642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009642 | 0
36327 | Generator fotovoltaic - Prosumator Tuhut Florin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2603 COM. GHILAD | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18172401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18172401 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512420244/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36328 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5545 SAT HITIAS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18193685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18193685 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512173889/3 | 2023-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36329 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18162334 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18162334 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520781310/4 | 2023-09-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36330 | CASA LOCUIT AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 3324 GURASADA 1 I-Z | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18189763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18189763 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531073595/2 | 2023-09-12 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36331 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00498 | 0,230 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18186570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18186570 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530754972/2 | 2023-09-11 | 0.00486 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00486 | 0
36332 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00315 | 0,400 | PTA 3784 SECUSIGIU COM 4 | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18168340 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18168340 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521744602/3 | 2023-09-04 | 0.003086 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003086 | 0
36333 | Montaj sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004905 | 0,230 | PTA 2072 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18164812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18164812 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531232378/3 | 2023-09-08 | 0.004747 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004747 | 0
36334 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00475 | 0,400 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18168465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18168465 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520265407/3 | 2023-09-05 | 0.004645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004645 | 0
36335 | BISERICA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00819 | 0,400 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18161896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18161896 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521317417/3 | 2023-09-04 | 0.008021 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008021 | 0
36336 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18166194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18166194 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531121533/2 | 2023-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36337 | GIL TRANS SRL - HOTEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0,400 | PTZ 8309 ARAD BLOC 146 MICALACA 1 TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18190136 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18190136 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520534552/1 | 2023-09-13 | 0.01272 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01272 | 0
36338 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 9525 PINCOTA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18188753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18188753 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520881399/3 | 2023-09-07 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36339 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5366 CRICIOVA STP 81/5 LEA FAGET L | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18187374 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18187374 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511990177/2 | 2023-09-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36340 | Generator fotovoltaic - Prosumator Stefanescu Augustina Elena Octavia | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4559 SOFRONEA COM 2 | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18187770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18187770 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522405090/1 | 2023-09-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36341 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,400 | T 21754 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18187937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18187937 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513524442/2 | 2023-09-11 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
36342 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T12542 GHIRODA APA VIETII | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18163788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18163788 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512923275/2 | 2023-09-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36343 | CASA LOCUIT AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTAB 2003 ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18165538 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18165538 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530641179/2 | 2023-09-05 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36344 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5539 EPURARE CRIS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18169366 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18169366 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513105188/2 | 2023-09-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36345 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2480 HERNEACOVA COMUNA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18193400 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18193400 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511403648/3 | 2023-09-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36346 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2558 GHIRODA SCANTEIA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18166210 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18166210 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510520782/3 | 2023-09-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36347 | Generator fotovoltaic - Prosumator Farkas Rafael | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4549 IRATOS COM II | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18173280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18173280 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521497102/2 | 2023-09-05 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36348 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3837 FRUMUSENI COM 1 | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18189007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18189007 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521487639/3 | 2023-09-11 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36349 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 2011 POMPE FCO ORASTIE / LEA ORASTIE | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18163893 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18163893 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530633596/2 | 2023-09-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36350 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,400 | T 2216 SANANDREI MOARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18192264 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18192264 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513145340/3 | 2023-09-07 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
36351 | Generator fotovoltaic - Prosumator Paul Florica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18187355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18187355 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520286679/3 | 2023-09-19 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36352 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | ARAD | 0.00747 | 0,400 | PTA 3930 VINGA COM | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18189121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18189121 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521783717/3 | 2023-09-11 | 0.00732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00732 | 0
36353 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0,400 | TC6108 CENTRALA TERMICA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18188598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18188598 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541710032/2 | 2023-09-05 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
36354 | CASA LOCUIT AFM 2023 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18186786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18186786 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530724946/2 | 2023-09-19 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36355 | Generator fotovoltaic - Prosumator Valean Valer | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTZ 3057 ARAD PUNCT TERMIC RAZBOIENI TC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18170945 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18170945 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520255552/2 | 2023-09-14 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
36356 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 1055 VALCELE RELE | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18162058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18162058 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532262653/4 | 2023-09-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36357 | SEDIU FIRMA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0024 | 0,400 | PTA 8371 ARAD CAP BUJAC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18163373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18163373 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521375770/3 | 2023-09-14 | 0.002252 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002252 | 0
36358 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 5 LICEU BRAD | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18189942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18189942 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532191935/2 | 2023-09-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36359 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2062 DANCU MIC / LEA IMO-ZAVOI | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18188575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18188575 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531276163/2 | 2023-09-11 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36360 | Casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 3044 ARAD TRAIAN MOSOIU | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18200369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18200369 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520055909/2 | 2023-09-19 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36361 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0168 | 0,400 | T 12332 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18173747 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18173747 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514212762/2 | 2023-09-05 | 0.016463 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016463 | 0
36362 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 6225 DELINESTI | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18193398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18193398 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540962580/3 | 2023-09-22 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36363 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ban Ciprian | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | <![CDATA[-]]>Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18173105 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18173105 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521667954/3 | 2023-09-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36364 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0222 | 0,400 | T 51726 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18199527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18199527 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513427983/3 | 2023-09-12 | 0.021755 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.021755 | 0
36365 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 41 HARTAGANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18172730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18172730 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530898948/2 | 2023-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36366 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 3391 VALCEZ 1 I-D | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18173734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18173734 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531122770/2 | 2023-09-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36367 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,230 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18165518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18165518 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520531032/2 | 2023-09-06 | 0.00487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00487 | 0
36368 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18170101 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18170101 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532252337/3 | 2023-09-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36369 | Generator fotovoltaic - Prosumator Faur Florea | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18188548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18188548 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520283823/2 | 2023-09-11 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36370 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00966 | 0,400 | T 2315 SINTAR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18188979 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18188979 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513114706/3 | 2023-09-08 | 0.009466 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009466 | 0
36371 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00615 | 0,400 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18190117 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18190117 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511333718/2 | 2023-09-07 | 0.006026 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006026 | 0
36372 | Generator fotovoltaic - Prosumator Mercsak Agnesa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4101 NADLAC V.V. | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18171031 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18171031 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521834343/2 | 2023-09-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36373 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3577 VLADIM. BLOC STR. MILEA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18164428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18164428 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521287581/2 | 2023-09-07 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
36374 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00664 | 0,400 | PTB 10328 HALMAGIU | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18174152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18174152 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522257691/3 | 2023-09-12 | 0.006482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006482 | 0
36375 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4318 FARMACIE | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18160167 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18160167 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540381473/3 | 2023-09-20 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36376 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18173646 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18173646 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513747438/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36377 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00747 | 0,400 | PTA 10039 TAGADAU | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18166327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18166327 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522278021/3 | 2023-09-08 | 0.007296 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007296 | 0
36378 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12270 COMUNA BECICHERECU MIC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18173370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18173370 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511423134/2 | 2023-09-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36379 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1598 LUNGA SAT | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18189400 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18189400 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512561240/2 | 2023-09-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36380 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T12258 VILE URSENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18190245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18190245 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514186740/2 | 2023-09-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36381 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00648 | 0,400 | PTA 1144 BANPOTOC S-SOIMUS | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18173295 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18173295 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531202410/3 | 2023-09-08 | 0.006349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006349 | 0
36382 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5394 SUSTRA T2 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18162084 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18162084 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511953761/3 | 2023-09-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36383 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003185 | 0,400 | T 2430 IANOVA COM I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18192546 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18192546 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511520738/2 | 2023-09-07 | 0.003052 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003052 | 0
36384 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2059 JELEDINTI / LEA IMO-ZAVOI | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18171931 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18171931 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532218698/3 | 2023-09-08 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36385 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTZ 13 VALEA BRAD | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18163390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18163390 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530813282/3 | 2023-09-14 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
36386 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T12258 VILE URSENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18166072 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18166072 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513794520/2 | 2023-09-04 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
36387 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0046 | 0,230 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18187543 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18187543 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520297064/2 | 2023-09-19 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
36388 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 52012 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18254147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18254147 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511725645/3 | 2023-09-22 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36389 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00598 | 0,230 | PTA 9510 SIRIA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18255957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18255957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521105210/2 | 2023-09-26 | 0.00576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00576 | 0
36390 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12252 EGERIA SACALAZ | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18253662 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18253662 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513108192/3 | 2023-09-21 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36391 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18239973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18239973 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522317801/4 | 2023-09-15 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36392 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3870 SAGU COM 2 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18246406 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18246406 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521765762/3 | 2023-09-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36393 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 15 MESTEACAN SAT | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18247074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18247074 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530835208/3 | 2023-09-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36394 | Generator fotovoltaic - Prosumator Holca Iulia Carmen | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 10055 AGRISUL MIC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18246451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18246451 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521173866/2 | 2023-09-15 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
36395 | CEF BARBONI IOAN-PETRU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00864 | 0,400 | PTA 98 FARCADIN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18232715 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18232715 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530965314/3 | 2023-09-14 | 0.008317 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008317 | 0
36396 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1766 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18247370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18247370 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511092091/2 | 2023-09-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36397 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005225 | 0,400 | T 11735 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18244497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18244497 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514018238/2 | 2023-09-19 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
36398 | PROSUMATOR ARDELEAN ADRIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18248439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18248439 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520270122/3 | 2023-09-26 | 0.0146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
36399 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 4117 NADLAC NITU | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18239045 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18239045 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521840531/3 | 2023-09-15 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
36400 | Generator fotovoltaic - Prosumator Barb Ovidiu Manasel | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3426 ARAD COLONISTILOR-ECONOMU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18256463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18256463 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522384591/3 | 2023-09-22 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36401 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 21779 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18257607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18257607 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513304369/2 | 2023-09-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36402 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00624 | 0,400 | T 52087 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18245969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18245969 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512855460/3 | 2023-09-22 | 0.006114 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006114 | 0
36403 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2919 BUTIN II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18256982 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18256982 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512343956/2 | 2023-09-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36404 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 48 STEJARILOR | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18242853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18242853 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530455666/2 | 2023-09-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36405 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 22336 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18249084 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18249084 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513089640/3 | 2023-09-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36406 | CASA LOCUIT -AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00332 | 0,230 | PTA 192 RUSOR | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18252101 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18252101 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531001237/2 | 2023-09-18 | 0.003234 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003234 | 0
36407 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2459 COM SACOSUL T | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18245945 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18245945 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512831666/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36408 | prosumator Lacatusu Alina Adriana Mara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 51831 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18246136 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18246136 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513705207/2 | 2023-09-19 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
36409 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PCZ 5102 GRIGORE URECHE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18249792 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18249792 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511834758/2 | 2023-09-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36410 | Generator fotovoltaic - Prosumator Tautan Teodor Adrian | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18238767 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18238767 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520262572/3 | 2023-09-15 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
36411 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA2019 SATU NOU PERIAM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18250652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18250652 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512761916/2 | 2023-09-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36412 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 5529 OHABA FORGACI - NOU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18252129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18252129 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512203276/2 | 2023-09-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36413 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | PTA 5717 BETHAUSEN MOARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18254027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18254027 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513658316/3 | 2023-09-22 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
36414 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 4108 NADLAC BUJAC II | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18237553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18237553 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521843691/2 | 2023-09-15 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36415 | Locuinta +CEF - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 1126 COZIA D-C | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18249690 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18249690 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532367356/3 | 2023-09-22 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36416 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00324 | 0,400 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18255103 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18255103 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513224067/3 | 2023-09-22 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
36417 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 22266 D-VITA PASARI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18229887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18229887 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514150280/2 | 2023-09-15 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36418 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1766 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18254511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18254511 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510678797/3 | 2023-09-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36419 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00498 | 0,400 | PTA 2022 PRICAZ / LEA IMO-PRICAZ 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18245263 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18245263 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531161166/3 | 2023-09-19 | 0.00486 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00486 | 0
36420 | Generator fotovoltaic - Prosumator Tira Sergiu | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10039 TAGADAU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18246828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18246828 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521170391/3 | 2023-09-15 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36421 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 1778 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18250812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18250812 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511235540/3 | 2023-09-20 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
36422 | hala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T2555 RUDICICA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18238337 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18238337 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514185783/2 | 2023-09-21 | 0.014698 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014698 | 0
36423 | Generator fotovoltaic - Prosumator Julean Silviu Andrei | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01456 | 0,400 | T 51904 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18250569 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18250569 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513998245/2 | 2023-09-22 | 0.014259 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014259 | 0
36424 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2410 PARTA MUNTENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18243304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18243304 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513439740/2 | 2023-09-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36425 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22467 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18245766 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18245766 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513686137/2 | 2023-09-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36426 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 22288 COM III SANANDREI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18240667 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18240667 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513432406/2 | 2023-09-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36427 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 3431 UMTF DOBRA I-C | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18257628 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18257628 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531111789/3 | 2023-09-20 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36428 | Generator fotovoltaic - Prosumator Gherman Lucretia Florica | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18247365 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18247365 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522046394/3 | 2023-09-15 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36429 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA2057 CENTRU COMUNA GOTTLOB | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18252124 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18252124 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514145756/2 | 2023-09-20 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36430 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0198 | 0,400 | PTA 5039 LALELELOR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18256195 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18256195 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513738933/3 | 2023-09-22 | 0.019394 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019394 | 0
36431 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00828 | 0,400 | T 21549 SOROCUL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18253408 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18253408 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514229614/2 | 2023-09-27 | 0.008034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008034 | 0
36432 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8046 BIRCHIS COMUNA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18231153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18231153 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521902417/2 | 2023-09-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36433 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,400 | T 5567 SAT NITCHIDORF | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18247675 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18247675 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512225326/2 | 2023-09-21 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
36434 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51843 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18253272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18253272 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513705241/2 | 2023-09-27 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36435 | Generator fotovoltaic - Prosumator Stanciu Livia | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18249040 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18249040 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520518341/2 | 2023-09-22 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
36436 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PCZ 5019 COTL MIC BLOC 2 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18230616 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18230616 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511837492/2 | 2023-09-19 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
36437 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 22266 D-VITA PASARI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18229885 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18229885 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513432552/2 | 2023-09-15 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36438 | MAGAZIN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015015 | 0,400 | PTA 176 RAU BARBAT | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18248722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18248722 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531520109/3 | 2023-09-21 | 0.014565 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014565 | 0
36439 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0105 | 0,400 | PTA 3410 ARAD CONSTITUTIEI | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18233933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18233933 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522379898/3 | 2023-09-14 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36440 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2577 RECAS SAT NOU II | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18238647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18238647 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511361720/4 | 2023-09-19 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
36441 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 3984 LOCUINTE TISA NOUA | <![CDATA[-]]>Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18301949 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18301949 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522545523/2 | 2023-09-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36442 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PCZ 5102 GRIGORE URECHE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18304747 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18304747 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511833533/2 | 2023-09-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36443 | CASA | Fotovoltaic | Timis | 0.003 | 0,400 | T 21549 SOROCUL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18308477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18308477 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513615904/2 | 2023-09-29 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36444 | CEF LABAN ADRIAN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0054 | 0,400 | PTA 196 RAUL MIC | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18298048 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18298048 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530978341/2 | 2023-09-25 | 0.005142 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005142 | 0
36445 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 10773 BLOCURI 96 CRIS | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18315149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18315149 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521293397/3 | 2023-09-26 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36446 | PROSUMATOR MALITA CIPRIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 5542 ANL CHISINEU CRIS | <![CDATA[-]]>Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18309131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18309131 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521659078/3 | 2023-09-27 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36447 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | .... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3380, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16789022 | 2023-04-03 | 16789022 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520579090/2 | 2023-09-28 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0
36448 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,230 | PTA 11078 SANTANA STR. ARADULUI | .... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11078, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului mono bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16746194 | 2023-04-27 | 16746194 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521921665/2 | 2023-09-28 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
36449 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 9071 BRADISOR | -Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17204561 | 2023-05-22 | 17204561 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541069455/2 | 2023-09-29 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
36450 | DEPOZIT+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,400 | T 2274 CARANI COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17441557 | 2023-05-23 | 17441557 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512848675/2 | 2023-09-28 | 0.019595 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019595 | 0
36451 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3778 SATU MARE COM 2 | .... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3778, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al bipolar pentru montare aeriana<(>,<)> 2x16mmp<(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17451023 | 2023-05-29 | 17451023 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521741621/3 | 2023-09-20 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
36452 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,400 | T 52013 | Nu este cazulNecesar inlocuire intreruptor existent cu un intreruptor bipolar automat de 40A. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de productor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17511484 | 2023-06-02 | 17511484 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513534915/3 | 2023-09-15 | 0.003229 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003229 | 0
36453 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | ... Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana&lt;(&gt;,&lt;)&gt; 4x16mmp &lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17502885 | 2023-06-13 | 17502885 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520323637/2 | 2023-09-28 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
36454 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 6254 SACU | - | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17554456 | 2023-06-09 | 17554456 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540958170/2 | 2023-09-06 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
36455 | CEF-casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01056 | 0,400 | PTA 8367 ARAD MUSETEL | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17905792 | 2023-07-27 | 17905792 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520333920/4 | 2023-09-19 | 0.010249 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010249 | 0
36456 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.017745 | 0,400 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | .... Din PT 20/0.4kV, 160kVA, nr.3672, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare disjunctor tetrapolar automat I=40A in BMPT incastrat in zid, in locul celui existent ; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17773556 | 2023-07-19 | 17773556 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522360326/3 | 2023-09-22 | 0.01729 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01729 | 0
36457 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.00997 | 0,400 | PTZ 4532 CURTICI ATELIER ZONA TR.1 | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17962723 | 2023-08-02 | 17962723 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520785651/3 | 2023-09-19 | 0.009671 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009671 | 0
36458 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00786 | 0,230 | PTA 10299 IOSASI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18032063 | 2023-08-28 | 18032063 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521032130/2 | 2023-09-28 | 0.007702 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007702 | 0
36459 | biserica | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,400 | PTA 3263 ARAD OITUZ-DOROBANTILOR | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18094193 | 2023-08-25 | 18094193 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521391813/3 | 2023-09-28 | 0.026459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026459 | 0
36460 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.023 | 0,400 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | ... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18098410 | 2023-09-05 | 18098410 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532325192/4 | 2023-09-27 | 0.02244 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02244 | 0
36461 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3302 ARAD IJGCL STR LUNGA TC | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18094613 | 2023-08-25 | 18094613 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520602996/4 | 2023-09-28 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
36462 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18156466 | 2023-09-05 | 18156466 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522351595/2 | 2023-09-20 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
36463 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0209 | 0,400 | T2555 RUDICICA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18203431 | 2023-09-05 | 18203431 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513519255/2 | 2023-09-27 | 0.020481 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.020481 | 0
36464 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,400 | T 2205 SACALAZ DRUM BEREGSAU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17253208 | 2023-07-27 | 17253208 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514228848/1 | 2023-09-20 | 0.008031 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008031 | 0
36465 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0,400 | T 12298 | Nu este cazulNecesar inlocuire intreruptor automat de 40 A existent cu un intreruptor automat tetrapolar de 50 A . Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17603985 | 2023-06-16 | 17603985 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513442081/3 | 2023-09-15 | 0.015675 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015675 | 0
36466 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | T 22287 CHISODA COM V | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17968207 | 2023-08-16 | 17968207 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514240729/1 | 2023-09-28 | 0.01174 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01174 | 0
36467 | SEDIU FIRMA - CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.099735 | 0,400 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Beneficiarul solicita dimensionarea instalatiei de racordare corespunzator unei puteri evacuate de 100.00kW. In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - amplificare PT 20/0.4 kV, nr.4556 prin schimbare trafo de la 160 kVA la 250 kVA; - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-160A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent, in montaj direct; - montare cutie rasina, conform DY 3018RO pe stalpul PTA, echipata cu intrerupator tetraploar automat I=180A, conform DY 3101/17RO si realizare coloana trafo suplimentara folosind cabluri unipolare Al 4x150mmp,L=12m,conform DC 4152/11RO; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar I=180A si BMPTi, in lungime de cca. 115m, din care cca. 65m canalizare zona nepavata, cca. 38m zona asfaltata, respectiv cca. 7m subtraversari; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18151311 | 2023-09-01 | 18151311 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521261594/3 | 2023-09-28 | 0.09764 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.09764 | 0
36468 | Fabrica Paine+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,400 | PCZ 5036 SEMENICULUI | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator exitent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18272918 | 2023-09-21 | 18272918 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512028787/3 | 2023-09-29 | 0.0979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0979 | 0
36469 | Casa de locuit+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054 | 0,400 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 12328154 | 2023-05-25 | 12328154 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514210850/1 | 2023-09-13 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
36470 | Pensiune turistica+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.045 | 0,400 | PTA 93 TIRNAVA DE CRIS 1 | -Instalatie electrica trifazata aeriana alimentata de la bornele 0.4 kV ale transformatorului de putere din PTA nr. 93 Tarnava de Cris : - montare cablu 3x50+25 mmp (DC 4126 RO - L=8 m) si cutie pentru 2 intrerupatori (DY 3018 RO) echipat cu 1 întrerupator (I=125 A – DY 3101 RO), la PT; - montare conductor aerian 3x35+54,6N mm2 (DC 4182 RO), L=215 m, intre stalpii existenti nr. 1 si nr. 6; - BMPTi 80 A (FT-133-MAT) montat pe stalpul nr. 6; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat bidirectional (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Utilizatorul are obligatia sa achizitioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 11665407 | 2022-09-22 | 11665407 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532379900/2 | 2023-09-22 | 0.044 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.044 | 0
36471 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091 | 0,400 | T 51828 | -Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 12955101 | 2022-11-28 | 12955101 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514154318/1 | 2023-09-01 | 0.008848 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008848 | 0
36472 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 05904972 | 2020-05-26 | 05904972 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521800212/2 | 2023-09-20 | 0.003526 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003526 | 0
36473 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0216 | 0,400 | PTA 3465 ARAD RENASTERII-DREPTATII | .... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3465, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 15673142 | 2023-03-21 | 15673142 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522471543/2 | 2023-09-14 | 0.021068 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.021068 | 0
36474 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01482 | 0,400 | PTA 10099 SICULA | .... In vederea asigurarii sporului de putere solicitat la locul de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare instalatie racordare existenta si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C<(>,<)> conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 45m, din care cca. 30m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 2m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 11184110 | 2023-03-23 | 11184110 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520945491/3 | 2023-09-13 | 0.014424 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014424 | 0
36475 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | ... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11017, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 18m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 14139861 | 2023-01-04 | 14139861 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521943579/2 | 2023-09-28 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
36476 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.198 | 0,400 | T 22249-FIRESHOW SRL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 13298903 | 2023-06-27 | 13298903 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513316351/3 | 2023-09-19 | 0.19404 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.19404 | 0
36477 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,400 | PTA 9584 TIRNOVA IMA | ... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9584, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 12m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 14431474 | 2023-01-31 | 14431474 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522538750/1 | 2023-09-28 | 0.0235 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0235 | 0
36478 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,400 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | ... Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.10786, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 13m canalizare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA 0.4kV este de 2430lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 15792302 | 2023-04-06 | 15792302 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521442854/2 | 2023-09-27 | 0.01656 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01656 | 0
36479 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,400 | PTA 8371 ARAD CAP BUJAC | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.8371, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari:1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie:- montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=100/5A;- realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect programat cu tarif producator;2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare:- dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat;- montare pe stalpul PTA a unei cutii rasina sintetica pentru postul de transformare conform DY 3018RO, echipata intrerupator tetrapolar automat I=125A, conform DY 3101/10RO si realizare coloana trafo Al 3x150+95N;- pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar I=125A si BMPTi, in lungime de cca. 180m, din care cca. 160m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare;3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului:- priza de pamant a BMPTi;- coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 11843381 | 2022-10-05 | 11843381 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521409082/2 | 2023-09-14 | 0.04899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04899 | 0
36480 | loc de consum si producere cu depasirea puterii aprobate | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | .... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3289, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17328590 | 2023-05-03 | 17328590 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520342504/2 | 2023-09-13 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
36481 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0,400 | T 12345 VLAD I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17355746 | 2023-05-16 | 17355746 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514209690/1 | 2023-09-11 | 0.01558 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01558 | 0
36482 | biserica | Fotovoltaic | ARAD | 0.02511 | 0,400 | PTB 10259 GURAHONT | .... Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10259, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17352097 | 2023-04-27 | 17352097 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521018493/3 | 2023-09-28 | 0.024607 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024607 | 0
36483 | Locuinta+prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTZ 3041 ARAD ALEXANDRU GAVRA TC | .... Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3041, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 13m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17410199 | 2023-06-13 | 17410199 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520063290/2 | 2023-09-25 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
36484 | Centrala electrica fotovoltaica 30 kW | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0,400 | 6534 FABRICA BERE POIANA MARULUI | -Trecere pe definitiv de pe OSSD - ATR nr. 02285362 / 29.06.2018. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in Ansamblu de Masura un contor electronic trifazat de tip Smart-Meter bidirectional in montaj semidirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17403264 | 2023-07-03 | 17403264 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541718906/1 | 2023-09-20 | 0.02938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02938 | 0
36485 | Racordare Producator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3289, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 50m, din care cca. 33m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17534717 | 2023-07-02 | 17534717 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522550035/1 | 2023-09-28 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
36486 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 2211 DUDESTI CIMITIR | Nu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din LEA JT existenta realizata cu cablu 3x70+50 mm2, alimentata din postul T 2211 20/0,4 kV-250 kVA. Bransamentul se va realiza din stalpul existent cu cablu 3x25+16C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 31 m (cablul se va poza in tub tip DS 4247/4/5/6) din care: 10 m pe stalp (la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere zincate sau din inox si se va proteja prin profil U tip ENEL pâna la inaltimea de 2,5 m), 12 m sap. tip A in zona verde, 2 m sap. tip A in zona cu dale<(>,<)>6 m foraj (asfalt) protejat in tub (cf. DS 4235) si 1 m in BMPT-ul-32A echipat conform FT124MAT si montat conform FT133MAT pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT-ul nou proiectat. BMP-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. ******* | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17689213 | 2023-07-07 | 17689213 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511537668/3 | 2023-09-19 | 0.019595 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019595 | 0
36487 | PAROHIE+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51736 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17934877 | 2023-08-16 | 17934877 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514241719/1 | 2023-09-14 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
36488 | Locuinta+CEF Prosumatori | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | -... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10001 nr. 537 din LEA JT - str. Horea, zona PTZ nr. 21 Competrol, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=15 m, cu stender si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17955347 | 2023-08-18 | 17955347 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530571878/3 | 2023-09-28 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
36489 | Fabrica +CEF Cu debitare in RED | Fotovoltaic | ARAD | 0.18 | 20 | A20 ALUNIS-FANTANELE AR | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17953168 | 2023-08-23 | 17953168 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522049982/4 | 2023-09-28 | 0.1763 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1763 | 0
36490 | Hala Minimaxx Sofa + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | A20 PRUNISOR-SEBIS AR | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17953789 | 2023-08-23 | 17953789 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522377267/3 | 2023-09-28 | 0.1959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1959 | 0
36491 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.33 | 20 | A20 SANTANA-CURTICI AR | ... Din LEA 20kV Curtici -Sintana prin realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finantate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la E-Distributie Banat: - Plantare stîlp nou nr.1 de beton de tip in LEA 20 kV tip SC15014 la 10 m de SP11030, echipat cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 si priză de pămînt cu Rp mai mica decat 4ohm; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 20m, intre stalpul nr.1 proiectat si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO si DS4247 RO si realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 si de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV, cu: - 1 buc. celule modulare de linie – pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel- de 24kV, 400A, 16 kA(1s), cu separatorde sarcină în SF6 si CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru inca o celula modulara de linie sau masura); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel-, conform DY803/4-UTM ed.3 &lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0 ,5 si două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reteaua de j.t. a clientului; - Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat; - Demontare grup de masura existent, demontare contor; II. Lucrări finantate de E-Distributie Banat: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfatăserială RS232, cu sistem de teletransmisie, în ,,montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO&lt;(&gt;,&lt;)&gt; clasa precizie 0 ,5S si cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atât de către consumator cît si de distribuitor; II. Lucrări finantate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente : * Compartiment Racordare pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distributie Banat SA cu exploatare ,,din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescriptiile E-Distributie Banat DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI. * Compartiment Beneficiar pentru instalatiile electrice ale utilizatorului; - Instalatia de iluminat interior, prize si instalatia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar si a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debrosabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protectie generală maximală de curent si împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile E-Distributie Banat SA - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max.20m), cu cablu de cupru de sectiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare si celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului. - Realizarea instalatiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii si protectiei fată de eventualele inundatii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părtii de constructie a punctului de alimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate si va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenantă si înlocuirea instalatiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a E-Distributie Banat.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 14008719 | 2023-02-01 | 14008719 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521295984/2 | 2023-09-06 | 0.3233 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.3233 | 0
36492 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,400 | PTA 8616 CUVIN SMA | ... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8616, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4146RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m, din care cca. 10m canalizare zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16261066 | 2023-03-10 | 16261066 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521331468/2 | 2023-09-29 | 0.00881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00881 | 0
36493 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00452 | 0,230 | PTZ 3071 ARAD DORNEI-PIATA SARBEASCA TC | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17728504 | 2023-07-05 | 17728504 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520565499/3 | 2023-09-29 | 0.00442 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00442 | 0
36494 | HALA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.09 | 20 | A20 SOCODOR-CHISINEU CRIS AR | .... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10916, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-160A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, de catre un operator economic atestat, in aval de punctul de delimitare: - inlocuirea transformatorului existent cu un transformator 20/0.4kV, 160kVA; - realizare coloana trafo pozata in tub protectie, folosind cablu de sectiune si lungime corespunzatoare, de pe bornele jt trafo la BMPTi; - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17454537 | 2023-05-19 | 17454537 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522021487/2 | 2023-09-04 | 0.088199 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.088199 | 0
36495 | Pensiunea Casiana | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,400 | PTA191 CIULPAZ | -... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat din caseta stradala (montata pe lucrari de intarire), zona PTA nr. 191 Ciulpaz, realizat cu cablu 3x50+25C Al mm2 (DC 4126 RO), L=5 m, cu BMPTi 80 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limită de proprietate. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17595332 | 2023-06-20 | 17595332 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532330671/3 | 2023-09-27 | 0.026448 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026448 | 0
36496 | Hala Productie+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.22685 | 20 | A20 PRUNISOR-SEBIS AR | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18065657 | 2023-09-04 | 18065657 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522447771/4 | 2023-09-28 | 0.22221 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.22221 | 0
36497 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02697 | 0,400 | PTA 2017 SMA 1 ORASTIE / LEA ORASTIE-FER | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18057105 | 2023-08-31 | 18057105 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513271227/3 | 2023-09-20 | 0.02643 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02643 | 0
36498 | CEF Prosumer+Spor | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026255 | 0,400 | PTA 2017 SMA 1 ORASTIE / LEA ORASTIE-FER | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18061570 | 2023-08-31 | 18061570 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512753928/3 | 2023-09-20 | 0.025729 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.025729 | 0
36499 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | .... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16776241 | 2023-04-05 | 16776241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521427756/2 | 2023-09-11 | 0.014697 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014697 | 0
36500 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0216 | 0,400 | PTA 1577 COM 1 BEREGSAU MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17207353 | 2023-05-03 | 17207353 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512576583/2 | 2023-09-21 | 0.021163 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.021163 | 0
36501 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17209148 | 2023-05-03 | 17209148 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521579530/2 | 2023-09-15 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
36502 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.12 | 20 | A20 SACU-BALTA SARATA RE | -Instalatia existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17254835 | 2023-04-20 | 17254835 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541340233/4 | 2023-09-21 | 0.11759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.11759 | 0
36503 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17259250 | 2023-05-03 | 17259250 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512506418/2 | 2023-09-20 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
36504 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019398 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17450057 | 2023-06-22 | 17450057 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513456761/3 | 2023-09-25 | 0.019472 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019472 | 0
36505 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12288 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17544058 | 2023-06-12 | 17544058 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513324530/3 | 2023-09-25 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
36506 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019 | 0,400 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | -... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea blocului de masura 32 A existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17616796 | 2023-08-14 | 17616796 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532189055/3 | 2023-09-21 | 0.01861 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01861 | 0
36507 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.018 | 0,400 | PTA 3329 ARAD ARON PUMNUL-PROGRESULUI | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17707810 | 2023-06-22 | 17707810 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522080516/3 | 2023-09-28 | 0.01763 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01763 | 0
36508 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.014055 | 0,400 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17717666 | 2023-07-18 | 17717666 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520531098/4 | 2023-09-19 | 0.013674 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013674 | 0
36509 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 1500 ARAD OITUZ-CONDURASILOR | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17727078 | 2023-06-26 | 17727078 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520582522/3 | 2023-09-28 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
36510 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | PTA 1582 COMUNA 1 | Nu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din LEA JT existenta realizata cu cablu 3x70+50 mm2, alimentata din postul T 1582 20/0,4 kV-250 kVA. Bransamentul se va realiza din stalpul existent cu cablu 3x25+16C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 32 m (cablul se va poza in tub tip DS 4247/4/5/6) din care: 10 m pe stalp (la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere zincate sau din inox si se va proteja prin profil U tip ENEL pâna la inaltimea de 2,5 m), 20 m sap. tip A in zona verde, 1 m sap. tip A in zona cu dale, protejat in tub (cf. DS 4235) si 1 m in BMPT-ul-32A echipat conform FT124MAT si montat conform FT133MAT pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT-ul nou proiectat. BMP-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. ******* | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17704276 | 2023-07-10 | 17704276 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512584414/2 | 2023-09-06 | 0.011755 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011755 | 0
36511 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 89.39 kWp, montata pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.14801 | 0,400 | T 5183 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de prosumator . In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A,pentru o perioada de cel putin o saptamana cu centrala in regim de productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17786814 | 2023-07-11 | 17786814 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513337310/4 | 2023-09-22 | 0.14505 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.14505 | 0
36512 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,400 | T 2211 DUDESTI CIMITIR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17915301 | 2023-08-08 | 17915301 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511537657/2 | 2023-09-13 | 0.008031 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008031 | 0
36513 | HALA PRODUCTIE, MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17904757 | 2023-07-27 | 17904757 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521395705/3 | 2023-09-05 | 0.014697 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014697 | 0
36514 | Generator fotovoltaic - Prosumator, | Fotovoltaic | ARAD | 0.20736 | 0,400 | PTZ 1150 ARAD BJATM CAMPUL LINISTII | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17921156 | 2023-08-01 | 17921156 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521367311/2 | 2023-09-04 | 0.20311 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.20311 | 0
36515 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17906427 | 2023-07-27 | 17906427 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522020105/3 | 2023-09-19 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
36516 | Casa Prosumator UP Date Casa Verde | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3410 ARAD CONSTITUTIEI | -Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18026188 | 2023-08-25 | 18026188 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522078029/5 | 2023-09-12 | 0.00734 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00734 | 0
36517 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T2907 VOITENI COM. III | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18008239 | 2023-08-09 | 18008239 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512311838/3 | 2023-09-25 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
36518 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00819 | 0,400 | PTA2132 LICEU PERIAM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18028125 | 2023-08-24 | 18028125 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512757652/3 | 2023-09-04 | 0.008025 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008025 | 0
36519 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTB 10259 GURAHONT | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18069968 | 2023-08-28 | 18069968 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521018022/3 | 2023-09-12 | 0.014697 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014697 | 0
36520 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01012 | 0,400 | 6009 SCOALA | -... Se va inlocui cablul de alimentare al BMPT din cutia cu cleme cu un cablu de cupru de sectiune 4x10mmp in lungime de 1m. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 14227973 | 2023-01-20 | 14227973 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541460236/2 | 2023-09-06 | 0.009913 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009913 | 0
36521 | CEF Delpack Invest-ELECTRIC UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.036 | 0,400 | T 31773 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 11447294 | 2022-10-07 | 11447294 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511696394/2 | 2023-09-13 | 0.036867 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.036867 | 0
36522 | sediu firma | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,400 | T 51946 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 11486743 | 2022-09-14 | 11486743 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513076905/2 | 2023-09-08 | 0.08819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.08819 | 0
36523 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019032 | 0,400 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | -.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 10115785 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 10115785 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513275164/2 | 2023-09-12 | 0.01865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01865 | 0
36524 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0253 | 0,400 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17456654 | 2023-05-16 | 17456654 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521532607/3 | 2023-09-28 | 0.024791 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024791 | 0
36525 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01435 | 0,400 | PTA 3870 SAGU COM 2 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17647073 | 2023-07-03 | 17647073 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521765841/3 | 2023-09-15 | 0.013964 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013964 | 0
36526 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,400 | PTA 9559 AGRISU MARE2 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17626275 | 2023-07-03 | 17626275 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521128035/3 | 2023-09-20 | 0.016659 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016659 | 0
36527 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PRIN PROGRAMUL AFM, | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 14 VULCAN | -... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 3/2/4 din LEA JT - str. Coroesti, zona PTA nr. 14 Vulcan, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. • Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17648279 | 2023-06-28 | 17648279 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532052560/3 | 2023-09-04 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
36528 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,400 | PTA 1217 IAS BARCEA MARE S-SERE | -Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17672902 | 2023-07-06 | 17672902 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530801661/4 | 2023-09-21 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
36529 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.01296 | 0,400 | PTA 3412 ARAD LENGYEL-ADY ENDRE | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17736691 | 2023-07-10 | 17736691 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520298593/3 | 2023-09-19 | 0.012601 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012601 | 0
36530 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0176 | 0,400 | T 12294 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17802542 | 2023-08-17 | 17802542 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513352058/4 | 2023-09-13 | 0.017243 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017243 | 0
36531 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0,400 | T 2741 ELBA LIEBLING | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de prosumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17802946 | 2023-07-19 | 17802946 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513694978/2 | 2023-09-14 | 0.015675 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015675 | 0
36532 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.02431 | 0,400 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17843611 | 2023-07-31 | 17843611 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520837424/4 | 2023-09-04 | 0.018234 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.018234 | 0
36533 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01416 | 0,400 | 4148 MOTEL KM5 | -Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat Smart- Meter bidirectional conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17878380 | 2023-07-25 | 17878380 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541704776/4 | 2023-09-20 | 0.013677 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013677 | 0
36534 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,400 | T 21702 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17887155 | 2023-07-26 | 17887155 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512874607/2 | 2023-09-19 | 0.008031 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008031 | 0
36535 | PROSUMATOR LUNGU FLORIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,230 | PTA 3885 ZADARENI COM 2 | .... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3885, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului mono bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - refacere coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17930957 | 2023-08-02 | 17930957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522264701/3 | 2023-09-06 | 0.00872 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00872 | 0
36536 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,400 | PTA 13 VIILOR HATEG | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17934776 | 2023-08-08 | 17934776 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530570529/2 | 2023-09-20 | 0.02636 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02636 | 0
36537 | PROSUMATOR OPREAN GEORGETA LAVINIA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0,400 | PTA 9540 DUD | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17978376 | 2023-08-17 | 17978376 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522035707/3 | 2023-09-05 | 0.01215 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01215 | 0
36538 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.00836 | 0,400 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | -Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17976706 | 2023-08-28 | 17976706 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522077017/3 | 2023-09-12 | 0.008191 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008191 | 0
36539 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02385 | 0,400 | T 1778 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17972521 | 2023-08-17 | 17972521 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510876955/4 | 2023-09-20 | 0.023073 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.023073 | 0
36540 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 17971963 | 2023-08-08 | 17971963 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521689183/3 | 2023-09-20 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
36541 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTAB 21 VIILE NOI DEVA | -... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 32 A existent, cu intrerupator 63 A, in BMPT existent. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18066327 | 2023-08-25 | 18066327 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530171289/3 | 2023-09-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
36542 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.09975 | 0,400 | PTZ 3033 ARAD BLOC E PIATA ARENEI TC | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 18299601 | 2023-09-21 | 18299601 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522007043/3 | 2023-09-26 | 0.097255 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.097255 | 0
36543 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 258.4 kWp, montata pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.27 | 10 | S10 CB.15 A-VICTORIA TM | -.Contor bidirectional programat existent. Unitațile de productie clasa A cu puteri peste 200 kW pana la 1 MW, cu injectie in retea si care vor fi racordate la reteaua MT a OD, vor avea instalat un analizor permanent conform specificațiilor oferite de OD. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16865611 | 2023-06-16 | 16865611 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511728299/3 | 2023-09-05 | 0.2646 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.2646 | 0
36544 | Magazin - Centru comercial | Fotovoltaic | TIMIS | 0.7 | 20 | S20 NR.11-DUMBRAVITA TM | Nu este cazulContor bidirectional existent, necesar reprogramare contor existent. Prin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A | 16334097 | 2023-08-10 | 16334097 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513960761/2 | 2023-09-13 | 0 | Prosumator > 400 kW(fara debitare in retea | 0 | 0
36545 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006075 | 0,4 | PTA 4042 PECICA PAROHIA | -... Din PTA 20/0.4kV, nr.4042, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C<(>,<)> conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m, din care cca. 2m canalizare zona nepavata, cca. 2m zona pavata, respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17612271 | 2023-06-21 | 17612271 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521593064/2 | 2024-02-07 | 0.005854 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005854 | 0
36546 | Ferma Turdas | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.3936 | 20 | A20 ZAVOI-I M ORASTIE DV | ... Punct de conexiune 20 kV nr. 2227 Landbruk, cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator), racordat in bucla din Statia 110/20 kV IMO. Compartimentului de racordare al punctului de conexiune este echipat cu 2 celule de linie si 1 celula de masura echipata cu 2xTT si 2xTC.... Programare contor existent cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17938744 | 2023-09-13 | 17938744 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.38563
36547 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009 | 0,23 | PTZ 109 PETROSANI | ... Bransament electric monofazat alimentat de la stâlpul SE 4 nr. 17 din LEA JT - str. Enachita Vacarescu, zona PTZ nr. 109 Petrosani, cu BMPM montat pe casa.-Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului existent, cu intrerupator 63 A, in BMPM existent. Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17940555 | 2023-08-17 | 17940555 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00873
36548 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTZ 11023 SANTANA IMA ATELIERE | Loc de consum si producere existent..Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.11023, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului mono bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazic aerian este de 1340lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17959666 | 2023-08-24 | 17959666 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007839
36549 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 52067 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18032974 | 2023-10-16 | 18032974 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514261441/1 | 2023-11-06 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
36550 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00415 | 0,4 | PTA 3846 ALUNIS | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18084101 | 2023-09-04 | 18084101 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004042
36551 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005959 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18093375 | 2023-09-19 | 18093375 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005865
36552 | PROSUMATOR PEIA ROMANA LUMINITA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 9512 SIRIA | -Din PT 20/0.4kV,250kVA,nr.9512,din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; - pozare cablu 4x16mmp, conform DC 4183RO,din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m din care ca.3m pozare pe fatada; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18149691 | 2023-09-13 | 18149691 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520889678/2 | 2023-11-29 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
36553 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 3785 SECUSIGIU COM 3 | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3785, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18157374 | 2023-09-19 | 18157374 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01959
36554 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,4 | 6028 STR. S BARNUTIU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6028, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat bidirectional de tip Smart-Meter.-... Se va realiza un nou bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. GSCC009/15, matricola 339063, in lungime traseu de 12 metri (2m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6028, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, in locul BMPM existent, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat existent si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 – art.12, pct.3 – in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18224112 | 2023-10-03 | 18224112 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00578
36555 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18224922 | 2023-09-29 | 18224922 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513796555/3 | 2023-12-13 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
36556 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01558 | 0,4 | PTZ 3071 ARAD DORNEI-PIATA SARBEASCA TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18227197 | 2023-10-11 | 18227197 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521390991/3 | 2023-12-06 | 0.015262 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015262 | 0
36557 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.021 | 0,4 | PTA 86 URICANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 9 din LEA JT - Campul lui Neag, zona PTA nr. 86 Uricani, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18218948 | 2023-09-29 | 18218948 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532351483/3 | 2023-12-14 | 0.020577 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.020577 | 0
36558 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0,4 | 6009 SCOALA | -Instalatie existenta cf. OSSD - ATR 05560654/09.03.2020 - bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.82 de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6009, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct, programat in mod bidirectional ca si producator-consumator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18222871 | 2023-10-05 | 18222871 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541721955/1 | 2024-02-02 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
36559 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0192 | 0,4 | PTA2134 COMUNA GOTTLOB | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18220996 | 2023-09-28 | 18220996 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513377921/2 | 2023-12-12 | 0.018796 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.018796 | 0
36560 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existentNu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din LES JT existenta realizata cu cablu 3x150+95N mm2, alimentata din postul T 2593 20/0,4 kV-400 kVA. Bransamentul se va realiza din Firida existent cu cablu 3x25+16C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 12 m ( 8 m sap. tip A in zona verde, 2 m sap. tip A in zona cu dale, protejat in tub (cf. DS 4235) si 1 m in BMPT-ul-63 A echipat conform FT124MAT si montat conform FT133MAT pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public, 1 m in firida existenta) . Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT-ul nou proiectat. BMP-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materialesi echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. ******* | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18224500 | 2023-09-25 | 18224500 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01959
36561 | BISERICA PENTICOSTALA "BETANIA" | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T2681 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de prosumator. Instalatia poate prelua sporul cerut. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18284621 | 2023-09-27 | 18284621 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512441281/3 | 2023-11-01 | 0.016659 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016659 | 0
36562 | ATELIER AUTO SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02507 | 0,4 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | ... Bransament electric trifazat cu BMPT 63 A (FT-124-MAT)... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18279157 | 2023-10-11 | 18279157 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531545522/3 | 2023-11-08 | 0.024567 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024567 | 0
36563 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00972 | 0,4 | PTA 110 CAP MESTEACAN | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA 0.4 kV - sat Mesteacan, zona PTA nr. 110 CAP Mesteacan, cu BMPT montat pe casa.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18274702 | 2023-10-10 | 18274702 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532396268/3 | 2024-02-26 | 0.009525 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009525 | 0
36564 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00384 | 0,4 | 6255 TRIAJ JUPA | Exista bransament electric trifazat aerian, realizat cu cablu AL 4x16 mmp, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 6255, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart- Meter.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18279477 | 2023-10-12 | 18279477 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540509431/4 | 2023-11-03 | 0.003663 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003663 | 0
36565 | BISERICA PENTICOSTALA "BETANIA" | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T2681 COM. JEBEL | Instalatie trifazata existentaNu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de prosumator. Instalatia poate prelua sporul cerut. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18284334 | 2023-09-27 | 18284334 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512921970/3 | 2023-11-01 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
36566 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T12418 URSENI COM. II | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18349766 | 2023-10-26 | 18349766 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513072754/3 | 2023-11-22 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0
36567 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,4 | PTAB 15 BARITIU DEVA | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul Sc 10005 nr. 30 din LEA JT - str. Sabin Dragoi, zona PTAB nr. 15 Baritiu, cu BMPT 32 A montat pe cladire.... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18338130 | 2023-10-18 | 18338130 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532221658/2 | 2023-11-27 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0
36568 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.00552 | 0,4 | PTA 11109 ZIMAND CUZ 2 | -.... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11109, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 14m, dim care cca. 2m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18333906 | 2023-10-06 | 18333906 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522359391/2 | 2023-12-14 | 0.00531 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00531 | 0
36569 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTZ 129 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - str. Vilelor, zona PTZ nr. 129 Petrosani, cu BMPM 32 A montat pozat aparent pe cladire.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18323865 | 2023-10-18 | 18323865 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532441225/2 | 2023-12-28 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
36570 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTB 4230 PECICA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18352573 | 2023-10-06 | 18352573 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522301275/3 | 2023-11-01 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
36571 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate la sol - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18343315 | 2023-10-06 | 18343315 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520268343/3 | 2023-11-16 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
36572 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00855 | 0,4 | PTA 11027 STR.ZARANDULUI SANTANA | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18447541 | 2023-10-10 | 18447541 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521925401/2 | 2023-11-01 | 0.008369 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008369 | 0
36573 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01305 | 0,4 | PTA 3500 ARAD BERMOGRUP ARMONIEI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18451496 | 2023-10-26 | 18451496 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521384860/3 | 2023-12-06 | 0.012788 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012788 | 0
36574 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0,4 | PTA 5289 SALHA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18473737 | 2023-10-25 | 18473737 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006859
36575 | MAGAZIN+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 8378 ARAD SEZATORII | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18466024 | 2023-10-24 | 18466024 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521375927/3 | 2023-11-16 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
36576 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3276, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe stalpul LEA jt, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18465996 | 2022-12-08 | 18465996 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005879
36577 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T2684 COM. JEBEL | -Conform lucrarii L. nr. 2071/2021 -Studiu de solutia revizuit in data de 22.06.2022- revizia 2-elaborat de SC INFOWATT SRL, avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr . 26/01/22.06.2022-Solutia 1, aleasa de utilizator prin adresa nr.123991/19.08.2022, alimentarea cu energie electrica consta in r acordare in LES 20 kV PT 1079 Fabrica de canepa Iratosu – stalpul 85 separatorul 3169 din LEA 20 kV Sofronea, Statia 110/20 kV Poltura, cu realizarea urmatoarelor lucrari: a) Lucrari pe tarif de racordare : Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Sofronea din statia 110/20 kV Poltura prin sectionare LES 20kV existenta intre PT 1079, respectiv stalpul 85 cu separatorul 3169 cu LES 20kV proiectata realizata cu cablu tip XLPE2x 3x(1x185mm2) in lungime totala de 2x20m intre celulele de linie LE din PC si locul de sectionare. Punctul de conexiune 20kV va fi compartimentat (compartiment de racordare, compartiment utilizator) în clădire pusă la dispoziţie de beneficiar, cu acţionare din interior şi cu acces separat direct din exterior pentru compartimentul de racordare. Punctul de conexiune va fi amplasat pe un teren pus la dispozitie de beneficiar. Racordarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune de 20 kV, echipat conform cerinte E-Distributie Banat : - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Iratosu 2, cu plecare în cablu, de 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - montare contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG, echipată cu separator şi întreruptor - 1 celula de utilizator – sosire CEF, cu funcţie DI - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Lucrari in amonte de punctul de racordare: In LEA 20 kV Sofronea, inlocuirea sectiunii Ol-Al 6/35 existenta intre stalpul Nr. 41 de derivatie la PT 4601 Sanpaul 2 si stalpul Nr. 85 cu SS 3169 derivatie la PT 1079 in lungime de 2,536 km, 45 stalpi, cu sectiune OlAl 8/50 mmp. Se prevede inlocuirea a 3 stalpi, a sectiunii si izolatiei cu izolatie compozita.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18553742 | 2022-08-29 | 18553742 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513002599/2 | 2023-11-06 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
36578 | imobil cu instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.01534 | 0,4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | -Conform lucrarii:EEI-SS/728/2022 nr. revizia 1.1- elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 23/01/15.06.2022, respectiv adresa nr. 127358 /23.09.2022 prin care utilizatorul opteaza pentru varianta 1 din stiudiul de solutie, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face in LEA 110kV Lovrin-Sannicolau Mare prin sectionarea liniei si realizarea unei statii de conexiuni in vederea racordarii CEF 32,895 MW Tomnatic printr-o solutie intrare-iesire, racord LEA 110kV dublu circuit, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : - realizarea unei bucati scurte de LEA 110kV prin montarea a doi stalpi 110kV , unul de tip ICn110.163 in aliniamentul liniei si unul de tip ITn110.264 perpendicular pe directia liniei, in imediata apropiere, pentru legatura la rigla statiei. Ambii stalpi vor fi echipati cu lanturi duble de intindere. Statie noua de conexiune 110kV tip Intrare-Iesire pe LEA 110kV Lovrin – Sannicolau Mare echipata cu : - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara ,RAR monofazat si protectie diferentiala - montare protectii diferentiale in celulele de linie ale LEA 110kV Lovrin – Sannicolau Mare in statiile 110/20kV Lovrin, respectiv Sannicolau Mare - bară colectoare 110 kV simplă rigidă - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata complet cu separator si grup de masura (grupul de masura si contorul se vor pune la dispozitie de OD); punctul de delimitare a intalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la clemele de legatura intre celula de masura plecare catre utilizator si celula sosire din statia utilizatorului (echipata cu intrerupator) - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente; - echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; - instalatie de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel. Deoarece OPGW cu care este echipata in acest moment LEA 110 kV Lovrin-Sannicolau Mare nu este proprietate a EDB si ca urmare se va monta ADSS pe ambele tronsoane rezultate Tomnatic-Lovrin, respectiv Tomnatic-Sannicolau, pentru asigurarea atat a comunicatiei cu EMS Scada , OTS, UNO-DEN si OMEPA cat si a protectiei diferentiale. Daca beneficiarul va incheia un contract de folosire cu operatorul ce detine fibra optica atunci se va avea acest lucru in vedere la faza de proiect PTDE si se va adapta solutia in mod corespunzator. II. Lucrari prin grija beneficiarului: Beneficiarul va construi prin forte proprii in imediata vecinatate a statie Intrare-Iesire, tot pe locatia sa, o statie proprie 110/20kV 40MVA, formata din: - o celula 110kV (linie-trafo) echipata cu 3 transformatoare de tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3, 3 transformatoare de curent 300/5/1/1, 2 separatoare, 1 intreruptor, transformator 110/20kV 40MVA , - statie 20kV, - transformator TSI/TFN, - grup electrogen cu AAR Instalatia de utilizare trebuie proiectata astfel incat orice interventie la elementele componente sa nu afecteze regimul de functionare al LEA 110kV Lovrin-Sannicolau Mare.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13200766 | 2022-10-25 | 13200766 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.015032
36579 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA IRATOSU 2 | Fotovoltaic | ARAD | 3.7 | 20 | A20 SOFRONEA-POLTURA AR | Bransament electric trifazat existentNecesar BMPT 40A amplasat pe soclu langa stalp SE38/1,bransament trifazat 3x25+16mmp in lungime de 36m din care 25 intre STP 38-38/1,10m coborare pe stalp 38/1,1m sapatura.nu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 08505213 | 2023-02-28 | 08505213 | 2024 | Lucrarile de intarire in instalatiile E-Distributie Banat SA, determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Iratosu 2 : •Lucrari cu caracter general: In LEA 20 kV Sofronea, inlocuirea sectiunii Ol-Al 35 mmp existenta intre stalpul Nr. 41 de derivatie la PT 4601 Sanpaul 2 si stalpul Nr. 85 cu SS 3169 derivatie la PT 1079 in lungime de 2,5 km, 45 stalpi, cu sectiune Ol-Al 50 mmp. Valoarea estimata a lucrarilor de intarire este de: 365.800 lei fara TVA | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 3.65
36580 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 32.985 | 110 | LEA 110KV LOVRIN-SANNICOLAU MARE | -Conform lucrarii : EEI-SS-735/2022 revizuit editia 07.07.2022 2. -Racordare la sistem CEF MACEA 4,472MW loc. Sanmartin, CF 301726; 301735; 302229 – jud.Arad elaborata de ELECTROECHIPAMNET INDUSTRIAL S.R.L, avizat la E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 21/01/07.06.2022, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator, solutia de racordare consta in realizarea urmatoarelor lucrari : Pentru realizarea variantei de racordare sunt necesare urmatoarele lucrari: I) Lucrari pe tarif de racordare : Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Socodor din statia 110/20 kV Chisineu Cris prin sectionare LES 20kV existenta intre PT 4743 si stp.154 si mansonare cu LES 20kV proiectata realizata cu cablu tip XLPE2x 3x(1x185mm2) in lungime totala de 2x60m intre celulele de linie LE din PC si locul de sectionare. Punctul de conexiune 20kV va fi compartimentat (compartiment de racordare, compartiment(e) utilizator) în clădire pusă la dispoziţie de beneficiar, cu acţionare din interior şi cu acces separat direct din exterior pentru compartimentul de racordare. Punctul de conexiune va fi amplasat pe un teren pus la dispozitie de beneficiar. Racordarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune de 20 kV, echipat conform cerinte E-Distributie: - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Macea, cu plecare în cablu, de 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0 ,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - montare contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); ,, II) Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG, echipată cu separator şi întreruptor - 1 celula de utilizator – sosire CEF, cu funcţie DI - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09577843 | 2022-09-05 | 09577843 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 29.78
36581 | CEF MACEA | Fotovoltaic | ARAD | 4.472 | 20 | A20 SOCODOR-CHISINEU CRIS AR | -... ... Din LEA 20kV Poltura - Turnu stalpul nr.85/22A/1 prin realizarea următoarelor lucrări: 1. Lucrari finantate in baza prevederilor Ord. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - Echipare stîlp existent SE9 nr.85/22A/1 cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, consola sustinere triunghi, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 si priză de pămînt cu Rp mai mica decat 4ohm, amplasat pe domeniu public; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 400m, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO si DS4247 RO si realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 intre stalpul nr.85/22A/1 si stalpul nr.1 nou proiectat SC15014; - Plantare stîlp nou [nr.1] de beton de tip SC15014, echipat cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, un set de descărc ătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 si priză de pămînt cu Rp mai mica decat 4ohm, amplasat la beneficiar; - Constructie PTA 20/0,4kV – 160kVA pe stâlp SC15014 racordat la LEA 20kV proiectata, echipat cu: - transformator 20/0,4kV – 160 kVA; - set de descărcătoare ZnO cu disconector 24kV; - coloana jt transformator cu cablu Al 3x150+95N; - Constructie LEA 20kV în lungime de 10 m, cu conductoare 3x50/8 mmp Al-Ol, intre st.1 proiectat si PTA proiectat; 2. Lucrari finantate de operatorul de distributie: - BMPTi-250A, masura semidirecta cu 3xTC250/5A montat pe soclu linga stilpul PTA; - realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe j.t. în noul BMPTi prin montarea unui contor electronic trifazat bidirectional 3x400/230V, 5A, clasa de precizie 0.5, cu curbă de sarcină, cu interfată serială RS232, cu loc pentru sistem de teletransmisie date, în montaj semidirect cu TC de 250/5A, programat cu tarif producator. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTA proiectat, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenantă si înlocuirea instalatiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a E- Distributie Banat SA.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09104104 | 2023-01-11 | 09104104 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 4.408
36582 | CEF SOCODOR | Fotovoltaic | ARAD | 4.472 | 20 | A20 ZERIND-CHISINEU CRIS AR | -Conform lucrarii:EEI-SS-740/2022 -revizuit editia 03.08.2022, elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 36/01/03.08.2022 , tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator racordarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune de 20 kV racordat radial in LEA 20kV Marginea din statia 110/20 kV Faget, echipat conform cerintelor E-Distributie, cu realizarea urmatoarelor lucrari I. Lucrari pe Tarif de Racordare - interceptare LES 20kV Marginea (iesire din statie pna la stalpul nr. 1) si inseriere PC 20kV proiectat. - montare punct de coneziune 20 KV in vecinatatea statie 110/20kV; - realizare LES 20kV între manson si punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 2x3x(1x185mm2) in lungime totala de cca 20ml intre celulele de linie LE din PC si cablul 20kV existent. - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: *- 2 celule de linie (1LE) 24 kV – 400A – 16 kA; *- loc pentru inca o celula de linie; *- 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; *- Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montare FO intre celula plecare LEA 20kV Marginea si punct conexiune nou construit. - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune - compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) ,, II. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD : din celula DG va pleca un cablu de 20 kV cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,4km- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09102397 | 2022-10-13 | 09102397 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 4.408
36583 | FERMA ZOOTEHNICA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 20 | A20 TURNU-POLTURA AR | -Conform SS revizuit din data de 25.10.2022 Racordarea intrare – iesire in LES 20kV nr.9 Mahle din statia 110/20 kV Bucovina: A. Lucrari pe tarif de racordare : - realizare racord 20kV intrare- ieşire prin sectionare si mansonare LES 20kV nr. 9 Mahle şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 50m intre celulele de linie LE din PC mansoane. - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 kA; - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, Al120mmp (de la stalpul 1-35), Al95mmp (st 35 – 165) - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - routerRugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LES 20kV Mahle Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat. Noua celula din statia 20kV Bucovinava fi integrata in sistemul telecontrol existent al E-Distributie Banat. B. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - Sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, Uşi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV XLPE 3x(1x185mm2) cu lungimea de 0 ,5km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF; - Posturi de transformare cu puterea unitara trafo sub 2000kVA si instalatii jt incinta parc- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14337632 | 2022-11-15 | 14337632 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.058798
36584 | PARC FOTOVOLTAIC NR.1 FAGET | Fotovoltaic | TIMIS | 1.96 | 20 | S20 NR.1-FAGET TM | -Conform SS avizat in data de 10.11.2022 Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Labasint din statia 110/20 kV Lugoj A. Lucrari pe tarif de racordare Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Labasint din statia 110/20 kV Lugoj - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu st.1 si st.2) intre stalpii 289/25/18/5 si 289/25/18/6 existenti din LEA 20kV Labasint - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii 1 si 2 proiectati. - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati nr.1 si nr.2 şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 80m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii 1 si 2 proiectati. - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 KA; 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, Al120mmp (de la stalpul 1-35), Al95mmp (st 35 – 165) - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Labasint. Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat. B. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde : - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC ODDin celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV XLPE 3x(1x185mm2) cu lungimea de 1 ,5km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF; - Posturi de transformare cu puterea unitara trafo sub 2000kVA si instalatii jt incinta parc.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 08803431 | 2022-11-24 | 08803431 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 1.974
36585 | Parc fotovoltaic Timisoara | Fotovoltaic | TIMIS | 3 | 20 | S20 NR.9 MAHLE-BUCOVINA TM | -pentru producator: . In prezent utilizatorul este racordat la reteaua de 110 kV ca si loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicatoare la care este racordata LEA 110 kV Hateg - CHE Totesti 2 – CHE Totesti 1 - Carnesti. Delimitarea patrimoniala a instalatiilor se realizeaza la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de intindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima rigla din statia 110/6 kV CHE Totesti 2. Masura de decontare pentru locul de producere se realizeaza in prezent prin intermediul unui grup de masura cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU si TT 110 kV,110/√3/0.1 /√3/0.1/3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. -pentru consumator (serviciilor interne) se realizeaza in prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV aval Retezat propietatea Hidroelectrica, racordata in statia 110/20 kV Hateg si prin LEA 110 kV Hateg - CHE Totesti 2 – CHE Totesti 1- Carnesti prin Trafo 25MVA 110/6,3 kV, in functie de schema normala de functionare aprobata cu sau fara abatere. Masura de decontare pentru MT este realizata prin transformatoare de tip TC: 200/5 A, clasa 0.5s si TT:20.000/100, clasa 0,5s, in statia 220/110/20 kV Retezat apartinand Hidroelectrica. - Conform solicitarii beneficiarului, se doreste o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta in retehnologizarea celulei de sosire 110 kV CHE Totesti 2 (bloc trafo-linie) prin inlocuirea echipamentului primar si secundar, pentru a asigura siguranta in exploatare. Masurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicatie FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activa si 1 pentru reactiva, 3 intrari de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrari de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleasi circuite cu contorul de decontare din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cu fisele tehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10839420 | 2023-05-17 | 10839420 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 2.95
36586 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 2.5 | 20 | A20 LABASINT-LUGOJ TM | -pentru producator: . In prezent utilizatorul este racordat la reteaua de 110 kV ca si loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicatoare la care este racordata LEA 110 kV Hateg - CHE Paclisa - Carnesti. Delimitarea patrimoniala a instalatiilor se realizeaza la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de intindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima rigla din statia 110/6 kV CHE Paclisa. Masura de decontare pentru locul de producere se realizeaza in prezent prin intermediul unui grup de masura cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU si TT 110 kV,110/3/0.1 /3/0.1/3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. -pentru consumator (serviciilor interne) se realizeaza in prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV aval Retezat propietatea Hidroelectrica, racordata in statia 110/20 kV Hateg si prin LEA 110 kV Hateg - CHE Paclisa - Carnesti prin Trafo 25MVA 110/6,3 kV, in functie de schema normala de functionare aprobata cu sau fara abatere. Masura de decontare pentru MT este realizata prin transformatoare de tip TC: 200/5 A, clasa 0.5s si TT:20.000/100, clasa 0,5s, in statia 220/110/20 kV Retezat apartinand Hidroelectrica.. - Conform solicitarii beneficiarului, se doreste o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta in retehnologizarea celulei de sosire 110 kV Hateg - CHE Paclisa - Carnesti (bloc trafo-linie) prin inlocuirea echipamentului primar si secundar, pentru a asigura siguranta in exploatare. Masurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicatie FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activa si 1 pentru reactiva, 3 intrari de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrari de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleasi circuite cu contorul de decontare din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cu fiseletehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10843469 | 2023-05-15 | 10843469 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 2.455
36587 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,4 | T 2495 COM. III BAZOSU VECHI | ... În prezent utilizatorul este racordat la rețeaua de 110 kV ca și loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicătoare la care este racordată LEA 110 kV Cârnești 1 –Retezat cu derivație CHE Ostrovu Mare. Delimitarea patrimonială a instalațiilor se realizează la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de întindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima riglă din stația 110/6 kV CHE Ostrovu Mare. Masura de decontare pentru locul de producere se realizează în prezent prin intermediul unui grup de masură cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU și TT 110 kV,110/√3/ 0.1/√3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. Alimentarea utilizatorului ca și consumator (serviciilor interne) se realizează în prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV SI-aval Retezat racordată în stația 110/20 kV Hațeg și prin LEA 110 kV Cârnești 1 –Retezat cu derivație CHE Ostrovu Mare prin Trafo 25 MVA 110/6,3 kV, în functie de schema normală de funcționare aprobată cu sau fără abatere. Masura de decontare pentru MT este realizată prin transformatoare de tip TC: 100/5 A, clasa 0.5s și TT:20.000/100, clasa 0,5s, într-o anvelopă aflată la gardul stației 110/20 kV Hațeg, aparținând EDB.-... Conform solicitarii beneficiarului, se dorește o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta în retehnologizarea celulei de sosire 110 kV Cârnești 1 –Retezat (bloc trafo-linie) prin înlocuirea echipamentului primar și secundar, pentru a asigura siguranța în exploatare. Măsurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicație FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activă si 1 pentru reactivă, 3 intrări de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrări de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleași circuite cu contorul de decontare din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cufisele tehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16231020 | 2023-10-03 | 16231020 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511487190/3 | 2024-02-05 | 0.008815 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008815 | 0
36588 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.099 | 20 | A20 SANDRA-LOVRIN TM | În prezent utilizatorul este racordat la rețeaua de 110 kV ca și loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicătoare la care este racordată LEA 110 kV Hațeg - CHE Orlea cu derivație CHE Hațeg. Delimitarea patrimonială a instalațiilor se realizează la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de întindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima riglă din stația 110/6 kV CHE Hațeg. Masura de decontare pentru locul de producere se realizează în prezent prin intermediul unui grup de masură cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU și TT 110 kV,110/√3/0.1 /√3/0.1/3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. Alimentarea utilizatorului ca și consumator (serviciilor interne) se realizează în prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV SI-aval Strei și prin LEA 110 kV Hațeg - CHE Orlea cu derivație CHE Hațeg prin Trafo 25MVA 110/6,3 kV, în functie de schema normală de funcționare aprobată cu sau fără abatere. Masura de decontare pentru MT este realizată prin transformatoare de tip TC: 100/5 A, clasa 0.5s și TT:20.000/100, clasa 0,5s, într-o anvelopă aflată la gardul stației 110/20 kV Hațeg, aparținând EDB.-Conform solicitarii beneficiarului, se dorește o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta în retehnologizarea celulei de sosire 110 kV Hațeg-Orlea (bloc trafo-linie) prin înlocuirea echipamentului primar și secundar, pentru a asigura siguranța în exploatare. Măsurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicație FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activă si 1 pentru reactivă, 3 intrări de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrări de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleași circuite cu contorul de decontare din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cu fisele tehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09887963 | 2023-04-03 | 09887963 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.9722
36589 | Construire parc fotovoltaic nr 2 si racord la SEN | Fotovoltaic | TIMIS | 3 | 20 | A20 PETROL VALCANI-SINNICOLAU MARE TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazul... Necesar bransament trifazat L= 14m din care 2 m spatiu verde alimentat din T5275 Stiuca- 250 KVA, circuit 3- 3x35+16 AL. Distanta de la potul de transformare la GDM este de aproximativ 700 m. Stalp racordare tip SE10(ultimul stalp al retelei spre localitatea Zgribesti) si montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09916625 | 2023-02-27 | 09916625 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 2.96
36590 | Construire parc fotovoltaic nr 1 si racord la SEN | Fotovoltaic | TIMIS | 3 | 20 | A20 SARAVALE-SINNICOLAU MARE TM | ... În prezent utilizatorul este racordat la rețeaua de 110 kV ca și loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicătoare la care este racordată LEA 110 kV Cârnești 2 –Retezat cu derivație CHE Ostrovu Mic. Delimitarea patrimonială a instalațiilor se realizează la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de întindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima riglă din stația 110/6 kV CHE Ostrovu Mic. Masura de decontare pentru locul de producere se realizează în prezent prin intermediul unui grup de masură cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU și TT 110 kV,110/√3/ 0.1/√3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. Alimentarea utilizatorului ca și consumator (serviciilor interne) se realizează în prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV SI-aval Retezat și prin LEA 110 kV Cârnești 2 –Retezat cu derivație CHE Ostrovu Mic prin Trafo 25 MVA 110/6,3 kV, în functie de schema normală de funcționare aprobată cu sau fără abatere. Masura de decontare pentru MT este realizată prin transformatoare de tip TC: 100/5 A, clasa 0.5s și TT:20.000/100, clasa 0,5s, într-o anvelopă aflată la gardul stației 110/20 kV Hațeg, aparținând EDB.-... Conform solicitarii beneficiarului, se dorește o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta în retehnologizarea celulei de sosire 110 kV Cârnești 2 –Retezat (bloc trafo-linie) prin înlocuirea echipamentului primar și secundar, pentru a asigura siguranța în exploatare. Măsurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicație FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activă si 1 pentru reactivă, 3 intrări de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrări de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleași circuite cu contorul de decontare din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cufisele tehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09915631 | 2023-10-02 | 09915631 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 2.96
36591 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008418 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3846, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire BMP existent pe soclu, la baza stalpului LEA 0.4kV existent, cu un BMPT-40A standardizat, conform FT-133MAT; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17218394 | 2023-06-28 | 17218394 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008232
36592 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 3846 ALUNIS | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-63A standardizat pe soclu la limita de proprietate beneficiar; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - interceptarea respectiv sectionarea cablului de bransament existent, in zona limitei de proprietate si legarea sa in BMPT proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17694577 | 2023-09-14 | 17694577 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522403021/3 | 2023-12-07 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
36593 | Pastravaria Herculane | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.04116 | 0,4 | 7361 PECINISCA SAT 1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6126, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat bidirectional de tip Smart-Meter.-In BMPM existent se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor bipolar 63A si se va realiza inlocuirea cablajului existent cu conductor de Cu sectiune 10mmp. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic monofazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18058571 | 2023-10-03 | 18058571 | 2024 | nu | E-Distributie Banat va realiza urmatoarele lucrari de intarire retea in amonte de punctul de racordare: Din cutia de distributie CD aferenta PTA 7361, circuit 4 - liber - se va realiza un nou circuit LEA JT cu cablu tetrapolar cu elice vizibila pentru montare aeriana, izolat in XLPE, cu neutru central conductor din AL 3x70+54,6N cf.GSCC009/17, matricola 339013, in lungime de 450 metri, fiind al doilea circuit pe stalpii existenti. Intre penultimul stalp si stalpul de capat al circuitului, datorita deschiderii existente mari (60m), se va planta un nou stalp de tip SC10002. In zona stalpilor 1-2-3 si 7-8-9-10 se vor executa defrisari ale vegetatiei din jurul LEA JT. Valoarea totala a investitiei aferente lucrarii de intarire retea in amonte de punctul de racordare, fara TVA, este de 30.966,94 lei / 6.239 ,44 Euro, 1 Euro = 4,9631 lei la curs valutar din data de 06.10.2023 si durata de executie a lucrarilor este de 730 de zile de la data achitarii tarifului de racordare. Pana la realizarea lucrarilor de intarire retea prevazute in acest ATR, consumatorul poate fi racordat la reteaua LEA JT existenta cu o putere absorbita de maxim 9,2KW/10KVA, prin programarea valorii limita a puterii maxim absorbita in contorul de tip SMART METER, montat in BMPT. | nu | RO005E541647862/4 | 2024-02-27 | 0.03899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.03899 | 0
36594 | Casa de Locuit+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | ... BET aerian realizat cu cablu 4x16mmp in lungime de 44m de la stalpul SE4 nr. 59 - zona lui PTA 185 Pestisu Mic si BMPT 32 CF FT 124 MAT.-... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT 32 A cu BMPT 63A cf FT 124 MAT. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de put | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18124413 | 2023-09-25 | 18124413 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520276140/2 | 2023-12-06 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
36595 | Locuință+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,23 | 6126 GLIMBOCA | Bransament electric monofazic existent..Din PT 20/0.4kV, 630kVA, nr.3045, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului mono existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazic aerian este de 1340lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18121938 | 2023-09-14 | 18121938 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540533315/4 | 2023-11-08 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
36596 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0192 | 0,4 | T 22434 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4402, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. GSCC009/15, matricola 339063, in lungime traseu de 7 metri (2m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4402, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, in locul BMPM existent, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat existent si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18118813 | 2023-10-09 | 18118813 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512782133/2 | 2023-12-11 | 0.018796 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.018796 | 0
36597 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTA 185 PESTISU MIC | Bransament electric trifazat existent..... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18188588 | 2023-10-02 | 18188588 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532380553/4 | 2023-12-13 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
36598 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01196 | 0,4 | 4402 LUPAC CENTRU | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18160882 | 2023-09-28 | 18160882 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541670969/2 | 2023-12-07 | 0.011521 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011521 | 0
36599 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0092 | 0,4 | 4402 LUPAC CENTRU | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18160788 | 2023-10-02 | 18160788 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008816
36600 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00415 | 0,4 | PTA 10536 BIRSA | ... Bransament electric trifazat pozat pe stalp, alimentat din LEA 0,4 KV - str. Raul Mare; realizat cu conductor 4X16 mmp, L= 10 m si BMPT 50 A (FT-124-MAT) amplasat pe stalpul de racord aflat la limita de proprietate pe domeniul public.... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18173917 | 2023-10-04 | 18173917 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004042
36601 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0396 | 0,4 | 4133 ST GAZ METAN | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18161727 | 2023-09-28 | 18161727 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541598317/2 | 2023-11-23 | 0.077216 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.077216 | 0
36602 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,4 | T 22224 | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, nr.3906, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18244866 | 2023-09-22 | 18244866 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008819
36603 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 1212 STOIENEASA D-P | -Loc de consum si producere existent. Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4553, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent, in montaj direct; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi siTG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din firida este de 2060lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18236622 | 2023-09-21 | 18236622 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
36604 | Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01547 | 0,4 | PTA 20 RS HATEG | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.11065, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18244808 | 2023-09-22 | 18244808 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532419400/3 | 2023-12-15 | 0.01516 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01516 | 0
36605 | SPATIU COMERCIAL + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Loc de consum si producere existent.-Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18235208 | 2023-09-28 | 18235208 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521299887/3 | 2023-12-07 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
36606 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0153 | 0,4 | T 51910 | -... Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18249080 | 2023-10-06 | 18249080 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514258469/1 | 2023-11-21 | 0.014894 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014894 | 0
36607 | CEF Jebel 350kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.35 | 20 | A20 GHILAD-DETA TM | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18255139 | 2023-10-05 | 18255139 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512438984/2 | 2023-12-18 | 0.342 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.342 | 0
36608 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.024 | 0,4 | PTA 3906 CALUGARENI CARTIER NOU | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18237651 | 2023-10-05 | 18237651 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522506193/2 | 2023-12-22 | 0.02351 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02351 | 0
36609 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTA 4553 CURTICI AGROMEC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18232521 | 2023-10-10 | 18232521 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522477381/3 | 2024-02-07 | 0.0489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0489 | 0
36610 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0119 | 0,4 | PTA 11065 SIMAND PECO | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18243057 | 2023-10-18 | 18243057 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.011515
36611 | Generator fotovoltaic - Prosumator Szabo Ioan Zoltan | Fotovoltaic | ARAD | 0.018065 | 0,4 | PTZ 3019 ARAD KOGALNICEANU | Bransament monofazat existent .Nu este cazulDin postul T22275-20/0,4kV-400kVA, prin intermediul retelei electrice subterane din firida existenta, cu realizarea urmatoarelor lucrari: -se va executa un bransament electric trifazat cu cablu Al 3x25+16C mmp (cf.DC4126RO), in lungime de 5m (din care 3m pozat aparent, 1m in firida, 1m in BMPT, protejati prin tub PVC conform DS4235RO), pana la un BMPT-40A, cu soclu, montat langa firida. Se va realiza masura cu contor electronic trifazat. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului- Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament mixt este de 2430 lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18248078 | 2023-10-16 | 18248078 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520562328/3 | 2023-12-20 | 0.017694 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017694 | 0
36612 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.11 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18308262 | 2023-10-05 | 18308262 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522220860 / 3 | 2024-31-01 | 0.01068 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01068 | 0
36613 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01482 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18420320 | 2023-10-18 | 18420320 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512898513 / 3 | 2024-31-01 | 0.014424 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014424 | 0
36614 | Spor putere+CEF Prosumator+Programul PNRR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 1783 | Bransament monofazat existent .Nu este cazulDin postul T22275-20/0,4kV-400kVA, prin intermediul retelei electrice subterane din firida existenta, cu realizarea urmatoarelor lucrari: -se va executa un bransament electric trifazat cu cablu Al 3x25+16C mmp (cf.DC4126RO), in lungime de 5m (din care 3m pozat aparent, 1m in firida, 1m in BMPT, protejati prin tub PVC conform DS4235RO), pana la un BMPT-40A, cu soclu, montat langa firida. Se va realiza masura cu contor electronic trifazat. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului- Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament mixt este de 2430 lei. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18417828 | 2023-10-16 | 18417828 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511701470/4 | 2023-12-11 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
36615 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18486957 | 2023-10-27 | 18486957 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522287234 / 3 | 2024-12-01 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
36616 | CEF Kaufland Timisoara 4500 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | S20 NR.9-DUMBRAVITA TM | Nu este cazul... Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17207890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17207890 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513396113/2 | 2023-10-17 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR (fara debitare in retea) | 0 | 0
36617 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.366 | 20 | A20 FNC-BOCSA RE | -Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17566188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17566188 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541397886/4 | 2023-10-04 | 0.35867 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.35867 | 0
36618 | Magazin Lidl | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | S20 NR.8-BUCOVINA TM | Nu este cazulConform informatiilor depuse de beneficiar in dosarul de utilizare <(>,<)> centrala se va realiza cu un numar de 294 buc. panouri fotovoltaice tip Canadian Solar Hiku CS6R- 401MS cu puterea de 410 W, montate in combinatie cu 2 buc. invertor tip SUNGROW SG50CX de 50,00 kW. Acesta functioneaza la un factor de putere (cos φ) de 0,9. Puterea totala instalata a centralei este de 100,000kW / 111,111 kVA. Consumul serviciilor interne (Pmax.abs SI) este de 0,005 kW / 0,005 kVA conform datelor primite de la beneficiar. Pierderile de putere in instalatie de utilizare (ΔP) = 2,000 kW. P evacuare aprobata = P instalata – Pmax.abs SI – ΔP = 100,000 kW – 0 ,005 kW – 2,000 kW = 97,995 kW S evacuare = P evacuare aprobata / cos φ = 97,995 kW / 0,9 = 108,883 kVA Conform CER03123698/ 1 Din 19.02.2021 P sim abs CER = 398,730 kW Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita de noul prosumator: 398 ,730 kW S max sim abs = P max sim abs / cos φ = 398,730 kW / 0,9 = 443,033 kVAConform Ordinului ANRE nr. 79/2016, producatorul se incadreaza in categoria A. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17623284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17623284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513837696/2 | 2023-10-23 | 0.097995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097995 | 0
36619 | Magazin Lidl | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | S20 NR.2-VICTORIA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17614734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17614734 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513728189/2 | 2023-10-25 | 0.097995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097995 | 0
36620 | magazin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | A20 FAINA FURAJERA-FRATELIA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17723146 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17723146 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513835997/2 | 2023-10-25 | 0.097995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097995 | 0
36621 | casa+cef+prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18027861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18027861 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520592972/2 | 2023-10-27 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
36622 | SEDIU SOCIETATE + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.04968 | 0,400 | PTA 3777 SATU MARE SOC AGRICOLA | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18219398 | 2023-12-15 | 18219398 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521261044/3 | 2023-10-31 | 0.048685 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048685 | 0
36623 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 25 PETROSANI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18329213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18329213 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531699016/2 | 2023-10-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36624 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 177 URIC | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18344695 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18344695 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530994686/3 | 2023-10-27 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
36625 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2246 GIARMATA PARC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18336455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18336455 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513789681/2 | 2023-10-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36626 | PROSUMATOR HOMOROGAN FLAVIUS-MIHAI | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18327631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18327631 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522391791/3 | 2023-10-02 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36627 | CLUB VINATOARE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01547 | 0,400 | T 5819 CAP SINTESTI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18339469 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18339469 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512130220/3 | 2023-10-27 | 0.013719 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013719 | 0
36628 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0348 | 0,400 | PTZ 23 IRTA KOGALNICEANU DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18329482 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18329482 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531427880/5 | 2023-10-27 | 0.02446 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02446 | 0
36629 | (5) transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0138 | 0,400 | T2263 COMTIM GIARMATA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18354770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18354770 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513887512/2 | 2023-10-05 | 0.013523 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013523 | 0
36630 | cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 11712 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18336330 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18336330 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512920788/2 | 2023-10-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36631 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0,230 | PTZ 25 PETROSANI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18337607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18337607 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531699005/2 | 2023-10-19 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
36632 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18352628 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18352628 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521475489/3 | 2023-10-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36633 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 112 TUDORANESTI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18345274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18345274 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530746265/2 | 2023-10-27 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36634 | Sistem fotovoltaic de 20kw | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.020165 | 0,400 | PTA 2139 FERMA BERIU / LEA ORASTIE-CASTA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18354148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18354148 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531419656/2 | 2023-10-17 | 0.019702 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019702 | 0
36635 | PROSUMATOR NEAGU CLAUDIU-CIPRIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18355158 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18355158 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522438434/2 | 2023-10-05 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
36636 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4620 BERZOVIA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18352268 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18352268 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541317013/3 | 2023-10-10 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
36637 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10559 JOIA MARE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18352076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18352076 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521252572/3 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36638 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18355294 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18355294 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520252931/3 | 2023-10-03 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36639 | cef+locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 2149 CASTAU 2 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18468775 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18468775 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532323763/4 | 2023-10-27 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36640 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18459919 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18459919 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513245082/2 | 2023-10-23 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
36641 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3511 MANDRULOC COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18478851 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18478851 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522043087/3 | 2023-10-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36642 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10052 APATEU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18453227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18453227 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520980759/2 | 2023-10-19 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
36643 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22426 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18486100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18486100 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513555918/3 | 2023-10-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36644 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2854 BRUTARIE GATAIA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18466185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18466185 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512334574/2 | 2023-10-23 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36645 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 2196 COSTESTI DEAL / LEA ORASTIE-CAS | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18478386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18478386 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531175576/3 | 2023-10-30 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
36646 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 1579 COM 3 BERGSAU MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18471696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18471696 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512526803/2 | 2023-10-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36647 | PROSUMATOR Demciuc Octavian-Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18484593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18484593 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520532134/3 | 2023-10-30 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36648 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18474585 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18474585 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522386324/2 | 2023-10-30 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
36649 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 13 VIILOR HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18475791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18475791 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530591623/2 | 2023-10-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36650 | PROSUMATOR DELIMAN PETRU | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10521 DEZNA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18485917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18485917 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521225291/2 | 2023-10-27 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36651 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10607 RANUSA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18469126 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18469126 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521229734/3 | 2023-10-23 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
36652 | cef+locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18465446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18465446 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531268423/3 | 2023-10-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36653 | Sistem fotovoltaic de 4,905 kw | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004905 | 0,230 | PTZ 2171 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18451231 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18451231 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530761318/2 | 2023-10-30 | 0.004747 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004747 | 0
36654 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTZ 3087 ARAD PIATA VECHE TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18484942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18484942 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520139733/2 | 2023-10-30 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36655 | PROSUMATOR RAȚ IOAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 9574 SIRIA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18473684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18473684 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521103476/2 | 2023-10-17 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36656 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.002905 | 0,400 | PTA 3886 BODROGUL NOU COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18482392 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18482392 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522352574/2 | 2023-10-17 | 0.002845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002845 | 0
36657 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01426 | 0,400 | P11069 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18456274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18456274 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514223124/2 | 2023-10-19 | 0.013974 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013974 | 0
36658 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 107 A. MURESAN DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18483104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18483104 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530146753/2 | 2023-10-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36659 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00995 | 0,400 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Nu este cazulContor bidirecitonal progamat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18468106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18468106 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513342989/3 | 2023-10-31 | 0.009751 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009751 | 0
36660 | casa+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00609 | 0,400 | T 1734 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18451709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18451709 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510108379/3 | 2023-10-23 | 0.005918 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005918 | 0
36661 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2616 COM. OBAD | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18485771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18485771 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512436724/2 | 2023-10-27 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36662 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0054 | 0,400 | T 31779 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18466733 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18466733 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511000674/2 | 2023-10-18 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
36663 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18467892 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18467892 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531225707/2 | 2023-10-26 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36664 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004455 | 0,400 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18470152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18470152 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521272563/3 | 2023-10-23 | 0.004365 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004365 | 0
36665 | Sistem fotovoltaic 5,450 kw | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 2171 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18450530 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18450530 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530761767/3 | 2023-10-30 | 0.00484 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00484 | 0
36666 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18465280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18465280 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513151707/3 | 2023-10-23 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36667 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 10890 ADEA COLONIE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18453220 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18453220 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521452800/2 | 2023-10-19 | 0.003917 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003917 | 0
36668 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 21722 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18478947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18478947 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512877026/2 | 2023-10-27 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
36669 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 9575 TIRNOVA4 | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18449633 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18449633 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522344317/3 | 2023-10-30 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36670 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 130 CRANGULUI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18483770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18483770 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530190460/3 | 2023-10-26 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
36671 | ZONA DE AGREMENT ȘI C.E.F - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10766 PIL COM. | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18472715 | -- | 18472715 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522473411/2 | 2023-10-23 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
36672 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA2040 COMUNA GELU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18460997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18460997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512768317/2 | 2023-10-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36673 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10559 JOIA MARE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18474815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18474815 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521252583/2 | 2023-10-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36674 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00728 | 0,400 | T2514 CHISODA COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18482507 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18482507 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513484931/2 | 2023-10-23 | 0.007132 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007132 | 0
36675 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTAB 22339 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18482453 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18482453 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511443507/2 | 2023-10-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36676 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0,400 | T 2415 PECIU NOU CENTRU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18479602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18479602 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513466267/2 | 2023-10-27 | 0.015679 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015679 | 0
36677 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | PTA 12370 COM III | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18444177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18444177 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513208687/3 | 2023-10-19 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
36678 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0018 | 0,230 | PTA 3611 HORIA COM 2 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18448042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18448042 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521493355/3 | 2023-10-13 | 0.001664 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.001664 | 0
36679 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 211 CIOPEIA | ... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18449301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18449301 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531247172/4 | 2023-10-31 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36680 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 11078 SANTANA STR. ARADULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18444519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18444519 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521921621/2 | 2023-10-17 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36681 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02184 | 0,400 | T2641 SAT SOCA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18444277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18444277 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514184029/2 | 2023-10-19 | 0.021402 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.021402 | 0
36682 | Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3876 SAG MOARA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18486356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18486356 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521761678/3 | 2023-10-18 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
36683 | cef+locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 5529 OHABA FORGACI - NOU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18468379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18468379 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512203906/3 | 2023-10-16 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
36684 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3904 FELNAC COM 5 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18444886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18444886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521472161/3 | 2023-10-21 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
36685 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3893 CALUGARENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18472742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18472742 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521526532/3 | 2023-10-23 | 0.00977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00977 | 0
36686 | CEF IOVANEASA PAVEL | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00552 | 0,230 | PTA 61 VALEA DALJII | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18482078 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18482078 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530944355/2 | 2023-10-26 | 0.00526 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00526 | 0
36687 | FABRICA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 20 | A20 MADERAT-PINCOTA AR | .... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18475799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18475799 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522517386/2 | 2023-10-18 | 0.097995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097995 | 0
36688 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2454 ULIUC COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18444987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18444987 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514152125/2 | 2023-10-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36689 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0077 | 0,400 | T 12310 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18540847 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18540847 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513372364/3 | 2023-10-27 | 0.007536 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007536 | 0
36690 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PCZ 1804 SINCAI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18564949 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18564949 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513827875/2 | 2023-10-31 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36691 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51828 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18571118 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18571118 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512948788/3 | 2023-10-31 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36692 | PROSUMATOR PETRUSE ROVIN DANIEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 11013 STR. TRANDAFIRILOR SANTANA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18571248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18571248 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521999277/3 | 2023-10-27 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36693 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18565627 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18565627 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520393409/3 | 2023-10-26 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
36694 | PROSUMATOR LUPULESCU ADRIAN-LIVIU | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18565155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18565155 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522278942/3 | 2023-10-26 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36695 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10584 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18562896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18562896 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521234347/3 | 2023-10-26 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36696 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12306 MONLANDYS | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18529548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18529548 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513412088/3 | 2023-10-26 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36697 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 22275 SACALAZ COM II | Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18553421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18553421 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513413720/2 | 2023-10-25 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
36698 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00368 | 0,400 | PTA 10532 BUTENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18568911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18568911 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521235023/3 | 2023-10-27 | 0.003596 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003596 | 0
36699 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,400 | T 52043 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18555182 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18555182 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513517703/3 | 2023-10-31 | 0.004302 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004302 | 0
36700 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18562464 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18562464 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521924163/2 | 2023-10-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36701 | Loc de Consum + prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18544888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18544888 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520255316/2 | 2023-10-26 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36702 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5768 CLOSCA FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18554599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18554599 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512043739/2 | 2023-10-31 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36703 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MARE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18562407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18562407 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520805586/2 | 2023-10-26 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
36704 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PCZ 5146 BALTA LATA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18570347 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18570347 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512984294/2 | 2023-10-31 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36705 | Magazin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | S10 CB.10-CETATE TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17635412 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17635412 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513834389/2 | 2023-10-25 | 0.097995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097995 | 0
36706 | magazin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | A20 ABATOR PASARI-PADUREA VERDE TM | -... Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17757053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17757053 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513463107/2 | 2023-10-23 | 0.097995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097995 | 0
36707 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03472 | 0,400 | T 51885 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator" | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18050463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18050463 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513932074/2 | 2023-10-23 | 0.034025 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.034025 | 0
36708 | CEF 20KW SWISS | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,400 | PTA151 MFA 2 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18045078 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18045078 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532494447/2 | 2023-10-19 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
36709 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.06 | 0,400 | T2327 DUDESTI VACI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18055372 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18055372 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512900056/3 | 2023-10-23 | 0.058799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.058799 | 0
36710 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00486 | 0,400 | T12526 SANANDREI PECO | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18172193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18172193 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511420287/2 | 2023-10-17 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
36711 | Centrală Fotovoltaică 6 KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22330 RUDICICA VILE II | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18161101 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18161101 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513896972/2 | 2023-10-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36712 | magazin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.17 | 20 | A20 NR.6-FRATELIA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18308699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18308699 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513618626/2 | 2023-10-23 | 0.16659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.16659 | 0
36713 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0068 | 0,400 | PTA 159 ZLASTI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18322770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18322770 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532499295/3 | 2023-10-23 | 0.006564 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006564 | 0
36714 | Racordare Producator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51956 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18317837 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18317837 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514122245/2 | 2023-10-02 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36715 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22287 CHISODA COM V | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18317068 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18317068 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514221223/2 | 2023-10-02 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
36716 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 152 BL. FE MINTIA DEVA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18307462 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18307462 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532130422/3 | 2023-10-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36717 | PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 110 CAP MESTEACAN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18307599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18307599 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532336082/3 | 2023-10-17 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36718 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18322051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18322051 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522398451/2 | 2023-10-31 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36719 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 1732 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18321827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18321827 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511335316/2 | 2023-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36720 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 41773 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18315134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18315134 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513078378/3 | 2023-10-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36721 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 38 C PORUMBESCU | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18443219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18443219 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530625564/3 | 2023-10-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36722 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00322 | 0,230 | 7823 BANIA CAP | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18424251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18424251 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541121599/2 | 2023-10-26 | 0.003136 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003136 | 0
36723 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 31752 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18435670 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18435670 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514101343/2 | 2023-10-12 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36724 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0132 | 0,400 | PTA 153 HASDAT | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18408315 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18408315 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532436870/2 | 2023-10-19 | 0.012935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012935 | 0
36725 | PROSUMATOR MARUSCA IOAN-GAVRIL | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3856 CRUCENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18423535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18423535 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521717499/2 | 2023-10-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36726 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA TRIFAZATA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 31714 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18397829 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18397829 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510364339/3 | 2023-10-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36727 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 41709 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18424839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18424839 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510042556/3 | 2023-10-31 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01465 | 0
36728 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 31768 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18435480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18435480 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511715015/3 | 2023-10-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36729 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 11748 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18422449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18422449 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513385638/2 | 2023-10-11 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
36730 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 6118 MARGA 1 | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18423531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18423531 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540983932/2 | 2023-10-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36731 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 1532 COM 2 LENAUHEIM | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18426438 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18426438 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512565008/3 | 2023-10-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36732 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 8561 MINIS COMUNA III | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18417751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18417751 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522258939/2 | 2023-10-25 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
36733 | Clinica Traum Med SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01476 | 0,400 | T 1730 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18440184 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18440184 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512835615/2 | 2023-10-11 | 0.014464 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014464 | 0
36734 | locuinta+cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PT 24 FLORILOR | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18415103 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18415103 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532404943/2 | 2023-10-19 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
36735 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01008 | 0,400 | T 51721 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18418246 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18418246 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513639089/2 | 2023-10-12 | 0.009877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009877 | 0
36736 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7415 BOJIA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18417345 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18417345 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541291441/3 | 2023-10-31 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
36737 | HOTEL HOTEL+RESTAURANT+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 3087 ARAD PIATA VECHE TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18442492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18442492 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521402760/2 | 2023-10-19 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
36738 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 57 TOTESTI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18415594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18415594 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530952826/3 | 2023-10-16 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
36739 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1915 COM TEREMIA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18497282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18497282 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512688318/2 | 2023-10-18 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36740 | imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00984 | 0,400 | PTB 8080 SAVARSIN HOTEL | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18487055 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18487055 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521865505/3 | 2023-10-23 | 0.009642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009642 | 0
36741 | Casa-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00475 | 0,400 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18531889 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18531889 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522271428/3 | 2023-10-23 | 0.004555 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004555 | 0
36742 | Loc de consum + prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTZ 3272 ARAD BLOC B17 AUREL VLAICU TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18517339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18517339 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520614090/2 | 2023-10-25 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36743 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,400 | T12418 URSENI COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18493740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18493740 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512846583/2 | 2023-10-19 | 0.009699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009699 | 0
36744 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2503 PECIU NOU COM. IV | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18502721 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18502721 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513702776/2 | 2023-10-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36745 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MARE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18493903 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18493903 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521317923/3 | 2023-10-19 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
36746 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,400 | T 2250 GIARMATA CAMP | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18493868 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18493868 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514176176/2 | 2023-10-19 | 0.009699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009699 | 0
36747 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2591 UTVIN CFR | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18539462 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18539462 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514020073/2 | 2023-10-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36748 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18254745 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18254745 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522517511/2 | 2023-10-23 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
36749 | CEF PALEAN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0054 | 0,230 | PTA 98 FARCADIN | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18429244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18429244 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530965617/2 | 2023-10-27 | 0.005142 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005142 | 0
36750 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7344 TEREGOVA 1 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18432672 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18432672 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541259489/3 | 2023-10-06 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
36751 | CASA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3869 SAGU COM 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18429258 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18429258 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521763883/2 | 2023-10-20 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36752 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00486 | 0,400 | T 21759 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18432894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18432894 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512832229/2 | 2023-10-10 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
36753 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 88 PETROSANI | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18429709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18429709 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531699858/2 | 2023-10-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36754 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTAB 195 ORIZONT 3 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18430722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18430722 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532280350/3 | 2023-10-26 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36755 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 10554 CHISINDIA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18509230 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18509230 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521243875/3 | 2023-10-23 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
36756 | Modifcare loc consu in loc de consum si producere | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 20 | A20 SAG-FANTANELE AR | .... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18430081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18430081 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522358187/2 | 2023-10-19 | 0.04899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04899 | 0
36757 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18511151 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18511151 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520254685/2 | 2023-10-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36758 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4598 VARIASUL MARE COM | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18488570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18488570 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521781669/2 | 2023-10-16 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
36759 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 11078 SANTANA STR. ARADULUI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18517183 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18517183 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521921238/3 | 2023-10-23 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
36760 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8042 BACAUL DE MIJLOC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18517152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18517152 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521901652/2 | 2023-10-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36761 | Statie de baza comunicatii electronice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 5369 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18508793 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18508793 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512997007/2 | 2023-10-26 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
36762 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T2563 GIROC F6 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18503196 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18503196 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513023446/4 | 2023-10-23 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
36763 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2450 RECAS IAS III | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18503215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18503215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514201513/2 | 2023-10-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36764 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1766 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18517613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18517613 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510546599/2 | 2023-10-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36765 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1766 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18493889 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18493889 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513935190/2 | 2023-10-19 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
36766 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T1953 MARASESTI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18504458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18504458 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514154217/2 | 2023-10-23 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36767 | imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00984 | 0,400 | PTA 8016 SAVARSIN VALE I | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18487003 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18487003 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521869071/3 | 2023-10-16 | 0.009642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009642 | 0
36768 | Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 8016 SAVARSIN VALE I | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18517344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18517344 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521869273/3 | 2023-10-25 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
36769 | PROSUMATOR BERENDE MARIANA IARMILA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18577964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18577964 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522435183/2 | 2023-10-31 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36770 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10553 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18578190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18578190 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521236664/3 | 2023-10-31 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36771 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10532 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18577585 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18577585 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521320354/2 | 2023-10-31 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36772 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTZ 3315 ARAD BLOC X11 VLAICU TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18578295 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18578295 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522100104/2 | 2023-10-31 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36773 | CEF Kaufland Timisoara 8670 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.22 | 10 | S10 CB.4-AZUR TM | Nu este cazul... Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Prin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17207128 | 2023-04-13 | 17207128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513766877/2 | 2023-10-17 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR (fara debitare in retea) | 0 | 0
36774 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01279 | 0,400 | PTA 1541 SAT NOU IECEA MARE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17268416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17268416 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513950760/3 | 2023-10-18 | 0.012533 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012533 | 0
36775 | CORP ADMINISTRATIV | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,400 | P1115 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17714615 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17714615 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513374748/4 | 2023-10-05 | 0.097995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097995 | 0
36776 | CEF-KL 3470 Timisoara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 NR.9-MUSICESCU TM | Nu este cazulPrin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17717894 | 2023-08-10 | 17717894 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513862548/2 | 2023-10-13 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR (fara debitare in retea) | 0 | 0
36777 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15 | 20 | A20 VOITENI-DETA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17894215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17894215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513079751/3 | 2023-10-11 | 0.14699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.14699 | 0
36778 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18408736 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18408736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520357555/2 | 2023-10-09 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36779 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,400 | T 2423 REMETEA MARE COMUNA I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17941880 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17941880 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511514135/2 | 2023-10-18 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
36780 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 51874 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18435881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18435881 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514212638/2 | 2023-10-11 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
36781 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4051 DEALUL MARE | -Se va reprograma contorul electronic monofazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18080484 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18080484 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540186409/3 | 2023-10-26 | 0.008818 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008818 | 0
36782 | Instalatie fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 20 | A20 LATUNAS-ORAVITA RE | -Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18070288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18070288 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541441279/3 | 2023-10-06 | 0.194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.194 | 0
36783 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2985 STR. BARZAVII GATAIA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18136790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18136790 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512335070/2 | 2023-10-09 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36784 | Generator fotovoltaic - Prosumator Tipei Viorica | Fotovoltaic | ARAD | 0.01618 | 0,400 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18136560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18136560 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521839034/4 | 2023-10-19 | 0.015846 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015846 | 0
36785 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 7831 DALBOSET 2 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18156591 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18156591 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541110889/3 | 2023-10-06 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36786 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7330 LUNCAVITA 1 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18222703 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222703 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541255744/4 | 2023-10-02 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36787 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 9039 CIUCHICI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18210778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18210778 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541081831/3 | 2023-10-02 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36788 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7811 PRIGOR-1 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18224474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18224474 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541136933/2 | 2023-10-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36789 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7520 MOLDOVA VECHE | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18222425 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222425 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540609768/3 | 2023-10-03 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36790 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 6109 GAI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18207122 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18207122 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540618083/2 | 2023-10-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
36791 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7533 PTS CD MOLDOVA NOUA | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18222301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222301 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541462227/3 | 2023-10-03 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
36792 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004 | 0,400 | 6221 PALTINIS 1 | -Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 – art.12, pct.3 – in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18222030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222030 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541488685/3 | 2023-10-03 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
36793 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 6029 SUBDEAL | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18206691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18206691 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540593322/6 | 2023-10-02 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36794 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 11008 MOARA SIMAND | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18215921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18215921 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521980143/2 | 2023-10-09 | 0.00487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00487 | 0
36795 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 4001 LEND | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18217034 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18217034 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540168948/4 | 2023-10-03 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
36796 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 7811 PRIGOR-1 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18222864 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222864 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541136247/2 | 2023-10-02 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36797 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | TC4006 SCOALA DE BETON | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18260900 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18260900 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540175081/2 | 2023-10-04 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36798 | anexa casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3521 VLADIM CABANA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18274944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18274944 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522443553/2 | 2023-10-04 | 0.008623 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008623 | 0
36799 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04995 | 0,400 | T 52108 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18272168 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18272168 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511659696/2 | 2023-10-16 | 0.04895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04895 | 0
36800 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00605 | 0,400 | 6232 TURNU RUIENI | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18279753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18279753 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540889421/3 | 2023-10-18 | 0.005829 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005829 | 0
36801 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 52021 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18275962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18275962 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514144272/2 | 2023-10-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36802 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 7315 MEHADIA PIATA | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18261053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18261053 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541292611/2 | 2023-10-06 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36803 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22317 IMAGO DEVELOPMENT | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18261128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18261128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514113155/2 | 2023-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36804 | Generator fotovoltaic - Prosumator Tudor Nicolae - AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 9573 COVASINT | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18279576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18279576 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520904632/3 | 2023-10-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36805 | Sistem fotovoltaic 10 KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 4639 TURNU COM 4 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18267322 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18267322 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521779497/3 | 2023-10-03 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
36806 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 7828 SOPOTUL VECHI 1 TV | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18260241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18260241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541113769/3 | 2023-10-06 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36807 | Generator fotovoltaic - Prosumator Bodnarescu Daniel Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 4571 MACEA COM 7 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18272817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18272817 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521531268/3 | 2023-10-02 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36808 | Cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0082 | 0,400 | 7341 CORNEREVA | -... Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18279702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18279702 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541247273/3 | 2023-10-04 | 0.007936 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007936 | 0
36809 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7508 LIUBCOVA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18296532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18296532 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541171606/2 | 2023-10-06 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36810 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 11024 SANTANA STR GHIOCEILOR | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18270629 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18270629 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521305728/2 | 2023-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36811 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 4643 BINIS | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18279590 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18279590 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541194151/3 | 2023-10-10 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36812 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7500 SICHEVITA | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18290015 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18290015 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541178906/2 | 2023-10-10 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
36813 | Magazin alimentar+CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009555 | 0,400 | PTA 4013 PECICA MOARA MICA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18261414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18261414 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522321930/3 | 2023-10-04 | 0.009264 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009264 | 0
36814 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA TRIFAZATA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5355 GAVOJDIA T4 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18330204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18330204 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511913969/2 | 2023-10-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
36815 | Sediu firma + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | T 2670 CAP PADURENI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18335921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18335921 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512865629/4 | 2023-10-04 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
36816 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T1839 BISERICA ORT NERAU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18335205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18335205 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513946248/2 | 2023-10-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36817 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4433 VALIUG POD | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18345774 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18345774 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540790556/3 | 2023-10-20 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36818 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00324 | 0,400 | T 11712 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18352893 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18352893 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514143563/2 | 2023-10-05 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
36819 | Generator fotovoltaic - Prosumator Foda Ioan | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0038 | 0,400 | T 2300 FIBIS CRR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18325641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18325641 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511523720/2 | 2023-10-18 | 0.003723 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003723 | 0
36820 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18342658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18342658 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521692480/2 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36821 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00712 | 0,400 | T2543 CHISODA COM. IV | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18343305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18343305 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513826582/2 | 2023-10-03 | 0.007133 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007133 | 0
36822 | Generator fotovoltaic - Prosumator Zele Irina | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 4558 SOFRONEA COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18326274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18326274 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522269694/3 | 2023-10-02 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
36823 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2876 VOITENI COMUNA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18352757 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18352757 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512313155/3 | 2023-10-05 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
36824 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4000 BARAJ SECU | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18344296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18344296 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541659326/2 | 2023-10-27 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36825 | Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18338265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18338265 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522309183/3 | 2023-10-04 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
36826 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00369 | 0,400 | PTA 1585 MOARA + COM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18350262 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18350262 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512572297/2 | 2023-10-05 | 0.003615 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003615 | 0
36827 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18339489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18339489 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521397842/2 | 2023-10-04 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
36828 | CASA LOCUIT AFM 2023 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00332 | 0,230 | PTA 2006 ORASTIE / LEA ORASTIE-FERMA BOV | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18325759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18325759 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530632337/3 | 2023-10-18 | 0.003234 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003234 | 0
36829 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00533 | 0,400 | PTA 1146 HARAU S-SOIMUS | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18354710 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18354710 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532488372/2 | 2023-10-17 | 0.005073 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005073 | 0
36830 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18353652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18353652 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520265687/2 | 2023-10-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36831 | Resedinta VAS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1712 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18347997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18347997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510034467/2 | 2023-10-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36832 | PROSUMATOR TILMACIU GEORGE | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18352440 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18352440 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521964864/2 | 2023-10-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36833 | PROSUMATOR SANTA NICUSOR-SEVER | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18347303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18347303 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521589913/3 | 2023-10-04 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
36834 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00975 | 0,400 | PTA 10547 CARAND | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18330200 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18330200 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520998095/3 | 2023-10-04 | 0.009525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009525 | 0
36835 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 8566 NEUDORF COMUNA II | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18337649 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18337649 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522529851/2 | 2023-10-09 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
36836 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 7545 SUSCA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18349338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18349338 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541158342/2 | 2023-10-23 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
36837 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00936 | 0,400 | PTA 3345 IFET DOBRA 1 I-C | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18325226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18325226 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531319385/5 | 2023-10-18 | 0.009172 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009172 | 0
36838 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005225 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18342953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18342953 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512886947/2 | 2023-10-03 | 0.005119 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005119 | 0
36839 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic - CRISAN PAVEL CNP 1711120022623 | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4571 MACEA COM 7 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18327888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18327888 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521723340/2 | 2023-10-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36840 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | P1396 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18326354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18326354 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512569697/3 | 2023-10-04 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
36841 | casa+cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 4420 VALEADENI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18338892 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18338892 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540740809/2 | 2023-10-19 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
36842 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7550 POJEJENA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18341648 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18341648 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541164383/4 | 2023-10-23 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36843 | Capela | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 20 SORA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18342746 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18342746 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531393455/3 | 2023-10-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36844 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2814 MOARA DENTA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18334846 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18334846 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513794328/2 | 2023-10-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36845 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00595 | 0,400 | PTAB 22338 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18324983 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18324983 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512993171/3 | 2023-10-02 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
36846 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 20 SORA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18339389 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18339389 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530452810/3 | 2023-10-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36847 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.010375 | 0,400 | 4407 NERMET | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18346241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18346241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540738266/3 | 2023-10-04 | 0.010068 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010068 | 0
36848 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18355081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18355081 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521425956/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36849 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004 | 0,400 | 6136 CIUTA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18340084 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18340084 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540652069/3 | 2023-10-18 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
36850 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | PCZ 5044 PANDURILOR | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18325308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18325308 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511813542/2 | 2023-10-27 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
36851 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18327657 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18327657 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520265519/2 | 2023-10-09 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
36852 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0,400 | T 2408 PARTA COM. I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18330976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18330976 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514212740/2 | 2023-10-04 | 0.004409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004409 | 0
36853 | PROSUMATOR IUSCO ȘTEFAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18355076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18355076 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521591174/3 | 2023-10-05 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
36854 | (5) transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01104 | 0,400 | T2246 GIARMATA PARC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18353931 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18353931 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514054812/2 | 2023-10-18 | 0.010669 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010669 | 0
36855 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2246 GIARMATA PARC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18351352 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18351352 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514207834/2 | 2023-10-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36856 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3489 ARAD TREI INSULE | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18343208 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18343208 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522459358/2 | 2023-10-02 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
36857 | Casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18327568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18327568 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521591028/2 | 2023-10-02 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36858 | Prosumator POENARIU EUSEBIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2802 CALEA BANLOCULUI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18339801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18339801 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512238599/2 | 2023-10-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36859 | Casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18324513 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18324513 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521527443/3 | 2023-10-06 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
36860 | Casa-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00574 | 0,400 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18331384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18331384 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522545916/2 | 2023-10-03 | 0.005525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005525 | 0
36861 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 2148 FERMA VAIDEI / LEA ORASTIE-IAS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18332811 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18332811 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512800224/2 | 2023-10-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36862 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | PTA 5031 CARAIMAN | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18323933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18323933 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511847459/2 | 2023-10-06 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
36863 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 11749 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18342728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18342728 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510800019/3 | 2023-10-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36864 | sistem 6 kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T12529 MOSNITA NOUA II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18337889 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18337889 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514035653/2 | 2023-10-04 | 0.00558 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00558 | 0
36865 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 6254 SACU | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18347470 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18347470 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540955289/3 | 2023-10-20 | 0.009796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009796 | 0
36866 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18334010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18334010 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513055159/3 | 2023-10-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36867 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 186 JOSANI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18351563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18351563 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531050680/2 | 2023-10-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36868 | SEDIU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 2 PETRILA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18354208 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18354208 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531902563/3 | 2023-10-27 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
36869 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18332081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18332081 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530772602/2 | 2023-10-17 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36870 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTB 9414 INEU TC | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18337709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18337709 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522449728/4 | 2023-10-13 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
36871 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 1119 BARCEA MICA 2 S - SERE 2 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18337540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18337540 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532211523/3 | 2023-10-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36872 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00644 | 0,400 | T 12286 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18339414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18339414 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514007438/2 | 2023-10-05 | 0.00631 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00631 | 0
36873 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18347388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18347388 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513386594/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36874 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4579 DOROBANTI COM 3 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18347417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18347417 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521721618/2 | 2023-10-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
36875 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 41714 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18344754 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18344754 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510044413/2 | 2023-10-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36876 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18355442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18355442 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512801696/2 | 2023-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36877 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-SPOR DE PUTERE FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.00968 | 0,400 | PTA 11049 COM 2 ANDREI SAGUNA | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18346603 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18346603 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521961186/3 | 2023-10-11 | 0.009386 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009386 | 0
36878 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10768 COM VARSAND | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18354948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18354948 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521686270/3 | 2023-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36879 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22352 TRANZICASA DESIGN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18351243 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18351243 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514074106/2 | 2023-10-05 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36880 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PCZ 1514 UZINZ JIMBOLIA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18350172 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18350172 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512472915/2 | 2023-10-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36881 | PROSUMATOR BALTA SILVIA LUCIA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8559 MINIS COMUNA I | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18354279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18354279 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521537859/2 | 2023-10-19 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36882 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.021 | 0,400 | T2850 GATAIA CENTRU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18351119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18351119 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514208600/2 | 2023-10-09 | 0.020579 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.020579 | 0
36883 | PROSUMATOR BOCIORT ANGELICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18353167 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18353167 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522421683/3 | 2023-10-02 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36884 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5347 OLOSAG SAT II | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18343805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18343805 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513450136/3 | 2023-10-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36885 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4459 BREBU NOU | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18332092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18332092 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540257093/3 | 2023-10-19 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36886 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 4707 SANPAUL | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18352663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18352663 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522463498/2 | 2023-10-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36887 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 6118 MARGA 1 | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18350213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18350213 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540983224/2 | 2023-10-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36888 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 1060 CHITID | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18339812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18339812 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530923475/3 | 2023-10-17 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
36889 | PROSUMATOR ARDELEAN IOAN-LUCHILIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18333229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18333229 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520835725/3 | 2023-10-03 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36890 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0051 | 0,400 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18350241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18350241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511725487/3 | 2023-10-05 | 0.004997 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004997 | 0
36891 | SISTEM FOTOVOLTAIC 8KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18326851 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18326851 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512907930/2 | 2023-10-04 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
36892 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,400 | PTA 1533 COM 3 LENAUHEIM | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18335178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18335178 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512562779/2 | 2023-10-02 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
36893 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | T 2207 UM SACALAZ | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18450334 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18450334 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514220974/2 | 2023-10-23 | 0.01175 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01175 | 0
36894 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3440 ARAD LUGOJULUI-GUTENBRUNN | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18462277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18462277 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521395828/4 | 2023-10-10 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
36895 | imobil cu instalatie fotovoltaica Prosumator Bene Ioan | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10115 BELIU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18478905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18478905 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521164125/2 | 2023-10-27 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36896 | cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,400 | T2674 ICIL LIEBLING | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18478903 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18478903 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512432247/2 | 2023-10-27 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
36897 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12288 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18464888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18464888 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513890156/2 | 2023-10-21 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36898 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,400 | PTA 2158 BERIU 2 / LEA ORASTIE-CASTAU | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18446760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18446760 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531166992/3 | 2023-10-26 | 0.02644 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02644 | 0
36899 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18471847 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18471847 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512503033/3 | 2023-10-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36900 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | -Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18471606 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18471606 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520577560/5 | 2023-10-12 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36901 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51886 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18465861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18465861 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512910192/2 | 2023-10-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36902 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 52149 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18444865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18444865 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513717402/2 | 2023-10-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36903 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18474531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18474531 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531151592/3 | 2023-10-26 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36904 | casa+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PT 12384 MEGA GROUP | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18452501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18452501 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513399970/3 | 2023-10-21 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36905 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3440 ARAD LUGOJULUI-GUTENBRUNN | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18462050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18462050 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521397471/3 | 2023-10-10 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
36906 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18470145 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18470145 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520589844/2 | 2023-10-19 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36907 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18473957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18473957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521529186/3 | 2023-10-12 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
36908 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18486355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18486355 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513343834/2 | 2023-10-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36909 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51843 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18469546 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18469546 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513399677/3 | 2023-10-23 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
36910 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22330 RUDICICA VILE II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18473644 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18473644 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514103176/2 | 2023-10-18 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36911 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51874 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18448484 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18448484 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510543811/3 | 2023-10-11 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36912 | PROSUMATOR CORDOS JOSHUA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0,230 | PTA 4564 SANPAUL COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18478063 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18478063 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521808737/2 | 2023-10-23 | 0.00431 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00431 | 0
36913 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.00436 | 0,400 | PTZ 3059 ARAD BLOC LIBELULA TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18475701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18475701 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521299203/2 | 2023-10-13 | 0.004272 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004272 | 0
36914 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2682 COM. JEBEL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18462429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18462429 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513202209/2 | 2023-10-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36915 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 52149 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18471008 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18471008 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513220197/3 | 2023-10-12 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
36916 | cef+locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.013 | 0,400 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18468045 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18468045 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530572172/4 | 2023-10-27 | 0.012739 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012739 | 0
36917 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00828 | 0,400 | T 51830 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18486455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18486455 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512973078/2 | 2023-10-30 | 0.008113 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008113 | 0
36918 | HALA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 3631 HORIA HORTICOLA BATOZA MAZ | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18462960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18462960 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522063821/2 | 2023-10-10 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
36919 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12298 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18483989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18483989 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513395976/2 | 2023-10-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36920 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.007985 | 0,400 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18483565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18483565 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522063247/4 | 2023-10-13 | 0.007824 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007824 | 0
36921 | Generator fotovoltaic - Prosumator Gligor Constantin | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10037 BELIU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18460168 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18460168 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521167634/3 | 2023-10-11 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
36922 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 21702 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18463584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18463584 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513023851/2 | 2023-10-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36923 | PROSUMATOR IOVESCU ELENA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 8866 USUSAU COM 1 TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18478496 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18478496 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521570519/2 | 2023-10-19 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
36924 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,400 | PTA 3494 ARAD BAGDAZAR-VIILOR | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18481786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18481786 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520298469/3 | 2023-10-17 | 0.00468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00468 | 0
36925 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01084 | 0,400 | PTA 1162 VARMAGA 1 CERTEJ - VARMAGA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18468287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18468287 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530781950/4 | 2023-10-26 | 0.010608 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010608 | 0
36926 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 5505 SAT HODOS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18449327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18449327 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513027192/3 | 2023-10-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36927 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18455186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18455186 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521425574/3 | 2023-10-20 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
36928 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10771 COMUNA TIPARI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18481749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18481749 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521702077/2 | 2023-10-17 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
36929 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10750 PTTR CRIS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18455203 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18455203 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521663321/3 | 2023-10-19 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
36930 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 8601 LIPOVA- P-TA N.IORGA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18461582 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18461582 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520847267/3 | 2023-10-10 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
36931 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18456923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18456923 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520308528/2 | 2023-10-20 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36932 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18484148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18484148 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521657289/3 | 2023-10-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36933 | PROSUMATOR BANSZKY MARIA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 10508 SEBIS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18475993 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18475993 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521220364/3 | 2023-10-12 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
36934 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18483736 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18483736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520273170/2 | 2023-10-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36935 | hala | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTA 8290 ARAD AUTOTEHNIC ZIMANDULUI | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=150/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18472016 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18472016 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522536411/2 | 2023-10-23 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
36936 | cef+locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5039 LALELELOR | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18468917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18468917 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514053833/2 | 2023-10-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36937 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,400 | T 2254 PISCHIA SCOALA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18474832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18474832 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514198743/2 | 2023-10-18 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
36938 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18485447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18485447 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520245944/3 | 2023-10-30 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36939 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T2803 1 MAI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18475965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18475965 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512255666/2 | 2023-10-17 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
36940 | Casa-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00369 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18460344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18460344 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521591242/2 | 2023-10-25 | 0.003516 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003516 | 0
36941 | PROSUMATOR PECICAN IOSIF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18483228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18483228 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520513559/2 | 2023-10-20 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36942 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T1967 STADIONULUI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18460743 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18460743 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512631765/2 | 2023-10-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36943 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00902 | 0,400 | T 1528 CHECEA COM 2 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18477116 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18477116 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512518242/3 | 2023-10-12 | 0.008839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008839 | 0
36944 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1910 GOSAN+ORAS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18469734 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18469734 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512616500/2 | 2023-10-31 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36945 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 21529 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18462759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18462759 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512478494/2 | 2023-10-13 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
36946 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10082 BOCSIG | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18475128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18475128 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520935007/2 | 2023-10-12 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
36947 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,400 | T 1775 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18484713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18484713 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510513997/3 | 2023-10-31 | 0.009602 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009602 | 0
36948 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00492 | 0,230 | 9020 GRADINARI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18445542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18445542 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540858247/3 | 2023-10-23 | 0.004622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004622 | 0
36949 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0064 | 0,400 | T 11701 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18464597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18464597 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514078177/2 | 2023-10-19 | 0.006271 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006271 | 0
36950 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTZ 3037 ARAD HUNEDOAREI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18474001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18474001 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520564409/4 | 2023-10-13 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
36951 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51830 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18468139 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18468139 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513623699/2 | 2023-10-16 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
36952 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 201 SALASUL DE JOS | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18451607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18451607 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530994035/3 | 2023-10-31 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36953 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18473678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18473678 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522236395/3 | 2023-10-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36954 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18475658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18475658 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522071831/3 | 2023-10-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36955 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 22382 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18444159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18444159 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514228051/2 | 2023-10-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36956 | PROSUMATOR BAN ANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0,230 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18448072 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18448072 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521591455/2 | 2023-10-09 | 0.00333 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00333 | 0
36957 | CEF 4kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.00287 | 0,400 | PTA 9534 MADERAT2 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18446511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18446511 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521265789/3 | 2023-10-11 | 0.002803 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002803 | 0
36958 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3243 ARAD ORIZONTULUI/NASAUD TC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18472849 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18472849 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522505822/2 | 2023-10-23 | 0.00977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00977 | 0
36959 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003185 | 0,400 | T1825 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18539612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18539612 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513157545/3 | 2023-10-26 | 0.00312 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00312 | 0
36960 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4447 CUPTOARE | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18555476 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18555476 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540242895/2 | 2023-10-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
36961 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18530940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18530940 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522400400/2 | 2023-10-23 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
36962 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03549 | 20 | A20 CERAMICA-JIMBOLIA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 15879224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 15879224 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512589666/3 | 2023-10-04 | 0.03463 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03463 | 0
36963 | Sistem fotovoltaic 63kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.06322 | 0,400 | T 51749 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17392250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17392250 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513402571/2 | 2023-10-04 | 0.061951 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.061951 | 0
36964 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA LA SOL PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.05 | 20 | LEA 20kV Latunas | -Se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17892298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17892298 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541439096/2 | 2023-10-05 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
36965 | Hotel+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.04032 | 0,400 | 6078 LICEU LEMN | -Se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18130466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18130466 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541465589/3 | 2023-10-26 | 0.039513 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039513 | 0
36966 | Casa HODINESCU | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4632 VALEAPAI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18113221 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18113221 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541040106/3 | 2023-10-31 | 0.002933 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002933 | 0
36967 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 5142 HEZERISULUI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18119366 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18119366 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513376278/3 | 2023-10-12 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
36968 | Casa-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18429109 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18429109 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521528488/2 | 2023-10-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36969 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015 | 0,400 | TC4006 SCOALA DE BETON | <![CDATA[-]]>Se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18130458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18130458 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540006017/3 | 2023-10-04 | 0.014698 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014698 | 0
36970 | Firma+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 NR.6-FRATELIA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18170994 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18170994 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514051369/2 | 2023-10-09 | 0.196 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.196 | 0
36971 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00736 | 0,400 | 4402 LUPAC CENTRU | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18160731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18160731 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540778923/3 | 2023-10-09 | 0.007013 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007013 | 0
36972 | CASA LOCUIT AFM2022 | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 11022 COLTUL ROSU SANTANA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18164573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18164573 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522329927/3 | 2023-10-04 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
36973 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0114 | 0,400 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18247377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18247377 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532130545/4 | 2023-10-04 | 0.011072 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011072 | 0
36974 | PETNIC | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011 | 0,400 | 7801 PETNIC 2 | -Se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18236054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18236054 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541277287/3 | 2023-10-31 | 0.010779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010779 | 0
36975 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4406 CLOCOTICI BISERICA | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirecproducator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18242490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18242490 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541020429/2 | 2023-10-04 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
36976 | Casa familiala, foisor | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01406 | 0,400 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18237322 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18237322 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532454735/3 | 2023-10-17 | 0.013679 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013679 | 0
36977 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7463 PECINISCA | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18249846 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18249846 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540677561/2 | 2023-10-05 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36978 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 4228 GHELERTER | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18236129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18236129 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541400937/3 | 2023-10-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
36979 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 2092 FERMA GEOAGIU / LEA ORASTIE-BAL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18242234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18242234 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512816681/2 | 2023-10-09 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
36980 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.3924 | 20 | A20 BENTONITA-ILIA DV | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator.• Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18253476 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18253476 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532179357/2 | 2023-10-05 | 0.38445 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.38445 | 0
36981 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00364 | 0,400 | PTA 2079 GEOAGIU JOSENI / LEA ORASTIE-BA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18229352 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18229352 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512745996/2 | 2023-10-05 | 0.003517 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003517 | 0
36982 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1593 COMLOSU MARE MOARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18247715 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18247715 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512486460/3 | 2023-10-09 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36983 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7501 SICHEVITA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18230503 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18230503 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541178849/3 | 2023-10-03 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
36984 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.021 | 0,400 | PTA 11022 COLTUL ROSU SANTANA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18253571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18253571 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521919224/3 | 2023-10-05 | 0.02057 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02057 | 0
36985 | locuinta+cef prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015 | 0,400 | 7380 UGSR | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18242873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18242873 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541545791/2 | 2023-10-09 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014695 | 0
36986 | Birouri | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTA 10780 CAP VANATORI | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=250/5A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18253198 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18253198 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522521381/2 | 2023-10-19 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
36987 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | TC6007 ROMANILOR | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18301608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18301608 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541628366/3 | 2023-10-17 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
36988 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51941 LIC.MINCU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18302114 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18302114 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512962841/2 | 2023-10-02 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
36989 | GAVRILA LUCICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 22275 SACALAZ COM II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18301056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18301056 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513323922/2 | 2023-10-04 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
36990 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18305910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18305910 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531323425/2 | 2023-10-02 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
36991 | Cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4133 ST GAZ METAN | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18321190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18321190 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541592759/4 | 2023-10-17 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
36992 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T12580 DEGARA ROM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18311616 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18311616 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513002869/2 | 2023-10-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
36993 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 6339 EPURARE ZERVESTI | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18322122 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18322122 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541661611/2 | 2023-10-19 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
36994 | CASA LOCUIT AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18308235 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18308235 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530728153/3 | 2023-10-04 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
36995 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005005 | 0,400 | PTA 2019 ORASTIE / LEA ORASTIE-IMO | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18309049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18309049 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512760487/3 | 2023-10-23 | 0.004904 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004904 | 0
36996 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0072 | 0,400 | T 51956 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18321903 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18321903 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513570814/2 | 2023-10-05 | 0.007055 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007055 | 0
36997 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00428 | 0,230 | TC6005 OLARU | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18321495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18321495 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540591195/2 | 2023-10-17 | 0.004184 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004184 | 0
36998 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 176 RAU BARBAT | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18300685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18300685 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531266533/4 | 2023-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
36999 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0123 | 0,400 | 7354 TEREGOVA 2 | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18302716 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18302716 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541232121/3 | 2023-10-04 | 0.012044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012044 | 0
37000 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 3303 ROVINA I-D | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18300961 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18300961 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531109214/3 | 2023-10-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37001 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 69 CIUPERCA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18299549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18299549 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532204952/2 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37002 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01202 | 0,400 | 4050 24 IANUARIE | -Se va reprograma contorul electronic trifazat de tip Smart-Meter bidirectional existent conform puterilor avizate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18319307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18319307 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541592423/3 | 2023-10-26 | 0.01173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01173 | 0
37003 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 5505 SAT HODOS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18319919 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18319919 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512195939/2 | 2023-10-06 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37004 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7826 GIRBOVAT | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18300116 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18300116 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541438411/3 | 2023-10-09 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
37005 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | T 41700 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18308745 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18308745 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513314674/2 | 2023-10-02 | 0.01171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01171 | 0
37006 | magazin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.17 | 20 | S20 NR.3-DUMBRAVITA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18320793 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18320793 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513541261/2 | 2023-10-23 | 0.16659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.16659 | 0
37007 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7818 BOZOVICI | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18299253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18299253 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541396537/3 | 2023-10-09 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
37008 | CASA LOCUIT AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 2120 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18309021 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18309021 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530756211/2 | 2023-10-10 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37009 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 6140 MARU | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18301198 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18301198 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540996622/2 | 2023-10-17 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
37010 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 5548 SAT SIRBOVA | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18309513 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18309513 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513891539/3 | 2023-10-05 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37011 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 4620 BERZOVIA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18321715 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18321715 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540772893/3 | 2023-10-17 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
37012 | Casa panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 52020 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18302014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18302014 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513448256/3 | 2023-10-02 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37013 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00324 | 0,400 | PTA 8542 LIPOVA SOIMOS VALE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18307390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18307390 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521272406/3 | 2023-10-09 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
37014 | PAROHIE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 20 SORA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18318422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18318422 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530452438/2 | 2023-10-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37015 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 1162 VARMAGA 1 CERTEJ - VARMAGA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18305659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18305659 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530782300/2 | 2023-10-02 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
37016 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00456 | 0,400 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18317089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18317089 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512913735/2 | 2023-10-06 | 0.003969 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003969 | 0
37017 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0248 | 0,400 | 4212 CSM | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18324186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18324186 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541405695/3 | 2023-10-09 | 0.024104 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024104 | 0
37018 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | P1396 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18325553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18325553 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510743408/2 | 2023-10-06 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
37019 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18416838 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18416838 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513472725/3 | 2023-10-19 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37020 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTZ 1801 ARAD LEONI 1 PARC IND | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18434470 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18434470 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512624486/2 | 2023-10-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37021 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,400 | T 51721 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18418624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18418624 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513639078/2 | 2023-10-12 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
37022 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2170 GEOAGIU / LEA ORASTIE-BALOMIR | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18426274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18426274 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532407621/3 | 2023-10-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37023 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 6221 PALTINIS 1 | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18422331 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18422331 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540494120/2 | 2023-10-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37024 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 1531 COM 1 LENAUHEIM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18435064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18435064 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512565288/2 | 2023-10-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37025 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5797 ONT FIRDEA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18429277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18429277 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513762334/2 | 2023-10-12 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37026 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PT 12384 MEGA GROUP | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18421042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18421042 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513196223/2 | 2023-10-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37027 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7824 BANIA 2 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18431957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18431957 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541125661/2 | 2023-10-25 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
37028 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.01965 | 0,400 | T 2225 BECICHERECU MIC MOARA | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18434198 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18434198 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513607208/3 | 2023-10-19 | 0.014279 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014279 | 0
37029 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 1532 COM 2 LENAUHEIM | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18435258 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18435258 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512564951/2 | 2023-10-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37030 | cef+locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1708 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18442849 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18442849 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511337026/2 | 2023-10-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37031 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0,230 | T2829COM. I JAMU MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18430016 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18430016 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512327284/2 | 2023-10-11 | 0.005331 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005331 | 0
37032 | cef+locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12306 MONLANDYS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18431153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18431153 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513843503/2 | 2023-10-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37033 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 2114 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18421779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18421779 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512797072/2 | 2023-10-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37034 | PROSUMATOR PETREUS ADRIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 11109 ZIMAND CUZ 2 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18430873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18430873 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522402817/3 | 2023-10-09 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
37035 | Sistem fotovoltaic 5 kw | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 1204 SANTUHALM D-S | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat / monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18443694 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18443694 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532207618/4 | 2023-10-31 | 0.00484 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00484 | 0
37036 | PROSUMATOR HALLOF EMERIK-LADISLAU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PCZ 5047 ROMTELECOM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18421862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18421862 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511768787/2 | 2023-10-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37037 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18425419 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18425419 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513893104/2 | 2023-10-19 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37038 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18441758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18441758 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512821711/3 | 2023-10-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37039 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18431953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18431953 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512802653/2 | 2023-10-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37040 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 22237 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18418184 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18418184 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513892125/3 | 2023-10-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37041 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 41713 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18417525 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18417525 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513093623/3 | 2023-10-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37042 | Centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18427010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18427010 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511529906/2 | 2023-10-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37043 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18417425 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18417425 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522340593/2 | 2023-10-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37044 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10136 BELIU | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18435241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18435241 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521166699/3 | 2023-10-11 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37045 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00588 | 0,400 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18417521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18417521 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510653835/2 | 2023-10-12 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
37046 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3506 VLADIM. STR. O.GOGA | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18442524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18442524 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520858786/3 | 2023-10-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37047 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0032 | 0,230 | PTZ 3045 ARAD VICTORIA TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18377459 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18377459 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520159836/2 | 2023-10-09 | 0.003036 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003036 | 0
37048 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0092 | 0,400 | PTA 5767 UNIRII FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18420298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18420298 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513034088/2 | 2023-10-17 | 0.009015 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009015 | 0
37049 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 35 ZDRAPTI | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18442534 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18442534 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531308686/2 | 2023-10-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37050 | PROSUMATOR MEȘENSCHI ANCA-IOANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 8559 MINIS COMUNA I | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18420382 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18420382 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521537837/3 | 2023-10-05 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37051 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,400 | T 51937 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18418410 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18418410 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513167771/2 | 2023-10-12 | 0.009593 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009593 | 0
37052 | locuinta +CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | PTA 5085 T. VUIA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18433127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18433127 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514245319/2 | 2023-10-13 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01465 | 0
37053 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 12370 COM III | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18430773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18430773 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513091586/3 | 2023-10-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37054 | PROSUMATOR PETELEU MARIUS-CALIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18433856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18433856 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521569258/3 | 2023-10-19 | 0.00431 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00431 | 0
37055 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1154 RS MINTIA D-AV. MINTIA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18422736 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18422736 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532285995/3 | 2023-10-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37056 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0077 | 0,400 | PTA 22221 BUCOVAT-COMUNA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18435365 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18435365 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513547560/3 | 2023-10-12 | 0.007545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007545 | 0
37057 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0041 | 0,400 | T 12345 VLAD I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18435950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18435950 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513380756/3 | 2023-10-13 | 0.004017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004017 | 0
37058 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 7354 TEREGOVA 2 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18430945 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18430945 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541284173/3 | 2023-10-06 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
37059 | PROSUMATOR GAVRIL MARIUS-DANIEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18417492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18417492 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522293927/3 | 2023-10-19 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
37060 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18442376 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18442376 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511836828/2 | 2023-10-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
37061 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22352 TRANZICASA DESIGN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18422243 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18422243 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514077413/2 | 2023-10-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37062 | CEF NICULESC | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0054 | 0,230 | PTA 98 FARCADIN | -Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18417089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18417089 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530965550/2 | 2023-10-25 | 0.005142 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005142 | 0
37063 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 5511 MOARA SACOSUL MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18414963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18414963 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512202107/2 | 2023-10-23 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37064 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18424639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18424639 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512803407/2 | 2023-10-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37065 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 113 PETROSANI | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18425097 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18425097 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531696978/2 | 2023-10-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37066 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,400 | PTA 9545 SELEUS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18422679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18422679 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520910459/3 | 2023-10-05 | 0.008026 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008026 | 0
37067 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PCZ 5003 MOARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18442129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18442129 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511849754/3 | 2023-10-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37068 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004 | 0,230 | 7335 DOMASNEA 1 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18421517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18421517 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541242795/2 | 2023-10-05 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
37069 | Cimitir | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013 | 0,400 | T 1735 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18440108 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18440108 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510126683/3 | 2023-10-11 | 0.012739 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012739 | 0
37070 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 6250 ARMENIS 1 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18422194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18422194 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540915229/3 | 2023-10-04 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37071 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | P1055 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18429162 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18429162 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513075241/3 | 2023-10-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37072 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00275 | 0,400 | T 2504 COM 2 CHEVERES | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18418472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18418472 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513336937/4 | 2023-10-11 | 0.002694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002694 | 0
37073 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 12296 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18429930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18429930 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513321841/3 | 2023-10-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37074 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 2066 ALMASUL MIC / LEA ORASTIE-BALOM | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18423582 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18423582 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512804363/2 | 2023-10-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37075 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T1965 CRISAN | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18416234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18416234 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514147501/2 | 2023-10-06 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37076 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 4090 PECICA GARA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18433147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18433147 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521603673/3 | 2023-10-19 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37077 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18425283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18425283 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512802349/2 | 2023-10-19 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37078 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 31776 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18432756 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18432756 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511280337/2 | 2023-10-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37079 | Hala Productie + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 8371 ARAD CAP BUJAC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18422560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18422560 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522397753/3 | 2023-10-19 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37080 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18435372 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18435372 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512886026/3 | 2023-10-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37081 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18415215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18415215 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520306908/3 | 2023-10-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37082 | casa+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 11526 COMUNA STR. IV | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18431678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18431678 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512520638/2 | 2023-10-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37083 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00999 | 0,400 | PTA 8541 SOIMOS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18434754 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18434754 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520851778/3 | 2023-10-17 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
37084 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18418980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18418980 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522376851/3 | 2023-10-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37085 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 5572 BLAJOVA SAT | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18415906 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18415906 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513384547/2 | 2023-10-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37086 | Prosumator casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10554 CHISINDIA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18436107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18436107 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521242728/3 | 2023-10-10 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37087 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 98 FARCADIN | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18416941 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18416941 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531420816/1 | 2023-10-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37088 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18422595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18422595 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522352822/2 | 2023-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37089 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18409908 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18409908 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521430334/2 | 2023-10-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37090 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 1591 COM 4 COMLOSU MARE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18422870 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18422870 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512501660/2 | 2023-10-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37091 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T12242 MOSNITA VECHE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18414783 | -- | 18414783 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513335194/3 | 2023-10-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37092 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18422892 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18422892 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513645930/2 | 2023-10-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37093 | Biserica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTZ 20 SORA | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18415244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18415244 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531393411/3 | 2023-10-19 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37094 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,400 | PTA 2162 CASTAU 3 | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18410074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18410074 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531179873/3 | 2023-10-17 | 0.011387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011387 | 0
37095 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01456 | 0,400 | PTA 1623 COMUNA 3 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18415702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18415702 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513727593/2 | 2023-10-06 | 0.014268 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014268 | 0
37096 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12272 AGIS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18420499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18420499 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511444430/2 | 2023-10-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37097 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00902 | 0,400 | PTA 11526 COMUNA STR. IV | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18442290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18442290 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513549168/1 | 2023-10-13 | 0.008839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008839 | 0
37098 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 11555 COMLOSU MARE COM 5 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18421129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18421129 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512500669/2 | 2023-10-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37099 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 7463 PECINISCA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18431239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18431239 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540683614/3 | 2023-10-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37100 | locuinta+cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PT 9 PADURII | -Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18415590 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18415590 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530467647/3 | 2023-10-19 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
37101 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2089 SIBISELUL VECHI / LEA ORASTIE-C | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18423200 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18423200 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531193655/2 | 2023-10-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37102 | Cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 6133 OBREJA 2 | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18418056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18418056 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541599532/2 | 2023-10-27 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37103 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0132 | 0,400 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18497637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18497637 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520862758/3 | 2023-10-17 | 0.012836 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012836 | 0
37104 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18491608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18491608 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513858554/2 | 2023-10-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37105 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5838 POMPE FAGET ELECTROTIMIS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18514308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18514308 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512054573/2 | 2023-10-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37106 | Loc de Consum + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18497173 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18497173 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520273923/3 | 2023-10-17 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37107 | cef+locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18502737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18502737 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513623565/2 | 2023-10-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37108 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PT 1854 COM DUD VECHI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18498366 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18498366 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513277346/3 | 2023-10-18 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37109 | Casa unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,400 | T 22331 VILE II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18495430 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18495430 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513705498/2 | 2023-10-18 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
37110 | Locuinta + CEF, AFM-SANDOR ZOLTAN FERENC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014 | 0,400 | T 41713 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18495379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18495379 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510115254/4 | 2023-10-18 | 0.013719 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013719 | 0
37111 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 41773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18517528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18517528 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512935650/2 | 2023-10-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37112 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10508 SEBIS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18514042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18514042 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521216707/4 | 2023-10-20 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37113 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 12367 GHIRODA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18495031 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18495031 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511477166/2 | 2023-10-23 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37114 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00552 | 0,230 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18497681 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18497681 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522072360/2 | 2023-10-17 | 0.005409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005409 | 0
37115 | PROSUMATOR GHERMAN MARIA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4558 SOFRONEA COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18505962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18505962 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521769047/2 | 2023-10-18 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
37116 | Loc de Consum + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18516959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18516959 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521545139/2 | 2023-10-25 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37117 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51937 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18509823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18509823 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513134696/3 | 2023-10-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
37118 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 10554 CHISINDIA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18511450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18511450 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521323728/3 | 2023-10-20 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37119 | PROSUMATOR LAZAR ADINA VIORICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0,400 | PTA 8553 PAULIS HORNEA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18497565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18497565 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521527487/3 | 2023-10-17 | 0.00333 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00333 | 0
37120 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTZ 3043 ARAD BIRSEI TC | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18513769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18513769 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520457309/2 | 2023-10-20 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37121 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18512768 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18512768 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521988499/3 | 2023-10-20 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37122 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 5511 MOARA SACOSUL MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18504693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18504693 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512202231/2 | 2023-10-20 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37123 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2521 COM. ALBINA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18502796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18502796 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512913780/3 | 2023-10-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37124 | Generator fotovoltaic prosumator Draghici Laurentiu-Marius -- AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 10527 MONEASA | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18488386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18488386 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521231423/2 | 2023-10-20 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
37125 | cef+locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00308 | 0,400 | T1967 STADIONULUI | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18505676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18505676 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512631541/3 | 2023-10-26 | 0.017169 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017169 | 0
37126 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 11745 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18517440 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18517440 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511121162/2 | 2023-10-26 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
37127 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18497671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18497671 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522030814/3 | 2023-10-17 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37128 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004895 | 0,230 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | .Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18517156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18517156 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521417171/2 | 2023-10-25 | 0.004794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004794 | 0
37129 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2706 COM. LIEBLING | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18429332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18429332 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512426947/2 | 2023-10-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37130 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01274 | 0,400 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18468549 | 2023-10-16 | 18468549 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511695270/2 | 2023-10-27 | 0.012475 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012475 | 0
37131 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 9064 BROSTENI | -In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, „punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului”. In aceste conditii, alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Se va realiza un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime de 11 metri din care 10m coborare stalp si 1m pozat in sapatura pamant pe domeniul public, racordat din stalpul nr.1 de tip SE10 de pe circuitul 1 LEA JT aferent PTA 9064, 20/0,4kV, 100KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, langa stalp, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din PAFS (cf. FT 133_MAT) si echipat cf.FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. La coborarea pe stalp cablul se va fixa cu coliere zincate sau din inox si va fi protejat prin profil U tip Enel pana la inaltimea de 2,5m. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara de 63 mm, cf. DS 4235/4 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se vor demonta bransamentul monofazat si BMPM existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10641853 | 2022-09-21 | 10641853 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540835961/4 | 2023-10-06 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
37132 | CABINET STOMATOLOGIC CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0276 | 0,400 | T 41724 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17535866 | 2023-07-06 | 17535866 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511706318/3 | 2023-10-26 | 0.027043 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.027043 | 0
37133 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0275 | 0,400 | 6146 GARA MARGA | -Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18169117 | 2023-10-03 | 18169117 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541647929/2 | 2023-10-31 | 0.02675 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02675 | 0
37134 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | -Programare contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18416053 | 2023-10-05 | 18416053 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522296694/3 | 2023-10-18 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
37135 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009375 | 0,400 | T 51830 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18505411 | 2023-10-20 | 18505411 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513166972/3 | 2023-10-27 | 0.009186 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009186 | 0
37136 | Casa unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16912155 | 2023-08-23 | 16912155 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513313112/2 | 2023-10-04 | 0.01171 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01171 | 0
37137 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51907 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18270331 | 2023-09-19 | 18270331 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513620382/3 | 2023-10-27 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0
37138 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 12332 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18296015 | 2023-10-02 | 18296015 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513085400/4 | 2023-10-10 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
37139 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0085 | 0,400 | PTA 4041 PECICA CAMIN CULTURAL | -Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18331616 | 2023-10-06 | 18331616 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522384333/4 | 2023-10-26 | 0.00823 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00823 | 0
37140 | Magazie | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00324 | 0,400 | PTZ 4 CERNEI DEVA | ... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18350013 | 2023-10-02 | 18350013 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530021474/3 | 2023-10-10 | 0.003165 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003165 | 0
37141 | CEF DANICA LIVIU-GABRIEL | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 12 PORCINE HATEG | ... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18353585 | 2023-10-12 | 18353585 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532499868/2 | 2023-10-26 | 0.00573 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00573 | 0
37142 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0,400 | 6032 ICF | -Se va realiza inlocuirea cablului existent pe circuitul aerian intre stalpul SC10001 LEA JT si stalpul nr.122B/47 LEA MT cu un cablu JT tetrapolar cu elice vizibila pentru montare aeriana, izolat in XLPE, cu neutru central conductor din AL 3x35+54,6N, cf. GSCC009/16, matricola 339012, in lungime traseu de 23 metri. In BMPT existent se va monta inainte de contor un separator tetrapolar 63A si se va realiza inlocuirea cablajului existent cu conductor de Cu sectiune 10mmp intre separator - contor - disjunctor 63A - sir cleme utilizator. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17420815 | 2023-06-09 | 17420815 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541328486/3 | 2023-10-10 | 0.02939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02939 | 0
37143 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0,400 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 17976814 | 2023-08-23 | 17976814 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520600635/3 | 2023-10-18 | 0.01264 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01264 | 0
37144 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18243072 | 2023-09-28 | 18243072 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522226811/3 | 2023-10-18 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
37145 | Imobil CEF Prosumator AFM sesiune 2021 | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18249022 | 2023-10-03 | 18249022 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522368447/3 | 2023-10-30 | 0.00734 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00734 | 0
37146 | SPOR PUTERE LOCUINTA,CEF PROSUMATOR EXISTENT NEMODIFICAT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18309881 | 2023-10-04 | 18309881 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513491164/3 | 2023-10-13 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
37147 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 205 SALASUL DE SUS | ... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 18301706 | 2023-10-12 | 18301706 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530981019/4 | 2023-10-26 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
37148 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.01196 | 0,4 | PTA 3406 ARAD PIATA EROILOR | ... Loc de consum si producere existent, alimentat radial din LEA 20kV FÂNTÂNELE -Felnac prin racord 20kV la PTB 1319..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18261107 | 2023-10-11 | 18261107 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01172
37149 | Fabrica de mobila si centrala fotovoltaica prosumator, | Fotovoltaic | ARAD | 0.28347 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul nr.1 de tip Se10 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4021, 6/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe peretele casei, in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime traseu de 11 metri din care 10m coborare stalp si 1m pozat in sapatura pamant pe domeniul public, racordat din stalpul nr.1 de tip SE10 din fata locatiei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4021, 6/0,4kV, 400KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, la limita de proprietate, langa stalp, pe domeniul public, un BMPT din PAFS (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran sau bransament trifazat mixt din LEA JT este de 2430 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul existent si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18348572 | 2023-11-07 | 18348572 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521369256/5 | 2024-02-02 | 0.2777 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.2777 | 0
37150 | Locuința | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | ... Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea a blocului 13, zona PTZ nr. 20 Petrila, cu BMPT montat langa firida de retea.... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18325362 | 2023-11-14 | 18325362 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521840924/3 | 2023-12-06 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
37151 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0198 | 0,4 | 4021 BLOCUL K | Utilizatorul GENAGRICOLA ROMANIA SRL este racordat la SEN din P 11809 - 250 kVA racordat la LEA 20kV Topitorie din statia 110/20kV Sannicolau. Postul de transformare nr.11809 este proprietate beneficiar, delimitarea intre instalatiile E-Distributie Banat Sa si instalatiile beneficiarului fiind la bornele de iesire din separatorul de racord de pe stalpul nr.55 (SP 1966). Consumatorul este alimentat de pe bara de 0,4 kV a tabloului 0,4 kV aferent postului iar masura este realizata cu grup de masura pe bara taboului. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV a PT 11809 proprietate beneficiar, cu debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie si de asemenea doreste spor de putere pentru consumator.Nu este cazulNecesar inlocuire TC existente cu un set de TC-uri de 400/5 A clasa de precizie 0,5s. Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18330185 | 2023-10-26 | 18330185 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019204
37152 | Atelier spalatorie - vulcanizare | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009 | 0,4 | PTZ 20 PETRILA | ... Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 1, cu sustinere pe stalpii nr. 2 si 3 din LEA JT - str. Livezeni, zona PTZ nr. 99 Livezeni, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=92 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe caldire. Montare contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18339420 | 2023-10-31 | 18339420 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008819
37153 | CEF RADU ANTON-EMIL | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,4 | PTA 99 LIVEZI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18324883 | 2023-10-16 | 18324883 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530964751/3 | 2023-12-19 | 0.01161 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01161 | 0
37154 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 4067 SEMLAC ISPAS | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18331446 | 2023-10-06 | 18331446 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00578
37155 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA2011 CENTRU PESAC | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Dealu Mic, zona PTZ nr. 2013 Dealu Mic 2, cu carlig si BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Programare electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18455927 | 2023-11-09 | 18455927 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512726018/2 | 2023-12-08 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
37156 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51724 | Exista bransament electric trifazat, cu contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart- Meter si disjunctor tetrapolar 25A, montate in firida de distributie E1+14 Marius Creteanu, racordata la circuitul LES JT aferent PTA 4152, 20/0,4kV, 160kVA.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18476934 | 2023-11-07 | 18476934 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00568
37157 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.011 | 0,4 | PTA 10502 SEBIS | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18484141 | 2023-11-02 | 18484141 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521203095/3 | 2024-02-07 | 0.004311 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004311 | 0
37158 | Spor de putere | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099 | 0,4 | PTA 171 BULZESTII DE JOS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18540509 | 2023-11-08 | 18540509 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532380205/4 | 2024-02-26 | 0.00969 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00969 | 0
37159 | Central fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,4 | PTA 10592 SEBIS | ... Din LEA 20kV Semlac-Seitin prin racord MT la PT 20/0.4kV, nr.4081 (proprietate terti)..... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=150/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18543167 | 2023-11-09 | 18543167 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522270371/2 | 2023-12-15 | 0.009672 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009672 | 0
37160 | PENSIUNE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0249 | 0,4 | PTA 10284 HALMAGEL | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18536708 | 2023-11-09 | 18536708 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521085712/3 | 2024-02-02 | 0.024397 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024397 | 0
37161 | SPOR DE PUTERE CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,4 | 7548 DIVICI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire BMPT existent cu un BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 . Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT-i-ul nou proiecatat. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18563032 | 2023-11-15 | 18563032 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541161256/3 | 2024-02-28 | 0.00274 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00274 | 0
37162 | Generator fotovoltaic si locuinta - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18544624 | 2023-11-13 | 18544624 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520561383/4 | 2023-12-15 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
37163 | SISTEM FOTOVOLTAIC 29,82KW ON-GRID | Fotovoltaic | ARAD | 0.02982 | 0,4 | PTB 4512 MACEA COM 1 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul nr.16 de tip SE4 de pe circuitul 2 LEA JT aferent PTA 7321, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18544188 | 2023-11-09 | 18544188 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521310689/2 | 2024-02-02 | 0.029124 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029124 | 0
37164 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.04928 | 0,4 | PTA 93 TIRNAVA DE CRIS 1 | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE10 din fata locatiei de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6162, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare sporului de putere solicitat. Bransamentul existent se va racorda pe circuitul LEA JT TYIR 3x70+54,6N realizat cf. lucrari de intarire retea aferente solicitarii 07487579 / 2021 - Miculescu Nicolae. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18645102 | 2023-11-22 | 18645102 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.047794
37165 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4607, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPT montat pe stalpul intermediar SE4 din fata casei, echipat cu disjunctor tetrapolar 63A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18642211 | 2023-11-23 | 18642211 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520277208/3 | 2024-02-22 | 0.014697 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014697 | 0
37166 | Arsat Agricultura Depozit + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.072 | 20 | A20 SEITIN-SEMLAC AR | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18637655 | 2023-11-23 | 18637655 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.07026
37167 | Spor+CEF Prosumer | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0088 | 0,4 | 6162 POIANA MARULUI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18670153 | 2023-11-29 | 18670153 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541343887/3 | 2023-12-20 | 0.008623 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008623 | 0
37168 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 21773 | Avand in vedere ca locul de consum exista, in cadrul acestui studiu a fost luata in considerare realizarea unei solutii unice de racordare astfel: modificare loc consum existent MASCHIO GASPARDO S.R.L. in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform - CER RO005E521319183/1-20.09.2015: PTAB-20kV nr. 5330 racordat radial la stalpul 54/6 din LEA 20kV Sintea Mare din st.Chisineu Cris.Conform SS avizat in data de 17.11.2022 A. Lucrari pe tarif de racordare: nu e cazul Contorul de decontare cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S se va pune la dispozitie de catre operatorul de distributie EDB. B. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare/inlocuire celula DG existenta in punct de conexiune compartiment Utilizator, cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat . - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. -Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV XLPE 3x(1x185mm2) cu lungimea de 1 ,5km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF; -posturi de transformare cu puterea unitara trafo sub 2000kVA si instalatii jt incinta parc.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18686309 | 2023-11-17 | 18686309 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511336351/2 | 2023-12-08 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
37169 | Locuinta+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.023665 | 0,4 | T2381 CORNESTI COM. II | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de producator . | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18706939 | 2023-11-23 | 18706939 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513272600/2 | 2023-12-06 | 0.023186 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.023186 | 0
37170 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 5389 BALINT SMA II | -Din PT 20/0.4kV,160kVA,nr.4545, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie; - pozare cablu 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca.4m pozare pe fatada; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic din LEA 0.4 kV este de 1460lei- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18710623 | 2023-11-23 | 18710623 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511937897/3 | 2023-12-11 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
37171 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-SPOR DE PUTERE CONUSMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10011 SICULA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18715033 | 2023-11-21 | 18715033 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522484547/3 | 2023-12-14 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
37172 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 4.8 | 20 | A20 GATAIA-GATAIA TM | Loc de consum si producere existent.... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8006, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C<(>,<)> conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 18m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costulmediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 09967994 | 2022-11-10 | 09967994 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 4.727
37173 | Instalatie fotovoltaica 990,08kWp | Fotovoltaic | ARAD | 0.99 | 20 | A20 SINTEA MARE-CHISINEU CRIS AR | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10563, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp<(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 10527875 | 2022-12-05 | 10527875 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator>400 kW |  | 0.9645
37174 | Anexa 1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.3 | 0,4 | PTZ 1126 ARAD SERE CIUPERCARIE TC | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6029, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe stalp, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-In BMPM existent se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor bipolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17419809 | 2023-05-15 | 17419809 | 2024 | nu | Amplificare PTZ 1126 prin inlocuirea transformatorului existent cu un transformator 20/0.4kV, 630kVA. | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.2939
37175 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00996 | 0,4 | PTA 8006 PETRIS II | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8559, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la baza stalpului LEA 0.4kV, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 13m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18304178 | 2023-10-06 | 18304178 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521862298/4 | 2024-02-07 | 0.009756 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009756 | 0
37176 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0176 | 0,4 | T 21719 | Exista bransament trifazat subteran, racordat din circuitul din LES JT aferenta PTZ 6023, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18300204 | 2023-11-02 | 18300204 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.017148
37177 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 6029 SUBDEAL | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18443695 | 2023-11-03 | 18443695 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541612774/2 | 2024-02-02 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
37178 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0135 | 0,4 | T 12312 | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6121, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe soclu, langa stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18418012 | 2023-11-07 | 18418012 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513265466/3 | 2024-02-20 | 0.013229 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013229 | 0
37179 | SPOR PUTERE ,CEF PROSUMATOR EXISTENT NEMODIFICAT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA2021 COMUNA PERIAM | ... Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 171 din LEA JT - str. Salcamilor, zona PTA nr. 20 RS Hateg, cu BMPT montat pe stalp.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18433334 | 2023-10-31 | 18433334 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513438884/3 | 2024-02-02 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
37180 | PROSUMATOR CRISTINA LAVINIA-HARITINA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 8559 MINIS COMUNA I | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18422814 | 2023-10-17 | 18422814 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522557391/1 | 2023-12-12 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00284 | 0
37181 | SPOR PUTERE,CEF PROSUMATOR EXISTENT NEMODIFICAT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA2017 CASA DE COPII PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional porgramat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18433019 | 2023-10-26 | 18433019 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512817222/3 | 2023-12-08 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
37182 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Caras-Severin | 0.013765 | 0,4 | 6023 CAZARMII 2 | Loc de consum si producere existent.-Din PT 20/0.4kV, 250kVA,nr.3231,din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18414853 | 2023-10-25 | 18414853 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01347
37183 | Crestere putere absorbita retea | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | P1121 | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18515595 | 2023-11-09 | 18515595 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004899
37184 | SPOR PUTERE ,CEF PROSUMATOR EXISTENT NEMODIFICAT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00736 | 0,4 | P1380 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18510546 | 2023-11-01 | 18510546 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511721540/4 | 2023-12-20 | 0.007212 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007212 | 0
37185 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18515593 | 2023-11-09 | 18515593 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520527307/3 | 2023-12-28 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
37186 | IMOBIL CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 7344 TEREGOVA 1 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18529685 | 2023-11-17 | 18529685 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541228373/3 | 2023-12-07 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
37187 | Centru de Zi | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18497498 | 2023-11-07 | 18497498 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520519296/3 | 2023-12-20 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
37188 | Spor de putere pe partea de consum (prosumator existent, fara schimbări in instalația fotovoltaica) | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0,4 | PTA 12393 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18486925 | 2023-11-01 | 18486925 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01558
37189 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027084 | 0,4 | T 22467 | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18507921 | 2023-11-07 | 18507921 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.026532
37190 | Spor de putere pe partea de consum pt client prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18486558 | 2023-11-01 | 18486558 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522032591/3 | 2023-12-07 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
37191 | Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51830 | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18615839 | 2023-11-23 | 18615839 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513309263/3 | 2023-12-14 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
37192 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0132 | 0,4 | T 12232 | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18608528 | 2023-11-16 | 18608528 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513230222/3 | 2024-02-12 | 0.012916 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012916 | 0
37193 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T2986 COLONIE II GATAIA | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18574159 | 2023-11-23 | 18574159 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512300443/4 | 2024-02-28 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
37194 | SPOR DE PUTERE CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52149 | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18608546 | 2023-11-27 | 18608546 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513303346/3 | 2024-02-02 | 0.004865 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004865 | 0
37195 | SPOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18576105 | 2023-11-13 | 18576105 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00783
37196 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 11735 | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18612701 | 2023-11-06 | 18612701 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511186556/3 | 2023-12-06 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
37197 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 11018 CAP GRAJDURI SANTANA | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18577691 | 2023-11-01 | 18577691 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521920552/3 | 2023-12-12 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
37198 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 10634 RANUSA 1 | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18573509 | 2023-11-16 | 18573509 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522045674/4 | 2023-12-20 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
37199 | Fabrica de confectii | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1001 | 0,400 | T12531 FABRICA CONFECTII | Nu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de producator . | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18209193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18209193 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511727883/3 | 2023-11-28 | 0.093099 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.093099 | 0
37200 | Collini Abator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.15 | 20 | A20 FNC-BOCSA RE | -Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18273472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18273472 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541397910/2 | 2023-11-06 | 0.1469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1469 | 0
37201 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015015 | 0,400 | 6201 SACU 1 | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18444456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18444456 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541718052/2 | 2023-11-02 | 0.014714 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014714 | 0
37202 | HOTEL HOTEL+RESTAURANT | Fotovoltaic | ARAD | 0.02992 | 0,400 | PTZ 3087 ARAD PIATA VECHE TC | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18471700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18471700 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522049645/2 | 2023-11-21 | 0.029222 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029222 | 0
37203 | FOTOVOLTAIC BREBU CS20426 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4422 BREBU CENTRU | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18476098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18476098 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541680207/2 | 2023-11-15 | 0.009775 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009775 | 0
37204 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ciuca Tamara | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4108 NADLAC BUJAC II | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18460008 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18460008 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521847459/2 | 2023-11-27 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37205 | Centru rezidential pentru batrani+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,400 | T 12333 DUMA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18451700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18451700 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514203683/2 | 2023-11-29 | 0.048999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048999 | 0
37206 | Consum +Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 3087 ARAD PIATA VECHE TC | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18485261 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18485261 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521387931/2 | 2023-11-23 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37207 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 10766 PIL COM. | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18535987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18535987 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521460281/2 | 2023-11-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37208 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 1116 SAULESTI S-BALASTIERA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18562818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18562818 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532440066/2 | 2023-11-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37209 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032 | 0,400 | PTZ 1103 BISCARIA S-SIMERIA 2 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18557255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18557255 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532337971/3 | 2023-11-16 | 0.003126 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003126 | 0
37210 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02331 | 0,400 | P 11081 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18551911 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18551911 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511653544/2 | 2023-11-16 | 0.022744 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.022744 | 0
37211 | YANKHAUS S.R.L. | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTA 100 CALUGARENI DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18557322 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18557322 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532431954/3 | 2023-11-24 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
37212 | CEF LOCUINTA PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4069 SEITIN III 30 DEC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18531680 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18531680 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521635016/3 | 2023-11-16 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
37213 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18568739 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18568739 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530142120/2 | 2023-11-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
37214 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7411 LUNCAVITA 2 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18479088 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18479088 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541256082/4 | 2023-11-06 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37215 | FOTOVOLTAIC PÂRNEAURA CS20356 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7537 PIRNEAURA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18478707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18478707 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541677045/2 | 2023-11-22 | 0.009775 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009775 | 0
37216 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10565 BERINDIA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18567923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18567923 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522235765/3 | 2023-11-16 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37217 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18566361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18566361 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530171234/3 | 2023-11-16 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37218 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0099 | 0,400 | 6071 TIMIS | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18628492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18628492 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541338780/2 | 2023-11-29 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
37219 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,400 | PTA 1200 SACARAMB 1 C-SACARAMB | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18632731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18632731 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531234527/3 | 2023-11-27 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
37220 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator Naghi Cristian Florin | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4604 SOFRONEA COM 5 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18647262 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18647262 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521767551/2 | 2023-11-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37221 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTB 3341 ARAD LIBERTATII-MALIN | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18628763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18628763 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522352608/2 | 2023-11-28 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
37222 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0198 | 0,400 | T 2299 FIBIS COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18628601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18628601 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511525889/3 | 2023-11-28 | 0.019403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019403 | 0
37223 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18647116 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18647116 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522094599/3 | 2023-11-29 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
37224 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18635194 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18635194 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522344676/2 | 2023-11-28 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
37225 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator Zau Daniel | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 8562 GHIOROC CENTRU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18647407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18647407 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521587078/3 | 2023-11-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37226 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5289 SALHA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18632995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18632995 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511928347/2 | 2023-11-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37227 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 9414 INEU TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18649162 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18649162 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520751520/2 | 2023-11-09 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37228 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4201 STEIER | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18626362 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18626362 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541453744/3 | 2023-11-24 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
37229 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01968 | 0,400 | PTZ 2 PETRILA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18632215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18632215 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532404572/1 | 2023-11-27 | 0.019285 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019285 | 0
37230 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10565 BERINDIA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18671752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18671752 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522027393/3 | 2023-11-24 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37231 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18656273 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18656273 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520587112/3 | 2023-11-22 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37232 | Casa familiala + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 11797 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18667525 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18667525 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514204695/2 | 2023-11-29 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37233 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T1822 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18680078 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18680078 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514210085/2 | 2023-11-24 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37234 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12232 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18671790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18671790 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513090169/3 | 2023-11-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37235 | casa+cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 8600 LIPOVA PARC TC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18651419 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18651419 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520828064/3 | 2023-11-27 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
37236 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 68 URICANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18651860 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18651860 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531866461/3 | 2023-11-22 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37237 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10848 SINTEA MARE III CEC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18658281 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18658281 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521667987/3 | 2023-11-24 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37238 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10053 APATEU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18657473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18657473 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520977069/3 | 2023-11-24 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37239 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10037 BELIU | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18650127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18650127 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521165913/2 | 2023-11-08 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37240 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00533 | 0,230 | PTZ173 POMPE TELIUC | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18671958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18671958 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532486651/2 | 2023-11-22 | 0.005163 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005163 | 0
37241 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10053 APATEU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18657579 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18657579 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520977306/3 | 2023-11-24 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37242 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10848 SINTEA MARE III CEC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18656776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18656776 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521668113/3 | 2023-11-22 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37243 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22467 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18659853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18659853 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514061360/2 | 2023-11-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37244 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTAB 22341 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18650854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18650854 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514139478/2 | 2023-11-27 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
37245 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00888 | 0,400 | PTB 3647 VLADIMIRESCU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18681311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18681311 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522426330/2 | 2023-11-24 | 0.008701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008701 | 0
37246 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10772 COLONIE TIPARI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18652121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18652121 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521703360/3 | 2023-11-20 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37247 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18693572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18693572 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521657661/3 | 2023-11-29 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
37248 | READYMIX AGREGATE SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.399 | 20 | A20 SINTEA-POLTURA AR | .... Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=40/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18704275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18704275 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522229937/2 | 2023-11-24 | 0.39102 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.39102 | 0
37249 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18695807 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18695807 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522554343/2 | 2023-11-16 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
37250 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18691891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18691891 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513348525/3 | 2023-11-29 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37251 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12311 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18728626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18728626 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513555828/2 | 2023-11-29 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37252 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18703161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18703161 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513056341/2 | 2023-11-27 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37253 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10557 PAIUSENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18694477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18694477 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521000809/3 | 2023-11-16 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
37254 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00368 | 0,400 | PTA 10507 SEBIS | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18713393 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18713393 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521207235/3 | 2023-11-29 | 0.003596 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003596 | 0
37255 | CASA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5721 LEUCUSESTI CAP | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18697119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18697119 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514003861/2 | 2023-11-29 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
37256 | Generator fotovoltaic - Prosumator Mocuta Pompilia Anamaria | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 11057 STR. MESSER SIMAND | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18697704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18697704 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521976924/2 | 2023-11-27 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37257 | APARTAMENT+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18688480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18688480 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513570623/2 | 2023-11-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37258 | Locuinta+cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7550 POJEJENA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18706773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18706773 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541164372/3 | 2023-11-28 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37259 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18698014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18698014 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520766391/3 | 2023-11-27 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
37260 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | PTA 5039 LALELELOR | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18707272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18707272 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513444623/3 | 2023-11-22 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37261 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4576 CURTICI ATEL.MEC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18694338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18694338 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520782142/2 | 2023-11-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37262 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 22310 TUNING TEDY | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18704971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18704971 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513553501/2 | 2023-11-28 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
37263 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7811 PRIGOR-1 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18688589 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18688589 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541136999/2 | 2023-11-28 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37264 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2550 PECIU NOU DR. DIDNIAS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18694158 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18694158 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513082171/4 | 2023-11-27 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37265 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3495 ARAD ZORI DE ZI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18710613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18710613 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522447298/2 | 2023-11-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37266 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 21544 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18693784 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18693784 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512451901/2 | 2023-11-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37267 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22394 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18703093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18703093 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514190565/2 | 2023-11-22 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
37268 | Sediu | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTZ 18 HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18703961 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18703961 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531527993/3 | 2023-11-21 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
37269 | DRAGOS VASILICA-CRISTINELA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 8556 PAULIS HALTA | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18688791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18688791 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522224730/3 | 2023-11-16 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
37270 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 5584 HOTEL SILAGIU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18728612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18728612 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512166959/2 | 2023-11-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37271 | SISTEM FOTOVOLTAIC 8KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 51733 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18745769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18745769 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513363049/2 | 2023-11-29 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37272 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 21775 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18736759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18736759 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511150793/2 | 2023-11-28 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37273 | HALA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3641 SANLEANI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18762339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18762339 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522335845/1 | 2023-11-24 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37274 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,400 | PTA 1117 SANTANDREI 1 D-S | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18736246 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18736246 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531326260/3 | 2023-11-28 | 0.003154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003154 | 0
37275 | CEF + Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18746455 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18746455 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520248341/3 | 2023-11-27 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37276 | CASA LOCUIT AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2054 FOLT / LEA IMO-ZAVOI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18764486 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18764486 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531158072/3 | 2023-11-28 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37277 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00574 | 0,230 | T 5517 BUZIAS PETA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18734193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18734193 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512159063/2 | 2023-11-28 | 0.005525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005525 | 0
37278 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10532 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18752335 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18752335 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521235629/3 | 2023-11-27 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37279 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0042 | 0,230 | T 2526 URSENI COM. I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18747867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18747867 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511411579/3 | 2023-11-28 | 0.004106 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004106 | 0
37280 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5772 MANASTIUR CONSILIU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18724048 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18724048 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513703801/2 | 2023-11-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37281 | (5) transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 22275 SACALAZ COM II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18730223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18730223 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511572713/3 | 2023-11-24 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
37282 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10509 SEBIS | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18724917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18724917 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521215773/3 | 2023-11-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37283 | (5) transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 12267 FORAJ PISCHIA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18752323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18752323 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513844357/2 | 2023-11-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37284 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 9556 TAUT | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18752086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18752086 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521142312/2 | 2023-11-27 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37285 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10553 BUTENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18734542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18734542 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521237531/3 | 2023-11-22 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37286 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10612 SALAJENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18734349 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18734349 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522406608/3 | 2023-11-22 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37287 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3906 CALUGARENI CARTIER NOU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18728619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18728619 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522488440/2 | 2023-11-29 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37288 | centrala panouri | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10584 BUTENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18735433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18735433 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521233920/3 | 2023-11-22 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37289 | CASA LOCUIT AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTS 2007 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18757538 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18757538 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530645601/2 | 2023-11-28 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37290 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0055 | 0,400 | PTA 11051 STR GRIVITEI SINTANA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18779380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18779380 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522463173/2 | 2023-11-29 | 0.005383 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005383 | 0
37291 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.036 | 0,400 | PTA 3577 VLADIM. BLOC STR. MILEA | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=200/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18101890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18101890 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521295131/2 | 2023-11-16 | 0.03518 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03518 | 0
37292 | Danciu Alexandru | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 88 PETROSANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18110506 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18110506 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531699599/2 | 2023-11-24 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
37293 | HALA DEPOZITARE + ZONA ADMINISTRATIVĂ | Fotovoltaic | ARAD | 0.0368 | 0,400 | PTZ 3254 ARAD POMPE 2 DESECARI | -Programare contor bidirectional in montaj semidirect TC=100/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18123491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18123491 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522345600/1 | 2023-11-24 | 0.036054 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.036054 | 0
37294 | SEDIU + CEF | Fotovoltaic | Caras-Severin | 0.02 | 0,400 | TC4132 CANTINA UCMR | -Se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18649603 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18649603 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541359176/2 | 2023-11-28 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
37295 | Hala producti | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.2 | 20 | A20 DECEBAL-PAULIS DV | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18305614 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18305614 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532236193/2 | 2023-11-28 | 0.1959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1959 | 0
37296 | LC + LP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 3484 CABESTI I-D | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18431859 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18431859 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531254877/2 | 2023-11-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37297 | CASA LOCUIT AFM-2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 280 TOPLITA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18424069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18424069 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531042243/3 | 2023-11-07 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37298 | Locuinta+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7329 VERENDIN 1 | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18417785 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18417785 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541657346/2 | 2023-11-06 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37299 | PROSUMATOR ANDREESCU RAZVAN-FLORIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18499815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18499815 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521528354/3 | 2023-11-06 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
37300 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 9078 ILIDIA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18507238 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18507238 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540853893/2 | 2023-11-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37301 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 9173 GREONI | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18541301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18541301 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540855828/3 | 2023-11-09 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37302 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 8087 SAVARSIN FORESTIERUL MOS | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18537704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18537704 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521866315/3 | 2023-11-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37303 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00328 | 0,230 | 7411 LUNCAVITA 2 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18507219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18507219 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541255991/3 | 2023-11-02 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
37304 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02835 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie . | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18499368 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18499368 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511338465/4 | 2023-11-10 | 0.027683 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.027683 | 0
37305 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 4236 B GOSPODARIA DE PACURA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18487352 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18487352 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541427026/3 | 2023-11-02 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
37306 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 5643 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18539632 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18539632 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512156116/2 | 2023-11-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37307 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 8036 BARZAVA TUSBA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18580178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18580178 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521885877/3 | 2023-11-08 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37308 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0033 | 0,230 | PTA 2079 GEOAGIU JOSENI / LEA ORASTIE-BA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18602469 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18602469 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531140354/2 | 2023-11-15 | 0.003214 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003214 | 0
37309 | PROSUMATOR MUNTEANU SANTONEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18572794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18572794 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522221096/3 | 2023-11-14 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
37310 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00546 | 0,400 | TC6055 CARTIER NORD 8 | -Se va reprograma contorul electronic monofazat bidirectional Smart-Meter existent, conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18575655 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18575655 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541448984/3 | 2023-11-20 | 0.005645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005645 | 0
37311 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10553 BUTENI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18573119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18573119 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521236440/3 | 2023-11-14 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37312 | Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,230 | PTA 8071 DUMBRAVITA II | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18599238 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18599238 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521893089/2 | 2023-11-01 | 0.003154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003154 | 0
37313 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00637 | 0,400 | PTA 8034 BARZAVA VALE | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18581277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18581277 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522092069/2 | 2023-11-02 | 0.006143 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006143 | 0
37314 | CABINET MEDICAL+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,400 | PTZ 3046 ARAD CTP REMIZA DE TRAMVAIE | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=150/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18618098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18618098 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522079604/3 | 2023-11-24 | 0.0293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0293 | 0
37315 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2514 CHISODA COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18602043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18602043 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511380068/2 | 2023-11-14 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
37316 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10533 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18608424 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18608424 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521237924/3 | 2023-11-14 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37317 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18602233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18602233 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530045638/3 | 2023-11-15 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37318 | Racordare Producator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PCZ 5003 MOARA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18600956 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18600956 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512850522/2 | 2023-11-24 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37319 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8520 ZABRANI IAS ATELIERE | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18602876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18602876 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521546860/4 | 2023-11-14 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37320 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 9062 CICLOVA ROMANA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18496689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18496689 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540849124/3 | 2023-11-13 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
37321 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0,400 | PTAB 2217 SPATII SERVICII STANGA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18610552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18610552 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512851679/2 | 2023-11-02 | 0.006859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006859 | 0
37322 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | S20 REMETEA-PADUREA VERDE TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18609648 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18609648 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511626612/4 | 2023-11-21 | 0.0979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0979 | 0
37323 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009025 | 0,400 | T 41764 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18615934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18615934 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513506677/2 | 2023-11-24 | 0.008843 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008843 | 0
37324 | CEF AB IMMO TIMISOARA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.3 | 0,400 | T12594 GHIRODA BMW | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17434397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17434397 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512868633/3 | 2023-11-15 | 0.14699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.14699 | 0
37325 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 4111 NADLAC HORTI | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17450976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17450976 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521825578/3 | 2023-11-15 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37326 | Imobil | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17509514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17509514 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513452307/3 | 2023-11-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37327 | Ferma+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,400 | PTB 1828 ARAD DANKE RO | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A pentru cel putin o saptamana cu centrala in regim de productie | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17481751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17481751 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512707983/3 | 2023-11-14 | 0.048995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048995 | 0
37328 | cladire cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.06 | 0,400 | 7637 CS_BERZ_14 | -Se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17614619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17614619 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541693751/3 | 2023-11-01 | 0.0584 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0584 | 0
37329 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 6 TRUST AUR BRAD | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17945339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17945339 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530737096/3 | 2023-11-07 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
37330 | CEF LTHD 50kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,400 | P1396 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17967117 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17967117 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513394245/2 | 2023-11-03 | 0.048995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048995 | 0
37331 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18158622 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18158622 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530639671/2 | 2023-11-15 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37332 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTZ 1303 ARAD REFACEREA 2 ARCONSERV TC | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18207458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18207458 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522514709/2 | 2023-11-15 | 0.0391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0391 | 0
37333 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7508 LIUBCOVA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18222536 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18222536 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541171763/2 | 2023-11-06 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
37334 | CEF PENSIUNE ROBEN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02162 | 0,400 | PTA 92 SUSENI | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18215048 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18215048 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532487809/2 | 2023-11-16 | 0.021038 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.021038 | 0
37335 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1995 | 10 | S10 CB.35-FRATELIA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18221413 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18221413 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511681545/2 | 2023-11-20 | 0.19501 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.19501 | 0
37336 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00315 | 0,400 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18220156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18220156 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511481194/2 | 2023-11-06 | 0.003086 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003086 | 0
37337 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 280 TOPLITA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18282505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18282505 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531042388/4 | 2023-11-15 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37338 | Ferma +Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02816 | 0,400 | PTB 10259 GURAHONT | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=100/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18288416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18288416 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522398439/3 | 2023-11-14 | 0.027497 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.027497 | 0
37339 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7839 MOARA MINIS | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18331313 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18331313 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541086959/2 | 2023-11-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37340 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | A20 GHILAD-FRATELIA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18327667 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18327667 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513931174/2 | 2023-11-15 | 0.097965 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097965 | 0
37341 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | PCZ 5030 CERNEI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18329135 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18329135 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511758832/2 | 2023-11-01 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
37342 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.020475 | 0,400 | PTA 195 COROESTI | <![CDATA[ Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat / monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: Productie Cd – Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator – furnizor (Diferenta >=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator]]>- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18476992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18476992 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532380777/3 | 2023-11-24 | 0.020046 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.020046 | 0
37343 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTZ 3021 ARAD CIOCARLIEI TC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18477371 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18477371 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520566311/3 | 2023-11-15 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37344 | FOTOVOLTAIC RESITA CS00144 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | TC4065 AL. TUSNAD | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18477457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18477457 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541712461/2 | 2023-11-15 | 0.009775 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009775 | 0
37345 | SPATIU COMERCIAL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02475 | 0,400 | T 1795 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18484040 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18484040 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510401005/2 | 2023-11-07 | 0.024254 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024254 | 0
37346 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10052 APATEU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18477851 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18477851 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520980973/2 | 2023-11-15 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37347 | FOTOVOLTAIC VOSILOVA CS20287 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 6524 ORANGE VOISLOVA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18469266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18469266 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541677001/2 | 2023-11-07 | 0.009775 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009775 | 0
37348 | Prosumator AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 69 PESTENITA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18456220 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18456220 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530938077/3 | 2023-11-02 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37349 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4153 DRIGLOVAT | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18447671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18447671 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540010056/2 | 2023-11-01 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
37350 | cef+locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 3306 BOZ 3 I-D | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18464702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18464702 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532304267/2 | 2023-11-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37351 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18486332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18486332 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514214764/2 | 2023-11-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37352 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00328 | 0,230 | 7542 MACESTI | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18444926 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18444926 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540452720/2 | 2023-11-01 | 0.003184 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003184 | 0
37353 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7812 PRIGOR-2 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18485456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18485456 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541137271/2 | 2023-11-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37354 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,400 | PTA 1083 PLOPI SAT | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18471535 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18471535 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530914958/4 | 2023-11-15 | 0.0146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
37355 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.014715 | 0,400 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18482708 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18482708 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522256117/3 | 2023-11-01 | 0.014321 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014321 | 0
37356 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1172 VARMAGA 2 CERTEJ - VARMAGA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18484250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18484250 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530781938/2 | 2023-11-01 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37357 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18486268 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18486268 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514101073/2 | 2023-11-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37358 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00492 | 0,230 | 4347 STR. SADOVEI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18463022 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18463022 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540388919/3 | 2023-11-02 | 0.004622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004622 | 0
37359 | Cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | TC6110 OHABA OGAS | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18467401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18467401 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540643485/2 | 2023-11-14 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
37360 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTZ 69 CIUPERCA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18469808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18469808 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530450773/2 | 2023-11-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37361 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 3319 LICEU ILIA I-C | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18472279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18472279 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531068623/3 | 2023-11-06 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
37362 | Firma | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,400 | PTZ 33 CRESA OT | <![CDATA[ • Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita de noul prosumator : 10 <(>,<)>100 kW. P evacuare aprobata : 10,000 kW.]]>- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18472917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18472917 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531387841/3 | 2023-11-07 | 0.01 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01 | 0
37363 | FOTOVOLTAIC RUSOVA NOUĂ CS20610 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 9047 RUSOVA NOUA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18478450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18478450 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541681006/2 | 2023-11-07 | 0.009775 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009775 | 0
37364 | Comercial + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026775 | 0,400 | T2716 JEBEL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie . | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18468647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18468647 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513335891/3 | 2023-11-02 | 0.026229 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026229 | 0
37365 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 2019 ORASTIE / LEA ORASTIE-IMO | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18444944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18444944 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512760623/2 | 2023-11-06 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37366 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTA 130 DEALUL MARE | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18482144 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18482144 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530896441/5 | 2023-11-07 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37367 | PROSUMATOR DRAGOIU ADRIAN CRISTIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0,230 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18557279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18557279 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522075026/3 | 2023-11-15 | 0.00333 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00333 | 0
37368 | Cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 6078 LICEU LEMN | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18564948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18564948 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541544206/3 | 2023-11-10 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
37369 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00637 | 0,400 | 6232 TURNU RUIENI | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18558952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18558952 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541695708/2 | 2023-11-24 | 0.006233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006233 | 0
37370 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 5753 SAT SINTESTI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18563040 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18563040 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512114255/2 | 2023-11-02 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
37371 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0114 | 0,400 | T 21784 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18543092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18543092 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512862873/4 | 2023-11-09 | 0.011171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011171 | 0
37372 | CEF JOSHI | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 4460 BREBU NOU BISERICA | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18554181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18554181 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540257970/2 | 2023-11-20 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37373 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 4347 STR. SADOVEI | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18554248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18554248 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540385253/2 | 2023-11-14 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37374 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0246 | 0,400 | T2543 CHISODA COM. IV | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18539771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18539771 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513903432/2 | 2023-11-07 | 0.023908 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023908 | 0
37375 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2602 COM. GHILAD | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18565815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18565815 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512421076/2 | 2023-11-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37376 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0044 | 0,400 | 6221 PALTINIS 1 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18541299 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18541299 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540495446/3 | 2023-11-09 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004311 | 0
37377 | CASA LOCUIT-AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,400 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18556937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18556937 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530755906/4 | 2023-11-16 | 0.003194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003194 | 0
37378 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 2426 BUCOVAT COMUNA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18554875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18554875 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513439289/3 | 2023-11-16 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37379 | Spalatorie Calan | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0144 | 0,400 | PTZ 1003 OV CALAN | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18536531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18536531 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532446107/2 | 2023-11-24 | 0.014012 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014012 | 0
37380 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7823 BANIA CAP | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18541618 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18541618 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541121195/2 | 2023-11-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37381 | locuinta de serviciu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016665 | 0,400 | T1953 MARASESTI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18560563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18560563 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514249458/2 | 2023-11-09 | 0.016331 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016331 | 0
37382 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2543 CHISODA COM. IV | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18561243 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18561243 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513266984/2 | 2023-11-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37383 | HALA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,400 | PTA 1208 ARAD SC FIN TRANS SRL | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect TC=150/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18565925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18565925 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522211017/3 | 2023-11-10 | 0.048999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048999 | 0
37384 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5287 BELINT T5 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18562612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18562612 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511920507/2 | 2023-11-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37385 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002 | 0,400 | T 2223 BECICHERECU MIC BISERICA SARBEASC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18569758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18569758 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511492859/2 | 2023-11-09 | 0.00194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00194 | 0
37386 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18571462 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18571462 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520277860/3 | 2023-11-28 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37387 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18568215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18568215 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513236611/2 | 2023-11-24 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37388 | (5) transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 11711 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18561709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18561709 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513243709/3 | 2023-11-01 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37389 | Sistem fotovoltaic Electro Eurostar | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0,400 | TC4033 TRIAJ | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18554963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18554963 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541300329/2 | 2023-11-20 | 0.0176 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0176 | 0
37390 | Locuinta Sav Voicu | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00498 | 0,230 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18556447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18556447 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530171559/2 | 2023-11-13 | 0.00478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00478 | 0
37391 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 4505 CURTICI TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18572168 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18572168 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522004321/2 | 2023-11-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37392 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T12542 GHIRODA APA VIETII | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18561521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18561521 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513233540/3 | 2023-11-01 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37393 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00972 | 0,400 | T 12311 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18567137 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18567137 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513584404/2 | 2023-11-14 | 0.009516 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009516 | 0
37394 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4430 CARASOVA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18548528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18548528 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540787642/3 | 2023-11-15 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
37395 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.3 | 20 | A20 SAG-FRATELIA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Se va instala un analizor de calitate a energiei electrice clasa A permanent , conform specificatiilor oferite de OD. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18572108 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18572108 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511642845/3 | 2023-11-03 | 0.2939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.2939 | 0
37396 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,400 | PTA 176 RAU BARBAT | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18565671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18565671 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530974303/3 | 2023-11-07 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
37397 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2247 GIARMATA STR. ROMANA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18558805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18558805 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511535363/2 | 2023-11-08 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37398 | PROSUMATOR BUD DANIEL-ILIE | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTB 3635 HORIA CARTIER NOU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18566350 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18566350 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522379944/3 | 2023-11-13 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
37399 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 2080 GEOAGIU SUSENI / LEA ORASTIE-BA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18570919 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18570919 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531138957/2 | 2023-11-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37400 | DOSAR PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7354 TEREGOVA 2 | -Se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18558764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18558764 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541462126/5 | 2023-11-08 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
37401 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 11110 ZIMAND CUZ 3 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18545410 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18545410 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522499295/3 | 2023-11-12 | 0.0146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
37402 | CEF SIL GEL 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,400 | PTA 1584 ZOOTEHNIE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie . | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18569435 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18569435 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512586854/3 | 2023-11-14 | 0.09785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09785 | 0
37403 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00344 | 0,400 | PTA 5214 JENA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18559124 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18559124 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511983494/2 | 2023-11-06 | 0.003361 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003361 | 0
37404 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 5 PETROSANI | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18555158 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18555158 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531706408/3 | 2023-11-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37405 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18558471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18558471 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520255260/2 | 2023-11-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37406 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 4344 CROAVE | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producatorconsumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18544337 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18544337 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541491072/3 | 2023-11-13 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37407 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 52173 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18538072 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18538072 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513452385/2 | 2023-11-08 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37408 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7811 PRIGOR-1 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18532143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18532143 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541136191/2 | 2023-11-01 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37409 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0,230 | PTA 10585 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18543852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18543852 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521240861/2 | 2023-11-07 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
37410 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 12367 GHIRODA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18554404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18554404 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512850465/2 | 2023-11-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37411 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02585 | 0,400 | T 12255 BIOVETI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18572199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18572199 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513340257/2 | 2023-11-12 | 0.025328 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.025328 | 0
37412 | Fabrica+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0273 | 0,400 | PTA 2200 ORASTIE / LEA ORASTIE-FERMA BOV | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18561428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18561428 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513594876/3 | 2023-11-07 | 0.026753 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026753 | 0
37413 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12252 EGERIA SACALAZ | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18568696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18568696 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513204627/3 | 2023-11-02 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
37414 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018 | 0,400 | PTA2016 COMUNA PERIAM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18534255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18534255 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512772143/5 | 2023-11-12 | 0.017639 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017639 | 0
37415 | Casa-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00492 | 0,230 | PTA 1043 OCOLISUL MARE | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18561689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18561689 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530918233/2 | 2023-11-07 | 0.004722 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004722 | 0
37416 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,400 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18542287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18542287 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521589159/4 | 2023-11-12 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
37417 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10848 SINTEA MARE III CEC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18627351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18627351 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521667707/2 | 2023-11-03 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37418 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18632456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18632456 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530150882/3 | 2023-11-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37419 | PROSUMATOR BACTER GHEORGHE ALEXANDRU | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 3820 ALUNIS | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18625975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18625975 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522245362/3 | 2023-11-03 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
37420 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0247 | 0,400 | TC7525 BLOC2A | -Se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18629933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18629933 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541379943/2 | 2023-11-24 | 0.024205 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024205 | 0
37421 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 52078 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18639987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18639987 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513515048/3 | 2023-11-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37422 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.007565 | 0,400 | PTA 8506 CUVEJDIA COMUNA I | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18646465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18646465 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521569360/3 | 2023-11-24 | 0.007413 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007413 | 0
37423 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51904 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18639128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18639128 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513124651/2 | 2023-11-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37424 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0072 | 0,400 | T 52043 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18634426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18634426 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514221537/2 | 2023-11-08 | 0.007055 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007055 | 0
37425 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 11783 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18634204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18634204 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512851512/3 | 2023-11-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37426 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0054 | 0,230 | PTA 1040 BATIZ | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18629791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18629791 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530917096/3 | 2023-11-15 | 0.005292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005292 | 0
37427 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 52012 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18628272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18628272 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514084927/2 | 2023-11-28 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
37428 | SISTEM FOTOVOLTAIC 6KW ON-GRID | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18634332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18634332 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522369055/2 | 2023-11-06 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37429 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015 | 0,400 | 7810 PATAS | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18641123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18641123 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541132366/3 | 2023-11-28 | 0.014698 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014698 | 0
37430 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005995 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18681626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18681626 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521590498/3 | 2023-11-24 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
37431 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18642658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18642658 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512981987/3 | 2023-11-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37432 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5738 CONSILIU DUMBRAVA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18632713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18632713 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513979761/2 | 2023-11-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37433 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTAB 22341 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18640123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18640123 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513277582/3 | 2023-11-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37434 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18648442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18648442 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514072092/2 | 2023-11-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37435 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10871 ADEA COM III | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18649360 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18649360 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521449132/2 | 2023-11-08 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37436 | CEF + Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18646969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18646969 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522443520/2 | 2023-11-08 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
37437 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51874 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18647500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18647500 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510674580/2 | 2023-11-13 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37438 | Casa-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | <![CDATA[-]]>Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18638229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18638229 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521590128/3 | 2023-11-07 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
37439 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01328 | 0,400 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18635966 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18635966 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511482319/3 | 2023-11-29 | 0.013013 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013013 | 0
37440 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0041 | 0,400 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18635211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18635211 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513392276/3 | 2023-11-15 | 0.004017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004017 | 0
37441 | Hala + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 10 | S10 NR.42 -DUMBRAVITA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Se va instala un analizor de calitate a energiei electrice clasa A permanent , conform specificatiilor oferite de OD. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18630568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18630568 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511728435/2 | 2023-11-23 | 0.3915 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.3915 | 0
37442 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00533 | 0,400 | T 5643 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18634290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18634290 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512152291/2 | 2023-11-08 | 0.005222 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005222 | 0
37443 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5031 CARAIMAN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18640907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18640907 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513061538/3 | 2023-11-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37444 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | PTA 5789 OHABA LUNGA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18626123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18626123 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512071101/2 | 2023-11-07 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
37445 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4307 CLOSCA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18631779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18631779 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540404839/4 | 2023-11-13 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37446 | Locuinta + Casa CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T1839 BISERICA ORT NERAU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18649253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18649253 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512691312/2 | 2023-11-09 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
37447 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10618 SEBIS | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18639678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18639678 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521206627/3 | 2023-11-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37448 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 22321 FILMAR GARDEN 1 URSENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18639230 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18639230 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514256030/2 | 2023-11-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37449 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00765 | 0,400 | PTA 3467 BALASTIERA ILIA I - D | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18645709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18645709 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532295446/2 | 2023-11-22 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37450 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0143 | 0,400 | 7357 PROSEC | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18630590 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18630590 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541295591/3 | 2023-11-13 | 0.013914 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013914 | 0
37451 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0,400 | T 2344 FIBIS COM. IV | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18645357 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18645357 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511522785/2 | 2023-11-15 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37452 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTZ 3455 HOTEL ILIA I - C | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18645650 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18645650 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532403942/2 | 2023-11-22 | 0.00965 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00965 | 0
37453 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18642385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18642385 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522306180/3 | 2023-11-15 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37454 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00588 | 0,230 | PTA 190 OHABA PONOR | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18627402 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18627402 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531006625/2 | 2023-11-13 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
37455 | PROSUMATOR HANAS ADRIAN MIHAI | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 3213 ARAD ZARANDULUI-PORUMBITEI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18664558 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18664558 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520518116/2 | 2023-11-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37456 | instalare sistem panouri fotovoltaice VUJDEU VALERICA - CNP 2630409020061 | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18653042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18653042 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521477177/2 | 2023-11-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37457 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 93 CIRESILOR DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18669712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18669712 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530171223/4 | 2023-11-22 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
37458 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22331 VILE II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18673271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18673271 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513693034/2 | 2023-11-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37459 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51721 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18653725 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18653725 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513209059/2 | 2023-11-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37460 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011875 | 0,400 | PTA 12352 DAMACUS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18668338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18668338 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513908572/2 | 2023-11-14 | 0.011636 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011636 | 0
37461 | PROSUMATOR GHITA Adriana-Luminita | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,400 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18671872 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18671872 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522436544/3 | 2023-11-27 | 0.00872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00872 | 0
37462 | CEF-prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 2452 COM I BAZOSU VECHI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18659301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18659301 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511495795/2 | 2023-11-14 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
37463 | PROSUMATOR Iernila Rodica | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 3600 CARTIER FLORILOR VLADIMIRESCU | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18671960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18671960 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522431998/2 | 2023-11-14 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
37464 | Centrală electrică fotovoltaică | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,400 | T 5775 COLONIE FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18672894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18672894 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513483110/3 | 2023-11-16 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
37465 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5769 BETHAUSEN CONSILIU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18664020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18664020 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512091338/2 | 2023-11-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37466 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5710 SAT SUDRIAS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18649653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18649653 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512113388/2 | 2023-11-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37467 | Loc de consum + prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18671957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18671957 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520192181/3 | 2023-11-14 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
37468 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0136 | 0,400 | T 51937 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18665939 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18665939 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514170675/2 | 2023-11-15 | 0.013318 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013318 | 0
37469 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,400 | T 12316 CONSTRUCTII I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18650728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18650728 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513867947/2 | 2023-11-22 | 0.016659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016659 | 0
37470 | Clinica medicala+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02001 | 0,400 | T 31700 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18673593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18673593 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512877734/2 | 2023-11-16 | 0.019609 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019609 | 0
37471 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18669808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18669808 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520325729/2 | 2023-11-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37472 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00659 | 0,400 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18652110 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18652110 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513437029/2 | 2023-11-20 | 0.006455 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006455 | 0
37473 | Centrală electrică fotovoltaică | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 5775 COLONIE FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18656254 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18656254 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513486281/3 | 2023-11-13 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37474 | Prosumator ALBU MARIANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0,230 | PTZ 8594 LIPOVA FABRICA PAINE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18665379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18665379 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520848112/3 | 2023-11-09 | 0.00333 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00333 | 0
37475 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51904 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18676682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18676682 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514143574/2 | 2023-11-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37476 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1708 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18673933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18673933 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511337509/2 | 2023-11-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37477 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,400 | T 51724 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18659668 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18659668 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514229489/2 | 2023-11-14 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
37478 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00451 | 0,400 | T 52093 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18651654 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18651654 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513531305/2 | 2023-11-28 | 0.004419 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004419 | 0
37479 | Cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00328 | 0,230 | 4492 CALNIC STR.CALNICELULUI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18667710 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18667710 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540248150/3 | 2023-11-27 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
37480 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | T 41700 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18656469 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18656469 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513314663/4 | 2023-11-24 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
37481 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10871 ADEA COM III | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18649720 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18649720 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521450011/2 | 2023-11-08 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37482 | casa+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 12368 GHIRODA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18654776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18654776 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514001476/2 | 2023-11-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37483 | PROSUMATOR FILIP CRISTINA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3412 ARAD LENGYEL-ADY ENDRE | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18654793 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18654793 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520298740/2 | 2023-11-09 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
37484 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 12370 COM III | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18653999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18653999 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513059456/3 | 2023-11-13 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37485 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T12562 PETROM-PECO | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18675467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18675467 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511731327/2 | 2023-11-15 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
37486 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2246 GIARMATA PARC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18673738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18673738 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513081754/2 | 2023-11-15 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37487 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 21702 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18654947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18654947 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511339578/2 | 2023-11-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37488 | Centrală electrică fotovoltaică | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18652752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18652752 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514214405/2 | 2023-11-13 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37489 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | P1396 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18659870 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18659870 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510758112/2 | 2023-11-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37490 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22308 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18671609 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18671609 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513765573/2 | 2023-11-24 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37491 | PROSUMATOR PECICAN SEBASTIAN-ADRIAN-GHEORGHE | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3558 CICIR CARTIER NOU | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18655041 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18655041 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521524507/3 | 2023-11-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37492 | Imobil cu sistem fotovoltaic POPA IOVANUT MIHAI DORU - CNP 1870522022994 | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,400 | PTA 3571 VLADIM. STR. HORIA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18651949 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18651949 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522428219/2 | 2023-11-13 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
37493 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01748 | 0,400 | PCZ 5092 SPL. 1 DEC BL 42 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18689626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18689626 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514236230/2 | 2023-11-22 | 0.017129 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017129 | 0
37494 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | PTA 5872-STATIE DE POMPARE -LEUCUSESTI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18712892 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18712892 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514221290/2 | 2023-11-22 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
37495 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00972 | 0,400 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18707719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18707719 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514249391/2 | 2023-11-29 | 0.009525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009525 | 0
37496 | Generator fotovoltaic - Prosumator Virciu Adriana | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18688341 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18688341 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521943759/2 | 2023-11-15 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37497 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22331 VILE II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18711341 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18711341 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513689949/3 | 2023-11-23 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37498 | Generator fotovoltaic - Prosumator Morar Georgeta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MARE | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18701877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18701877 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521669293/2 | 2023-11-20 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37499 | Casa cu panouri fotovolatice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00492 | 0,400 | 4404 VODNIC | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18706693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18706693 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541537725/4 | 2023-11-24 | 0.004622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004622 | 0
37500 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3784 SECUSIGIU COM 4 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18687125 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18687125 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521748932/2 | 2023-11-16 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
37501 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 2141 RENGHET 2/LEA 20KV ORASTIE-BALO | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18709130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18709130 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512755122/4 | 2023-11-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37502 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51721 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18716569 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18716569 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513606937/2 | 2023-11-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37503 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18709242 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18709242 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520867269/2 | 2023-11-27 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37504 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18686994 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18686994 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514049456/2 | 2023-11-22 | 0.0145 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0145 | 0
37505 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 2049 GALBENA / LEA ORASTIE-BALOMIR | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18688377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18688377 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512732497/2 | 2023-11-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37506 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2854 BRUTARIE GATAIA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18686512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18686512 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514228400/2 | 2023-11-20 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37507 | Transformare loc de consum in loc de producere si consum | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTA 3417 ARAD MOARA WAGNER | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18697342 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18697342 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522467649/2 | 2023-11-20 | 0.01958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01958 | 0
37508 | Locuinta+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0041 | 0,230 | T2855 BIRDA I SAT | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18706824 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18706824 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512277389/2 | 2023-11-16 | 0.004017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004017 | 0
37509 | CEF + Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 3411 ARAD BLOC AZOMA STEAGULUI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18686076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18686076 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520552620/3 | 2023-11-16 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
37510 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2214 DUDESTI TIGANI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18716205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18716205 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511551721/2 | 2023-11-24 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37511 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2555 RUDICICA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18695044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18695044 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514216553/2 | 2023-11-22 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37512 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0138 | 0,400 | PTA 100 CALUGARENI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18711250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18711250 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532506115/2 | 2023-11-22 | 0.013504 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013504 | 0
37513 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,400 | T 51724 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18713357 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18713357 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514229478/2 | 2023-11-29 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
37514 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011 | 0,400 | T 11719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18721639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18721639 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512864336/3 | 2023-11-29 | 0.010779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010779 | 0
37515 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 51806 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18711913 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18711913 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514200073/2 | 2023-11-23 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
37516 | Generator fotovoltaic - Prosumator Moanga Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3578 VLADIM. BLOC COLONIE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18689530 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18689530 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522203647/3 | 2023-11-15 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37517 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 198 BLAJENI VULCAN | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18686366 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18686366 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530865256/2 | 2023-11-20 | 0.00585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00585 | 0
37518 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8255 ARAD ANTON PANN-ZAMBILELOR | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18695014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18695014 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522210308/5 | 2023-11-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37519 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3329 ARAD ARON PUMNUL-PROGRESULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18705154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18705154 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522405337/1 | 2023-11-16 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37520 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12296 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18704839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18704839 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514074713/2 | 2023-11-22 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
37521 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18711883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18711883 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522381138/2 | 2023-11-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37522 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00992 | 0,400 | T 2278 CALACEEA COM. | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18711948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18711948 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514212010/2 | 2023-11-20 | 0.009721 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009721 | 0
37523 | casa+cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,400 | PTA 253 MERIZ 1 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18716526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18716526 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532208068/3 | 2023-11-22 | 0.01171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01171 | 0
37524 | Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,230 | PTA 10039 TAGADAU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18695850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18695850 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521170942/2 | 2023-11-16 | 0.003154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003154 | 0
37525 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5747 IRET FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18703201 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18703201 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512046080/2 | 2023-11-22 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37526 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00486 | 0,400 | T 2201 MOARA SACALAZ | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18713320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18713320 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511571262/2 | 2023-11-29 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
37527 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00595 | 0,400 | T 51852 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18701723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18701723 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510701356/2 | 2023-11-22 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
37528 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2850 GATAIA CENTRU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18686710 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18686710 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513853931/3 | 2023-11-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37529 | CASA LOCUIT - AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 2080 GEOAGIU SUSENI / LEA ORASTIE-BA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18688408 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18688408 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531198256/3 | 2023-11-21 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
37530 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 11711 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18686214 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18686214 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514220817/2 | 2023-11-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37531 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0068 | 0,400 | PTA 10767 CAP PIL | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18716528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18716528 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521460607/3 | 2023-11-21 | 0.006564 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006564 | 0
37532 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006225 | 0,400 | T 12286 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18733665 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18733665 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514257222/2 | 2023-11-29 | 0.006099 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006099 | 0
37533 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0273 | 0,400 | PTZ 129 PETROSANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18747904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18747904 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531713697/3 | 2023-11-28 | 0.026554 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026554 | 0
37534 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00999 | 0,400 | T 12313 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18749351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18749351 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513332775/4 | 2023-11-28 | 0.009789 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009789 | 0
37535 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00462 | 0,400 | T 11775 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18729131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18729131 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510417631/2 | 2023-11-29 | 0.004527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004527 | 0
37536 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T12418 URSENI COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18752953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18752953 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514066501/2 | 2023-11-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37537 | CEF + Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 4114 NADLAC MOARA | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18746532 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18746532 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521826209/2 | 2023-11-24 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
37538 | PROSUMATOR CRACIUNESCU OVIDIU-GEORGE | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTZ 8625 LIPOVA STR.PETRU MAIOR | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18739608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18739608 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520812999/3 | 2023-11-22 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
37539 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 1062 BOSOROD 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18748924 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18748924 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530929190/3 | 2023-11-28 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37540 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0044 | 0,400 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18748657 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18748657 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520868248/3 | 2023-11-22 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004311 | 0
37541 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22277 SACALAZ COM IV | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18754216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18754216 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514158042/2 | 2023-11-28 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37542 | RESTAURANT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PT 2184 PARCARE GEOAGIU BAI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18763865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18763865 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531414572/4 | 2023-11-28 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
37543 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12312 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18753004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18753004 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513360754/3 | 2023-11-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37544 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 11735 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18735358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18735358 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510882851/3 | 2023-11-28 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37545 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,400 | T 5558 MOARA BACOVA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18730998 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18730998 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512231592/3 | 2023-11-27 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
37546 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTZ 3043 ARAD BIRSEI TC | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18748573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18748573 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521413223/3 | 2023-11-22 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
37547 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18746750 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18746750 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532458458/2 | 2023-11-29 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
37548 | PROSUMATOR MOLDOVAN ANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10099 SICULA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18740554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18740554 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520940856/3 | 2023-11-22 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
37549 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 10109 MORODA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18783947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18783947 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521162268/2 | 2023-11-28 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
37550 | Magazin Lidl si sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | A20 BILED-FRATELIA TM | Nu este cazulContor bidirectional existent , necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Prin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 15472106 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 15472106 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513914535/2 | 2023-11-10 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR fara injectie in retea | 0 | 0
37551 | CEF Mircea Rat | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 21739 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 15421752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 15421752 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510124557/4 | 2023-11-14 | 0.004865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004865 | 0
37552 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,400 | T 1724 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17756390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17756390 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511670442/3 | 2023-11-15 | 0.029395 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029395 | 0
37553 | Firma+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 0,400 | A20 AV.DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent ,pentru tarif de prosumator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A,pentru o perioada de cel putin o saptamana cu centrala in regim de productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17836519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17836519 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513675001/3 | 2023-11-15 | 0.196 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.196 | 0
37554 | SOCIETATE FARMACEUTICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,400 | T 31762 | Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17936407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17936407 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511663411/2 | 2023-11-03 | 0.039195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039195 | 0
37555 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2822 BUTIN 1 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17994623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17994623 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512344193/3 | 2023-11-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37556 | SISTEM 29 KW Str Mures, nr.2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0285 | 0,400 | T 31769 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18109822 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18109822 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511688294/1 | 2023-11-15 | 0.02763 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02763 | 0
37557 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.4 | 6 | S6 ECOLEMN-BALTA SARATA RE | -Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18116796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18116796 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541462924/2 | 2023-11-08 | 0.39198 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.39198 | 0
37558 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 5647 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18173375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18173375 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513908190/2 | 2023-11-01 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37559 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18190296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18190296 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530727905/2 | 2023-11-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37560 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PCZ 5146 BALTA LATA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18191486 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18191486 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513110331/3 | 2023-11-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37561 | SC ESENTZE SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | A20 BIRSA-SEBIS AR | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18242546 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18242546 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522242202/4 | 2023-11-01 | 0.19596 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.19596 | 0
37562 | Platforma | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.05 | 0,400 | 4704 TRANSAVIA 2 | -Se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent in mod bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18238492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18238492 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541654859/2 | 2023-11-02 | 0.04899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04899 | 0
37563 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00364 | 0,400 | T 2257 MURANI COM I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18304914 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18304914 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513655885/2 | 2023-11-01 | 0.003566 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003566 | 0
37564 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02407 | 0,400 | 7397 RUSCA 2 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18427059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18427059 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541468593/3 | 2023-11-02 | 0.023579 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023579 | 0
37565 | Cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 6231 ZLAGNA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18416574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18416574 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540964582/2 | 2023-11-02 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
37566 | CASA | Fotovoltaic | Caras-Severin | 0.003 | 0,400 | 4410 IABALCEA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18434282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18434282 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541656097/2 | 2023-11-02 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37567 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01199 | 0,400 | 4424 VALIUG CENTRU | -... Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18433356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18433356 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540791029/3 | 2023-11-02 | 0.011749 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011749 | 0
37568 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.003 | 0,230 | PTZ 29 VULCAN | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18430115 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18430115 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532051019/4 | 2023-11-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37569 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1156 LUNCA 1 D-P | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18429354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18429354 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530785459/2 | 2023-11-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37570 | Bocsig | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTA 10130 BOCSIG | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18419127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18419127 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522531090/2 | 2023-11-12 | 0.01956 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01956 | 0
37571 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006825 | 0,400 | PCZ 5033 AUTOGARA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18436019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18436019 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511843455/2 | 2023-11-12 | 0.006588 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006588 | 0
37572 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 5779 CONSILIU MARGINA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18423031 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18423031 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512124919/2 | 2023-11-28 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
37573 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTZ178 CASA ALBA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18424549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18424549 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532365714/2 | 2023-11-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37574 | PROSUMATOR CHELARU GHEORGHE | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18490716 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18490716 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522048127/2 | 2023-11-06 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37575 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0105 | 0,400 | T 22336 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18538350 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18538350 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513876532/2 | 2023-11-08 | 0.010289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010289 | 0
37576 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3571 VLADIM. STR. HORIA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18540748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18540748 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522539830/2 | 2023-11-07 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37577 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 9644 STR VASILE VLADICA PANCOTA TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18516307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18516307 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521089884/2 | 2023-11-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37578 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTZ 40 HOTEL | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18488853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18488853 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531388538/2 | 2023-11-02 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
37579 | cef + locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 34 IRVA DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18489476 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18489476 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530124322/2 | 2023-11-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37580 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18514485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18514485 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522270067/3 | 2023-11-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37581 | CEF PROSUMATOR AFM RO42-274-21/28.12.2022 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027165 | 0,400 | T 51874 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18536046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18536046 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513514058/5 | 2023-11-08 | 0.026621 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026621 | 0
37582 | PROSUMATOR SAV SALVINA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3869 SAGU COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18490372 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18490372 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522284826/3 | 2023-11-06 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37583 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 2072 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18503819 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18503819 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531197468/4 | 2023-11-07 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
37584 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 5813 SAT LUNCANIUL DE JOS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18515991 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18515991 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512068332/2 | 2023-11-06 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37585 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51886 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18490772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18490772 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513718458/2 | 2023-11-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37586 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00495 | 0,230 | 4666 DEZESTI | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18514178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18514178 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540748975/3 | 2023-11-14 | 0.004651 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004651 | 0
37587 | Anexa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0033 | 0,400 | PTZ 52 LUPENI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18511609 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18511609 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532320861/3 | 2023-11-07 | 0.003034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003034 | 0
37588 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51890 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18534935 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18534935 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510031318/2 | 2023-11-01 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37589 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 9538 TIRNOVA2 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18499141 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18499141 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521267826/3 | 2023-11-02 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37590 | centrala fotovoltaica - sala | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 3074 ARAD ROMANILOR-PATRIA TC | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=100/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18506701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18506701 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521294466/1 | 2023-11-08 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
37591 | cef+locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | TC6037 TIGLARIE 4 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18506932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18506932 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540596976/2 | 2023-11-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37592 | Casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4668 OCNA DE FIER | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18517129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18517129 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540752598/3 | 2023-11-13 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37593 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 4033 PECICA GHIZELA | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18490000 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18490000 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521620942/3 | 2023-11-16 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37594 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5764 CAP FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18491276 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18491276 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514220211/2 | 2023-11-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37595 | cef+locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 188 NANDRU | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18515207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18515207 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531052389/2 | 2023-11-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37596 | Casa Roci 45 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTA 157 STR. COZIEI-ROCI DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18536942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18536942 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532493019/2 | 2023-11-22 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37597 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 5813 SAT LUNCANIUL DE JOS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18516195 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18516195 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512067768/3 | 2023-11-06 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
37598 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18512463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18512463 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530920786/3 | 2023-11-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37599 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 1172 VARMAGA 2 CERTEJ - VARMAGA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18540744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18540744 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530782580/3 | 2023-11-06 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
37600 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5433 STIUCA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18500756 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18500756 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513445714/3 | 2023-11-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37601 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0018 | 0,230 | PTA 3611 HORIA COM 2 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18490295 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18490295 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521493377/2 | 2023-11-06 | 0.001664 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.001664 | 0
37602 | Sistem fotovoltaic 8,7 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTA 2200 ORASTIE / LEA ORASTIE-FERMA BOV | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18488621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18488621 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532360809/2 | 2023-11-08 | 0.00778 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00778 | 0
37603 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 1795 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18491407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18491407 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510837996/3 | 2023-11-01 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0044 | 0
37604 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2514 CHISODA COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18543474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18543474 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514233945/2 | 2023-11-08 | 0.0093 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0093 | 0
37605 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18490619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18490619 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521806735/2 | 2023-11-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37606 | Service Auto + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTA 4052 PECICA LICEU | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18505385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18505385 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522462251/2 | 2023-11-12 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
37607 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2515 CHISODA COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18505813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18505813 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512886756/2 | 2023-11-08 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
37608 | FOTOVOLTAIC CS00379 POJEJENA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7550 POJEJENA | -... Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18512177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18512177 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541668382/2 | 2023-11-06 | 0.009775 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009775 | 0
37609 | Dosar prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2577 RECAS SAT NOU II | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18515803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18515803 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513198562/3 | 2023-11-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37610 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | TC6016 BALTA SARATA I | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18494843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18494843 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540480024/3 | 2023-11-06 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
37611 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 21529 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18499942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18499942 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512479552/2 | 2023-11-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37612 | panouri PV casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18497298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18497298 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520277488/2 | 2023-11-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37613 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,400 | PT 101 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18511483 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18511483 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532403526/1 | 2023-11-07 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
37614 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 22317 IMAGO DEVELOPMENT | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18504872 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18504872 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514184423/2 | 2023-11-12 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
37615 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2244 GIARMATA CAP | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18508096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18508096 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511531628/2 | 2023-11-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37616 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22388 MOSNITA VECHE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18514563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18514563 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513912623/2 | 2023-11-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37617 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTA 9522 PINCOTA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18514773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18514773 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521095904/3 | 2023-11-07 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
37618 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00492 | 0,230 | PTA 3900 FELNAC COM 3 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18508255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18508255 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521469583/2 | 2023-11-12 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
37619 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 5735 GRADINITA TOMESTI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18514782 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18514782 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512094252/2 | 2023-11-08 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37620 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18490465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18490465 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522065823/2 | 2023-11-06 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37621 | cef + locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 174 PEPINIERA PUI | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18507025 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18507025 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532189741/3 | 2023-11-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37622 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00366 | 0,400 | T 31770 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18514952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18514952 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511092990/2 | 2023-11-03 | 0.003577 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003577 | 0
37623 | Statie de baza comunicatii electronice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA2148 COMUNA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18504148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18504148 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514056702/2 | 2023-11-08 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
37624 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 165 MINERAU | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18537303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18537303 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531318722/2 | 2023-11-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37625 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00574 | 0,400 | PTAB 2217 SPATII SERVICII STANGA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18497143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18497143 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514077165/2 | 2023-11-15 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
37626 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 2224 ROMOS 3 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18505215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18505215 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531190090/3 | 2023-11-06 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37627 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1768 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18506189 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18506189 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513424430/2 | 2023-11-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37628 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18538597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18538597 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522411974/2 | 2023-11-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37629 | CASA LOCUIT AFM2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00327 | 0,400 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18497889 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18497889 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530649605/3 | 2023-11-07 | 0.003185 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003185 | 0
37630 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00984 | 0,400 | 4200 CD ANINA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18535695 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18535695 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541516014/2 | 2023-11-13 | 0.009443 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009443 | 0
37631 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 3362 HEREPEIA I-D | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18499705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18499705 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532190743/2 | 2023-11-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37632 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18515359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18515359 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513897142/3 | 2023-11-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37633 | Sistem fotovoltaic 10KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00981 | 0,400 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18515264 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18515264 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532408329/2 | 2023-11-09 | 0.009554 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009554 | 0
37634 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18501620 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18501620 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521425282/2 | 2023-11-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37635 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 6147 TV. MARGA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18541854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18541854 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541498169/2 | 2023-11-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37636 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004905 | 0,400 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18490707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18490707 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531225662/3 | 2023-11-06 | 0.004787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004787 | 0
37637 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18514545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18514545 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520571025/3 | 2023-11-01 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37638 | cef+locuinta | Fotovoltaic | Arad | 0.003 | 0,400 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18516023 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18516023 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522418364/2 | 2023-11-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37639 | CASA LOCUIT- AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18601150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18601150 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530639569/3 | 2023-11-24 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37640 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1790 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18574108 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18574108 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510436788/3 | 2023-11-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37641 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10508 SEBIS | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18599215 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18599215 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521220331/3 | 2023-11-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37642 | PROSUMATOR COLAR PETRU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18609053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18609053 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512805184/2 | 2023-11-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37643 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5327 BODO | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18599636 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18599636 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511935132/3 | 2023-11-01 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37644 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18608756 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18608756 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521735589/3 | 2023-11-02 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37645 | PROSUMATOR SODINCA DOINA-MARIANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18572964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18572964 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521577561/2 | 2023-11-22 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
37646 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTZ 76 CAPRA NEAGRA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18580401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18580401 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532388584/2 | 2023-11-15 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37647 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2325 ALIOS COM. II | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18578448 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18578448 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511590870/2 | 2023-11-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37648 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2671 PADURENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18580594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18580594 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513820115/2 | 2023-11-24 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37649 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTB 1803 ARAD SYSMEC PARC IND | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18611066 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18611066 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512938406/2 | 2023-11-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37650 | FOTOVOLTAIC FIZES CS20628 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4652 FIZES | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18575916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18575916 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541691816/2 | 2023-11-16 | 0.009775 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009775 | 0
37651 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00588 | 0,400 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18611505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18611505 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520344887/3 | 2023-11-02 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
37652 | CEF CADAR ALIN-IULIAN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00498 | 0,230 | PTZ 50 CT 10 CERNEI DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18579383 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18579383 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532151492/3 | 2023-11-24 | 0.00473 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00473 | 0
37653 | PROSUMATOR HOMOROGAN IOAN TEODOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18618085 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18618085 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520296377/2 | 2023-11-14 | 0.00433 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00433 | 0
37654 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,230 | PTA 9552 TAUT | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18611774 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18611774 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522056687/3 | 2023-11-02 | 0.003154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003154 | 0
37655 | PROSUMATOR MARCU CLAUDIU-SORIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18619504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18619504 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521476705/2 | 2023-11-06 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
37656 | Casa familiala | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01035 | 0,400 | PTA 1117 SANTANDREI 1 D-S | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18580965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18580965 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532483579/2 | 2023-11-22 | 0.010043 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010043 | 0
37657 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2682 COM. JEBEL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18601323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18601323 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514253521/2 | 2023-11-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37658 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22308 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18610963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18610963 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513621125/2 | 2023-11-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37659 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0046 | 0,400 | PTA 11055 STR. SINTANA SIMAND | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18576292 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18576292 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521970861/3 | 2023-11-07 | 0.004408 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004408 | 0
37660 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3781 SECUSIGIU COM 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18630533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18630533 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521745793/3 | 2023-11-15 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
37661 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,400 | T 2454 ULIUC COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18599712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18599712 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512962559/2 | 2023-11-14 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
37662 | PROSUMATOR BARTA MIHAI-GABRIEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18608850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18608850 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522030117/2 | 2023-11-02 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
37663 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2701 COM. JEBEL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18579293 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18579293 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512377829/2 | 2023-11-13 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
37664 | casa+cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 9047 RUSOVA NOUA | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18575888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18575888 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541067701/3 | 2023-11-20 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
37665 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | P1055 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18579919 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18579919 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514220570/2 | 2023-11-08 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37666 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10585 BUTENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18580228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18580228 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521240636/2 | 2023-11-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37667 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00598 | 0,230 | PTA 165 MINERAU | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat / monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18619397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18619397 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532433901/2 | 2023-11-09 | 0.005857 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005857 | 0
37668 | PROSUMATOR HOMOROGAN GHEORGHE | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 3826 FANTANELE SC AG-IND TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18620431 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18620431 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521478482/2 | 2023-11-03 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
37669 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18602138 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18602138 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521667594/2 | 2023-11-14 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37670 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2201 MOARA SACALAZ | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18614278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18614278 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511569067/2 | 2023-11-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37671 | Casa-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009975 | 0,400 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18579855 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18579855 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522352518/4 | 2023-11-08 | 0.009676 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009676 | 0
37672 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,400 | PTA 5330 BABSA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18611580 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18611580 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511946651/2 | 2023-11-02 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
37673 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 144 OITUZ DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18598521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18598521 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530152974/2 | 2023-11-09 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37674 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7397 RUSCA 2 | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18602554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18602554 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541707432/2 | 2023-11-15 | 0.00976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00976 | 0
37675 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T1806 A. IANCU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18616510 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18616510 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512629571/2 | 2023-11-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37676 | centrala panouri fotovolce | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10509 SEBIS | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18620563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18620563 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521213265/2 | 2023-11-03 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37677 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10029 INEU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18600057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18600057 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522202534/3 | 2023-11-01 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37678 | FOTOVOLTAIC BOZOVICI CS00156 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7817 SPITAL BOZOVICI | -... Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18577345 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18577345 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541704732/2 | 2023-11-16 | 0.009775 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009775 | 0
37679 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0096 | 0,400 | PTA 11037 COM ZARAND 1 | -Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18578446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18578446 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521986734/3 | 2023-11-13 | 0.009403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009403 | 0
37680 | Resedinta Vuia | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0,400 | T2256 PISCHIA COM. I POLITIE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18620830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18620830 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511354711/2 | 2023-11-06 | 0.00535 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00535 | 0
37681 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 2416 PECIU NOU COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18619299 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18619299 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514207766/2 | 2023-11-07 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
37682 | Resedinta PISCOI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18611247 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18611247 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511337958/2 | 2023-11-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37683 | CASA LOCUIT -AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTAB 29 DECEBAL 1 HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18620182 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18620182 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530568818/3 | 2023-11-07 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37684 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 2324 ALIOS COM. I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18576695 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18576695 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511588901/2 | 2023-11-02 | 0.003154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003154 | 0
37685 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00644 | 0,230 | PTZ 1104 STR. A. VLAICU S-SIMERIA 2 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18610273 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18610273 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531358962/2 | 2023-11-13 | 0.006301 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006301 | 0
37686 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0,400 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18598883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18598883 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531321917/2 | 2023-11-13 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
37687 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 253 MERIZ 1 | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18575886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18575886 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531317530/2 | 2023-11-09 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37688 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4302 MAGURA | -Conform Ordinului ANRE nr. 228/2018, cu modificarile si completarile prevazute in Ordinul ANRE nr.132/2020 – art.12, pct.3 – in cazul în care prosumatorul este racordat la reteaua electrica printr-un bransament trifazat, la incarcarea nesimetrica a fazelor permisa prin racordarea in instalatia sa de utilizare a unei instalatii de producere a energiei electrice, realizata cu unitati generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenta dintre incarcarile fazelor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 16A. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18609185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18609185 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540366847/3 | 2023-11-22 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
37689 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1895 CARAGIALE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18610877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18610877 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512616847/2 | 2023-11-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37690 | Casa si CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 5507 DAROVA NOUA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18599958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18599958 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512217282/2 | 2023-11-01 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
37691 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 6195 VALEA BISTREI 2 | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18579524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18579524 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540981794/3 | 2023-11-24 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37692 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 112 CT LILIACULUI DEVA | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18598839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18598839 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531384691/2 | 2023-11-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37693 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00492 | 0,230 | PTZ 15 PETROSANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18611255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18611255 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531707331/2 | 2023-11-09 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
37694 | ATELIER SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | P11071 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18598038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18598038 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511705564/3 | 2023-11-02 | 0.014697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014697 | 0
37695 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 11747 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18618575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18618575 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510482644/3 | 2023-11-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37696 | PROSUMATOR FAUR VIORICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10283 GURA VAII | <![CDATA[-]]>Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18602333 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18602333 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521072156/3 | 2023-11-08 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
37697 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10049 CERMEI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18600320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18600320 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521313794/2 | 2023-11-01 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37698 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18616373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18616373 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513191734/3 | 2023-11-24 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37699 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 6158 GARA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18580376 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18580376 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541680623/2 | 2023-11-24 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
37700 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2526 URSENI COM. I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18611881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18611881 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511410220/2 | 2023-11-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37701 | SEDIU+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,400 | T 51743 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18607877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18607877 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511644982/2 | 2023-11-14 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
37702 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0056 | 0,400 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18619019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18619019 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513261181/3 | 2023-11-10 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
37703 | Sistem fotovoltaic 4 kw | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00436 | 0,230 | PTZ 2121 IF 2 ORASTIE / LEA ORASTIE-FNC | ... Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18601726 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18601726 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532430830/2 | 2023-11-09 | 0.004272 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004272 | 0
37704 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10533 BUTENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18597852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18597852 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521239454/3 | 2023-11-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37705 | PROSUMATOR HATFALUDI ELISABETA-ANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18599221 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18599221 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522442518/2 | 2023-11-02 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
37706 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10509 SEBIS | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18580416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18580416 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521216505/3 | 2023-11-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37707 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091 | 0,400 | T 22331 VILE II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18618258 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18618258 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514031637/2 | 2023-11-15 | 0.008917 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008917 | 0
37708 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3511 MANDRULOC COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3511, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari:1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie:- montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat;- realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator;2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare:- dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent;- pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m, din care cca. 23m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata;3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului:- priza de pamant a BMPT;- coloana jt intre BMPT si TG beneficiarCostul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17193186 | 2023-06-16 | 17193186 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO005E521734511/3 | 2023-11-02 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
37709 | Spor de putere Memory Serv | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0,400 | 4035 FABRICA PAINE | -Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 80A si se va realiza inlocuirea cablajului existent cu conductor de Cu sectiune 10mmp intre separator - contor - disjunctor 80A - sir cleme utilizator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18136614 | 2023-09-25 | 18136614 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO005E541502851/3 | 2023-11-20 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
37710 | PROSUMATOR BACANU NICOLAE | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18478835 | 2023-11-07 | 18478835 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522094151/3 | 2023-11-27 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
37711 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22278 SACALAZ COM V | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18515896 | 2023-11-09 | 18515896 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514264422/1 | 2023-11-29 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
37712 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18575792 | 2023-11-08 | 18575792 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522303132/3 | 2023-11-27 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00284 | 0
37713 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17636206 | 2023-06-26 | 17636206 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522248310/3 | 2023-12-07 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0
37714 | Spor Putere Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00623 | 0,400 | T 21773 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18468128 | 2023-10-26 | 18468128 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512980931/3 | 2023-11-10 | 0.006005 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006005 | 0
37715 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18466994 | 2023-10-18 | 18466994 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513138780/3 | 2023-11-27 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
37716 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00828 | 0,400 | PTA 3389 BRANISCA SCOALA I-D | ... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18481917 | 2023-11-01 | 18481917 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531322075/3 | 2023-11-27 | 0.008094 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008094 | 0
37717 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009595 | 0,400 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18531923 | 2023-11-01 | 18531923 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522379191/3 | 2023-11-16 | 0.009303 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009303 | 0
37718 | Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0088 | 0,400 | PTA 1579 COM 3 BERGSAU MARE | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18557111 | 2023-11-08 | 18557111 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512939643/3 | 2023-11-29 | 0.008524 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008524 | 0
37719 | PROSUMATOR SC Auto Demi-Trans SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 52152 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18565293 | 2023-11-01 | 18565293 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510898825/3 | 2023-11-07 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
37720 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18572104 | 2023-11-14 | 18572104 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522235248/3 | 2023-11-29 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
37721 | Spor de putere | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,400 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | ... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18562014 | 2023-11-13 | 18562014 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532218834/4 | 2023-11-27 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
37722 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTZ 3460 ARAD AUTOSERVICE MICALACA | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18649809 | 2023-11-14 | 18649809 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520273787/3 | 2023-11-24 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
37723 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 11835 DUDESTII VECHI | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18689867 | 2023-11-14 | 18689867 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO005E512705262/3 | 2023-11-28 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
37724 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTZ 8619 LIPOVA BLOC STRUNGUL | .Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.8619, din firida palier prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete, in casa scarii, langa firida, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si demontare contor mono bidirectional existent; - realizare coloana jt folosind cablu Al 1x10+6C, pozat in tub protectie, intre firida palier si BMPm; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 15480218 | 2023-05-12 | 15480218 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO005E520870858/2 | 2023-11-02 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
37725 | dosar prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006955 | 0,400 | PCZ 5146 BALTA LATA | -.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de productor . | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 15673447 | 2023-03-30 | 15673447 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513506127/2 | 2023-11-02 | 0.006811 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006811 | 0
37726 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,400 | PTZ 55 OBOR | -... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17413507 | 2023-05-23 | 17413507 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530446037/3 | 2023-11-27 | 0.01446 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01446 | 0
37727 | Centru de productie + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.28 | 0,400 | T2790 CED CORPORATION | Nu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de producator. Unitațile de productie clasa A cu puteri peste 200 kW pana la 1 MW, cu injectie in retea si care vor fi racordate la reteaua MT a OD, vor avea instalat un analizor permanent conform specificațiilor oferite de OD. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17935187 | 2023-08-16 | 17935187 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513078772/4 | 2023-11-02 | 0.27437 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.27437 | 0
37728 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01317 | 0,400 | T 51899 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18536952 | 2023-11-01 | 18536952 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512986803/3 | 2023-11-27 | 0.012712 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012712 | 0
37729 | Spor de putere | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | ... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18504532 | 2023-11-08 | 18504532 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530647849/3 | 2023-11-27 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
37730 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T1967 STADIONULUI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18606048 | 2023-11-16 | 18606048 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512631664/2 | 2023-11-29 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
37731 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18603847 | 2023-12-11 | 18603847 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513086760/3 | 2024-02-20 | 0.007928 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007928 | 0
37732 | CABINET MEDICAL INDIVIDUAL + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 10258 GURAHONT | Bransament electric trifazat existent..1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile Ord. ANRE 87/2014, referitor la sporul de putere sub 50% din puterea avizata: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 2. -lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18674106 | 2023-12-08 | 18674106 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.0195
37733 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003185 | 0,4 | PTZ 23 (PA 1) VULCAN | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 10 din LEA JT - str. Coroesti, zona PTZ nr. 23 Vulcan, cu BMPT 63 A montat pe cladire.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18685953 | 2023-12-11 | 18685953 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.00312
37734 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric monofazat existent.Din postul T51727-20/0,4kV-160kVA, prin intermediul retelei electrice aeriene si din firida proiectata la baza stalpului , cu realizarea urmatoarelor lucrari: -se va executa un bransament electric trifazat cu cablu Al 3x50+25C mmp (cf.DC4126RO), in lungime de 80m(din care 3m pavaj dale,1m in firida, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO), pana la un BMPT-40A, cu soclu, montat la limita de proprietate. Se va realiza masura cu contor electronic trifazat. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. - Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA este de 2430lei | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18688113 | 2023-12-04 | 18688113 | 2024 | nu | Prin grija E-Distributie Banat SA se va monta o firida E2+8 la baza stalpului ,legatura intre reteaua electrica aeriana si firida se va realiza cu cablu tetrapolar cu elice vizibila cu conductoare Al 3x150+95Nmmp , izolate cu cauciuc sub manta de PVC (cf. DC 4146 RO), lungime de 12m (din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in firida, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO pe toata lungimea. Bransamentele existente in numar de 6 se vor demonta de pe stalp si se vor racorda in firida proiectata. | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.00583
37735 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009315 | 0,4 | T 21549 SOROCUL | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional existent . | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18704012 | 2023-12-04 | 18704012 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513347647/3 | 2023-12-12 | 0.009128 | Prosumator <= 400 kW | 0.009128 | 0
37736 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Bran?ament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - str. Retezat, zona PTAB 170 Veterinara Deva, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2, L=28 m, cu BMPT (FT-133-MAT) montat la limit? de proprietate.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18704253 | 2023-12-04 | 18704253 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532236272/4 | 2024-02-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
37737 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3424 ARAD FRUMOASA | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3424, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18716044 | 2023-12-04 | 18716044 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.0097
37738 | Spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 8530 LIPOVA STR.IANCU JIANU | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8530, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 10m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 4m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18716579 | 2023-12-14 | 18716579 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520851004/3 | 2024-02-07 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
37739 | (5) transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,4 | T 52062 AUTOSERVICE MOBIL | Bransament electric trifazat existent.Bransament trifazat subteran din TDRI. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T52062-20/0,4kV-400kVA, din TDRI, bransamentul ce se va realiza cu cablu Al 3x95+50N mmp în lungime de 15m (din care, 10m in TDRI post, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO); -Montare BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 cu soclu si montarea unui contor electronic trifazat. BMPT-ul proiectat (conform FT?133?MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea decurent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LES sau bransament mixt este de 2.060 lei. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumat | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18730360 | 2023-12-15 | 18730360 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.0387
37740 | CEF Prosumer+Spor Putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0,4 | T 11767 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18747900 | 2023-12-11 | 18747900 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510671835/3 | 2023-12-21 | 0.009593 | Prosumator <= 400 kW | 0.009593 | 0
37741 | Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0092 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18750129 | 2023-12-11 | 18750129 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513141492/3 | 2024-02-02 | 0.009006 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009006 | 0
37742 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,4 | PTA 9505 SIRIA CRIMINISTE | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18752396 | 2023-12-27 | 18752396 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.008109
37743 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,4 | PTA 9578 TIRNOVA7 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18752473 | 2023-12-27 | 18752473 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.008109
37744 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18755714 | 2023-12-04 | 18755714 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513310704/3 | 2023-12-20 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW | 0.00979 | 0
37745 | RESTAURANT SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.016 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18761468 | 2023-12-11 | 18761468 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.015675
37746 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T2737 COM. LIEBLING | Bransament electric monofazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18770291 | 2023-12-12 | 18770291 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.007839
37747 | HALA PRODUCTIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR-ANEXA 4 | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 0,4 | PTB 10259 GURAHONT | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10259, din cutia suplimentara existenta la PTB, loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18770574 | 2023-12-08 | 18770574 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521368749/3 | 2023-12-20 | 0.19599 | Prosumator <= 400 kW | 0.19599 | 0
37748 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00644 | 0,23 | PTZ 1104 STR. A. VLAICU S-SIMERIA 2 | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - str. Cuza Voda, zona PTZ nr. 1104 str. A.Vlaicu Simeria, realizat cu conductor 2x16 mmp, cu carlig si BMPM montat pozat aparent pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPM-ului existent, cu BMPM 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18779319 | 2023-12-28 | 18779319 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.00587
37749 | LOCUINTA+CEF+AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 52078 | Bransament electric monofazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18779987 | 2023-12-12 | 18779987 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513515701/2 | 2024-02-07 | 0.008034 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008034 | 0
37750 | Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18791445 | 2023-12-07 | 18791445 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513378067/3 | 2023-12-21 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW | 0.0096 | 0
37751 | Racordare Producator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,23 | TC6005 OLARU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor bipolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18792988 | 2023-12-19 | 18792988 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.00774
37752 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18793999 | 2023-12-12 | 18793999 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.01959
37753 | Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | T 22217 VILE II SAG | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18795766 | 2023-12-22 | 18795766 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513242584/3 | 2024-02-07 | 0.005389 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005389 | 0
37754 | HALA PRODUCTIE + C.E.F. - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.13 | 20 | A20 BUJAC-PECICA AR | Din LEA 20kV Pecica-Bujac prin racord MT la PTS 20/0.4kV, 800kVA, nr.4048 (proprietate terti)..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=400/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18796963 | 2023-12-21 | 18796963 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.1274
37755 | SPOR PUTERE LOCUINTA,CEF PROSUMATOR EXISTENT NEMODIFICAT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51843 | Bransament electric monofazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18810580 | 2023-12-12 | 18810580 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513972405/3 | 2023-12-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW | 0.005879 | 0
37756 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 22328 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18816633 | 2023-12-14 | 18816633 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513028508/2 | 2024-02-07 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
37757 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 3.5 | 20 | A20 UZINA APA 1 EST-CHISINEU CRIS AR | -Conform SS avizat in data de 17.11.2022 Racordarea intrare ? iesire in LEA 20kV UZ.APA 1 din Statia 110/20 kV Chisinau Cris A. Lucrari pe tarif de racordare Racordarea intrare ? iesire in LEA 20kV UZ.APA 1 din Statia 110/20 kV Chisinau Cris - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu STP 242/81/73/A si STP 242/81/73/B) intre stalpii STP 242/81/73 si STP 242/81/74 existenti in axul LEA 20kV UZ.APA 1 - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii STP 242/81/73/A si STP 242/81/73/B - realizare racord 20kV intrare ? ie?ire LES 20kV între stalpii proiectati STP 242/81/73/A si STP 242/81/73/B ?i punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 80m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 242/81/73/A si STP 242/81/73/B. - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 Ka; 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E?Distribu?ie Banat SA a celulelor de linie si masura: montarea de RGDAT ? 2 buc, UP 2020 LITE ? 1 buc, baterii acumulatori ? 2 buc, TSA ? 1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich?uri rugged CISCO IE?4000?-8S4G?E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT?045_TLC-M ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch?cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch?cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de m?surare de decontare in firid? securizat?, cu contor cu telecitire bidirec?ional, clasa 0,2 S (pus la dispozi?ie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operatorde re?ea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozi?ie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV UZ.APA 1. Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat B. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare : Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 ?Criterii tehnice de racordare a clien?ilor la re?elele de ÎT, MT, JT? si anume: - 1 celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat ? sosire CEF, cu func?ie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celul? trafo servicii interne, 24 kV ? 400 A ? 16 kA, gabarit normal cu izola?ie aer, echipat? cu separator de sarcin? ?i siguran?e fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instala?ia de iluminat, prize si instala?ia de legare la p?mânt a cl?dirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întreruptor DG la DET prin dispecerul E?Distribu?ie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q ?i tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreuna cu cel de pozi?ie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu va dep??i 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prev?zut cu priz? de legare la p?mânt combinat? interior-exterior, a c?rei rezisten?? de dispersie s? fie R < 4 ?. Sistemul de protec?ie general (SPG) asociat DG cuprinde : - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protec?ie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar? si cuprinde: - func?ie protec?ie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - func?ie protec?ie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - func?ie de protec?ie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - RacordLES 20 kV între PC utilizator ?i PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu sec?iune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m ?i se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce apar?ine E-Distributie Banat, celula de masura. - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mm2 cu lungimea de 0,200km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lâng? punctul de racordare ?i CEF.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 10344284 | 2022-11-24 | 10344284 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | producator |  | 3.445
37758 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 2 | 20 | A20 ZEICANI-HATEG DV | -Racordarea intrare ? iesire in LEA 20kV Zeicani din statia 110/20 kV Hateg A. Lucrari pe tarif de racordare - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu STP 1A si STP 2A) intre stalpii STP 97 si STP 98 existenti in axul LEA 20kV Zeicani conform plan situatie anexat` - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii STP 97 si STP 98. - realizare racord 20kV intrare ? ie?ire LES 20kV între stalpii proiectati STP 1A si STP 2A ?i punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 100m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si STP 1B. - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 Ka; - 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT,24 kV, 400A , 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E?Distribu?ie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT ? 2 buc, - UP 2020 LITE ? 1 buc, Al120mmp (de la stalpul 1-35), Al95mmp (st 35 ? 165) - baterii acumulatori ? 2 buc, - TSA ? 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G ? CISCO IR1101, - Swich?uri rugged CISCO IE?4000?-8S4G?E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT?045_TLC-M ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch?cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch?cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de m?surare de decontare in firid? securizat?, cu contor cu telecitire bidirec?ional, clasa 0,2 S (pus la dispozi?ie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de re?ea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozi?ie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Zeicani. ,, B. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 ?Criterii tehnice de racordare a clien?ilor la re?elele de ÎT, MT, JT? si anume: - 1 celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat ? sosire CEF, cu func?ie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? avândmediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celul? trafo servicii interne, 24 kV ? 400 A ? 16 kA, gabarit normal cu izola?ie aer, echipat? cu separator de sarcin? ?i siguran?e fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instala?ia de iluminat, prize si instala?ia de legare la p?mânt a cl?dirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întreruptor DG la DET prin dispecerul E?Distribu?ie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q ?i tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreuna cu cel de pozi?ie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu va dep??i 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prev?zut cu priz? de legare la p?mânt combinat? interior-exterior, a c?rei rezisten?? de dispersie s? fie R < 4 ?. Sistemul de protec?ie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protec?ie maximal? de curentcel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protec?ie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar? si cuprinde: - func?ie protec?ie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - func?ie protec?ie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - func?ie de protec?ie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator ?i PC OD. Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu sec?iune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m ?i se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce apar?ine E-Distributie Banat, celula de masura. - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de cca. 0 ,2km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lâng? punctul de racordare ?i PT -CEF; Reglajul protec?iilor întrerup?torului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protec?iilor din instala?iile E- Distribu?ie Banat SA. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 12094212 | 2023-05-17 | 12094212 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | producator |  | 1.96
37759 | ATELIER AUTO SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | -.... Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3346, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 15987833 | 2023-04-26 | 15987833 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.0097
37760 | Spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0,23 | PTA 8070 DUMBRAVITA I | Loc de consum si producere existent..... Din PTA 20/0.4kV, 50kVA, nr.8070, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17371214 | 2023-10-27 | 17371214 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.00342
37761 | HOTEL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0294 | 0,4 | PTZ 27 VULCAN | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui circuit alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 27 Vulcan : - cablu JT 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=12 m; - BMPTi 160 A (FT-124-MAT) montat pe exteriorul postului de transformare. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17653542 | 2023-07-04 | 17653542 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.028811
37762 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22328 | Bransament electric monofazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18071446 | 2023-10-05 | 18071446 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.00578
37763 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 3802 SP GERMAN COM 3 | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3802, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al 4x16mmp<(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18226079 | 2023-09-29 | 18226079 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.01166
37764 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTZ 73 OFICIUL FARMACEUTIC DEVA | ... Bransament monofazat alimentat din reteaua electrica joasa tensiune.... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SE 4 nr. 2 din LEA JT - str. Marasesti, zona PTZ nr. 73 Oficiul Farmaceutic, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2 (DC 4126 RO), L=35 m (15 m pamant, 2 m trotuar asfaltat, 6 m drum auto asfaltat), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate. Montare electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. ? Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2430 lei.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18247096 | 2023-10-04 | 18247096 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.005879
37765 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTA 3499 ARAD CAP AR NOU GRAJDURI | -.... Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3499, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din Cd a PTA la BMPT, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din firida este de 2060lei | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18260208 | 2023-09-27 | 18260208 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522027449/3 | 2024-02-23 | 0.02645 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02645 | 0
37766 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTZ 1209 BL. SIMERIA S-SIMERIA 2 | ... Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SC 10002 nr. 88 din LEA JT - str. S.Toduta, zona PTZ nr. 1209 Bl. Simeria, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2 (DC 4126 RO), L=21 m (3 m pamant, 6 m drum auto asfaltat), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limit? de proprietate. Montare contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. ? Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2430 lei.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18280035 | 2023-10-31 | 18280035 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.004899
37767 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | ... Loc de consum si producere existent, bransament monofazic.... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3278, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp<(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei.. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18337778 | 2023-10-26 | 18337778 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.0097
37768 | Casa Bodea Marius Ionel | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTA 1131 SIMERIA VECHE S-ORASTIE | Bransament electric trifazat alimentat din LEA JT - Simeria Veche, zona PTA nr. 1131 Simeria Veche, cu BMPT montat pe stalp.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18348983 | 2023-11-28 | 18348983 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532285782/4 | 2023-12-14 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW | 0.00578 | 0
37769 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0,4 | PTA 4564 SANPAUL COM 1 | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4564, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18427501 | 2023-10-31 | 18427501 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.01224
37770 | CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4307 CLOSCA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.14 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4307, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 16A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18441152 | 2023-11-16 | 18441152 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.0097
37771 | Cas? cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0216 | 0,4 | 4148 MOTEL KM5 | Exista bransament electric trifazat subteran, racordat din circuitul LES JT aferent PTA 4148, 6/0,4kV, 100kVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, langa firida de distributie, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18451465 | 2023-11-09 | 18451465 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.020968
37772 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizare instalatie electrica trifazata subterana alimentata din LES 0.4 kV, zona PTZ nr. 49 Baia Sarata : - interceptare, mansonare si montare cablu 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO); - cutie de distributie externa (DS 4522 RO), echipata cu clema cu 4 cai de sectionare si derivatie (DS 4533 RO); - bransament trifazat subteran alimentat din cutia de distributie externa proiectata, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2 (DC 4126 RO), L=3 m <(>,<)> cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton. ? Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. ? Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18485704 | 2023-11-07 | 18485704 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531466906/2 | 2024-02-23 | 0.0293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0293 | 0
37773 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T 51826 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18574112 | 2023-11-16 | 18574112 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.016659
37774 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T2665 FOENI COM | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18577523 | 2023-11-02 | 18577523 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512913847/3 | 2023-12-22 | 0.0095 | Prosumator <= 400 kW | 0.0095 | 0
37775 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.019585 | 0,4 | PTA 3796 SANPETRU GERMAN COM 1 | Loc de consum si producere existent.-Din PT 20/0.4kV,250kVA,nr.3796,din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18611637 | 2023-11-08 | 18611637 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.019192
37776 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 10766 PIL COM. | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10766, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x25+16C<(>,<)> conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 23m, din care cca. 10m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m asfalt; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18616318 | 2023-11-23 | 18616318 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521683301/2 | 2024-02-07 | 0.019597 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019597 | 0
37777 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 5291 COSTEI | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18616551 | 2023-11-27 | 18616551 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513114818/3 | 2024-02-02 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
37778 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 4041 PECICA CAMIN CULTURAL | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18616579 | 2023-11-27 | 18616579 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.007839
37779 | Locuinta+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Loc de consum si producere existent..... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18627086 | 2023-11-29 | 18627086 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.00578
37780 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074 | 0,4 | PTB 9425 INEU STR HOREA COLT CU A.IANCU | Bransament trifazic existent.-Din PT 20/0.4kV, 160kVA, nr.9425, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18630472 | 2023-11-27 | 18630472 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520780072/3 | 2024-02-07 | 0.007251 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007251 | 0
37781 | UNITATE SERV.AUTO, IMOBIL P+M | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T1822 | Bransament electric trifazat existent.Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. Necesar inlocuire BMPT existent cu um BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 . Necesar montare contor programat pentru tarif de producator in Bmpti-ul nou proiectat. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18632950 | 2023-11-23 | 18632950 | 2024 | nu | Necesar inlocuire transformator de tensiune 20/0.4kV-160KVA existent cu un transformator de teniune 20/0.4-250kVA . Necesar inlocuire coloana JT existenta cu o coloana JT realizata cu cablu 3X240+150N . | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.02939
37782 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0,4 | 7815 BOZOVICI AGROMEC | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul SC10005 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7815, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala RETELE ELECTRICE BANAT se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18636792 | 2023-11-22 | 18636792 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541683930/2 | 2024-02-07 | 0.0194 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0194 | 0
37783 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0075 | 0,23 | 4021 BLOCUL K | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul nr.2 de tip SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4021, 6/0,4kV, 400KVA, cu BMPM montat pe peretele casei, in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va realiza un nou bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu JT, bipolar, AL 2x16mmp, cf. GSCC009/14, matricola 339061, in lungime traseu de 15 metri (din care 2m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul nr.2 de tip SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4021, 6/0,4kV, 400KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta pe fatada cladirii, un BMPM din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator bipolar fix 63A si contor electronic monofazat bidirectional de tip Smart-Meter. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul existent si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18636849 | 2023-11-27 | 18636849 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.00715
37784 | IMOBIL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 41700 | Bransament electric trifazat existent.Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T41700-20/0,4kV-630KVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 31m(din care 6m subtraversare prin foraj drum asfaltat, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va protejain profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT-40A prevazut cu întrerupator de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. - Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA este de 2430lei | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18689211 | 2023-11-21 | 18689211 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW |  | 0.005879
37785 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18763162 | 2023-11-28 | 18763162 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521316304/3 | 2023-12-20 | 0.00734 | Prosumator <= 400 kW | 0.00734 | 0
37786 | Centrala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.06 | 0,400 | T12562 PETROM-PECO | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 14359619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14359619 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513761614/3 | 2023-12-04 | 0.05875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.05875 | 0
37787 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 20 | A20 ROMANESTI-FAGET TM | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 15228347 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15228347 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514064150/2 | 2023-12-12 | 0.039199 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039199 | 0
37788 | Hala+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,400 | T 31729 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17581398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581398 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511675504/3 | 2023-12-11 | 0.048995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048995 | 0
37789 | Amplasare CEF 69,66 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.06966 | 0,400 | PTA 5764 CAP FAGET | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17805178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17805178 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513103524/3 | 2023-12-08 | 0.068257 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.068257 | 0
37790 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 4527 CURTICI STR.VLADIMIRESCU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17876851 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876851 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520763387/2 | 2023-12-06 | 0.005923 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005923 | 0
37791 | Hala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04018 | 0,400 | T 12283 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizator de calitate a energiei electrice clasa A , pentru o perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17889807 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889807 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513764628/2 | 2023-12-06 | 0.039276 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039276 | 0
37792 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 4602 CURTICI STR.CLOSCA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17963070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963070 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520768258/3 | 2023-12-04 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
37793 | Hala Productie + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.25 | 20 | A20 PRUNISOR-SEBIS AR | ... Se solicita transformarea in loc de consum si producere cu debutarea puterii evacuate in SEN, precum si spor de putere la locul de producere. Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18071380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071380 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522070144/4 | 2023-12-04 | 0.2449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.2449 | 0
37794 | Generator fotovoltaic - Prosumator Foda Lucian | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12366 GHIRODA JIUL | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18171950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171950 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512918224/2 | 2023-12-14 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37795 | Hotelv + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.04 | 20 | S20 14M-MURESEL AR | ... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18208049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18208049 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522368504/1 | 2023-12-04 | 0.0391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0391 | 0
37796 | SPATII COMERCIALE SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0598 | 0,400 | PTA 10842 MOARA CRIS | ... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=300/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18262989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18262989 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522495459/2 | 2023-12-08 | 0.058603 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.058603 | 0
37797 | COMPLEX SPORTIV COMERCIAL + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | S20 26M-MURESEL AR | ... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18270401 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18270401 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522285894/5 | 2023-12-04 | 0.1959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1959 | 0
37798 | Magazin Jiul + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.15 | 20 | S6 L1 PA 2 PETROSANI-PETROSANI SUD DV | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18328323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18328323 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532322436/2 | 2023-12-05 | 0.1469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1469 | 0
37799 | Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 4603 SOFRONEA COM 4 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18506836 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18506836 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522288088/3 | 2023-12-07 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37800 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTB 1902 ARAD ARDEALULUI/VISINULUI TC | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18535370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18535370 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512683537/2 | 2023-12-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37801 | Casa personala | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 1001 OV CALAN | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18542875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18542875 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530561091/2 | 2023-12-07 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
37802 | Racordare Producator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00595 | 0,400 | 6238 BOLVASNITA | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18579043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18579043 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541694594/2 | 2023-12-05 | 0.005731 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005731 | 0
37803 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 16 HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18599100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18599100 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530570899/3 | 2023-12-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37804 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00533 | 0,400 | T 41773 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18600806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18600806 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512895026/3 | 2023-12-12 | 0.005222 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005222 | 0
37805 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00455 | 0,400 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18619900 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18619900 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521990773/3 | 2023-12-05 | 0.004456 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004456 | 0
37806 | casa+cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTZ 1156 ARAD PUNCT TERMIC POLICLINICA D | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18634944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18634944 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520381181/2 | 2023-12-05 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
37807 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 31718 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18641980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18641980 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510131252/4 | 2023-12-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37808 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 44 ORMINDEA SAT | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18642013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18642013 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530901190/2 | 2023-12-07 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37809 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00495 | 0,400 | PTA 1363 BANPOTOC 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18650273 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18650273 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531287514/3 | 2023-12-07 | 0.004651 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004651 | 0
37810 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0098 | 0,400 | T12258 VILE URSENI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18651340 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18651340 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513624757/2 | 2023-12-05 | 0.009603 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009603 | 0
37811 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18651726 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18651726 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530150792/2 | 2023-12-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37812 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013 | 0,400 | T 52087 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18655329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18655329 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513758665/3 | 2023-12-05 | 0.012739 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012739 | 0
37813 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 1031 CRISENI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18656125 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18656125 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532244619/4 | 2023-12-07 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
37814 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009 | 0,400 | PTA 1202 PECO SANTUHALM D-S | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18656968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18656968 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532389417/2 | 2023-12-07 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
37815 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18663541 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18663541 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520274834/2 | 2023-12-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37816 | Sediu+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,400 | PTZ 3089 ARAD PIATA CAIUS IACOB BLOC R | ... Programare contor bidirectional in montaj semidirect 3xTC=150/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18664836 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18664836 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521293959/2 | 2023-12-12 | 0.0244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0244 | 0
37817 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01992 | 0,400 | PTZ 35 ICRA DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18665400 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665400 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532154046/2 | 2023-12-05 | 0.019422 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019422 | 0
37818 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0249 | 20 | A20 BALASTIERA-SIMERIA DV | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare al agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea : a) transformator de 40 KVA, 20/0.4 kV, b) LEA 20 kV in lungime de 12 m. ? Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18665788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665788 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531384646/2 | 2023-12-05 | 0.024302 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024302 | 0
37819 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18665976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665976 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513936124/2 | 2023-12-07 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
37820 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01962 | 0,400 | TC4024 BANCA NATIONALA | Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18670828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18670828 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540116356/4 | 2023-12-05 | 0.019227 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019227 | 0
37821 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2701 COM. JEBEL | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18671081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18671081 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512376907/2 | 2023-12-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37822 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18671228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18671228 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521988444/2 | 2023-12-07 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
37823 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0042 | 0,230 | 7516 BERZASCA | Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18671778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18671778 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540873198/2 | 2023-12-06 | 0.004115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004115 | 0
37824 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0198 | 0,400 | TC6005 OLARU | Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18675741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18675741 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541646669/3 | 2023-12-07 | 0.019204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019204 | 0
37825 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00335 | 0,400 | PCZ 5146 BALTA LATA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18677315 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18677315 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513401659/2 | 2023-12-07 | 0.003282 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003282 | 0
37826 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | P1055 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18677567 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18677567 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510466848/2 | 2023-12-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37827 | Punct de lucru societate comerciala+sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.07 | 0,400 | PTA 4173 ZETOR TRACTOR NADLAC | ... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=150/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18682647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18682647 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522271710/3 | 2023-12-12 | 0.072665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.072665 | 0
37828 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4447 CUPTOARE | Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18686486 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18686486 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540244246/3 | 2023-12-04 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37829 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 4408 CARASOVA CENTRU | Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18686991 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18686991 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540781185/3 | 2023-12-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
37830 | casa+cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 256 SPITAL | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18690460 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18690460 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531026874/2 | 2023-12-07 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
37831 | Hala productie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 20 | A20 NR.10-PADUREA VERDE TM | ... Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Se va instala un analizor de calitate a energiei electrice clasa A permanent , conform specificatiilor oferite de OD. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18691283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18691283 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513110207/3 | 2023-12-12 | 0.3919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.3919 | 0
37832 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,400 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18694296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18694296 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511484096/3 | 2023-12-07 | 0.004742 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004742 | 0
37833 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 11728 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18695280 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695280 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514260349/2 | 2023-12-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37834 | CASA+PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10751 IMA CRIS | Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18695771 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695771 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521659865/3 | 2023-12-07 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37835 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01782 | 0,400 | T 11719 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18695967 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695967 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513390027/2 | 2023-12-07 | 0.017463 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017463 | 0
37836 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 6228 ZERVESTI | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18696275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696275 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540511984/3 | 2023-12-07 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37837 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,230 | PTA2016 COMUNA PERIAM | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18696466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696466 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512757292/2 | 2023-12-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37838 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTA 1156 LUNCA 1 D-P | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18696586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696586 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530785673/4 | 2023-12-06 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
37839 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 3008 ARAD ALEXANDRESCU-COZIA TC | Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18696624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696624 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520219899/3 | 2023-12-14 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
37840 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00328 | 0,230 | TC4024 BANCA NATIONALA | Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18697520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18697520 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540113713/2 | 2023-12-12 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
37841 | PUNCT DE LUCRU + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 6027 POLICLINICA | Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18698026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18698026 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541676369/2 | 2023-12-12 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37842 | sistem fotovoltaic spalatorie | Fotovoltaic | ARAD | 0.00981 | 0,400 | PTA 9507 SIRIA DRUMUL ARADULUI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18699592 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18699592 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522427173/4 | 2023-12-12 | 0.009613 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009613 | 0
37843 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0091 | 0,400 | PTA 8263 ARAD IAS MURES TAURINE 2 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18706256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18706256 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522423809/2 | 2023-12-07 | 0.008917 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008917 | 0
37844 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00533 | 0,230 | PTA 93 CIRESILOR DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18708590 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18708590 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530173652/2 | 2023-12-06 | 0.005163 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005163 | 0
37845 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PCZ 2015 F-CA LUX+COM PERIAM | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18712260 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712260 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512758822/2 | 2023-12-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37846 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0162 | 0,400 | TC7468 FABRICA DE VAR | Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18714212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18714212 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541216145/4 | 2023-12-06 | 0.015776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015776 | 0
37847 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00565 | 0,400 | T2661 CRUCENI COM. | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18716868 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18716868 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512395065/3 | 2023-12-07 | 0.005536 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005536 | 0
37848 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18717223 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18717223 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522067825/2 | 2023-12-12 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37849 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T12524 MARELE VOLAN | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18717284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18717284 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514215259/2 | 2023-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37850 | Racordare Producator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 6028 STR. S BARNUTIU | Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18718671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18718671 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541330388/2 | 2023-12-12 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37851 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 21773 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18718698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18718698 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514120478/2 | 2023-12-05 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37852 | Casa Duliga | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | P 11081 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18718729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18718729 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514245904/2 | 2023-12-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37853 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18718997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18718997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520290865/3 | 2023-12-06 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
37854 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22330 RUDICICA VILE II | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18720143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18720143 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514201221/2 | 2023-12-06 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37855 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTA 2051 VALISOARA / LEA ORASTIE-BALOMIR | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18720721 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18720721 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531135471/3 | 2023-12-06 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
37856 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00738 | 0,400 | 9073 VRANI | Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18730150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18730150 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540800491/3 | 2023-12-14 | 0.007222 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007222 | 0
37857 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00492 | 0,230 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18733250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18733250 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520265788/2 | 2023-12-06 | 0.004742 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004742 | 0
37858 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 52067 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18736333 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18736333 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513959286/2 | 2023-12-12 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37859 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10585 BUTENI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18737082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18737082 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521240445/3 | 2023-12-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37860 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01365 | 0,400 | PTZ 91 PETROSANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18740724 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18740724 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532360528/2 | 2023-12-04 | 0.013177 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013177 | 0
37861 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51727 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18743158 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18743158 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513368932/2 | 2023-12-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37862 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00581 | 0,400 | PTA 10132 INEU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18744294 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18744294 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520755063/3 | 2023-12-07 | 0.005684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005684 | 0
37863 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 5516 BUZIAS GRIVITA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18745572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18745572 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512158758/2 | 2023-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37864 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 AVICOLA-ORTISOARA TM | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18747665 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18747665 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512915995/2 | 2023-12-15 | 0.1959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1959 | 0
37865 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18749316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18749316 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513234417/3 | 2023-12-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37866 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.4 | 20 | S6 CIL 1-BALTA SARATA RE | Se vor reprograma cele 2 contoare trifazate electronice in montaj indirect existente in regim bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18749386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18749386 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541397639/2 | 2023-12-27 | 0.3915 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.3915 | 0
37867 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10053 APATEU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18749977 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18749977 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520977014/2 | 2023-12-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37868 | CASA LOCUIT AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00332 | 0,230 | PTA 196 BUCURESCI BISERICA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18751759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18751759 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530810177/3 | 2023-12-04 | 0.003234 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003234 | 0
37869 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7819 BOZOVICI CENTRU | Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18754014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18754014 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541087398/2 | 2023-12-06 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37870 | spatii reprezentare, servicii si depozitare | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,400 | T12594 GHIRODA BMW | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18756776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18756776 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513050390/2 | 2023-12-21 | 0.0979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0979 | 0
37871 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0,400 | T 52152 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18760595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760595 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512848710/3 | 2023-12-12 | 0.009642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009642 | 0
37872 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18760696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760696 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520590767/2 | 2023-12-22 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37873 | SISTEM FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.14733 | 0,400 | PTZ 15 PETROSANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18761507 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18761507 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531434844/3 | 2023-12-27 | 0.14428 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.14428 | 0
37874 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7421 GR. SOC. IPEG | Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18761559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18761559 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540677785/2 | 2023-12-15 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
37875 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0066 | 0,400 | PTZ 15 MESTEACAN SAT | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18762484 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18762484 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532454005/2 | 2023-12-06 | 0.006468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006468 | 0
37876 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066 | 0,400 | T 12286 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18762617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18762617 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514153047/2 | 2023-12-04 | 0.006467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006467 | 0
37877 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10041 CHISLACA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18765623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18765623 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521187625/2 | 2023-12-14 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37878 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51890 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18765665 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18765665 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510032128/2 | 2023-12-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37879 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51890 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18765921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18765921 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510032195/2 | 2023-12-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37880 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7821 EF. MURGU CAP | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18766013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18766013 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541147092/3 | 2023-12-12 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37881 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10532 BUTENI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18766465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18766465 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521235304/3 | 2023-12-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37882 | CASA LOCUIT AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTZ 2120 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18767046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767046 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530651653/3 | 2023-12-07 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37883 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18767105 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767105 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522426633/2 | 2023-12-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
37884 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10554 CHISINDIA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18767130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767130 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521243943/3 | 2023-12-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37885 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004095 | 0,230 | PTA 2019 ORASTIE / LEA ORASTIE-IMO | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18767522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767522 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512763334/2 | 2023-12-07 | 0.004012 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004012 | 0
37886 | Prosumator AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 6 PETRILA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18768159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18768159 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532008505/3 | 2023-12-12 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
37887 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.016 | 0,400 | PTZ 126 CT MARASTI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18768260 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18768260 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530230173/4 | 2023-12-05 | 0.015678 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015678 | 0
37888 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00605 | 0,400 | PTZ 1 VULCAN (PA 2) | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18769029 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18769029 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532074520/3 | 2023-12-14 | 0.005729 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005729 | 0
37889 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4009 STR CARPATI | Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18769085 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18769085 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540183619/2 | 2023-12-12 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37890 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00615 | 0,400 | 7863 BOZOVICI PRESCOM | Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18769968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18769968 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541086555/4 | 2023-12-12 | 0.005927 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005927 | 0
37891 | casa+cef+prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.004 | 0,400 | TC6008 STR. ELIBERARII | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18770776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18770776 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541611559/3 | 2023-12-05 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
37892 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0105 | 0,400 | P 11081 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18772783 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18772783 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513785317/2 | 2023-12-14 | 0.010289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010289 | 0
37893 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 52149 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18773699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18773699 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513576382/3 | 2023-12-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37894 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 5516 BUZIAS GRIVITA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18773747 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18773747 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512157218/2 | 2023-12-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37895 | instalatie fotovoltaica depozit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0092 | 0,400 | T2361 IAS ABATOR | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18773948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18773948 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513543959/2 | 2023-12-07 | 0.009015 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009015 | 0
37896 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00492 | 0,230 | 9005 ORAVITA | Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18776768 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18776768 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541322457/2 | 2023-12-08 | 0.004622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004622 | 0
37897 | Central? electric? fotovoltaic? | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0081 | 0,400 | 6149 PLATFORMA GAI | Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18776875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18776875 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541717433/2 | 2023-12-07 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
37898 | casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18778294 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18778294 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513801169/2 | 2023-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37899 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4326 STR. CIRESILOR | Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18779288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18779288 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540407360/3 | 2023-12-08 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37900 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 10393 VIRFURI 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18781372 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18781372 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521052637/3 | 2023-12-12 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37901 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0042 | 0,400 | PTAB 2215 SERPENTINA GEOAGIU | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18782204 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18782204 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511537130/2 | 2023-12-04 | 0.004115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004115 | 0
37902 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00533 | 0,400 | 9065 LACUL MARE | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18782473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18782473 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540718163/3 | 2023-12-05 | 0.005163 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005163 | 0
37903 | CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 5509 DAROVA VECHE | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18783175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18783175 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513763559/2 | 2023-12-07 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
37904 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 66 LUPENI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18783484 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18783484 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531867091/2 | 2023-12-05 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37905 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 47 VALISOARA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18783783 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18783783 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532408318/2 | 2023-12-05 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
37906 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5766 BANATEANU FAGET | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18783900 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18783900 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512050401/2 | 2023-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37907 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2244 GIARMATA CAP | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18784113 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18784113 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511423088/2 | 2023-12-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37908 | PROSUMATOR CUZMAN AURELIA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 8868 USUSAU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18786477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18786477 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521570193/2 | 2023-12-04 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
37909 | PROSUMATOR DANCIU AUREL GELU | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18786773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18786773 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520823687/3 | 2023-12-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
37910 | FERMA VACI DE LAPTE + C.E.F. - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.11 | 20 | A20 TURNU-POLTURA AR | Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18788916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18788916 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522037383/3 | 2023-12-15 | 0.1078 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1078 | 0
37911 | Garaj | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTZ 23 (PA 1) VULCAN | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18789894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18789894 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532051165/2 | 2023-12-05 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
37912 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10052 APATEU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18790603 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18790603 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520984089/2 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37913 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10053 APATEU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18790843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18790843 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520976406/3 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37914 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18790875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18790875 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522012803/3 | 2023-12-04 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
37915 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 1320 SULIGHETE 2 D-P | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18791996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18791996 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532240266/3 | 2023-12-05 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
37916 | locuinta+cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,400 | PTAB 182 PESTISU MARE | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18793486 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793486 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531396571/3 | 2023-12-06 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
37917 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4439 ZORLENTU MARE | Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18793862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793862 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541022555/3 | 2023-12-11 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
37918 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 9545 SELEUS | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18793881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793881 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520910549/3 | 2023-12-06 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
37919 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7831 DALBOSET 2 | Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18795549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18795549 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541108718/3 | 2023-12-14 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
37920 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18796118 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18796118 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522465489/2 | 2023-12-12 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
37921 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10531 BUTENI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18796390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18796390 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521239072/2 | 2023-12-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37922 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51733 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18796547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18796547 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511012947/4 | 2023-12-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37923 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10053 APATEU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18796686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18796686 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522039587/2 | 2023-12-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37924 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T12242 MOSNITA VECHE | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18797997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18797997 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513540305/2 | 2023-12-12 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37925 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10053 APATEU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18799402 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18799402 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520976462/3 | 2023-12-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37926 | FIRMA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.02352 | 0,400 | PTB 3206 ARAD 6 VANATORI ICIM | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18800550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18800550 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522516554/2 | 2023-12-08 | 0.023049 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023049 | 0
37927 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3668 MANDRULOC CARTIER NOU 2 | Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18800822 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18800822 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522517702/2 | 2023-12-14 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37928 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1780 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18810275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810275 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510271033/2 | 2023-12-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37929 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10255 CIL | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18810481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810481 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521080032/2 | 2023-12-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37930 | Casa si CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTA 287 PLOP | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. ? Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18811365 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18811365 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532407610/2 | 2023-12-14 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
37931 | PROSUMATOR CILB MARIA-SIDA | Fotovoltaic | Arad | 0.004 | 0,230 | PTA 8570 CUVIN COMUNA 2 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18817119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817119 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521583489/3 | 2023-12-05 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
37932 | LOCUINA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00996 | 0,400 | T 41773 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18817217 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817217 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514247557/2 | 2023-12-12 | 0.00976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00976 | 0
37933 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00328 | 0,230 | 6012 VALEA CENCHII | Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18817259 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817259 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540571676/2 | 2023-12-12 | 0.003154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003154 | 0
37934 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 4603 SOFRONEA COM 4 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18817481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817481 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521772108/2 | 2023-12-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37935 | PROSUMATOR LAZAR REMUS | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 3646 VLADIMIRESCU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18817499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817499 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522350055/2 | 2023-12-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
37936 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10052 APATEU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18817672 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817672 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520980995/2 | 2023-12-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37937 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 9512 SIRIA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18818312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18818312 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520889498/2 | 2023-12-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37938 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51904 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18818524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18818524 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513045170/4 | 2023-12-06 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37939 | casa+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01199 | 0,400 | PTA 2049 GALBENA / LEA ORASTIE-BALOMIR | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18819767 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18819767 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512733803/3 | 2023-12-06 | 0.011749 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011749 | 0
37940 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 2741 ELBA LIEBLING | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18822711 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18822711 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512426385/2 | 2023-12-14 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
37941 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51761 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18824860 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18824860 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514247894/2 | 2023-12-14 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37942 | Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.00533 | 0,400 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18825554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18825554 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521661633/3 | 2023-12-08 | 0.005163 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005163 | 0
37943 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,400 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18825681 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18825681 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522452564/2 | 2023-12-11 | 0.01166 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01166 | 0
37944 | CEF + Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18830345 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18830345 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520248363/2 | 2023-12-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37945 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,400 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18830637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18830637 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520251233/3 | 2023-12-07 | 0.008817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008817 | 0
37946 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5741 PARC FAGET | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18830904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18830904 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512048330/2 | 2023-12-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37947 | CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18831198 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18831198 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521422739/3 | 2023-12-07 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37948 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1519 FUTOK 1 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18831800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18831800 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512470249/2 | 2023-12-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37949 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12310 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18832243 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18832243 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514167064/2 | 2023-12-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37950 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 5770 DEAL CURTEA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18832589 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18832589 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512133447/2 | 2023-12-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37951 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10539 CUIED | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18839233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18839233 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521010844/2 | 2023-12-14 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
37952 | Generator fotovoltaic - Prosumator Voicu Emanoil | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18839408 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18839408 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520270795/3 | 2023-12-14 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37953 | PROSUMATOR BRAD-SAVA MIRCEA-TRAIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18839495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18839495 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521591365/3 | 2023-12-07 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
37954 | PROSUMATOR ROMAN DANIEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18839517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18839517 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521543878/3 | 2023-12-07 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
37955 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 52149 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18840443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18840443 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513415766/2 | 2023-12-21 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37956 | LACAS DE CULT MANASTIRE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0,400 | T2221 SATIMPEX | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18841037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18841037 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513807884/2 | 2023-12-22 | 0.015679 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015679 | 0
37957 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51755 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18853404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853404 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512933085/2 | 2023-12-12 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37958 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00935 | 0,400 | PTA 3581 VLADIM ZOOTEHN. SC IND FINT | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18853718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853718 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522389080/3 | 2023-12-11 | 0.009148 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009148 | 0
37959 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10062 INEU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18853779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853779 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520800828/3 | 2023-12-11 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
37960 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00552 | 0,400 | T 51733 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18853863 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853863 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513282926/3 | 2023-12-15 | 0.005409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005409 | 0
37961 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00328 | 0,400 | 6011 TEIUS | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18854356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18854356 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541624711/3 | 2023-12-11 | 0.003154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003154 | 0
37962 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18854995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18854995 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511484074/2 | 2023-12-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37963 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00966 | 0,400 | T 41793 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18855321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18855321 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513376054/2 | 2023-12-11 | 0.009466 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009466 | 0
37964 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005995 | 0,230 | TC4006 SCOALA DE BETON | Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18858704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858704 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540180526/3 | 2023-12-11 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
37965 | Craitelor nr6 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00512 | 0,400 | T 22266 D-VITA PASARI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18860676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18860676 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514195065/2 | 2023-12-21 | 0.005021 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005021 | 0
37966 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 52015 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18860961 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18860961 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512868453/2 | 2023-12-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37967 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1776 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18862074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18862074 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511247644/2 | 2023-12-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37968 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0033 | 0,230 | PTA 183 GROSURI 1 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18862684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18862684 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530885090/2 | 2023-12-14 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
37969 | Lovrin 122 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA2044 COMUNA LOVRIN SATU NOU | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18863537 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18863537 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512713801/3 | 2023-12-15 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37970 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12289 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18863909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18863909 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514181633/2 | 2023-12-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37971 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 11735 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18864017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18864017 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513391950/2 | 2023-12-12 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
37972 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0132 | 0,400 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18864300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18864300 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520868945/3 | 2023-12-11 | 0.012916 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012916 | 0
37973 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T1821 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18866222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866222 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514134855/2 | 2023-12-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37974 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10109 MORODA | Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18866233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866233 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522431976/2 | 2023-12-21 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37975 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2604 COM. GHILAD | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18866652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866652 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513081204/3 | 2023-12-21 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37976 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0,400 | PTZ 9 SPITAL DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18867259 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867259 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530148418/3 | 2023-12-15 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
37977 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 4577 TURNU COM 2 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18867678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867678 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521778340/3 | 2023-12-12 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
37978 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18867862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867862 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520329015/2 | 2023-12-12 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
37979 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 8367 ARAD MUSETEL | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18868353 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18868353 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522331391/3 | 2023-12-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
37980 | Racordare Producator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18868671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18868671 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522435970/2 | 2023-12-12 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
37981 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 280 TOPLITA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18868757 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18868757 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E531042221/2 | 2023-12-14 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
37982 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PCZ 5034 MICRO 1 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18868813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18868813 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513325250/3 | 2023-12-14 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
37983 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,400 | PCZ 5102 GRIGORE URECHE | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18869864 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18869864 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511833937/3 | 2023-12-13 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004311 | 0
37984 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00369 | 0,400 | PTA 80 RISCULITA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18869902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18869902 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530840653/3 | 2023-12-14 | 0.003606 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003606 | 0
37985 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18871367 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18871367 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522308777/3 | 2023-12-21 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37986 | PROSUMATOR Diego Bio West SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTB 3745 PREMIER HOUSE VLADIMIRESCU | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18871645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18871645 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522555603/2 | 2023-12-21 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
37987 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4502 SANMARTIN COM 3 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18871810 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18871810 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521759743/3 | 2023-12-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37988 | PROSUMATOR SZABO LILIANA-MARINELA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8532 LIPOVA STR.MIHAI VITEAZUL | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18871867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18871867 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520844400/3 | 2023-12-21 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
37989 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2223 BECICHERECU MIC BISERICA SARBEASC | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18874823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18874823 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513037610/3 | 2023-12-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
37990 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00336 | 0,400 | T 22467 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18876658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18876658 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513533105/2 | 2023-12-20 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
37991 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00336 | 0,400 | T 1712 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18877074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18877074 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510034142/2 | 2023-12-20 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
37992 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 11728 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18879300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18879300 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510877978/2 | 2023-12-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
37993 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2278 CALACEEA COM. | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18880327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18880327 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512841094/2 | 2023-12-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
37994 | Cladire cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | TC4006 SCOALA DE BETON | Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18881645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18881645 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541353945/3 | 2023-12-19 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
37995 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18886713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18886713 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521656086/3 | 2023-12-14 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
37996 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00328 | 0,400 | 6029 SUBDEAL | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18888848 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18888848 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541681309/2 | 2023-12-29 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
37997 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | PTA 5293 GRUNI SAT | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18889371 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18889371 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511810550/2 | 2023-12-14 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
37998 | PROSUMATOR PUIU ANDREA SIMONA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00428 | 0,230 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18890166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18890166 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520394196/2 | 2023-12-21 | 0.004094 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004094 | 0
37999 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00825 | 0,400 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18890371 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18890371 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E532494896/2 | 2023-12-29 | 0.008084 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008084 | 0
38000 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 31708 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18890415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18890415 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513062810/2 | 2023-12-19 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
38001 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12306 MONLANDYS | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18891224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18891224 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513594809/2 | 2023-12-15 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38002 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00782 | 0,400 | T 51721 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18891760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18891760 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513202276/2 | 2023-12-19 | 0.007663 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007663 | 0
38003 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | P1346 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18892127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18892127 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510340164/2 | 2023-12-19 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
38004 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18897706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18897706 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520845894/3 | 2023-12-21 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
38005 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51719 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18898104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18898104 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513727223/2 | 2023-12-20 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
38006 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 9511 SIRIA | Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18906524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18906524 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520897082/4 | 2023-12-20 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38007 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22306 COM IV BAZOSU NOU | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18907978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18907978 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513673818/2 | 2023-12-20 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38008 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10512 SEBIS | Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18908294 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18908294 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521218046/2 | 2023-12-20 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
38009 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10922 CHISINEU CRIS - CARTIER NOU RA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18908523 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18908523 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522453048/2 | 2023-12-15 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38010 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,400 | T 51721 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18908823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18908823 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513473625/3 | 2023-12-20 | 0.004802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004802 | 0
38011 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4412 DOMAN ALIMENTARA | Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18908985 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18908985 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540320308/2 | 2023-12-20 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
38012 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0055 | 0,400 | PTA 10922 CHISINEU CRIS - CARTIER NOU RA | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18909272 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18909272 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522020475/4 | 2023-12-15 | 0.00534 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00534 | 0
38013 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10601 SEBIS | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18909314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18909314 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521212073/3 | 2023-12-15 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
38014 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18909777 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18909777 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511341908/2 | 2023-12-20 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38015 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51963 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18910709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18910709 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E510270357/2 | 2023-12-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38016 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 3769 SAGU | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18912629 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18912629 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522034414/2 | 2023-12-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38017 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 12308 GIARMATA VILE | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18912644 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18912644 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513266861/3 | 2023-12-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38018 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 7825 BANIA CENTRU | Se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18914311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18914311 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541656244/3 | 2023-12-28 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
38019 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 22474 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18914679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18914679 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512935920/2 | 2023-12-20 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
38020 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4602 MAURENI | Se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18914788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18914788 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540761228/5 | 2023-12-22 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38021 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA2044 COMUNA LOVRIN SATU NOU | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18915120 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18915120 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512713968/3 | 2023-12-20 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38022 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 7823 BANIA CAP | Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18915501 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18915501 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541121791/3 | 2023-12-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38023 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10052 APATEU | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18916686 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18916686 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520980748/3 | 2023-12-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38024 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0,400 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18917467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18917467 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522354835/3 | 2023-12-22 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
38025 | (5) transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2430 IANOVA COM I | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18933266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18933266 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513489598/2 | 2023-12-22 | 0.00965 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00965 | 0
38026 | LOCUINTA + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10050 CERMEI | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18934968 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18934968 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520958675/3 | 2023-12-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38027 | Comercial + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 5824 POMPE TOMESTI | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18936134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18936134 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512148588/4 | 2023-12-22 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
38028 | PROSUMATOR GOIA DOREL | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTA 3611 HORIA COM 2 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18937053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18937053 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522363082/3 | 2023-12-19 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
38029 | PROSUMATOR PATKO ROBERT | Fotovoltaic | ARAD | 0.00428 | 0,400 | PTA 3428 ARAD HORGA | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18937244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18937244 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520303062/3 | 2023-12-19 | 0.004094 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004094 | 0
38030 | PROSUMATOR IERCAN DOREL | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10543 RAPSIG | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18937463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18937463 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521248218/2 | 2023-12-19 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38031 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10015 GURBA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18937751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18937751 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520949732/2 | 2023-12-19 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38032 | PROSUMATOR SZASZ ESZTER | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTZ 3068 ARAD REVOLUTIEI-METIANU TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18939663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18939663 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520026075/2 | 2023-12-19 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38033 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10050 CERMEI | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18941096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18941096 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520958732/2 | 2023-12-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38034 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 4123 NADLAC TIMP | Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=400/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18941564 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18941564 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521297537/2 | 2023-12-22 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38035 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18942520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18942520 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511482207/3 | 2023-12-29 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
38036 | LOC. DEZNA, STRADA LAZULUI, NR 6, COMUNA DEZNA, JUDET ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 10600 DEZNA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18943572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18943572 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521226067/2 | 2023-12-21 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
38037 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 9502 COVASINT | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18944996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18944996 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520901752/2 | 2023-12-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38038 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2268 ORTISOARA CENTRU | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18945444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18945444 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511454723/2 | 2023-12-22 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38039 | HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | PTA 5411 COSTEI SMA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18945569 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18945569 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513369753/3 | 2023-12-22 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
38040 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PCZ 5034 MICRO 1 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18945644 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18945644 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511771499/2 | 2023-12-27 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38041 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00522 | 0,400 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18950036 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18950036 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513652781/2 | 2023-12-27 | 0.005115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005115 | 0
38042 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 5744 AVION FAGET | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18950046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18950046 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512052874/2 | 2023-12-27 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38043 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18950047 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18950047 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520327282/3 | 2023-12-22 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
38044 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18950057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18950057 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521925333/3 | 2023-12-21 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38045 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00533 | 0,400 | PTA 3779 SATU MARE COM 3 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18950760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18950760 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521740125/3 | 2023-12-21 | 0.005143 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005143 | 0
38046 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22277 SACALAZ COM IV | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18950790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18950790 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514161844/2 | 2023-12-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38047 | PROSUMATOR ARSICI BEER GUNTER | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18951237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18951237 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521569573/3 | 2023-12-21 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38048 | PROSUMATOR MINJESCU MIHAI-ANDREI | Fotovoltaic | ARAD | 0.004815 | 0,230 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18951666 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18951666 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522468336/3 | 2023-12-21 | 0.004619 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004619 | 0
38049 | Montare panouri fotovoltaice pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51895 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18952492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18952492 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513446131/2 | 2023-12-29 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
38050 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T2682 COM. JEBEL | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18964693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18964693 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512399272/2 | 2023-12-29 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
38051 | CEF 6kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 10132 INEU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18966693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18966693 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520753678/2 | 2023-12-22 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
38052 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 10644 IAS LACATUSERIE SEBIS | Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18966924 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18966924 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521206830/4 | 2023-12-22 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
38053 | Sediu social | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.014715 | 0,400 | PTZ 2135 ABATOR ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18967337 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18967337 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530722191/5 | 2023-12-29 | 0.014401 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014401 | 0
38054 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTA 9592 SILINDIA | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18967737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18967737 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522544050/2 | 2023-12-29 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
38055 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic HARDAU CRISTIAN LIONEL CNP 1830909020130 | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18967839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18967839 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522220411/3 | 2023-12-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38056 | CEF 3kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10029 INEU | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18968921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18968921 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520754668/2 | 2023-12-29 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
38057 | CEF 3kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 9555 DRAUT2 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18969287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18969287 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521133615/3 | 2023-12-29 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
38058 | PROSUMATOR DARAU CASIANA IOANA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18970746 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18970746 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520869429/3 | 2023-12-27 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38059 | PROSUMATOR PADUREAN ANDREICA DANIELA LUCIA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18971693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971693 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520553610/2 | 2023-12-28 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
38060 | PROSUMATOR CILB CALIN-OVIDIU | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTA 9518 MISCA | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18971752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971752 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521120420/3 | 2023-12-27 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
38061 | CEF 6kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18973218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18973218 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521541977/2 | 2023-12-27 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
38062 | CEF 3 kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,400 | PTA 9556 TAUT | Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18973666 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18973666 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520923071/4 | 2023-12-27 | 0.008817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008817 | 0
38063 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,400 | PTA 1581 COM 2 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18973680 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18973680 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512572028/2 | 2023-12-29 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
38064 | PROSUMATOR AVRAM ROVIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18973823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18973823 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521807567/3 | 2023-12-27 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38065 | PROSUMATOR OPREAN COSMIN-OVIDIU | Fotovoltaic | ARAD | 0.003745 | 0,230 | PTA 8608 LIPOVA RADNA POLITIE | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18974803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18974803 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520831822/3 | 2023-12-27 | 0.00357 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00357 | 0
38066 | casa+cef+prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8070 DUMBRAVITA I | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18992240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18992240 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521892280/2 | 2023-12-29 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
38067 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 8532 LIPOVA STR.MIHAI VITEAZUL | Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18992740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18992740 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522532664/2 | 2023-12-29 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
38068 | Racordare Producator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18866350 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866350 | 2023-12-31 | nu | nu | nu | RO005E522358918/3 | 2023-12-21 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38069 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.06 | 0,400 | PTZ 1001 OV CALAN | ... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat din firida de retea "Autogara" existenta, zona PTZ nr. 1001 OV Calan, realizat cu cablu 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=6 m (3 m dale), cu BMPTi 160 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injec?ie de putere activ? în re?ea este obligat s? asigure protec?ia instala?iei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente ?i a instala?iilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei ?i a instala?iei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instala?iile proprii sau împotriva impactului re?elei electrice asupra acestora, la ac?ionarea protec?iilor de declan?are a prosumatorului ori la incidente în re?ea (supratensiuni tranzitorii, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare. Prosumatorul are obliga?ia s? comunice, la solicitarea ORR, tipul protec?iilor ?i schemele electrice prin care se poate eviden?ia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune ?i de curent electric, valorile de declan?are stabilite prin proiect la interfa?a cu re?eaua electric? a ORR sau încorporate în instala?iile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, dup? caz. În cazul în care prosumatorii solicit?, pentru instala?iile de producere a energiei electrice ce le apar?in, derog?ri de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e din prezenta norma tehnic?, ace?tia trebuie s? respecte prevederile procedurii privind acordarea derog?rilor instala?iilor de producere a energiei electrice de la obliga?ia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerin?e prev?zute în norma tehnic? de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I ? valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I ? valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II ? valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* ? valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA. ** Timpul de ac?ionare al protec?iei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 17179399 | 2023-04-13 | 17179399 | 2023-12-31 | nu | nu | nu | RO005E531523045/2 | 2023-12-06 | 0.05866 | Prosumator <= 400 kW cu emitere ATR | 0.05866 | 0
38070 | Casa si Atelier | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | PTA 5275 STIUCA | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18461188 | 2023-10-17 | 18461188 | 2023-12-31 | nu | nu | nu | RO005E513734603/2 | 2023-12-04 | 0.01955 | Prosumator <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01955 | 0
38071 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51719 | Contor bidirectional programat pentru tarif de producator exsitent. | RETELE ELECTRICE BANAT S.A | 18531203 | 2023-11-06 | 18531203 | 2023-12-31 | nu | nu | nu | RO005E513349122/3 | 2023-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
38072 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51832 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17607139 | 2023-07-05 | 17607139 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004895
38073 | RESTAURANT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PTZ 2190 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | ... Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea a blocului 76, scara A, zona PTZ nr. 2190, cu BMPT 63 A montat langa firida de retea.... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18157475 | 2023-09-04 | 18157475 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532169604/3 | 2024-02-13 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
38074 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 10029 INEU | Loc de consum si producere existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10029, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18532606 | 2023-11-01 | 18532606 | 30.01.2024 | nu | nu | nu | RO005E520756266/3 | 2024-02-07 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
38075 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 1310 ARAD IAS AR NOU ZOOTEHNIE 1 | -Din PT 20/0.4kV,100kVA,nr.1310,din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; BMP-ul si grupul de masura a energiei electrice se pun la dispozitie prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr.17/2022. 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, in lungime de cca. 40m,din care cca. 3m coborare pe perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18639606 | 2023-11-21 | 18639606 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005877
38076 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01772 | 0,4 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18639706 | 2023-11-09 | 18639706 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512506294/3 | 2024-02-20 | 0.017326 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017326 | 0
38077 | SPOR PUTERE-Anexa 4 | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 4508 MACEA COM 4 | -... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4508, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la PTA, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din CD a PTA la BMPT, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18649342 | 2023-11-16 | 18649342 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521290765/2 | 2024-02-27 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
38078 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 12287 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18643823 | 2023-12-07 | 18643823 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005144
38079 | HALA | Fotovoltaic | ARAD | 0.4 | 20 | A20 SOFRONEA-POLTURA AR | Din LEA 20kV POLTURA - Sofronea, din derivatia spre PTA 4608 prin racord MT la PA 20kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) - PTB 4725..Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18670433 | 2024-01-11 | 18670433 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522239972/3 | 2024-02-08 | 0.388 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.388 | 0
38080 | ATELIER AUTO | Fotovoltaic | ARAD | 0.028885 | 0,4 | PTB 10023 INEU TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18677630 | 2023-12-19 | 18677630 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.028306
38081 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 10837 ZERIND CIMITIR | Bransament trifazic existent.-Din PT 20/0.4kV,100kVA,nr.10837, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, si programarea sa cu tarif producator; BMP-ul si grupul de masura a energiei electrice se pun la dispozitie prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr.17/2022. 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18671584 | 2023-12-08 | 18671584 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0195
38082 | DOSAR PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,4 | PTB 4512 MACEA COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18690419 | 2023-12-15 | 18690419 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00391
38083 | locuinta+cef prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 183 ALMASUL MIC | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 25 din LEA JT - sat Almasu Mic, zona PTA nr. 183 Almasu Mic, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18694222 | 2023-12-07 | 18694222 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00489
38084 | DOSAR PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 4512 MACEA COM 1 | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18690959 | 2023-12-15 | 18690959 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00293
38085 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp de tip SE 4 din LEA JT - str. Valeriu Braniste, zona PTZ nr. 99 IEC Mintiacu BMPT montat pe stalpul de racord.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18713065 | 2023-12-19 | 18713065 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007839
38086 | Spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA2082 COMUNA SANDRA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional porgramat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18695139 | 2023-12-06 | 18695139 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005879
38087 | DOSAR PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 4515 MACEA COM 2 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18690717 | 2023-12-15 | 18690717 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00587
38088 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18707688 | 2023-12-11 | 18707688 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008034
38089 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18718598 | 2024-01-15 | 18718598 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00578
38090 | Spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA2082 COMUNA SANDRA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18694935 | 2023-12-04 | 18694935 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005879
38091 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01532 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4601, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18706205 | 2024-01-03 | 18706205 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014914
38092 | DOSAR PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 4512 MACEA COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18690284 | 2023-12-15 | 18690284 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00783
38093 | DOSAR PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 4515 MACEA COM 2 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18690534 | 2024-01-03 | 18690534 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01959
38094 | DOSAR PROSUMATOR-ANEXA 4 | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 4512 MACEA COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18691030 | 2023-12-11 | 18691030 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00587
38095 | DOSAR PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 4508 MACEA COM 4 | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18690474 | 2023-12-15 | 18690474 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00293
38096 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,4 | PTB 3635 HORIA CARTIER NOU | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752264 | 2024-01-25 | 18752264 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008109
38097 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,4 | PTA 10301 ALMAS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752285 | 2023-12-15 | 18752285 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004865
38098 | Policlinica Veche + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18764506 | 2023-12-20 | 18764506 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.002939
38099 | Cladire Apa-Canal 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 2066 ALMASUL MIC / LEA ORASTIE-BALOM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18765845 | 2023-12-20 | 18765845 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.002939
38100 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00747 | 0,4 | PTA 9610 SILINDIA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752364 | 2023-12-20 | 18752364 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004855
38101 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00747 | 0,4 | PTA 11025 CINTEI 3 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752376 | 2024-01-09 | 18752376 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.002934
38102 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,4 | PTA 3361 ARAD UM GAI | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18751928 | 2023-12-20 | 18751928 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005669
38103 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00581 | 0,4 | PTA 10837 ZERIND CIMITIR | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752002 | 2023-12-12 | 18752002 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007296
38104 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00664 | 0,4 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752339 | 2023-12-20 | 18752339 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007884
38105 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00747 | 0,4 | PTA 9642 STATIE EPURARE COVASANT | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752370 | 2023-12-14 | 18752370 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.002939
38106 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,4 | PTA 8010 TOC VALE | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3095, din LES 0.4kV, din firida existenta in gang prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete langa firida, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare pe perete cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din firida la BMPT, in lungime de cca. 3m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752390 | 2023-12-07 | 18752390 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00587
38107 | Statie pompare apa SP7 + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18767465 | 2023-12-20 | 18767465 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006482
38108 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTZ 3095 ARAD TRANSILVANIEI TC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18762636 | 2023-12-14 | 18762636 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.002939
38109 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00664 | 0,4 | PTA 8048 CAPALNAS | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752077 | 2023-12-05 | 18752077 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.003919
38110 | instalare sistem panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.02724 | 0,4 | PTA 9530 SELEUS | -Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3275, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18746208 | 2023-12-07 | 18746208 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
38111 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,4 | PTA 10600 DEZNA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752425 | 2023-12-14 | 18752425 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.002939
38112 | Sediu Firma | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3433, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18761635 | 2023-12-07 | 18761635 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
38113 | CEF-spor de putere pe partea de consum | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3433 ARAD CONSTITUTIEI-DOGARILOR | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18761555 | 2023-12-20 | 18761555 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522482130/3 | 2024-02-15 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38114 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PTA 186 JOSANI | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7835, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18798648 | 2023-12-29 | 18798648 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0096
38115 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.014185 | 0,4 | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MARE | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18800173 | 2024-01-05 | 18800173 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014698
38116 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,4 | PTA 10785 COM III SEPREUS | Bransament trifazic existent.-Din PT 20/0.4kV,100kVA,nr.8569, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; - BMP-ul si grupul de masura a energiei electrice se pun la dispozitie prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr.17/2022. 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt i | RETELE ELECTRICE BANAT | 18782075 | 2023-12-14 | 18782075 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.003616
38117 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PT 1860 COM DUD VECHI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18792927 | 2024-01-09 | 18792927 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
38118 | Casa familiara Cindea Ioan - spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 75 din LEA JT - sat Pestisu Mic, zona PTA nr. 185 Pestisu Mic, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT montat pe stalpul de racord.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18800244 | 2024-01-04 | 18800244 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.012739
38119 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0123 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18777404 | 2024-01-04 | 18777404 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
38120 | Casa si CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | PTA 5764 CAP FAGET | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional existent . | RETELE ELECTRICE BANAT | 18828956 | 2023-12-22 | 18828956 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513325249/2 | 2024-02-21 | 0.02449 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02449 | 0
38121 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4667, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat bidirectional Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tretrapolar 63A si se va realiza inlocuirea cablajului existent cu conductor de Cu sectiune 10mmp intre separator - contor - disjunctor 63A - sir cleme utilizator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18839091 | 2023-12-19 | 18839091 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
38122 | Casa unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18874326 | 2023-12-22 | 18874326 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006458
38123 | fotovoltaice casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.013 | 0,4 | PTA 185 PESTISU MIC | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SC 10002 din LEA JT - sat Soimus, zona PTA nr. 1194 Soimus 3, cu carlig si BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18879048 | 2024-01-09 | 18879048 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005624
38124 | ATELIER TAMPLARIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 5032 TAPIEI | Bransament electric trifazat subteran alimentat din caseta stradala existenta, zona PTA nr. 2006 Horea, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 <(>,<)> cu BMPT cu picior încastrat în beton montat la limită de proprietate.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 40 A (FT-133-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18891019 | 2024-01-09 | 18891019 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512940117/3 | 2024-02-21 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
38125 | Sagu 17 | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3876 SAG MOARA | Loc de consum si producere existent, alimentat din LEA 20kV Pancota - Sicula, prin racord MT la PTZ 20/0.4kV-800kVA, nr.10170 (proprietate terti). Punctul de delimitare a instalatiilor OD-utilizator este la clemele racordare derivatie in LEA 20kV Pancota-Sicula. Masura energiei electrice este realizata in PTZ, la joasa tensiune, prin grup masura compus din contor electronic trifazat, in montaj semidirect, 3xTC=1000/5A..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18874613 | 2024-01-09 | 18874613 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.32339
38126 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0,4 | 4323 STR. PANDURILOR | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11009, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18871108 | 2024-01-09 | 18871108 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540384757/3 | 2024-02-20 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
38127 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4667 OCNA DE FIER | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SC10005 din fata locatiei de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6247, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18858569 | 2024-01-17 | 18858569 | 10.01.2024 | nu | nu | nu | RO005E541692176/3 | 2024-02-08 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38128 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3502 VLADIMIRESCU STR. BISERICII | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3578, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18867179 | 2024-01-10 | 18867179 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520865267/2 | 2024-02-23 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00488 | 0
38129 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066 | 0,4 | T 12287 | bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 60 din LEA JT - Josani, zona PTA nr. 186 Josani, cu BMPT montat pe stalpul de racord.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18862408 | 2024-01-15 | 18862408 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01076
38130 | locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52087 | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18913667 | 2024-01-10 | 18913667 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512913858/4 | 2024-02-21 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
38131 | HALA PRODUCTIE + C.E.F. - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.33 | 20 | A20 SICULA-PINCOTA AR | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Inmparatul Traian, zona PTZ nr. 9 Spital Deva, cu consola si BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18902615 | 2024-01-23 | 18902615 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521369379/3 | 2024-02-26 | 0.32339 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.32339 | 0
38132 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,23 | PTA 2062 DANCU MIC / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18910301 | 2024-01-11 | 18910301 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00538
38133 | LOCUINTA SI CEF-SPOR DE PUTERE CONSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 11009 BISERICA SIMAND | Loc de consum si producere existent.-Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3827, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - BMP-ul si grupul de masura a energiei electrice se pun la dispozitie prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr.17/2022. - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18972810 | 2024-01-16 | 18972810 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.02616
38134 | Scoala + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.012 | 0,4 | 6247 ILOVA 1 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18949246 | 2024-01-17 | 18949246 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014552
38135 | LOCUINTA SI CEF-SPOR DE PUTERE CONSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3578 VLADIM. BLOC COLONIE | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18944269 | 2024-01-31 | 18944269 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005877
38136 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18944544 | 2024-01-12 | 18944544 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005877
38137 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Bransament electric trifazat alimentat din LEA JT - sat Ponor, zona PTA nr. 168 Ponor, cu BMPT 63 A montat pe stalpul de racord.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18976279 | 2024-01-23 | 18976279 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522409140/3 | 2024-02-14 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
38138 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 201 SALASUL DE JOS | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18990813 | 2024-01-19 | 18990813 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532358356/3 | 2024-02-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
38139 | CEF CAPOTESCU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 11748 | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 113 din LEA JT - sat Costesti, zona PTA nr. 2233 Costesti Cbana 2, cu BMPT montat pe stalpul de racord.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Este interzisa amplasarea altor echipamente pe stalpii aflati in proprietatea operatorului de distributie. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18966756 | 2024-01-23 | 18966756 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510118572/2 | 2024-02-05 | 0.00965 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00965 | 0
38140 | LOCUINTA SI CEF-SPOR DE PUTERE CONSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3841 FRUMUSENI SC AG-IND IMPLET | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | RETELE ELECTRICE BANAT | 18967156 | 2024-01-17 | 18967156 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522275804/3 | 2024-02-07 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38141 | LOC+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,4 | PTZ 9 SPITAL DEVA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Emil Giurgiuca, zona PTAB nr. 227 Ribita, cu BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18948939 | 2024-01-26 | 18948939 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014699
38142 | Hala spalatorie auto | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | PTA 2114 COMUNA TOMNATIC | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6019, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18964922 | 2024-01-18 | 18964922 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.010778
38143 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Loc de consum si producere existent, bransament trifazic aerian..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10052, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18975600 | 2024-01-23 | 18975600 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014699
38144 | SPOR PUTERE LOCUINTA,CEF PROSUMATOR EXISTENT NEMODIFICAT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01485 | 0,4 | PTAB 22337 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18993540 | 2024-01-25 | 18993540 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513558573/2 | 2024-02-05 | 0.014552 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014552 | 0
38145 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2810 BLOCURI CENTRU | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18996340 | 2024-01-18 | 18996340 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00284
38146 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22431 MARIA RESIDENCE | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19005837 | 2024-01-19 | 19005837 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514061517/2 | 2024-02-05 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
38147 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0144 | 0,4 | T 41714 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19002199 | 2024-01-26 | 19002199 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004899
38148 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19020937 | 2024-01-23 | 19020937 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513264285/3 | 2024-02-05 | 0.005877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005877 | 0
38149 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01305 | 0,4 | PTA 3500 ARAD BERMOGRUP ARMONIEI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19020293 | 2024-01-31 | 19020293 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005879
38150 | SPOR PUTERE LOCUINTA,CEF PROSUMATOR EXISTENT NEMODIFICAT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 12298 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19021858 | 2024-01-25 | 19021858 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513924266/3 | 2024-02-01 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
38151 | SPOR PUTERE LOCUINTA,CEF PROSUMATOR EXISTENT NEMODIFICAT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01485 | 0,4 | PTAB 22337 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18993476 | 2024-01-23 | 18993476 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513558584/2 | 2024-02-05 | 0.014552 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014552 | 0
38152 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011 | 0,4 | 6019 AGRO TRANSPORT | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19044976 | 2024-01-22 | 19044976 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00578
38153 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 10052 APATEU | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19052231 | 2024-01-23 | 19052231 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00578
38154 | Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire intreruptor tetrapolar existent cu un intreruptor tetrapolar de 63 A. Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19052124 | 2024-01-09 | 19052124 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513329681/3 | 2024-02-13 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38155 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Bransament electric trifazat alimentat din LEA JT - str. Dealu Mic, zona PTA nr. 2013, cu BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19057306 | 2024-01-23 | 19057306 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.020452
38156 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01469 | 0,4 | T 5646 | -Conform lucrarii: 209/2022 elaborata de S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L. si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 30/04/11.04.2023 respectiv adresa nr. 10528131/29.06.2023 prin care utilizatorul opteaza pentru varianta 1 din stiudiul de solutie. Solutia 1 - Racordare intrare-iesire in LEA 20 kV CAPTARE 2-T 52063-LES 20 kV nr. 1 din st 110/20kV Venus cu PC montat in zona liniei 20 kV (st. 195-196) Lucrari pe tarif de racordare: - plantarea a doi stalpi special 12G in axul LEA 20kV Captare 2 intre stalpii 195 si 196 (Stalpul nr. 1 proiectat se planteaza la cca. 5 m de stalpul nr. 195 existent spre stalpul nr. 196 iar stalpul nr. 2 proiectat se planteaza la cca. 5 m de stalpul Nr. 196 existent, spre stalpul nr. 195); - echiparea stalpilor proiectati cu coronament unificat semiorizontal, legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti pentru conductor OL-Al 21/120 mmp, separator tripolar cu cutite de legare la pamant in montaj vertical, 24 kV, 400 A, descarcatori cu rezistenta variabila pe baza de oxizi metalici 24 kV, 10 kA cu disconectori, suport terminal LES 20 kV, teava de protectie pe stalp pentru LES 20 kV, priza de pamant cu rezistenta Rp<=4Ω; - demontarea conductorului Al 120mmp intre cei doi stalpi proiectati; - pozare LES 20 kV realizata cu cablu ARE4H5EX 3*1*185 mmp, cca. 50 m intre cei doi stalpi proiectat si PC 20kV proiectat amplasat la limita de proprietate; - montare punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel; O celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar; Achizitia si montarea contorului revinin in sarcina Operatorului de Distributie. Integrarea in telecontrol a PC-ului proiectat se realizează cu: montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE 4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ➢ Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<=20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ➢ Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe perioada de probe; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDB ,semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ Instalaţie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R<=1Ω. ➢ Pentru solutia 1, solutia 2 LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 2,05km. ➢ Posturi de transformare cu puterea unitara sub 2000kVA. ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDB. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Banat . Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19052822 | 2023-07-24 | 19052822 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512165835/3 | 2024-02-13 | 0.014196 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014196 | 0
38157 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 12312 | ... Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.-... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp de tip SE 4 din LEA JT - sat Santuhalm, zona PTA nr. 1244 SMA Santuhalm, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. Montare contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19054565 | 2023-09-05 | 19054565 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008329
38158 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0,4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 din fata locatiei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6009, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe peretele cladirii, in interirorul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat de tip Smart-Meter existent, in mod bidirectional ca si producator-consumator, conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19058675 | 2023-09-15 | 19058675 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019599
38159 | Locuinta familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4604, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe stalpul LEA 0.4kV a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, lungime cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19069225 | 2023-11-09 | 19069225 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019403
38160 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T12526 SANANDREI PECO | Loc de consum si producere existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3211, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din BMPT existent, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19073334 | 2023-11-13 | 19073334 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512903172/5 | 2024-02-08 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
38161 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22405 TUCASA RESIDENCE | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 7468, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPT montat pe peretele exterior, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19039196 | 2023-11-27 | 19039196 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014561
38162 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 5274 OLOSAG | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19030076 | 2024-01-23 | 19030076 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.002939
38163 | spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2703 COM. CIACOVA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19037845 | 2024-01-26 | 19037845 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512439918/3 | 2024-02-07 | 0.004825 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004825 | 0
38164 | spor | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19027800 | 2024-01-22 | 19027800 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511427116/4 | 2024-02-23 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
38165 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19032521 | 2024-01-23 | 19032521 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514288349/1 | 2024-02-21 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
38166 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0114 | 0,4 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire intreruptor tetrapolar existent cu un intreruptor tetrapolar de 63 A. Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19031832 | 2024-01-09 | 19031832 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513774832/3 | 2024-02-27 | 0.011152 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011152 | 0
38167 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02087 | 0,4 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | Bransament electric trifazat alimentat din LEA JT - str. Dealu Mic, zona PTA nr. 2013, cu BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19030174 | 2024-01-23 | 19030174 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.020452
38168 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19041508 | 2024-01-23 | 19041508 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512989132/2 | 2024-02-08 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
38169 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 2.5 | 20 | A20 ORTISOARA-ORTISOARA TM | -Solutia 1 -Racord intrare -iesire in LEA 20 KV Ortisoara – din Statia 110/20 kV Ortisoara; Lucrari pe Tarif de Racordare -demontare stalp existent nr 8 (stalp tip SC15006 ecipat cu leg .simple de sustinere izolatori compoziti.); -montare stalp nou SC15015( notat 1 pe plan) la 70 m de stalpul existent nr 9 si echiparea lui cu separator tripolar de exterior montat vertical STEPno- 24 kV ,DRVLZnO 24 kV , cutii terminale de exterior 24 kV , legaturi duble cu izolatie compozit si realizarea prizei de pamant cu Rp <4ohmi. La 10 m de stalpul nr 1 proiectat se va monta un alt stalp SC15015( notat 2 ) ce se va echipa cu separator tripolar de exterior montat vertical STEPno- 24 kV , DRVLZnO 24 kV , cutii terminale de exterior 24 kV , legaturi duble cu izolatie compozit si realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. Refacere legatura LEA 20 KV intre stalpul nr 1 proiectat si stalpul nr 9 existent cu conductor OL-AL 70/21 MMP. Refacere leagatura LEA 20 KV intre stalpul nr 2 proiecatat si stalpul nr 7 existent conductor OL-AL 70/21 MMP. Demontare legaturi simple existente pe stalpii 7,9,10,11,12 si echiparea lor cu legaturi duble cu izolatori compoziti DY502/2 si proze de pamint 12,5 Ohmi. - realizare racord 20kV intrare – ieşire între stalpii proiectati 1si 2 şi punctul de conexiune, pe o distanţă de 25m,respectiv 30 m; - montare LES 20 kv cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 75 m(inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii proiectati 1si 2; - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) conform specificaţiei 24 kV – 400A – 16 kA - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF , cu plecare în cablu, conform specificaţiei– 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0 ,2; - Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Ortisoara. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV E-Distributie Banat (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzutcu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant). -Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mm2 cu lungimea de 0,200km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF; Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. Racordul centralei fotovoltaice CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV în tablourile electrice generale din posturile de transformare proiectate notate cu STS1 si STS2 ale beneficiarului. Solutia de racord presupune realizarea a 2 tablouri electrice care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la tablourile aferente CEF Ortisoara, pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Banat; Pentru preluarea in sistemul SCADA EDB, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele: • Putere active, P; • Putere reactiva, Q, •Tensiune, U, • Frecventa, f, • Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDB, in unitatea periferica, UP, din PC 20kV proiectat. Reglajul protecţiilor întrerupătorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protecţiilor din instalaţiile E- Distribuţie Banat SA. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 10738996 | 2023-04-12 | 10738996 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 2.455
38170 | Centrala Electrica Fotovoltaica Luxus Energy | Fotovoltaic | TIMIS | 2.97 | 20 | A20 CAPTARE 2-T 52063 TM | -Conform lucrarii: 209/2022 elaborata de S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L. si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 30/04/11.04.2023 respectiv adresa nr. 10528131/29.06.2023 prin care utilizatorul opteaza pentru varianta 1 din stiudiul de solutie. Solutia 1 - Racordare intrare-iesire in LEA 20 kV CAPTARE 2-T 52063-LES 20 kV nr. 1 din st 110/20kV Venus cu PC montat in zona liniei 20 kV (st. 195-196) Lucrari pe tarif de racordare: - plantarea a doi stalpi special 12G in axul LEA 20kV Captare 2 intre stalpii 195 si 196 (Stalpul nr. 1 proiectat se planteaza la cca. 5 m de stalpul nr. 195 existent spre stalpul nr. 196 iar stalpul nr. 2 proiectat se planteaza la cca. 5 m de stalpul Nr. 196 existent, spre stalpul nr. 195); - echiparea stalpilor proiectati cu coronament unificat semiorizontal, legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti pentru conductor OL-Al 21/120 mmp, separator tripolar cu cutite de legare la pamant in montaj vertical, 24 kV, 400 A, descarcatori cu rezistenta variabila pe baza de oxizi metalici 24 kV, 10 kA cu disconectori, suport terminal LES 20 kV, teava de protectie pe stalp pentru LES 20 kV, priza de pamant cu rezistenta Rp<=4Ω; - demontarea conductorului Al 120mmp intre cei doi stalpi proiectati; - pozare LES 20 kV realizata cu cablu ARE4H5EX 3*1*185 mmp, cca. 50 m intre cei doi stalpi proiectat si PC 20kV proiectat amplasat la limita de proprietate; - montare punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel; O celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar; Achizitia si montarea contorului revinin in sarcina Operatorului de Distributie. Integrarea in telecontrol a PC-ului proiectat se realizează cu: montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE 4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ➢ Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<=20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ➢ Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe perioada de probe; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDB ,semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ Instalaţie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R<=1Ω. ➢ Pentru solutia 1, solutia 2 LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 2,05km. ➢ Posturi de transformare cu puterea unitara sub 2000kVA. ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDB. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Banat . Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 10528131 | 2023-07-24 | 10528131 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 2.9253
38171 | Sediu + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0,4 | 6009 SCOALA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 din fata locatiei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6009, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe peretele cladirii, in interirorul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat de tip Smart-Meter existent, in mod bidirectional ca si producator-consumator, conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18112331 | 2023-09-15 | 18112331 | 17.01.2024 | nu | nu | nu | RO005E541640876/3 | 2024-02-12 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
38172 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0198 | 0,4 | PTA 4604 SOFRONEA COM 5 | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4604, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe stalpul LEA 0.4kV a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, lungime cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18536703 | 2023-11-09 | 18536703 | 31.01.2024 | nu | nu | nu | RO005E521524776/3 | 2024-02-07 | 0.019403 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019403 | 0
38173 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3211 ARAD GELU-DN | Loc de consum si producere existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3211, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din BMPT existent, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18507108 | 2023-11-13 | 18507108 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00774
38174 | Locuinta CEF - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.15 | 0,4 | PTZ 1105 TEHNICA SIMERIA | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 42 din LEA JT - str. Vasile Alecsandri, zona PTZ nr. 1105 tehnica Simeria, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizatsau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18490801 | 2023-11-07 | 18490801 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014699
38175 | PROSUMATOR SC SIMOB SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 9533 MADERAT1 | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9533, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18616457 | 2023-11-27 | 18616457 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520885854/3 | 2024-02-28 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38176 | AF SPERANTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.02695 | 0,4 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | -... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3827, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 12m canalizare zona nepavata, cca. 1m asfaltat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18581007 | 2023-11-20 | 18581007 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.026391
38177 | UNTARU-DRAGHICESCU IOANA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01496 | 0,4 | TC7468 FABRICA DE VAR | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 7468, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPT montat pe peretele exterior, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18601207 | 2023-11-27 | 18601207 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014561
38178 | Depozit si birouei+prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,400 | PTZ 1831 ARAD GICA COMPANY | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=300/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17941331 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17941331 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522103163/2 | 2024-01-19 | 0.0293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0293 | 0
38179 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 0,400 | 4361 HALA LEMN | -Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj semidirect. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18560635 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18560635 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541315729/2 | 2024-01-19 | 0.0976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0976 | 0
38180 | Sediu+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 20 | A20 HORIA-POLTURA AR | .... Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18571302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18571302 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522524340/3 | 2024-01-19 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
38181 | Ferma 15 S2 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.132 | 0,400 | 4680 POMPE APA AVICOLA | -Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj semidirect. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18642268 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18642268 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541315246/2 | 2024-01-30 | 0.05 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.05 | 0
38182 | Magazin + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0297 | 0,400 | PTA 4579 DOROBANTI COM 3 | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=100/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18651631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18651631 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522342180/3 | 2024-01-19 | 0.029006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029006 | 0
38183 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 20 | A20 ORAS 1-JIMBOLIA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Se va instala un analizor de calitate a energiei electrice clasa A permanent , conform specificatiilor oferite de OD. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18799431 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18799431 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514033033/2 | 2024-01-30 | 0.3915 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.3915 | 0
38184 | Dumbravita, strada Praga nr. 7, Timis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51830 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18795207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18795207 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513013366/2 | 2024-01-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38185 | casa+cef-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 7396 COZIA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18799831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18799831 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541289909/4 | 2024-01-08 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
38186 | SALA DE EVENIMENTE SI C.E.F - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.12 | 0,400 | PTA 10757 EXPERIMENTALA SOCODOR | .Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=300/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18816546 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18816546 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521293432/4 | 2024-01-29 | 0.1176 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1176 | 0
38187 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.08 | 0,400 | PTAB 176 SPAR DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18825230 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18825230 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532505529/2 | 2024-01-29 | 0.078399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.078399 | 0
38188 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027 | 0,400 | T51861 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18865630 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18865630 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511729357/2 | 2024-01-11 | 0.026458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026458 | 0
38189 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18871973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18871973 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521939642/2 | 2024-01-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38190 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0,400 | T 22405 TUCASA RESIDENCE | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18940776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18940776 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513479733/3 | 2024-01-30 | 0.01563 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01563 | 0
38191 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 8378 ARAD SEZATORII | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18940158 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18940158 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521371507/3 | 2024-01-08 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
38192 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 20 |  | Se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18912216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18912216 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541566042/3 | 2024-01-10 | 0.0976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0976 | 0
38193 | Restaurant | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12427 RECAS COMPLEX | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT | 18916648 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18916648 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513130939/3 | 2024-01-22 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38194 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0148 | 0,400 | T 22405 TUCASA RESIDENCE | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18940757 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18940757 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513453308/3 | 2024-01-30 | 0.014454 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014454 | 0
38195 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18940269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18940269 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512940421/4 | 2024-01-16 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38196 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18964732 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18964732 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511480867/3 | 2024-01-05 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
38197 | Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,230 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18989508 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18989508 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520393678/3 | 2024-01-04 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38198 | RACORDARE pentru un loc de consum şi de producere deţinute de prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00598 | 0,400 | 4636 IZGAR | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18964108 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18964108 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541044997/3 | 2024-01-23 | 0.005859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005859 | 0
38199 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 1 PETRILA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19021677 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19021677 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531909661/3 | 2024-01-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38200 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,230 | PTZ 20 LUPENI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19009818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19009818 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531828874/2 | 2024-01-23 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38201 | cef casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00498 | 0,400 | P1357 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19004020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19004020 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511704013/3 | 2024-01-22 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
38202 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTZ 3318 ARAD BLOC X36-1 BRANCUSI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19048802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19048802 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520605539/2 | 2024-01-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38203 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,230 | PTA 3506 VLADIM. STR. O.GOGA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19052986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19052986 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520861421/2 | 2024-01-16 | 0.003154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003154 | 0
38204 | Locuinta centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTZ 73 OFICIUL FARMACEUTIC DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19058787 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19058787 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530242435/3 | 2024-01-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38205 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 4323 STR. PANDURILOR | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19051248 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19051248 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540386142/3 | 2024-01-25 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
38206 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51761 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19050594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19050594 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510544553/2 | 2024-01-25 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38207 | casa+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 1790 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19113177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19113177 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510837817/2 | 2024-01-29 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
38208 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 2082 FANTANA RECE / LEA ORASTIE-IAS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19062675 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19062675 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514001072/2 | 2024-01-30 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
38209 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 3392 ZAM CFR I-Z | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19148488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19148488 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531084014/3 | 2024-01-31 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38210 | PROSUMATOR MIRCU SILVIUS ION | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8653 SIMBATENI SMA | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19149011 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19149011 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522440943/2 | 2024-01-31 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38211 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 5650 ORAS BUZIAS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19160601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19160601 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513171372/3 | 2024-01-31 | 0.003154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003154 | 0
38212 | Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,230 | PTA 11011 SATUL NOU SIMAND | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19142644 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19142644 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521981740/2 | 2024-01-29 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38213 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 21527 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19065318 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19065318 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512452148/2 | 2024-01-22 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38214 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2306 MASLOC COM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19148451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19148451 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513706567/2 | 2024-01-31 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
38215 | CASA LOCUIT -CEF AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19143095 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19143095 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532256285/3 | 2024-01-31 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
38216 | PROSUMATOR CRISAN FLORENTIN-DANIEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 9578 TIRNOVA7 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19151210 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19151210 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520923486/3 | 2024-01-29 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38217 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PCZ 5146 BALTA LATA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19112553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19112553 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512878870/4 | 2024-01-29 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38218 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | P1367 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19068630 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19068630 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510172875/2 | 2024-01-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38219 | PROSUMATOR TOTHAZAN ADELA-REBECA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003745 | 0,230 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19159801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19159801 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521543867/3 | 2024-01-31 | 0.00357 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00357 | 0
38220 | PROSUMATOR BALASOIU GHEORGHE LUCIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19159980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19159980 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522062538/2 | 2024-01-31 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
38221 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 2325 ALIOS COM. II | Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | RETELE ELECTRICE BANAT | 19101798 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19101798 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511591365/2 | 2024-01-29 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38222 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19162810 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19162810 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522286312/3 | 2024-01-31 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38223 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 177 URIC | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19101815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19101815 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532330570/2 | 2024-01-31 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
38224 | ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 1225 BEJAN 2 D-P | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19071495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19071495 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532477628/2 | 2024-01-25 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
38225 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,230 | PTA 10082 BOCSIG | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19078470 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19078470 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520931182/3 | 2024-01-22 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
38226 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2324 ALIOS COM. I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19081802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19081802 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514063485/2 | 2024-01-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38227 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 11037 COM ZARAND 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19091220 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19091220 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521986172/3 | 2024-01-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38228 | PROSUMATOR LAZAR MIRELA CRISTINA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003745 | 0,230 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19084704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19084704 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521528961/3 | 2024-01-23 | 0.00357 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00357 | 0
38229 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVAC | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19084153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19084153 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522544241/2 | 2024-01-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38230 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2615 COM OBAD | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19081657 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19081657 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512384153/2 | 2024-01-30 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38231 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 10848 SINTEA MARE III CEC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19085470 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19085470 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521669675/2 | 2024-01-30 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38232 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2032 GELMAR / LEA ORASTIE-BALOMIR | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19076677 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19076677 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531169399/2 | 2024-01-30 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
38233 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10289 POIANA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19086049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19086049 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521040757/4 | 2024-01-30 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
38234 | Imobil CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3426 ARAD COLONISTILOR-ECONOMU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19075936 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19075936 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520279570/3 | 2024-01-30 | 0.00244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00244 | 0
38235 | CEF+Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0038 | 0,230 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19085722 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19085722 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520350154/3 | 2024-01-30 | 0.003714 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003714 | 0
38236 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 41793 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19077892 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19077892 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513066601/3 | 2024-01-25 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38237 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 51730 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19095603 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19095603 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514251507/2 | 2024-01-31 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
38238 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51831 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19042242 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19042242 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514262688/2 | 2024-01-23 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38239 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 5412 HEZERIS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19043021 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19043021 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514170833/2 | 2024-01-22 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
38240 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 10564 MONEASA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19038750 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19038750 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521233076/3 | 2024-01-25 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38241 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032 | 0,400 | T 2216 SANANDREI MOARA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19035368 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19035368 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513060481/4 | 2024-01-25 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
38242 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51831 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19042175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19042175 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514262677/2 | 2024-01-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38243 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,230 | PTA 8070 DUMBRAVITA I | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19101673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19101673 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521892314/2 | 2024-01-29 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
38244 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7342 HORA MICA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18579364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18579364 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541290585/5 | 2024-01-11 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
38245 | CEF PRISLOP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.09 | 0,400 | PTA 101 PRISLOP | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". | RETELE ELECTRICE BANAT | 17620383 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17620383 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531491230/4 | 2024-01-16 | 0.08805 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.08805 | 0
38246 | CEF KAUFLAND RESITA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 20 | A20 MOCIUR-CALNIC RE | -Centrala fotovoltaica va functiona in mod autoconsum, fara injectie de putere in retea. Pentru evitarea evacuarii de putere in reteaua operatorului de distributie, prin grija si cheltuiala utilizatorului se va prevedea in instalatia utilizatorului un sistem de management al centralei care sa permita reducerea puterii centralei in functie de consum, astfel incat sa nu se evacueze catre RED. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere inversa cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, care va deconecta grupurile generatoare. Pentru punerea sub tensiune a grupurilor generatoare pentru probe si certificarea conformitatii tehnice se vor respecta cerintele Ord. 51/2019 si Ord. 208/2018, corespunzator clasei din care face parte. Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect existent in regim bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17854917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17854917 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541511143/2 | 2024-01-15 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR(fara debitare in retea) | 0 | 0
38247 | Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 8562 GHIOROC CENTRU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18215601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18215601 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521586954/4 | 2024-01-11 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38248 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01208 | 0,400 | T 2257 MURANI COM I | Nu este cazulContor biridectional existent . | RETELE ELECTRICE BANAT | 18270184 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18270184 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514013187/4 | 2024-01-15 | 0.011798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011798 | 0
38249 | DRASS ROMANIA SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 GHIRODA-PADUREA VERDE TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18261049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18261049 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513088481/2 | 2024-01-18 | 0.1959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1959 | 0
38250 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5269 HONORICI T1 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18450454 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18450454 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511966664/2 | 2024-01-25 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38251 | PENSIUNE TURISTICA - SANELLA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01575 | 0,400 | 7528 LIUBCOVA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18571936 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18571936 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541605776/3 | 2024-01-15 | 0.015434 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015434 | 0
38252 | CEF BOJA DOINA VIORICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10264 PLESCUTA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18640801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18640801 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521077061/3 | 2024-01-08 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
38253 | Sistem fotovoltaic on-grid montat pe locuinta privata | Fotovoltaic | ARAD | 0.00595 | 0,400 | PTB 3050 ARAD T.VLADIMIRESCU-M.STANESCU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18643278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18643278 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520174822/4 | 2024-01-08 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
38254 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0,400 | PTA 2235 TURDAS AFINI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18651488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18651488 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511608959/2 | 2024-01-08 | 0.00535 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00535 | 0
38255 | SILOZ + Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.074 | 0,400 | T 52089 MAYER SRL | <![CDATA[Nu este cazul]]>Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie . | RETELE ELECTRICE BANAT | 18677785 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18677785 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513488508/2 | 2024-01-23 | 0.07242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.07242 | 0
38256 | Fotovoltaic - Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 3350 LAPUGIU DE JOS I-C | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18654902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18654902 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531128293/4 | 2024-01-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38257 | CASA+PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,400 | PTS 10892 SECTIA DRUMURI PADURENI | .Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18695899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18695899 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521295838/1 | 2024-01-08 | 0.01656 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01656 | 0
38258 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTZ 3071 ARAD DORNEI-PIATA SARBEASCA TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18712696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18712696 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520009942/2 | 2024-01-08 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38259 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00415 | 0,400 | PTA 10020 INEU | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752506 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18752506 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522543509/2 | 2024-01-11 | 0.004042 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004042 | 0
38260 | HALA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.09996 | 6 | A6 CASTEL-HUNEDOARA OXIGEN DV | Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare al agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea : transformator 160 kVA, 6/0.4 kV.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18763044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18763044 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532362474/3 | 2024-01-17 | 0.09796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09796 | 0
38261 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,400 | PTA 10540 CUIED | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752406 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18752406 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522541327/2 | 2024-01-04 | 0.008109 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008109 | 0
38262 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22336 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18762089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18762089 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513261372/2 | 2024-01-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38263 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10301 ALMAS | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18765014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18765014 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521068667/4 | 2024-01-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
38264 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10531 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18752268 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18752268 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521233537/4 | 2024-01-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
38265 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTB 10022 INEU | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18765314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18765314 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522448828/2 | 2024-01-04 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
38266 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4142 SEMLAC MOARA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18747017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18747017 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521648605/3 | 2024-01-04 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
38267 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004392 | 0,400 | T 41727 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18772276 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18772276 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514211491/2 | 2024-01-15 | 0.004303 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004303 | 0
38268 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004392 | 0,400 | T 41727 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18772311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18772311 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514211480/2 | 2024-01-15 | 0.004303 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004303 | 0
38269 | Centrală electrică fotovoltaică | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005785 | 0,230 | PTA 1146 HARAU S-SOIMUS | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18784982 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18784982 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532311096/4 | 2024-01-04 | 0.005569 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005569 | 0
38270 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 9645 STR HORIA PANCOTA TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18792913 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18792913 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520884987/3 | 2024-01-15 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
38271 | Centrală electrică fotovoltaică | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00846 | 0,400 | PTA 1039 SANTAMARIA DE PIATRA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18785704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18785704 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531243077/4 | 2024-01-04 | 0.008191 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008191 | 0
38272 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00738 | 0,400 | T 2270 ORTISOARA SMA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18784494 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18784494 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513602573/2 | 2024-01-04 | 0.007231 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007231 | 0
38273 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTZ 27 UZINA DE APA DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18785342 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18785342 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532246059/3 | 2024-01-04 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
38274 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51830 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18780965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18780965 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514263005/2 | 2024-01-25 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38275 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 6221 PALTINIS 1 | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18799000 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18799000 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540494894/2 | 2024-01-08 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38276 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 51894 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18785048 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18785048 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513879265/2 | 2024-01-04 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
38277 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 7427 PECINISCA 3 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18800422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18800422 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541566615/3 | 2024-01-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38278 | casa+cef+prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 9007 ORAVITA | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18824836 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18824836 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540718770/3 | 2024-01-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38279 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,400 | T 51724 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18835376 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18835376 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512885227/2 | 2024-01-04 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004311 | 0
38280 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18837486 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18837486 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520547602/2 | 2024-01-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38281 | CFT Solar Logistic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00184 | 0,400 | PTZ 2014 FNC 1 ORASTIE / LEA ORASTIE-FNC | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18839013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18839013 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532457514/2 | 2024-01-11 | 0.002224 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002224 | 0
38282 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18839003 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18839003 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530772242/2 | 2024-01-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38283 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,400 | T2868 SAT SIPET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18815410 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18815410 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513161551/3 | 2024-01-08 | 0.008026 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008026 | 0
38284 | centrala panouri fotovoltaice pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10566 LIVADA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18838852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18838852 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520993001/3 | 2024-01-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
38285 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T12587 DUDESESTII NOI SAT NOU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18817312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18817312 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514244183/2 | 2024-01-12 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
38286 | CEF + CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 9421 INEU STR A.IANCU COLT CU CLOSCA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18837543 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18837543 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520797676/2 | 2024-01-04 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
38287 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,400 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18865575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18865575 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522300960/3 | 2024-01-08 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
38288 | PROSUMATOR ONIGA EMANUEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0,400 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18870201 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18870201 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522515890/3 | 2024-01-08 | 0.003428 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003428 | 0
38289 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 41714 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18873626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18873626 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510044389/3 | 2024-01-19 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38290 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0,400 | PTA 252 CARNU | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18886548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18886548 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531024973/3 | 2024-01-11 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
38291 | Racordare Producator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 8648 LIPOVA RADNUTA POMPE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18870297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18870297 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520832564/2 | 2024-01-08 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38292 | STATIE DE BAZA PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00747 | 0,400 | T 5521 BOLDUR SAT | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18857912 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18857912 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514083858/2 | 2024-01-16 | 0.00732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00732 | 0
38293 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 22352 TRANZICASA DESIGN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18860375 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18860375 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514164241/2 | 2024-01-08 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
38294 | Strada Londra, nr. 53, loc. Dumbravita, jud. Timis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51721 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18865396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18865396 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513397990/2 | 2024-01-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38295 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTZ 56 CHIZID | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18884830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18884830 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530444518/2 | 2024-01-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38296 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22507 GHIRODA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18870192 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18870192 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511480283/2 | 2024-01-09 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
38297 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 3635 HORIA CARTIER NOU | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18884562 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18884562 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522546007/2 | 2024-01-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38298 | Cladire cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | TC4006 SCOALA DE BETON | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18881700 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18881700 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541353956/2 | 2024-01-16 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
38299 | LIVADIA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 164 LIVADIA 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18866888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18866888 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531491544/4 | 2024-01-19 | 0.005006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005006 | 0
38300 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 7824 BANIA 2 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18886481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18886481 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541125212/2 | 2024-01-11 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
38301 | LIVADIA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 164 LIVADIA 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18870338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18870338 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531491566/4 | 2024-01-19 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38302 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 52012 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18889012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18889012 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513550946/2 | 2024-01-23 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
38303 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,230 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18939103 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18939103 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530149341/2 | 2024-01-25 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38304 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 1216 SMA CRISTUR S - SERE 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18911574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18911574 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530796743/4 | 2024-01-25 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
38305 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.014 | 0,400 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | -Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18938986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18938986 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522386627/4 | 2024-01-11 | 0.013718 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013718 | 0
38306 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 11051 STR GRIVITEI SINTANA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18915527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18915527 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521946594/3 | 2024-01-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38307 | casa+cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,400 | PTZ 2135 ABATOR ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18916060 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18916060 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532501165/2 | 2024-01-11 | 0.011755 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011755 | 0
38308 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0041 | 0,230 | PTZ 20 BAIA DE CRIS | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18940103 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18940103 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530821685/3 | 2024-01-16 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
38309 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 21544 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18911011 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18911011 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512466389/2 | 2024-01-11 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38310 | locuinta+cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 300 POIANA RACHITELII | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18935035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18935035 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531047305/3 | 2024-01-04 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
38311 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTS 2007 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18939861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18939861 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530646747/3 | 2024-01-11 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
38312 | Sediu | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00275 | 0,230 | PTZ 54 URICANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18942205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18942205 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531447354/2 | 2024-01-04 | 0.002495 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002495 | 0
38313 | Gradinita + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 6244 SLATINA TIMIS | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18943009 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18943009 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541331334/3 | 2024-01-23 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
38314 | racordarea la un loc de consum existent a unei instalaţii de producere a energiei electrice | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18940978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18940978 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520202778/2 | 2024-01-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38315 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18910969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18910969 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512527938/2 | 2024-01-11 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
38316 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4326 STR. CIRESILOR | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18916101 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18916101 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540409193/3 | 2024-01-11 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38317 | CERERE DE RACORDARE pentru un loc de consum şi de producere deţinute de prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTZ 3047 ARAD EPISCOPIEI NR.46 TC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18941005 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18941005 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520179973/3 | 2024-01-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38318 | cef + locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTZ 55 PETROSANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18910752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18910752 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531706969/3 | 2024-01-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38319 | CEF HOFNAR MARIUS-CEZAR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 224 NALATI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18916923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18916923 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532477864/2 | 2024-01-04 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
38320 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 3345 IFET DOBRA 1 I-C | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18914960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18914960 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531066418/2 | 2024-01-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38321 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,400 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18892099 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18892099 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530460381/3 | 2024-01-04 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
38322 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 26 CEANGAI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18915950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18915950 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530232647/2 | 2024-01-11 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
38323 | Sediu firma | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0088 | 0,400 | PTA 11 ANINOASA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18935107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18935107 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532358637/2 | 2024-01-04 | 0.008424 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008424 | 0
38324 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 3419 VISCA 2 I-Z | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18936073 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18936073 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531103016/3 | 2024-01-16 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
38325 | Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | TC6105 GARA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18910307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18910307 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541346699/3 | 2024-01-11 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
38326 | CEF | Fotovoltaic | Caras-Severin | 0.003 | 0,230 | 7824 BANIA 2 | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18898564 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18898564 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541123096/2 | 2024-01-11 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
38327 | Racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00598 | 0,230 | 4636 IZGAR | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18943187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18943187 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541318395/3 | 2024-01-29 | 0.005859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005859 | 0
38328 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18933390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18933390 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512987646/2 | 2024-01-22 | 0.004308 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004308 | 0
38329 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 6036 CAZARMII 1 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18899168 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18899168 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541335068/3 | 2024-01-11 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38330 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10553 BUTENI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18911173 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18911173 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521239690/5 | 2024-01-19 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
38331 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00574 | 0,400 | T 12270 COMUNA BECICHERECU MIC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18974434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18974434 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513984891/2 | 2024-01-10 | 0.005525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005525 | 0
38332 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12294 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18949193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18949193 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513255555/2 | 2024-01-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38333 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2701 COM. JEBEL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18967364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18967364 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513057410/3 | 2024-01-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38334 | BISERICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.02852 | 0,400 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | .Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=150/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18973797 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18973797 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522038520/4 | 2024-01-22 | 0.02794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02794 | 0
38335 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4644 DOCLIN | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18974987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18974987 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541195398/5 | 2024-01-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38336 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.012 | 0,400 | 6245 SADOVA VECHE | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18945480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18945480 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541330984/3 | 2024-01-19 | 0.011754 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011754 | 0
38337 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00546 | 0,400 | PTA 1186 BEJAN 1 D-P | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18967575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18967575 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532473130/2 | 2024-01-05 | 0.005349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005349 | 0
38338 | LC + LP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18991845 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18991845 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532485346/3 | 2024-01-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38339 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 1237 BRANCOVEANU S-SIMERIA 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18966974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18966974 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531364419/3 | 2024-01-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38340 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5706 SACENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18967289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18967289 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512110105/2 | 2024-01-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38341 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5212 CRICIOVA T1 LEA FAGET L STP 97/ | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18989165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18989165 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513193466/4 | 2024-01-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38342 | casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,400 | PTA 5303 IOSIFALAU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18979710 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18979710 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511982606/2 | 2024-01-04 | 0.004722 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004722 | 0
38343 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,400 | T 2176 ZONA REZIDENTIALA SANDRA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18978569 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18978569 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513870929/2 | 2024-01-08 | 0.01636 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01636 | 0
38344 | LOCUINTA +CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.017 | 0,400 | PTA 145 STEJAREL | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18968988 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18968988 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530900380/4 | 2024-01-05 | 0.016659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016659 | 0
38345 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2920 DRUM NOU DETA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18987490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18987490 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512865775/3 | 2024-01-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38346 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 51904 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18982689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18982689 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513877612/2 | 2024-01-08 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
38347 | cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,400 | PTA 5289 SALHA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18967875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18967875 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511928471/4 | 2024-01-19 | 0.0244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0244 | 0
38348 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18981718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18981718 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513115808/3 | 2024-01-05 | 0.01468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01468 | 0
38349 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,400 | PTA 9653 PATISERIE SELEUS | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18970639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18970639 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522453565/3 | 2024-01-19 | 0.0293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0293 | 0
38350 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51761 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18965566 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18965566 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514122278/2 | 2024-01-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38351 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 2458 COM 1 ICLODA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18968466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18968466 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513348558/3 | 2024-01-04 | 0.003154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003154 | 0
38352 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22317 IMAGO DEVELOPMENT | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18957407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18957407 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514251350/2 | 2024-01-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38353 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | PTA 5812 BUNEA MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18948484 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18948484 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513971381/2 | 2024-01-11 | 0.0145 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0145 | 0
38354 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 9 SPITAL DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18952309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18952309 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530148643/2 | 2024-01-16 | 0.00487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00487 | 0
38355 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5709 CAP TRAIAN VUIA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18978124 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18978124 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512147936/3 | 2024-01-12 | 0.00244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00244 | 0
38356 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 4518 CURTICI STR T. IONESCU | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18991778 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18991778 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522438568/2 | 2024-01-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38357 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18952051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18952051 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520310026/2 | 2024-01-16 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38358 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3511 MANDRULOC COM 1 | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18948264 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18948264 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522531269/2 | 2024-01-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38359 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19006877 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19006877 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513327443/2 | 2024-01-25 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
38360 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00981 | 0,400 | T12258 VILE URSENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18996673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18996673 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514216902/3 | 2024-01-10 | 0.009604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009604 | 0
38361 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10556 PAIUSENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19021274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19021274 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521002294/3 | 2024-01-08 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
38362 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2403 COM I SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT | 19005899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19005899 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514226341/2 | 2024-01-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38363 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1045 RUSI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19010305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19010305 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530911595/3 | 2024-01-23 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
38364 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PCZ 5041 XENOPOL | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19010749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19010749 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512862952/3 | 2024-01-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38365 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19006726 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19006726 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511485783/2 | 2024-01-11 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
38366 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 2096 SPINI / LEA IMO-ZAVOI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19010469 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19010469 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531158375/3 | 2024-01-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38367 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19014697 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19014697 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522345587/3 | 2024-01-16 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
38368 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5784 DEAL DUMBRAVA | Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | RETELE ELECTRICE BANAT | 18998432 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18998432 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513440775/3 | 2024-01-11 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38369 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 1243 CAP BACIA S-BATIZ | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19010845 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19010845 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531226731/4 | 2024-01-22 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
38370 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 1837 COMUNA SARAVALE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19014386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19014386 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512678430/3 | 2024-01-11 | 0.01468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01468 | 0
38371 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19011145 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19011145 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532330749/5 | 2024-01-26 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38372 | LOCUINTA+ CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,400 | PTA 3353 COSESTI I-C | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19015199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19015199 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531131062/3 | 2024-01-22 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
38373 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,400 | PTB 1904 ARAD CRASNA TC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18996127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18996127 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520529354/3 | 2024-01-10 | 0.00468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00468 | 0
38374 | Cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0041 | 0,230 | 6030 STR. BRAD | -Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19009089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19009089 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540518600/2 | 2024-01-22 | 0.003958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003958 | 0
38375 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00981 | 0,400 | 4602 MAURENI | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19013523 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19013523 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541723575/2 | 2024-01-30 | 0.009613 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009613 | 0
38376 | Cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00615 | 0,400 | PTA 55 REIA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19020634 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19020634 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532259165/3 | 2024-01-08 | 0.005927 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005927 | 0
38377 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0,400 | T 52020 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19006988 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19006988 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513310759/3 | 2024-01-23 | 0.006857 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006857 | 0
38378 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 12376 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19011729 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19011729 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511382150/2 | 2024-01-19 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38379 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01365 | 0,400 | PTZ 43 BAITA (ROMTELECOM) | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19014019 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19014019 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530892324/3 | 2024-01-22 | 0.013372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013372 | 0
38380 | fotovoltaix | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01417 | 0,400 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18996727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18996727 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531155754/3 | 2024-01-22 | 0.01665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01665 | 0
38381 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | PTA 5768 CLOSCA FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18999416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18999416 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514271239/3 | 2024-01-22 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
38382 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19045887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19045887 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532379179/4 | 2024-01-25 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
38383 | Racordare CEF 7,60 kWp | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 12352 DAMACUS | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19059749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19059749 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513146992/4 | 2024-01-25 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
38384 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19058678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19058678 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522001700/2 | 2024-01-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38385 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2809 COL DETA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19059094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19059094 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512246161/3 | 2024-01-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38386 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,400 | PTA 2149 CASTAU 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19057970 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19057970 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532492490/2 | 2024-01-30 | 0.01562 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01562 | 0
38387 | locuinta+cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTZ 56 CHIZID | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19052645 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19052645 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530462721/3 | 2024-01-25 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
38388 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,400 | T 1594 COMLOSU MARE COM 2 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19059875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19059875 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512536624/2 | 2024-01-25 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
38389 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19058621 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19058621 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520533865/2 | 2024-01-16 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38390 | Locuință+CEF-Prosumator” | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02697 | 0,400 | T2471 UTVIN COM. 1 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19053772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19053772 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514029386/3 | 2024-01-30 | 0.026331 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026331 | 0
38391 | CEF DICONI MARIA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 87 CLOPOTIVA 1 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19057641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19057641 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530940722/2 | 2024-01-22 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
38392 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 9150 GRADINARI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19065053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19065053 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540859114/3 | 2024-01-31 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
38393 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2674 ICIL LIEBLING | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19064028 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19064028 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513701034/4 | 2024-01-23 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
38394 | PROSUMATOR PASCA ELISAVETA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 9539 TIRNOVA3 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19116517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19116517 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520926445/2 | 2024-01-25 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38395 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2674 ICIL LIEBLING | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19064096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19064096 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513668328/2 | 2024-01-22 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
38396 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3869 SAGU COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19113739 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19113739 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521764266/2 | 2024-01-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38397 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00704 | 0,400 | T 52043 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19068752 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19068752 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514211514/2 | 2024-01-30 | 0.006749 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006749 | 0
38398 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 11049 COM 2 ANDREI SAGUNA | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19149346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19149346 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521960523/2 | 2024-01-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38399 | PROSUMATOR NANCIU | Fotovoltaic | ARAD | 0.004815 | 0,400 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19070172 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19070172 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520266824/3 | 2024-01-25 | 0.004619 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004619 | 0
38400 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,230 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19143229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19143229 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522414180/3 | 2024-01-29 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38401 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003185 | 0,400 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19070307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19070307 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512096838/2 | 2024-01-25 | 0.003111 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003111 | 0
38402 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | PTA 5760 MANASTIUR CAP | Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | RETELE ELECTRICE BANAT | 19103601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19103601 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512116842/2 | 2024-01-25 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
38403 | Casa-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,400 | PTB 8291 ARAD 6 VANATORI-SIRED | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19140563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19140563 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522433912/2 | 2024-01-31 | 0.00478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00478 | 0
38404 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,400 | PTA2133 COMUNA GOTTLOB | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19105214 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19105214 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512783000/2 | 2024-01-25 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
38405 | PROSUMATOR TOMA IOAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3888 ZADARENI COM 3 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19082980 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19082980 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522232706/3 | 2024-01-22 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38406 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA2092 CENTRU PERIAM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19076058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19076058 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512757708/2 | 2024-01-30 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38407 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2671 PADURENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19091701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19091701 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513354151/3 | 2024-01-25 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
38408 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00435 | 0,230 | PTA 3211 ARAD GELU-DN | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19080195 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19080195 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520514156/2 | 2024-01-22 | 0.004262 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004262 | 0
38409 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1915 COM TEREMIA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19090377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19090377 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512688262/2 | 2024-01-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38410 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 11595 COM 3 CENEI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19076261 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19076261 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512498766/2 | 2024-01-30 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38411 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,400 | PTZ 2065 GEOAGIU BAI / LEA ORASTIE-IAS | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19072711 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19072711 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532374231/4 | 2024-01-22 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
38412 | PROSUMATOR ONACA CIPRIAN-GHEORGHE | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8556 PAULIS HALTA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19082905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19082905 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522028945/3 | 2024-01-22 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38413 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 41773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19082111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19082111 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512886453/3 | 2024-01-30 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
38414 | PROSUMATOR BOTAS RONEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4571 MACEA COM 7 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19082791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19082791 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521723362/2 | 2024-01-22 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38415 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19077376 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19077376 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512582489/4 | 2024-01-22 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
38416 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19081427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19081427 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511480812/2 | 2024-01-25 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
38417 | cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,400 | T 11719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19077300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19077300 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511345665/2 | 2024-01-30 | 0.003134 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003134 | 0
38418 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T.12335 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19082499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19082499 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511468098/3 | 2024-01-29 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
38419 | PROSUMATOR CRISAN FLORENTIN-DANIEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 9575 TIRNOVA4 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19082757 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19082757 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521123489/3 | 2024-01-22 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38420 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,230 | PTA 148 PETROSANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19073481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19073481 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531701009/2 | 2024-01-22 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38421 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PT 1862 COM DUD VECHI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19092361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19092361 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513869736/2 | 2024-01-25 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38422 | locuinta+cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00576 | 0,230 | PTZ 4 CERNEI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19039023 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19039023 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532490960/2 | 2024-01-22 | 0.005643 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005643 | 0
38423 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 1142 CARPINIS S-SOIMUS | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19032935 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19032935 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531211937/2 | 2024-01-19 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
38424 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 1775 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19041450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19041450 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510986564/3 | 2024-01-19 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
38425 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T2557 GHIRODA BOBALNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19036193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19036193 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514262835/2 | 2024-01-19 | 0.0191 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0191 | 0
38426 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00576 | 0,230 | PTZ 4 CERNEI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19038171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19038171 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532490971/2 | 2024-01-22 | 0.005643 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005643 | 0
38427 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1740 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19043853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19043853 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510050005/2 | 2024-01-19 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
38428 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51831 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19040322 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19040322 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513476482/2 | 2024-01-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38429 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5709 CAP TRAIAN VUIA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19038923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19038923 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512096962/2 | 2024-01-25 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
38430 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 9517 GALSA3 | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19036769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19036769 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522524474/3 | 2024-01-19 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
38431 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00533 | 0,400 | PTA 11006 COM CAPORAL ALEXA 2 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19029468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19029468 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521993978/3 | 2024-01-22 | 0.005143 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005143 | 0
38432 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 61 RIBITA 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19039108 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19039108 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531229239/4 | 2024-01-22 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38433 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 2118 PALIA ORASTIE / LEA O-ORASTIE 3 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19030773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19030773 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530646556/2 | 2024-01-23 | 0.005281 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005281 | 0
38434 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,400 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19041743 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19041743 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520519184/3 | 2024-01-19 | 0.003154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003154 | 0
38435 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 22204 BECICHERECU MIC COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19041895 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19041895 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511491892/2 | 2024-01-19 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38436 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 51723 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19041344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19041344 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514240639/2 | 2024-01-19 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
38437 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51831 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19035094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19035094 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513478574/2 | 2024-01-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38438 | CEF MARIUS-DANIEL DANCESCU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00495 | 0,400 | PTA 123 RACHITOVA 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19029635 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19029635 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530966977/4 | 2024-01-18 | 0.004701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004701 | 0
38439 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0077 | 0,400 | PTAB 22340 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19037899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19037899 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513523069/2 | 2024-01-23 | 0.007541 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007541 | 0
38440 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19037638 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19037638 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520294106/3 | 2024-01-30 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
38441 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19032995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19032995 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521830978/3 | 2024-01-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38442 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19042062 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19042062 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520200709/4 | 2024-01-22 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
38443 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0,230 | PTZ 2065 GEOAGIU BAI / LEA ORASTIE-IAS | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 17892311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17892311 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531147340/2 | 2024-01-29 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
38444 | HALA PRODUCTIE + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.17 | 20 |  | .... Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=750/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18108376 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18108376 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521370540/2 | 2024-01-09 | 0.1662 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1662 | 0
38445 | PAROHIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 5581 TORMAC MOARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18418613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18418613 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512179818/2 | 2024-01-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38446 | Sediul Electric Sus | Fotovoltaic | TIMIS | 0.069 | 0,400 | T 51750 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18619635 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18619635 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513391196/2 | 2024-01-12 | 0.06752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.06752 | 0
38447 | STATIA DE EPURARE ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.33 | 20 | TEBA 110/20KV | .Necesar programarea contoarelor trifazate in montaj indirect, existente in celulele masura ale PT 1521, corespunzatoare POD RO005E522101936, respectiv RO005E522101925. | RETELE ELECTRICE BANAT | 16599599 | 2023-04-24 | 16599599 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO005E522101925/2 | 2024-01-31 | 0.3214 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.3214 | 0
38448 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0147 | 0,400 | 7302 IARDASTITA | -... Se va realiza un nou bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime traseu de 16 metri (10m coborare stalp, 6m sapatura pamant), racordat din stalpul de tip SE10 aflat in proprietate, de pe circuitul LEA JT (3x70+54,6N - circuit intarire retea) aferent PTA 7302, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, langa gard, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran sau bransament trifazat mixt din LEA JT este de 2430 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul existent si contorul din instalatia existenta se vapreda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct, programat in mod bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17195281 | 2023-09-15 | 17195281 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO005E541227901/3 | 2024-01-05 | 0.014306 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014306 | 0
38449 | CEF Hemp Love | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015 | 0,400 | 7587 REZ APA | -Se va realiza un nou bransament electric subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime traseu de 50 metri pozat in sapatura pamant pe domeniul public (langa rigola), racordat din firida de distributie tip E de la coltul strazii, de pe circuitul LES JT aferent PTA 7587, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235/4 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul existent si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17209989 | 2023-05-16 | 17209989 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO005E541619401/2 | 2024-01-19 | 0.014665 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014665 | 0
38450 | CEF SYNTAX | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | .Necesar realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la PTA, a unui BMPTi-350A, echipat cu 3xTC=400/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, in aval de punctul de delimitare: - realizare coloana jt la BMPTi; - priza de pamant a BMPTi | RETELE ELECTRICE BANAT | 17258473 | 2023-06-09 | 17258473 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522068815/2 | 2024-01-10 | 0.1957 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1957 | 0
38451 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00988 | 0,400 | T12590 GHIRODA P.V. | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT | 17253949 | 2023-05-25 | 17253949 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO005E513113839/2 | 2024-01-10 | 0.009677 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009677 | 0
38452 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011 | 0,400 | PTA 5282 BELINT T6 | Bransament aerian trifazat proiectat din LEA JT existenta realizata cu cablu 3x70+50 mm2, alimentata din postul T 5282 20/0,4 kV-100 kVA. Bransamentul se va realiza din stalpul SC 165 existent cu cablu 3x25+16C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 20 m (16 m pozat aerian, 3 m pozat aparent pe fatada cladirii,1m in BMPT 40A) pana in BMPT-ul-40A pozat pe fatada cladirii , amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT-ul nou proiectat. BMP-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. *******- | RETELE ELECTRICE BANAT | 17894201 | 2023-08-14 | 17894201 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO005E514243665/1 | 2024-01-03 | 0.010779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010779 | 0
38453 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02916 | 0,400 | PTA 5352 CHIZATAU CAP | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17922073 | 2023-09-06 | 17922073 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO005E514202558/2 | 2024-01-31 | 0.028527 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.028527 | 0
38454 | PROSUMATOR BIRLAN FLORENTINA-CLAUDIA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | .... Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.8256, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la baza stalpului LEA 0.4kV, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare bransament existent si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei | RETELE ELECTRICE BANAT | 18015904 | 2023-08-24 | 18015904 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO005E522372420/4 | 2024-01-10 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
38455 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0225 | 0,400 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | -Din PTA 20/0.4kV,250kVA,nr.3501, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; - BMP-ul si grupul de masura a energiei electrice se pun la dispozitie prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr.17/2022. 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca este cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18087773 | 2023-08-25 | 18087773 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522373364/3 | 2024-01-31 | 0.02204 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02204 | 0
38456 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0185 | 0,400 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.8251, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C din LEA 0.4kV la BMPT pozat in tub protectie, in lungime de cca. 27m, din care cca. 14m canalizare zona nepavata, cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA 0.4 kV este de 2430lei- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18077812 | 2023-09-05 | 18077812 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO005E520347565/3 | 2024-01-22 | 0.01763 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01763 | 0
38457 | CEF MGA ARAD EXTINDERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.28 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18221258 | 2023-09-28 | 18221258 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521368468/3 | 2024-01-31 | 0.2734 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.2734 | 0
38458 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T2543 CHISODA COM. IV | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18272734 | 2023-10-11 | 18272734 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514258032/1 | 2024-01-18 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
38459 | Generator fotovoltaic - Prosumator Coroama Mihai Petru | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 5542 ANL CHISINEU CRIS | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18280224 | 2023-10-31 | 18280224 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522351168/2 | 2024-01-18 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
38460 | CEF GENAGRICOLA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 TOPITORIE-SINNICOLAU MARE TM | Nu este cazulNecesar inlocuire TC existente cu un set de TC-uri de 400/5 A clasa de precizie 0,5s. Contor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18346192 | 2023-10-31 | 18346192 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512868239/3 | 2024-01-31 | 0.1957 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1957 | 0
38461 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025 | 0,400 | PTZ 1292 BL. NOI CERTEJ CERTEJ - PT 122 | ... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18353319 | 2023-10-20 | 18353319 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532270696/3 | 2024-01-25 | 0.02449 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02449 | 0
38462 | spor de putere | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0072 | 0,400 | 4152 CALEA CARANSEBESULUI KM3 | -Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18477607 | 2023-11-08 | 18477607 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO005E541674716/3 | 2024-01-19 | 0.006956 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006956 | 0
38463 | punct de lucru societate | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Nu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din LES JT existenta realizat cu cablu 3X150+95C , alimentata din postul T 2475 20/0,4 kV-250 kVA. Bransamentul se va realiza din Firida E1+4 existenta care se va echipa cu cablu 3x25+16C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 38 m (cablul se va poza in tub tip DS 4247/4/5/6) din care: 1m in Firida , 36 m sap. tip A in zona verde , protejat in tub (cf. DS 4235) si 1 m in BMPT 32A , echipat conform FT133 MAT si montat conform FT133MAT pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT-ul nou proiectat. BMPT-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18636182 | 2023-11-27 | 18636182 | 2024-01-08 | nu | nu | nu | RO005E513209723/2 | 2024-01-31 | 0.01175 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01175 | 0
38464 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.025 | 0,400 | 7321 IABLANITA | -Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18661715 | 2023-11-22 | 18661715 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541384646/3 | 2024-01-25 | 0.024498 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024498 | 0
38465 | Locuinta+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0104 | 0,400 | T 51729 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18676782 | 2023-11-16 | 18676782 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513186053/3 | 2024-01-25 | 0.010191 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010191 | 0
38466 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4349 LAC | -Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18659635 | 2023-11-22 | 18659635 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO005E540411826/3 | 2024-01-10 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38467 | HALA PRODUCTIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | Caras-Severin | 0.015 | 0,400 | 4607 SOSDEA | -Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18652422 | 2023-11-22 | 18652422 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541652813/3 | 2024-01-12 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
38468 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51727 | Nu este cazulContor bidirectional porgramat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18758740 | 2024-01-03 | 18758740 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513296044/3 | 2024-01-31 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38469 | Locuinta de Serviciu +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02478 | 0,400 | PTA 2038 CARIERA GEOAGIU / LEA ORASTIE-B | Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18755093 | 2023-12-12 | 18755093 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531418947/2 | 2024-01-25 | 0.024283 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024283 | 0
38470 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T1953 MARASESTI | Nu este cazulContor bidirectional porgramat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18780833 | 2023-12-06 | 18780833 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513185816/4 | 2024-01-25 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
38471 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,400 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18879245 | 2023-12-28 | 18879245 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522254496/4 | 2024-01-31 | 0.007936 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007936 | 0
38472 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,400 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18868389 | 2023-12-20 | 18868389 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521409161/3 | 2024-01-18 | 0.02636 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02636 | 0
38473 | Spor de putere | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 2105 SERECA / LEA ORASTIE-CASTAU | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18913980 | 2024-01-10 | 18913980 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531168275/4 | 2024-01-30 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00488 | 0
38474 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | -Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19057596 | 2024-01-16 | 19057596 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521392229/3 | 2024-01-29 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
38475 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0,400 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19037665 | 2024-01-16 | 19037665 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522316383/3 | 2024-01-31 | 0.0044 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0044 | 0
38476 | Morar Rodica Gina II | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 3860 HUNED. TIMISANA COM 1 | .... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3860, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 12311973 | 2023-04-19 | 12311973 | 2023-11-29 | nu | nu | nu | RO005E522059545/2 | 2024-01-22 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
38477 | STATIE DE BAZA PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 5779 CONSILIU MARGINA | Necesar BMPT 40A amplasat pe soclu langa stalp SE38/1,bransament trifazat 3x25+16mmp in lungime de 36m din care 25 intre STP 38-38/1,10m coborare pe stalp 38/1,1m sapatura.nu este cazul | RETELE ELECTRICE BANAT | 16011298 | 2023-02-28 | 16011298 | 2024-01-08 | nu | nu | nu | RO005E514185334/1 | 2024-01-10 | 0.005874 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005874 | 0
38478 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 20 | A20 MAILAT-ORTISOARA AR | ... ... Din LEA 20kV Ortisoara – Mailat prin realizarea urmatoarelor lucrari, finantate pe baza prevederilor Ord. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: 1). Plantare 1 buc. stîlp SC15014 intre stalpii nr.28-29 în LEA 20kV existenta, echipat cu consola de sustinere si consola de derivatie pentru racordul spre PTA proiectat, priză de pământ cu rezistenta de dispersie de cel mult 12,5 ohm; 2). Constructie LEA 20kV în lungime de cca. 10m, cu conductoare 3x50/8 mmp Al-OL, cu plantare stîlp nou de beton de tip SC15014, echipat cu un separator tripolar orizontal de 24kV, 400A conform DY598, priză de pământ cu rezistenta de dispersie de cel mult 4 ohm; 3). Constructie PTA 20/0,4 kV – 160kVA pe stâlp SC15014, echipat cu: - transformator 20/0,4 kV – 160kVA cu pierderi reduse, conform DT796 RO ed.3; - set de descărcătoare ZnO cu disconector 24kV, conform DY557 RO ed.2; - coloana jt transformator cu cablu Al 3x150+95N in lungime de cca. 10m; - BMPTi-160A, masura semidirecta cu 3xTC250/5A, montat pe soclu linga stilpul PTA; 4). Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe j.t. în noul BMPT prin montarea unui contor electronic trifazat 3x400/230V, 5A, clasa de precizie 0.5, cu curbă de sarcină, cu interfată serială RS232, cu loc pentru sistem de teletransmisie date, în montaj semidirect cu TC de 250/5A si programarea sa cu tarif producator; BMPTi-ul si contorul trifazat se pun la dispozitie prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTA se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel încît sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza in CTA a E-Distributie Banat SA. | RETELE ELECTRICE BANAT | 12413549 | 2022-12-14 | 12413549 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO005E522537052/1 | 2024-01-18 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
38479 | imobil cu instalatie fotovoltaica Prosumator CABA Mihai | Fotovoltaic | ARAD | 0.0109 | 0,400 | PTB 9411 INEU | .... Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.9411, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului bidirectional existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana<(>,<)> 4x16mmp <(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 13411697 | 2022-12-07 | 13411697 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO005E520777461/2 | 2024-01-10 | 0.010681 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010681 | 0
38480 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.0196 | 0,400 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | .... Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3444, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 15448001 | 2023-02-03 | 15448001 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO005E521395873/3 | 2024-01-12 | 0.019207 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019207 | 0
38481 | fotovoltaice casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.014715 | 0,400 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | .... Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3278, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - repozitionare consola metalica de acoperis existenta pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al tetrapolar pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 23m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 12801667 | 2022-11-16 | 12801667 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO005E520372507/2 | 2024-01-10 | 0.014321 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014321 | 0
38482 | STATIE DE BAZA PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | PTA 5275 STIUCA | Nu este cazul... Necesar bransament trifazat L= 14m din care 2 m spatiu verde alimentat din T5275 Stiuca- 250 KVA, circuit 3- 3x35+16 AL. Distanta de la potul de transformare la GDM este de aproximativ 700 m. Stalp racordare tip SE10(ultimul stalp al retelei spre localitatea Zgribesti) si montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 15818530 | 2023-02-27 | 15818530 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO005E514183118/1 | 2024-01-16 | 0.007834 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007834 | 0
38483 | UZINA DE APA II | Fotovoltaic | ARAD | 0.33 | 20 | A20 UZINA APA-POLTURA AR | .... Necesar programarea contoarelor trifazate in montaj indirect, existente in celulele masura ale PT 1376, corespunzatoare POD: RO005E521368299, respectiv RO005E521371024. | RETELE ELECTRICE BANAT | 16599809 | 2023-04-18 | 16599809 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521368299/2 | 2024-01-31 | 0.3214 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.3214 | 0
38484 | LOCUINTA CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.01274 | 0,400 | PTA 3329 ARAD ARON PUMNUL-PROGRESULUI | .... Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3329, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mono existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 33m, din care cca. 16m canalizare zona pavata, cca. 5m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 17411864 | 2023-05-17 | 17411864 | 2023-10-24 | nu | nu | nu | RO005E522057262/2 | 2024-01-15 | 0.006 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006 | 0
38485 | Sediu | Fotovoltaic | ARAD | 0.0205 | 0,400 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | .... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.1908, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la baza stalpului LEA 0.4kV, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 13m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17523815 | 2023-05-23 | 17523815 | 2023-10-24 | nu | nu | nu | RO005E521376265/2 | 2024-01-16 | 0.020088 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.020088 | 0
38486 | COMPLEX ZOOTEHNIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T2248 IAS ATELIER MECANIC | Nu este cazulBransament electric subteran trifazat din cutia de distributie a Postului de transformare PT 2248 existenta si alimentata din postul de transformare T 2248 – 20/0,4kV 250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 10 metri (1m in CD , 1m in BMPTI,2m zona verde, 6 pozat pe stalp ) pana la un BMPTi 80A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133_MAT nou proiectat. - montarea unui contor electronic tifazat in montaj semi-direct programat pentru tarif de producator intr-un BMPTI 80A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT ( FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator bipolar fix de 80 A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17592345 | 2023-06-21 | 17592345 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO005E513103300/3 | 2024-01-12 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
38487 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.19875 | 20 | PTZ 1800 ARAD CONEXIUNI PARC IND | .In vederea asigurarii sporului de putere solicitat la locul de consum este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - reamenajare grup masura energie electrica prin demontarea TC=600/5A si punerea in functiune a 3xTC=1500/5A existente in PT 1811; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, in aval de punctul de delimitare: - inlocuire transformator existent cu un transformator 20/0.4kV, 630kVA | RETELE ELECTRICE BANAT | 17884515 | 2023-08-18 | 17884515 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522002431/3 | 2024-01-31 | 0.19477 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.19477 | 0
38488 | Centrala fotovoltaica de 10 kwp | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.010355 | 0,400 | PTA 3338 LAPUSNIC 1 I-C | ... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 17 din LEA JT - sat Lapusnic, zona PTZ nr. 3338 Lapusnic 1, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. • Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizatsau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 17976932 | 2023-09-18 | 17976932 | 2023-11-13 | nu | nu | nu | RO005E531105478/3 | 2024-01-29 | 0.010088 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010088 | 0
38489 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0148 | 0,400 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18057650 | 2023-10-31 | 18057650 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513185557/3 | 2024-01-26 | 0.014684 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014684 | 0
38490 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | .... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3018, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat existent; - intreceptarea si sectionarea cablului de bransament existent, in zona limitei de proprietate, in vederea legarii sale in BMPT proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifzic subteran din LEA este de 2430lei | RETELE ELECTRICE BANAT | 18068164 | 2023-09-05 | 18068164 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO005E522339210/3 | 2024-01-31 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
38491 | Spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | .Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-63A standardizat pe soclu la limita de proprietate beneficiar; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - interceptarea respectiv sectionarea cablului de bransament existent, in zona limitei de proprietate si legarea sa in BMPT proiectat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei | RETELE ELECTRICE BANAT | 18109715 | 2023-09-14 | 18109715 | 2024-01-08 | nu | nu | nu | RO005E522381240/3 | 2024-01-12 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
38492 | Generator Fotovoltaic, | Fotovoltaic | ARAD | 0.0276 | 0,400 | PTA 3493 ARAD TIMISORII-OGORULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18128777 | 2023-10-27 | 18128777 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520288222/2 | 2024-01-12 | 0.026948 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026948 | 0
38493 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 19 DEALUL PLESULUI | -... Instalatia corespunde din punct de vedere tehnic.Se va inlocui contorul electric existent cu unul bidirectional cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | RETELE ELECTRICE BANAT | 18188235 | 2023-09-25 | 18188235 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532504797/1 | 2024-01-15 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
38494 | SPATIU COMERCIAL+Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02475 | 0,400 | PTZ 3309 ARAD BLOC 16 HATEG | .... Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=150/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18165460 | 2023-10-02 | 18165460 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521408991/3 | 2024-01-29 | 0.024155 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024155 | 0
38495 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0,400 | PTAB 5 RESTAURANT CORVIN | -... Bransament electric trifazat pe perete necesita schimbarea BMPT 32A cu BMPT 63A cf FT 124 MAT. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | RETELE ELECTRICE BANAT | 18173891 | 2023-09-21 | 18173891 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO005E531388156/2 | 2024-01-25 | 0.0293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0293 | 0
38496 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0369 | 0,400 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Sporul de putere solicitat necesita realizarea unei instalatii electrice trifazate aeriana/subterana alimentata din cutia de distributie aferenta PTA nr. 2233 Costesti Cabana 2 : - montare conductor aerian 3x70+54,6N mm2 (DC 4182 RO), L=300 m, pe stalpi existenti, intre cutia de distributie aferenta PTA nr. 2233 Costesti Cabana 2 si stalpul nr. 60; - bransament trifazat subteran alimentat de la stalpul nr. 58, realizat cu cablu 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=12 m (2 m pamant), cu BMPTi 160 A (FT-133-MAT) montat langa stalp. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2430 lei.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18163777 | 2023-09-19 | 18163777 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO005E531543935/3 | 2024-01-16 | 0.036161 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.036161 | 0
38497 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00898 | 0,400 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18251640 | 2023-09-19 | 18251640 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512506070/3 | 2024-01-25 | 0.008388 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008388 | 0
38498 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0096 | 0,400 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | ... Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18323197 | 2023-10-06 | 18323197 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO005E520393353/2 | 2024-01-31 | 0.009308 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009308 | 0
38499 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,400 | PTA 10563 ALDESTI | .... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10563, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp<(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei | RETELE ELECTRICE BANAT | 18305519 | 2023-10-04 | 18305519 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO005E521252347/3 | 2024-01-12 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
38500 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0425 | 0,400 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3231, din tabloul jt al PTB prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-80A standardizat, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent, in montaj direct; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din tabloul jt la BMPTi, in lungime de cca. 24m, din care cca. 10m canalizare zona nepavata, cca. 1m zona pavata, resprectiv cca. 5m subtraversare carosabil; 3. lucraride realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18512162 | 2023-11-08 | 18512162 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO005E522359201/3 | 2024-01-29 | 0.04164 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04164 | 0
38501 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0116 | 0,400 | PTA 2148 FERMA VAIDEI / LEA ORASTIE-IAS | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18517445 | 2023-11-01 | 18517445 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512800897/3 | 2024-01-22 | 0.011348 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011348 | 0
38502 | PENSIUNE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 1775 | Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | RETELE ELECTRICE BANAT | 16424491 | 2023-10-11 | 16424491 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510396198/2 | 2024-01-10 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
38503 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0064 | 0,400 | PTA 1542 COM 1 IECEA MARE | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17270389 | 2023-08-08 | 17270389 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512506317/3 | 2024-01-18 | 0.006267 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006267 | 0
38504 | RESTAURANT+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02478 | 0,400 | PTZ 129 F-CA PAINE BRAD | -... Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea intrerupatorului 32 A existent, cu intrerupator 63 A, in BMPT existent Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | RETELE ELECTRICE BANAT | 17480475 | 2023-05-29 | 17480475 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531531987/2 | 2024-01-05 | 0.024283 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024283 | 0
38505 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22431 MARIA RESIDENCE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT | 17505961 | 2023-05-29 | 17505961 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514061506/2 | 2024-01-10 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
38506 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01519 | 0,400 | T2985 STR. BARZAVII GATAIA | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17545597 | 2023-08-17 | 17545597 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512899907/3 | 2024-01-17 | 0.014866 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014866 | 0
38507 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02415 | 0,400 | PTA 145 STEJAREL | -Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | RETELE ELECTRICE BANAT | 17663783 | 2023-07-02 | 17663783 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530900368/5 | 2024-01-09 | 0.023666 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.023666 | 0
38508 | DOSAR PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,400 | PTA 11012 STR. CARAGIALE SANTANA (DIS) | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17705272 | 2023-07-10 | 17705272 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521930025/3 | 2024-01-16 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
38509 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,400 | PTAB 22340 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17898574 | 2023-08-08 | 17898574 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511448377/3 | 2024-01-09 | 0.008815 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008815 | 0
38510 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011 | 0,400 | PTZ 1195 AV. MINTIA D-AV. MINTIA | -Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | RETELE ELECTRICE BANAT | 17958487 | 2023-08-14 | 17958487 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532327172/3 | 2024-01-05 | 0.010779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010779 | 0
38511 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00581 | 0,400 | PTA 4514 MACEA COMPLEX PORCI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18094987 | 2023-09-04 | 18094987 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522441810/2 | 2024-01-12 | 0.005669 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005669 | 0
38512 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 5530 OHABA FORGACI - VECHI | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18151652 | 2023-11-27 | 18151652 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513352418/3 | 2024-01-17 | 0.01466 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01466 | 0
38513 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1854 | 0,400 | PTZ 3097 ARAD POLIGRAFIA-CALEA VICTORIEI | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesara realizarea de lucrari in amonte de punctul de delimitare finantate prin tarif de racordare. Este necesara realizarea de lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18202094 | 2023-09-21 | 18202094 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521370641/3 | 2024-01-18 | 0.18168 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.18168 | 0
38514 | PENSIUNE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,400 | PTA 68 URICANI | ... Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18208585 | 2023-09-29 | 18208585 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532488181/2 | 2024-01-31 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
38515 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 51890 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18476911 | 2023-11-01 | 18476911 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511677494/2 | 2024-01-18 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
38516 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | -Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18449378 | 2023-10-10 | 18449378 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521292767/3 | 2024-01-12 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
38517 | CASA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 10616 MONEASA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18475206 | 2023-10-27 | 18475206 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522228060/4 | 2024-01-12 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
38518 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0124 | 0,400 | T 41793 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18484174 | 2023-10-17 | 18484174 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513222144/4 | 2024-01-10 | 0.012132 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012132 | 0
38519 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Programare electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18460398 | 2023-10-31 | 18460398 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532217327/4 | 2024-01-16 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
38520 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,400 | T 12366 GHIRODA JIUL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18566566 | 2023-11-16 | 18566566 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512361271/3 | 2024-01-16 | 0.00881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00881 | 0
38521 | Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0079 | 0,400 | PTAB 22338 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18554735 | 2023-11-01 | 18554735 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513206001/3 | 2024-01-10 | 0.007741 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007741 | 0
38522 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00859 | 0,400 | T 51832 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18649449 | 2023-11-27 | 18649449 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513296886/3 | 2024-01-08 | 0.008417 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008417 | 0
38523 | SPOR DE PUTERE 60KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 5507 DAROVA NOUA | Nu este cazulNecesar inlocuire BMPT existent cu un BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 . Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT-i-ul nou proiecatat. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18648457 | 2023-11-22 | 18648457 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512229870/3 | 2024-01-22 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
38524 | Firma+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | PTA 2013 COMUNA PESAC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18629181 | 2023-11-23 | 18629181 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513297900/3 | 2024-01-08 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
38525 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | -Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18663954 | 2023-11-27 | 18663954 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522077477/3 | 2024-01-18 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
38526 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22363 PECIU NOU VILE | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18654659 | 2023-11-29 | 18654659 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513787847/3 | 2024-01-10 | 0.0093 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0093 | 0
38527 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18650082 | 2023-11-21 | 18650082 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511479236/2 | 2024-01-10 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
38528 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2738 COM. LIEBLING | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18674164 | 2023-11-21 | 18674164 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512428972/3 | 2024-01-25 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
38529 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,400 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18649970 | 2023-11-16 | 18649970 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521393354/3 | 2024-01-11 | 0.00872 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00872 | 0
38530 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0144 | 0,400 | PCZ 1812 MOARA+ORAS S.M. | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18719569 | 2023-12-18 | 18719569 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512591030/3 | 2024-01-18 | 0.014102 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014102 | 0
38531 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 5583 TORMAC SAT | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18690978 | 2023-12-11 | 18690978 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513012860/2 | 2024-01-16 | 0.0194 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0194 | 0
38532 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7814 PRILIPET 2 | -Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18703807 | 2023-11-28 | 18703807 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541716410/2 | 2024-01-25 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38533 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-SPOR DE PUTERE CONSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.03258 | 0,400 | PTA 8571 CUVIN COMUNA 1 | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18719499 | 2023-12-15 | 18719499 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521565175/7 | 2024-01-10 | 0.031828 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.031828 | 0
38534 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTZ 21 COMPETROL HATEG | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18715565 | 2023-12-07 | 18715565 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530572228/4 | 2024-01-18 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
38535 | CEF + Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0,400 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18690399 | 2023-12-06 | 18690399 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520304119/3 | 2024-01-12 | 0.01224 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01224 | 0
38536 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 52043 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18741791 | 2023-12-06 | 18741791 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513379697/3 | 2024-01-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38537 | clinica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 11797 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18757175 | 2023-12-07 | 18757175 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512868699/2 | 2024-01-10 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
38538 | Hale comerciale+sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.114 | 0,400 | PTA 1405 ARAD ANDRUSIC | .Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18746904 | 2023-12-19 | 18746904 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522341145/2 | 2024-01-18 | 0.11162 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.11162 | 0
38539 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.010845 | 0,400 | PTA 3295 ARAD DAMBOVITEI | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18758668 | 2023-12-07 | 18758668 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520601108/3 | 2024-01-12 | 0.010618 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010618 | 0
38540 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 2537 SMA CHEVERES | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18733876 | 2023-12-07 | 18733876 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511625688/3 | 2024-01-22 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
38541 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10508 SEBIS | -Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18755023 | 2023-12-04 | 18755023 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521219452/3 | 2024-01-09 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38542 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 31714 | Nu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de prosumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18770292 | 2023-12-12 | 18770292 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510885438/3 | 2024-01-10 | 0.008614 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008614 | 0
38543 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 41773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18783470 | 2023-12-14 | 18783470 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513458998/2 | 2024-01-10 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
38544 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 52043 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18780021 | 2023-12-19 | 18780021 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511012835/3 | 2024-01-16 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38545 | SPOR PUTERE LOCUINTA,CEF PROSUMATOR EXISTENT NEMODIFICAT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5741 PARC FAGET | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. Diferența dintre încărcările fazelor nu trebuie să depășească valoarea de 16 A si ca ea poate fi verificata oricand de catre ORD, iar in cazul in care se constata acest lucru se va proceda la deconectare (sau la deconectarea instalatiei de producere a energiei electrice). | RETELE ELECTRICE BANAT | 18784695 | 2023-12-08 | 18784695 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512048060/3 | 2024-01-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
38546 | LOCUINTA SI CEF-SPOR DE PUTERE CONSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18787095 | 2023-12-07 | 18787095 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522364948/3 | 2024-01-12 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
38547 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T1802 V. BABES | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18789488 | 2023-12-12 | 18789488 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513544602/2 | 2024-01-25 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
38548 | Spor+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01353 | 0,400 | T 1732 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18814984 | 2023-12-19 | 18814984 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511347195/2 | 2024-01-10 | 0.013258 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013258 | 0
38549 | FIRMA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18871504 | 2023-12-14 | 18871504 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522424923/2 | 2024-01-11 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
38550 | CASA FAMILIALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004125 | 0,400 | T 11725 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18884212 | 2023-12-11 | 18884212 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512887892/3 | 2024-01-25 | 0.004037 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004037 | 0
38551 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00981 | 0,400 | 4459 BREBU NOU | -Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18859405 | 2024-01-16 | 18859405 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541633058/4 | 2024-01-09 | 0.009613 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009613 | 0
38552 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,400 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18887387 | 2023-12-29 | 18887387 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520154965/2 | 2024-01-29 | 0.007936 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007936 | 0
38553 | LOCUINTA SI CEF-SPOR DE PUTERE CONSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18889888 | 2023-12-20 | 18889888 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522078254/5 | 2024-01-18 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38554 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4457 GARANA 2 | -Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18890435 | 2024-01-03 | 18890435 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540254944/3 | 2024-01-29 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
38555 | SPOR PUTERE LOCUINTA,CEF PROSUMATOR EXISTENT NEMODIFICAT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12345 VLAD I | Nu este cazulContor bidirectional porgramat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18882454 | 2024-01-08 | 18882454 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514129589/3 | 2024-01-09 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
38556 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18886450 | 2024-01-04 | 18886450 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522209856/4 | 2024-01-15 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
38557 | spor putere locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 157 STR. COZIEI-ROCI DEVA | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18886587 | 2023-12-22 | 18886587 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532238735/4 | 2024-01-22 | 0.004898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004898 | 0
38558 | Spor de putere pe partea de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 1590 COMLOSU MARE COM 3 | Nu este cazulContor bidirectional progrmat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18871937 | 2023-12-29 | 18871937 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512535858/3 | 2024-01-18 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38559 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099 | 0,400 | PTZ 27 VULCAN | Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18879648 | 2023-12-20 | 18879648 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531477032/3 | 2024-01-22 | 0.009502 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009502 | 0
38560 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 8550 BARATCA | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18869681 | 2023-12-20 | 18869681 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522378583/4 | 2024-01-11 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38561 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01001 | 0,400 | T 2466 COM STAMORA R | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18859568 | 2024-01-09 | 18859568 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513076343/3 | 2024-01-25 | 0.00975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00975 | 0
38562 | CEF IANCU OLTITA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00644 | 0,400 | PTA 201 SALASUL DE JOS | Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18937080 | 2024-01-09 | 18937080 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530994394/3 | 2024-01-18 | 0.006161 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006161 | 0
38563 | (5) transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025 | 0,400 | PTA 3366 SMA ILIA I-Z | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18933137 | 2023-12-28 | 18933137 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532313469/3 | 2024-01-16 | 0.024 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024 | 0
38564 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.024 | 0,400 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | • Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT existent cu cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada casei. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18955392 | 2024-01-10 | 18955392 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532292937/4 | 2024-01-04 | 0.023519 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.023519 | 0
38565 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012545 | 0,400 | T 22478 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18956894 | 2023-12-22 | 18956894 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513280531/3 | 2024-01-15 | 0.012288 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012288 | 0
38566 | spor putere-casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 4322 MURES | -Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18944484 | 2023-09-13 | 18944484 | 2024-01-06 | nu | nu | nu | RO005E540371652/3 | 2024-01-26 | 0.00568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
38567 | LOCUINTA SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00843 | 0,400 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Nu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de producator . | RETELE ELECTRICE BANAT | 16843856 | 2023-06-09 | 16843856 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512941804/4 | 2024-01-08 | 0.008211 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008211 | 0
38568 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17571488 | 2023-06-26 | 17571488 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513608388/3 | 2024-01-10 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
38569 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01526 | 0,400 | T 1792 | Nu este cazulContor programat pentru tarif de prosumator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17649719 | 2023-08-02 | 17649719 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513101858/3 | 2024-01-10 | 0.014954 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014954 | 0
38570 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 6242 BUCOSNITA | -Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. ​​​​​​​Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat Smart- Meter bidirectional conform puterilor avizate. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17888898 | 2023-09-08 | 17888898 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541682366/2 | 2024-01-10 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
38571 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0123 | 0,400 | PTB 1426 ARAD P-TA EROILOR TC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18066987 | 2023-12-05 | 18066987 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522225450/3 | 2024-01-08 | 0.012053 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012053 | 0
38572 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02112 | 0,400 | PCZ 2015 F-CA LUX+COM PERIAM | Nu este cazulContor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18248948 | 2023-10-26 | 18248948 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513734210/3 | 2024-01-04 | 0.020658 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.020658 | 0
38573 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0083 | 0,230 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum si producere, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18309085 | 2023-10-10 | 18309085 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522080224/3 | 2024-01-18 | 0.008034 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008034 | 0
38574 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51893 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18425948 | 2023-11-08 | 18425948 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510118033/3 | 2024-01-10 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
38575 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 6121 BOUTARUL INFERIOR | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18493942 | 2023-11-09 | 18493942 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541681736/2 | 2024-01-11 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
38576 | CEF FILIPESCU CRISTIAN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00756 | 0,400 | PTA 20 RS HATEG | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18543133 | 2023-11-20 | 18543133 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532447625/3 | 2024-01-26 | 0.007109 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007109 | 0
38577 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 51937 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18502901 | 2023-11-01 | 18502901 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513104929/3 | 2024-01-05 | 0.007838 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007838 | 0
38578 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18498028 | 2023-11-03 | 18498028 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522400523/3 | 2024-01-12 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
38579 | CERERE DE RACORDARE pentru un loc de consum si de producere care detine instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12306 MONLANDYS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18499401 | 2023-11-15 | 18499401 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513208216/3 | 2024-01-09 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
38580 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | T 51733 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18599458 | 2022-01-28 | 18599458 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO005E513277751/4 | 2024-01-11 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
38581 | CEF FRUMUSENI | Fotovoltaic | ARAD | 0.5 | 20 | A20 ALUNIS-FANTANELE AR | Racord radial de pe bara de MT a PC 3736 Piramida Soarelui (racordat la schema intrare-iesire intre stalpii 99-100 al LEA 20KV FATANELE-Alunis).-Instalatie existenta din punct de vedere tehnic. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18449286 | 2024-01-29 | 18449286 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 0.4449
38582 | BOBA AMBALAJE SRL | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | 7829 SOPOTUL VECHI 2 | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 din fata scolii, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7829, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electric trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18556331 | 2023-11-29 | 18556331 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00774
38583 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,4 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | Bransament electric monofazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m, din care cca. 18m canalizare zona nepavata, cca. 1m zona asfaltata, respectiv cca. 5m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18538887 | 2024-01-25 | 18538887 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00478
38584 | CEF ROGARD | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.4 | 20 | S20 F-CA BERE 1-HATEG DV | Alimentare la tensiunea de 20 KV din anvelopa racordata in statia Hateg 110 / 20 KV, amplasata in incinta statiei Hateg, cu acces din exterior din domeniul public, cu masura energiei electrice active si reactive prin grup de masura montat pe MT in celula de masura.Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18649857 | 2023-11-17 | 18649857 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.3914
38585 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01998 | 0,4 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10915, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe stalp BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18691857 | 2024-01-16 | 18691857 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019579
38586 | Statie Hidrofor + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 2114 CAP AUREL VLAICU / LEA ORASTIE | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. Diferența dintre încărcările fazelor nu trebuie să depășească valoarea de 16 A si ca ea poate fi verificata oricand de catre ORD, iar in cazul in care se constata acest lucru se va proceda la deconectare (sau la deconectarea instalatiei de producere a energiei electrice). | RETELE ELECTRICE BANAT | 18764043 | 2023-12-20 | 18764043 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004899
38587 | Locuinta + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18748401 | 2023-12-11 | 18748401 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
38588 | Apa-Canal 1 + CEL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | -Bransament aerian monofazat proiectat din LEA JT existenta realizata cu cablu 3x70+50 mm2, alimentata din postul T 2066 20/0,4 kV-250 kVA. Bransamentul se va realiza din stalpul SE 4 existent cu cablu 1x25+16C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 15 m (11 m pozat aerian, 3 m pozat aparent pe fatada cladirii,1m in BMPM 63A) pana in BMPM-ul-63A pozat fatada cladirii , amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT-ul nou proiectat. BMP-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament mixt este de 1340 lei. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. *******- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18766548 | 2023-12-22 | 18766548 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.002937
38589 | CEF - CASA LOCUIT AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat cu conductoare clasice subdimensionate pentru puterea solicitata si BMPT 32A, care se va desfiinta la punerea in functiune a celui nou.• Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC10002 din LEA JT - str. Victor Babes, zona PTz nr. 2010, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=15 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada casei. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18784638 | 2023-12-27 | 18784638 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00586
38590 | LOCUINTA SI CEF-SPOR DE PUTERE LOC CONSUM | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Loc de consum si producere existent..Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3032, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18799959 | 2023-12-21 | 18799959 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
38591 | Cladire cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.09184 | 0,4 | 7815 BOZOVICI AGROMEC | Exista bransament electric trifazat, racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 7815, 20/0,4kV, 250KVA, pana la o firida E1+M montata pe soclu de beton langa stalpul PTA, echipata cu intreruptor 250A reglabil si grup de masura realizat cu 3 x TC 200/5A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj semidirect.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat subteran cu cablu JT 3x240+150N cf.DC4146/2, matricola 330657, in lungime traseu de 15m (10m sapatura pamant), care se va racorda din intreruptorul nr.3 aferent PTAnv nou proiectat pe lucrarea de intarire retea in amonte de punctul de racordare. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta langa PT 7815 o cutie Ansamblu de masura, cf.FT 224-DS4558RO, echipata cu separator + intreruptor 400A, adaptor si grup de masura format din TC300/5A, cf.DMI031055RO, matricola 530017 si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj semidirect. Instalatia de utilizare (calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu 2 cabluri cu sectiunea minima de 150 mmp fiecare, pozate inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Pana la realizarea lucrarilor de intarire retea prevazute in acest ATR, consumatorul poate fi racordat la reteaua LEA JT existenta cu o putere de maxim 100 KW/108,70 KVA, prin montarea in Ansamblu de masura unui intreruptor de 160A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18852918 | 2024-01-04 | 18852918 | 2024 | Retele Electrice Banat va realiza urmatoarele lucrari de intarire retea in amonte de punctul de racordare: Pe stalpul nr. 28/5 de tip SE8 aferent LEA 20kV CERBU se vor monta separator tripolar vertical 24kV, 400A cf. DY595, suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi. Se va realiza un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 15 metri (10m coborare stalp, 5m sapatura pamant) pana celula de linie nr.1 aferenta PTAnv nou proiectat. Se va demonta racordul MT aerian catre PTA 7815 si postul de transformare aerian. Pe stalpul nr. 28/5/1 de tip SE8 aferent LEA 20kV CERBU se va demonta separatorul orizontal PTZ 7850 si se vor monta separator tripolar vertical 24kV, 400A cf. DY595, suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi. Se va realiza un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 15 metri (10m coborare stalp, 5m sapatura pamant) pana celula de linie nr.2 aferenta PTAnv nou proiectat. Se va demonta racordul MT aerian de la stalpul nr.28/5. Postul de transformare nou proiectat va fi de tip prefabricat pentru o unitate trafo, suprateran, independent, in anvelopa de beton conform specificatiei tehnice DG2061RO ed.02, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A , tip DY 803/2 echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol; spatiu de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2 - 1 buc. celula de transformator unificata tip DY803/3 echipata cu sigurante fuzibile de 40A (conf. DY560RO si DY561RO, matricola 172542) - 1 buc. transformator de putere 20/0,4kV, 400kVA cf. GST001/128, matricola 113638 - Legatura intre transformatorul de putere si celula de transformator se va realiza cu cabluri unipolare 12/20kV cu sectiune AL 3x(1x50)mm2 si izolatie XLPE cu accesorii performante conf. DJ4447/12 - 1 buc. tablou JT tip DY3009/1RO, matricola 160125, montat pe cadru suport tip DS3055/1RO - 1 buc. tablou JT tip DY3009/2RO, matricola 160126, montat pe cadru suport tip DS3055/1RO - 2 buc.intreruptor automat tetrapolar In=250A, cu VDS conf. GSCL003/21, matricola 131118 - 1 buc. intreruptor automat tetrapolar In=350A, cu VDS conf. GSCL003/24, matricola 131123 - Racordul intre fiecare tablou JT si bornele transformatorului de putere se va realiza cu 4 cabluri unipolare din cupru tip DC4141RO, matricola 330007, cu S=150mmp. - Instalatie de iluminat si o priza bipolara cu intreruptor 16A/230V cu siguranta fuzibila - 3 buc.rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT - Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant interioara a postului de transformare pe toata perioada existentei lor. Postul de transformare va fi prevazut cu o instalatie de legare la pamant exterioara cu rezistenta de dispersie Rp ≤ 4ohm. - Pentru asigurarea telecontrolului postului de transformare proiectat, celulele de linie din compartimentul de racordare al PT vor fi echipate cu dispozitive RGDAT (cf. GSTP001), iar in interiorul postului de transformare se vor monta: tablou JT servicii auxiliare (cf. GSCL001/03, matricola 160147), dulap rack pt. echipamente telecomunicatii(cf. FT-045_TLC), UP 2020 (cf. GSTR002) echipat cu 2 acumulatori 12V (cf. GSCB001), router rugged pt.comunicatii 4G (cf. FT-276 MAT) cu antena omnidirectionala GSM (cf. DMIAB000178 RO), switch rugged (cf. FT-278 MAT). - Postul de transformare proiectat se va prevedea cu posibilitatea instalarii ulterioare a concentratorului LVM (cf. DMIAB000289RO Ed.01), respectiv a masurii generale (cu contor tip CERS) destinat efectuarii de balante pentru energia distribuita la clientii de joasa tensiune alimentati din acest post. Pentru aceasta se vor instala pe coloana JT, intre transformator si tabloul de joasa tensiune, 3 transformatoare de masura de curent scindabili 300/5A (cf. DMI_031003_RO, matricola 530002). De la intreruptoarele automate tetrapolare JT nr.1 si 2 – 250A se vor racorda 2 circuite cu cablu JT 3x150+95N, cf. DC4146, matricola 330656, in lungime de 15 metri fiecare (10 metri sapatura pamant), care vor alimenta 2 firide de distributie de tip E1+4, care vor prelua circuitele existente in cutia de distributie CD a PTA 7815. De la intreruptorul automat tetrapolar JT nr.3 – 350A se va racorda bransamentul solicitantului YSL LUSSYS SRL. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PTAnv se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a E-Distribuţie Banat SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Lucrarile descrise mai jos sunt aceleasi cu lucrarile de intarire retea in amonte de punctul de racordare, prevazute in ATR_18006932_Basic Spark Consult SRL, si se vor corela cu acestea. Valoarea totala a investitiei aferente lucrarii de intarire retea in amonte de punctul de racordare, fara TVA, este de 298.045,37 RON / 59.939,94 Euro, 1 Euro = 4,9724 lei la curs valutar din data de 12.12.2023 si durata de executie a lucrarilor este de 730 de zile de la data achitarii tarifului de racordare. Pana la realizarea lucrarilor de intarire retea prevazute in acest ATR, consumatorul poate fi racordat la reteaua LEA JT existenta cu o putere de maxim 100 KW/108,70 KVA, prin montarea in Ansamblu de masura unui intreruptor de 160A. | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.089603
38592 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4436 CALNIC HALTA | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4436, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe stalpul de racord SE4 din fata casei, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjuctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18879594 | 2024-01-08 | 18879594 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0096
38593 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0099 | 0,4 | PTZ 27 VULCAN | Bransament electric trifazat subteran alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 27 Vulcan, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18858149 | 2024-02-20 | 18858149 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009502
38594 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4433 VALIUG POD | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4433, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjuctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18861261 | 2024-01-04 | 18861261 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0096
38595 | ferma | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTA 3702 FIRITEAZ SOC. AGRICOLA | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3702, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari intarire in amonte de punctul racordare: - amplificare PTA 3702 prin inlocuirea transformatorului 100kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA; 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la PTA, a unui BMPTi-160A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent, in montaj direct; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD aPTA la BMPTi; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18854308 | 2023-12-12 | 18854308 | 2024 | nu | - amplificare PTA 3702 prin inlocuirea transformatorului 100kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.029365
38596 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Loc de consum si producere existent..Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.1906, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPm, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18883335 | 2024-01-04 | 18883335 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00489
38597 | Generator fotovoltaic + Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18870528 | 2024-01-04 | 18870528 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00489
38598 | Casa Familiala | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4114, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18913329 | 2024-01-11 | 18913329 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
38599 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Loc de consum si producere existent.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 1x10+6C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 23m, din care cca. 10m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m zona asfaltata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18931692 | 2024-02-08 | 18931692 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00578
38600 | Centrală electrică fotovoltaică | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0081 | 0,4 | 6149 PLATFORMA GAI | Exista bransament trifazat subteran, racordat din firida de distributie E2+2 de pe circuitul LES JT aferent PTZ 6149, 20/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu siguranta tetrapolara 25A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18940949 | 2024-01-09 | 18940949 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007838
38601 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,4 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4118, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18899419 | 2024-01-09 | 18899419 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.024499
38602 | casa de locuit | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,4 | 4422 BREBU CENTRU | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul de tip SC10005, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4422, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18947990 | 2024-01-22 | 18947990 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005879
38603 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTZ 3043 ARAD BIRSEI TC | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4503, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV stalpul intermediar existent de cealalta parte a carosabilului, in lungime de cca. 10m; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, de la stalpul intermediar la BMPT, in lungime de cca. 15m (din care cca. 1m canalizare zona nepavata, cca. 1m zona pavata, respctiv cca. 10m pozat pe stalp) 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18949334 | 2024-01-18 | 18949334 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.016924
38604 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0075 | 0,23 | 4612 GHERTENIS | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18965151 | 2024-01-15 | 18965151 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0048
38605 | Dosar prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01728 | 0,4 | PTA 4503 SANMARTIN COM 1 | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10 peste drum de locatie, de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 6244, 20/0 ,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18987571 | 2024-02-07 | 18987571 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01442
38606 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2441 RECAS SAT NOU | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8571, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 483RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 12m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18945906 | 2024-01-11 | 18945906 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.011172
38607 | Camin + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01472 | 0,4 | 6244 SLATINA TIMIS | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18988443 | 2024-02-12 | 18988443 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007633
38608 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0114 | 0,4 | PTA 8571 CUVIN COMUNA 1 | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7319, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe perete, in interiorul proprietatii, contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. GSCC009/15, matricola 339063, in lungime traseu de 20 metri (6m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7319, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta pe fatada cladirii, in stanga portii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul existent si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18975061 | 2024-01-22 | 18975061 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.017981
38609 | timisoara, strada eugen coseriu nr.54 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00784 | 0,4 | T 51904 | Bransament electric monofazat existent..Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3312, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului mnonofazat existent; - pozare cablu Al 1x10+6C, conform DC 4125RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19014602 | 2024-01-16 | 19014602 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00734
38610 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0075 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - montare consola metalica de acoperis pe imobilul beneficiarului; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 24m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19058570 | 2024-01-26 | 19058570 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.019597
38611 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 8553 PAULIS HORNEA | Loc de consum si producere existent.-Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3214, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator - BMP-ul si grupul de masura a energiei electrice se pun la dispozitie prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr.17/2022. 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana j | RETELE ELECTRICE BANAT | 19060102 | 2024-01-31 | 19060102 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01616
38612 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0165 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3311, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19058006 | 2024-01-26 | 19058006 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00568
38613 | PROSUMATOR MINI TENIS | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul nr.2 de tip SC10002 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4439, 20/0 ,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19059711 | 2024-02-19 | 19059711 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01156
38614 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T1824 COM. CENAD | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19050420 | 2024-02-02 | 19050420 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.026455
38615 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19060686 | 2024-02-14 | 19060686 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007918
38616 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.012 | 0,4 | 4439 ZORLENTU MARE | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 41 din LEA JT - str. Carpati, zona PTAB nr. 130 Succes Carpati, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu carlig si BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19153819 | 2024-02-15 | 19153819 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005879
38617 | Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081 | 0,4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19162161 | 2024-02-08 | 19162161 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00975
38618 | Generator fotovoltaic + spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19118368 | 2024-01-31 | 19118368 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00774
38619 | Casa Familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,4 | T 1796 | Loc de consum si producere existent.-Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19099337 | 2024-01-31 | 19099337 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.012064
38620 | LOCUINTA RANUSA | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,4 | PTA 10634 RANUSA 1 | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10578, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19152287 | 2024-02-13 | 19152287 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0093
38621 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19118037 | 2024-02-23 | 19118037 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01763
38622 | SPOR DE PUTERE - FIRMA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01232 | 0,4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Loc de consum si producere existent.-Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19142653 | 2024-02-08 | 19142653 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0195
38623 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10578 MONEASA | Bransament electric trifazat cu contor de energie electrica trifazat bidirectional monta in FDCP 4 existent.Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19109113 | 2024-02-26 | 19109113 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009798
38624 | instalatie fotovoltaica locuint(spor putere) | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 52015 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19180376 | 2024-02-14 | 19180376 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007397
38625 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19160776 | 2024-02-13 | 19160776 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.010774
38626 | HALA DE PRODUCTIE SI CEF-SPOR DE PUTERE CONSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 52 din LEA JT - sat Santamaria Orlea, zona PTA nr. 42 Santamaria Orlea, cu carlig si BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19142631 | 2024-02-21 | 19142631 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.004899
38627 | sediu societate | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTA 4066 SEMLAC CRR | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Streiului, zona PTZ nr. 1020 ON Calan, cu BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19110004 | 2024-01-29 | 19110004 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007839
38628 | Dosar prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.3 | 0,4 | PTB 3216 ARAD BINALIA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19146075 | 2024-02-20 | 19146075 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
38629 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,4 | PTZ 69 CIUPERCA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19168039 | 2024-02-01 | 19168039 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0093
38630 | SPOR DE PUTERE 27KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00765 | 0,4 | T 2409 PARTA COM. III | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul nr.11 de tip SC10001 de pe circuitul 4 LEA JT aferent PTAnv 7427, 20/0,4kV,250KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19141186 | 2024-02-20 | 19141186 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.014464
38631 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19105696 | 2024-02-21 | 19105696 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0146
38632 | Centrala fotovoltaica 15 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 12311 | -Din postul de transformare T 5267- 20/0,4 kV - 160 kVA prin intermediul unei LEA j.t. 3X70+54,6 mm2 existente, se va executa un bransament electric trifazat din stalp existent cu cablu Al 3x25+16C mmp (cf. DC 4126/15) in lungime de 16 m din care(10 m stalp<(>,<)> 5m zona verde <(>,<)>1m in BMPT ) se va monta un BMPT-63 A, prevazut cu intrerupator automat tetrapolar fix de 63 A, amplasat pe soclu la limita de proprietate. Masura se va realiza cu un contor electronic trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator. Instalatia electrica se va lega la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului . Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie noi si conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament mixt este de 2430 lei. *Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint va avea o rezistenta de dispersie de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a serealiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19156206 | 2024-02-12 | 19156206 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
38633 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PTZ 1020 ON CALAN | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19072944 | 2024-02-06 | 19072944 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
38634 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00574 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Bobalna, zona PTA nr. 2053 Bobalna, cu consola si BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19079783 | 2024-02-22 | 19079783 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.015482
38635 | Spor Putere Casa Ciacova | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0114 | 0,4 | T2703 COM. CIACOVA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4612, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 63A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19186650 | 2024-02-19 | 19186650 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.003467
38636 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 12345 VLAD I | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19077944 | 2024-02-26 | 19077944 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.007928
38637 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0158 | 0,4 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19191046 | 2024-02-28 | 19191046 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
38638 | BIROU SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 4578 TURNU COM 3 | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19193415 | 2024-02-26 | 19193415 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005879
38639 | Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010285 | 0,4 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19208800 | 2024-02-20 | 19208800 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006164
38640 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00972 | 0,4 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Prin racord LES 20 kV din statia 110/20 kV Cetate pentru alimentarea de baza si prin LES 20 kV din statia 110/20 kV pentru alimentarea de rezerva, din T51965-20 kV echipat cu 5 celule de linie 24 kV, 400A, 12,5 kA cu separator de sarcina in SF6, din care 3 celule telecomandabile , o celula racord cablu,doua celule de masura fiecare cu 2xTT (20/0.1 kV) si 3xTC (200/5A); la cele 2 celule de linie netelecomandabile sunt racordate sursele de 20 kV existente - LEA 20 kV Mehala din statia 110/20 kV Bucovina si LEA 20 kV Faina Furajera din statia 110/20 KV Fratelia.Nu este cazulPrin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19095105 | 2024-01-31 | 19095105 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009516
38641 | Ghertenis | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00364 | 0,4 | 4612 GHERTENIS | -Conform lucrarii:SS-136/2022 - elaborata de E-Distributie Banat S.A si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 70/04/13.12.2022, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator racordarea se va realiza astfel : Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV PA5 din statia 110/20 kV Deva CFR. I. Lucrari pe tarif de racordare -sectionare LES 20kV PA5 in zona postului de transformare PT 179 si mansonare cu LES 20kV proiectata in lungime de 2x20m- echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 Ka; - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat ,, II. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD,din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. -Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,3km între punctul de conexiune PC 20kV si postul trafo ce se va amplasa lângă hala 2+ CEF; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DI In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Racordul centralei fotovoltaice CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV în tabloul electric general din postul de transformare proiectat al utilizatorului. Solutia de racord presupune realizarea unui tablou electric care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19252229 | 2023-01-17 | 19252229 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.703
38642 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0104 | 0,4 | PTA 3851 TISA NOUA | -Solutia A. Realizarea unei statii noi 110kV de tip Intrare-Iesire pe LEA 110kV Gataia-Bocsa. Lucrari pe tarif de racordare : - realizarea unei bucati scurte de LEA 110kV prin montarea a doi stalpi 110kV , unul de tip ICn110.163 in aliniamentul liniei si unul de tip ITn110.264 perpendicular pe directia liniei, in imediata apropiere, pentru legatura la rigla statiei. Ambii stalpi vor fi echipati cu lanturi duble de intindire. Statie noua de conexiune 110kV tip Intrare-Iesire pe LEA 110kV Gataia– Bocsa echipata cu : - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - bară colectoare 110 kV simplă rigidă; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata complet cu separator si grup de masura (grupul de masura si contorul se vor pune la dispozitie de OD); punctul de delimitare a intalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la clemele de legatura intre celula de masura plecare catre utilizator si celula sosire din statia utilizatorului (echipata cu intrerupator) - protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente; - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente; - echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; - instalatie de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel. Se va prevedea o automatizare de tip RABD. Pentru bucata de LEA 110kV Gataia-Maureni rezultata (lungime 9km) se va monta o protectie diferentiala cu comunicatie pe OPGW. Pentru aceasta se va echipa dulapul DQ7010 din statia Maureni corespunzatorLEA Gataia cat si dulapul de protectie linie in statia Gataia aferent acum LEA Bocsa cu o protectie diferentiala de acelasi tip (de ex. de tip SEL 311) cu urmatoarele functii de protective: - protecție diferențială de curent de mică impedanţă, cu declanșare trifazată, cu panta dublă şi frânare, interfață de comunicație pe fibra optica; - protecție de distanță; - protecție la anclanșarea pe defect - protecție maximală de curent de faza și homopolară; - protecție maximală de curent homopolar direcționată cu două trepte; - reanclanșare automată rapidă (M+T) cu verificarea condițiilor de sincronism. Pentru portiune de LEA rezultata Maureni-Bocsa nu este necesara montarea de protectie diferentiala, lungimea fiind 22km (>20km). Pentru realizarea functiilor de protectie diferentiala si comunicatie se va schimba pe LEA Gataia-Maureni firul de garda cu OPGW in lungime de 9Km. Lucrari prin grija beneficiarului Beneficiarul va construi prin forte proprii in imediatavecinatate a statie Intrare-Iesire, tot pe locatia sa, o statie proprie 110/20kV 50/63MVA, formata din: - o celula 110kV (linie-trafo) echipata cu 3 transformatoare de tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3, 3 transformatoare de curent 300/5/1/1, 1 separator, 1 intreruptor<(>,<)> - transformator 110/20kV 50/63MVA ONAN/ONAF<(>,<)> - statie 20kV<(>,<)> - transformator TSI/TFN<(>,<)> - grup electrogen cu AAR Instalatia de utilizare trebuie proiectata astfel incat orice interventie la elementele componente sa nu afecteze regimul de functionare al LEA 110kV Gataia - Bocsa . ,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Legatura de la statia 110/20kV CEF Maureni la statia 110/20kV Gataia se va face prin LES 110kV aprox 10Km, dimensionat corespunzator puterii debitate. Impreuna cu LES110kV se va monta si o fibra optica pentru a asigura atat protectia diferentiala cat si cale de comunicare intre EDB, DET, UNO-DEN si statia CEF Maureni. Beneficiarul va construi prin forte proprii , pe locatia sa, o statie proprie 110/20kV 50/63MVA, formata din - o celula 110kV (linie-trafo) echipata cu 3 descarcatori, 3 capete terminale cablu 110kV, 3 transformatoare de tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3, 3 transformatoare de curent 300/5/1/1, 1 separator, 1 intreruptor<(>,<)> - transformator 110/20kV 50/63MVA ONAN/ONAF<(>,<)> - statie 20kV - elemente de compensare reactiva. Tipul (capacitiv sau inductiv) precum si dimensioanrea acestor elemente se vor face la faza de proiectare PTDE considerand caracteristicile elementelor de retea (transformatoare si cabluri) ce se vor implementa efectiv. Instalatia de utilizare trebuie proiectata astfel incat orice interventie la elementele componente sa nu afecteze regimul de functionare al statiei Gataia.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19207872 | 2023-04-05 | 19207872 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 48.04
38643 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081 | 0,4 | T12526 SANANDREI PECO | -Modificare loc consum existent WEBASTO Romania S.R.L. in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform - CER RO005E522100744 din data de 20.10.2015: PC-20kV nr. 11100 racordat intrare iesire in LEA 20kV Zimandu Nou din statia Curtici. A. Lucrari pe tarif de racordare Inlocuirea grupului de masura existent in PC 20kV nr.11100 cu TC 100/5A clasa 0,2S respectiv TT 20000/100V clasa 0,2 conform categoriei de utilizator tip A conform Cod masura. Contorul de decontare cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S se va pune la dispozitie de catre operatorul de distributie EDB . B)Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelornaturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al E-DB printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui ROUTER RUGGED COMUNICATII asigurat tot de catre utilizator, pentru transmiterea starii echipamentelor de productie pana in statia Curtici, in rack-ul de comunicatii aferent EDB; Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la tablourile aferente CEF WEBASTO, pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Banat; Pentru preluarea in sistemul SCADA EDB, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele :P, Q, U in punctul de delimitare, pozitie dispozitiv de interfata, DDI, sub forma de contact liber de potential. Reglajul protecţiilor întrerupătorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protecţiilor din instalaţiile E- Distribuţie Banat SA. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune. Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". Sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m.Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC ODModificarea locului de consum existent WEBASTO Romania S.R.L. CER RO005E522100744 din data de 20.10.2015 in loc de consum si producere nou situat Zimandu Nou, str.Platforma Industriala WERNER, nr.1, jud. Arad . | RETELE ELECTRICE BANAT | 19206485 | 2023-01-26 | 19206485 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 1.2857
38644 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T12422 PARTA SAT NOU | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 7427, 20/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va realiza interceptarea cablului de bransament existent, la limita de proprietate, pe domeniul public. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta la limita de proprietate, pe soclu de beton, un BMPT echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19261831 | 2023-03-15 | 19261831 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
38645 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 11049 COM 2 ANDREI SAGUNA | -Conform lucrarii : 31/2023 - Studiu de Solutie rev1 - elaborat de CONSELECTRIFICAREA INSTAL SRL si avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. 45/01/06.06.2023, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face prin : Racordare din stalpul nr. 91 al LEA 20kV Boldur 1 din statia 110/20 kV Lugoj, cu realizarea urmatoarelor lucrari : I. Lucrari pe Tarif de Racordare : - plantarea 1 stalp special unificat 12G24 intre 91/93/1 si st. 91/94 pe racordul LEA 20kV Boldur 1 stalpul se va echipa cu un coronament semiorizontal, lanturi duble intindere compozit, separator vertical 24kV ,descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi; - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 30 m intre celulele de linie LE din PC si stalpul proiectat; - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: *- 1 celula de linie (1LE) conform specificaţiei LE – 24 kV – 400A – 16 kA *- 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Darova, cu plecare în cablu, conform specificaţieiUT – 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 cu 2 transformatoare de curent 50/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: *- montarea de RGDAT − 2 buc, *- UP 2020 LITE − 1 buc, *- baterii acumulatori − 2 buc, *- TSA − 1 buc, *- router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, *- Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, *- dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune - compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Boldur II.Lucrari prin grija utilizatorului : Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de client – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,370 km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa in incinta si CEF.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19253882 | 2023-08-21 | 19253882 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.9767
38646 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4430 CARASOVA | -Racord in statia 110/20kV Pancota Punctul de racordare racord 20kV in celula noua pe barele mt Statiei 110/20 Pancota A. Lucrari pe tarif de racordare - montare celula 20kV in spatiu liber-celula nr 10- complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Pancota, cu întreruptor 630 A , 16kA cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta - realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungime totala de 35m intre celula de linie proiectata in statia Pancota si PC 20kV amplasat pe terenul beneficiarului - montare punct de conexiune echipat cu: - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 KA; 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: montarea de RGDAT − 2 buc, UP 2020 LITE − 1 buc, baterii acumulatori − 2 buc, TSA − 1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contor pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea Statiei 110/20 kV Pancota. Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat. B. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD.Cablu 20 kV NA2XS(FL)2Y 3*1*150 mmp 1,1 km, amplasat pe domeniul public, pe cel mai scurt traseu, in zona drumului DJ709 si cu trecerea prin localitatea Pâncota.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19037307 | 2023-01-26 | 19037307 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 5.7318
38647 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | -Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Semlacu Mare din statia 110/20 kV Gataia A. Lucrari pe tarif de racordare - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu st.1 si st.2) intre stalpii 72 si 74 existenti in axul LEA 20kV Semlacu Mare, conform plan situatie anexat. - demontare stalp Nr. 73 existent. - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - decontare conductor intre stalpii 1 si 2 proiectati. - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati nr.1 si nr.2 şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 2x3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 80m(inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii 1 si 2 proiectati. - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 KA; 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura; montarea de RGDAT − 2 buc, UP 2020 LITE − 1 buc, baterii acumulatori − 2 buc, TSA − 1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţiede utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Semlacul Mare . Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat. B. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute; - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţineE-Distributie Banat, celula de masura. - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mm2 cu lungimea de 0,200km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19033997 | 2023-02-13 | 19033997 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 3.316
38648 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.9 | 20 | A20 FAINA FURAJERA-FRATELIA TM | ... Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 35, cu sustinere pe stalpu SE 4 din LEA JT - sat Varmaga, zona PTA nr. 1172 Varmaga 2, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=40 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul SE 4. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injecție de putere activă în rețea este obligat să asigure protecția instalației de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente și a instalațiilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei și a instalației electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instalațiile proprii sau împotriva impactului rețelei electrice asupra acestora, la acționarea protecțiilor de declanșare a prosumatorului ori la incidente în rețea (supratensiuni tranzitorii, acționări ale protecțiilor în rețea, scurtcircuite cu și fără punere la pământ), cât și în cazul apariției unor condiții tehnice excepționale/anormale de funcționare. Prosumatorul are obligația să comunice, la solicitarea ORR, tipul protecțiilor și schemele electrice prin care se poate evidenția modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune și de curent electric, valorile de declanșare stabilite prin proiect la interfața cu rețeaua electrică a ORR sau încorporate în instalațiile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, după caz. În cazul în care prosumatorii solicită, pentru instalațiile de producere a energiei electrice ce le aparțin, derogări de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din prezenta norma tehnică, aceștia trebuie să respecte prevederile procedurii privind acordarea derogărilor instalațiilor de producere a energiei electrice de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de10 minute după un timp de demaraj de 3s. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19044406 | 2023-04-18 | 19044406 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 0.00489
38649 | Construire parc fotovoltaic, imprejmuire, bransament electric si scoatere teren din circuitul agricol | Fotovoltaic | TIMIS | 2.262 | 20 | A20 MASLOC-ORTISOARA TM | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 13720897 | 2023-05-24 | 13720897 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 0.009692
38650 | CEF Romstal Deva 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.75 | 20 | S20 DEVA CFR CIRC 2-PA 5 DEVA DV | Instalatia de racordare existenta, constand din racord electric aerian 20kV cu conductor OLAl 3x50mmp realizat din LEA 10 din Statia 110/20kV Padurea Verde stalp nr. 13/11/5 , post de transformare aerian PTA 12452-20/0,4kV-250kVA, coloana electrica 0,4kV cu cablu ACYAbY 3x185+95mmp, cutie de distributie JT, reprezinta instalatie de utilizare.Nu este cazulNecesar inlocuire TC 200/5A existenti cu un set de TC 300/5 A conform DMI 031006/1 RO. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 11446615 | 2023-08-30 | 11446615 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 0.1959
38651 | PARC FOTOVOLTAIC MAURENI | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 49.35 | 110 | GATAIA 110/20 KV | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3249, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent, in montaj semidirect; - pozare cablu Al 3x95+50N, in tub protectie, conform DC 4146RO, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. Este necesara realizarea de lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare | RETELE ELECTRICE BANAT | 09857298 | 2023-10-26 | 09857298 | 2024 | nu | Fara realizarea lucrarilor de intarire(lucrari pentru limitare operationala) puterea maxima simultana ce poate fi evacuata este 0 MW. Se impun limitari operatioanale: pana la trecerea axului Timisoara-Resita la 400kV, CEF Maureni se va limita la puterea de 0 MW in cazul contingentelor: deconectarea oricareia dintre cele doua linii ale LEA d.c 220kV Timisoara-Resita. Pentru lucrarile de intarire(lucrari pentru limitare operationala), valoare garantiei este de 5% conform regulilor TRANSELECTRICA. Valoarea estimata pentru implementarea limitarii operationale este de 251.420 lei + TVA Valoarea totala a tarifului de racordare conform deviz general pentru solutia A este de 8.672.210 lei + TVA | nu |  |  |  | Producator |  | 0.0979
38652 | CLADIRE SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 1.9 | 20 | S20 ALCOA-CHISINEU CRIS AR | Loc de consum si producere existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 13379978 | 2023-11-16 | 13379978 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 0.0097
38653 | CEF WEBASTO | Fotovoltaic | ARAD | 1.3 | 20 | A20 ZIMAND-CURTICI AR | Bransament trifazic existent.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 10157565 | 2024-02-27 | 10157565 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 0.011759
38654 | CLADIRE SI CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 2.45 | 20 | A20 MASSIV 3-BALTA SARATA RE | In conformitate cu CER RO005E541397842 / 1 din 23/09/2014 are emis un ATR pentru consumator necasnic pentru o putere maxim simultan absorbita din retea de Pa = 5000 kW. Alimentarea cu energie electrica se realizează prin intermediul unui punct de conexiune nr.6311 gestiune abonat. Punctul de conexiune 6311 este alimentat printr-un racord de medie tensiune pentru alimentarea de baza dublu circuit ( 20 kV si 6 kV ) respectiv liniile MASSIV 3 si MASSIV 4 alimentate din statia 110/20/6 kV Balta Sarata si plecare in LES tip A2XSY 2x3x150 mmp lungime cca.0,24 - 0,35 km pina la stalpul nr. 38/1 din LEA 20kV Slatina Timis-st 110/20kV Balta Sarata.Lucrari pe tarif de racordare - montare celula 20kV de statie complet echipata, unificata pe bara 20kV, bara 1 - rosie, in locul celulei nr. 39 existenta, in statia 110/20/6 kV Balta Sarata ; - mutarea LE 20kV Massiv 4 din celula 8 de pe bara de 6kV in celula 20 kV proiectata (celula 39) pe bara rosie 20kV in statia 110/20/6 kV Balta Sarata; se vor efectua reglajele pt. celula 20kV proiectata aferenta fedeerului conform fisei de reglaj ce va fi intocmita de E-DISTRIBUTIE Banat S.A., la solicitarea utilizatorului/executantului lucrarilor; ( s-a prevazut cablu 20kV in lungime de 50m, set de mansoane si 1 set de terminale 24kV pentru prelungire cablu existent LE 20kV Massiv 4) - LES 20kV proiectata in lungime de 787 m de la st 27A din LEA 20kV Massiv 3 pana in punctul de conexiune 20kV nou proiectat; echipare stalp 27 A cu separator vertical 24kV, descarcatoare cu oxid de zinc DRVl 24kV-1 set, cutii etrminale sip riza de Pamant cu Rp<4ohmi; - LES 20kV proiectata in lungime de 759 m de la st 27B din LEA 20kV Massiv 4(trecut la 20kV) pana in punctul de conexiune 20kV nou proiectat; echipare stalp 27 A cu separator vertical 24kV ,descarcatoare cu oxid de zinc DRVl 24kV-1 set, cutii etrminale sip riza de Pamant cu Rp<4ohmi; - LES 20kV proiectata in lungime de 428 m de la st.38 din LEA 20kV Slatina Timis pana in punctul de conexiune 20kV nou proiectat; echipare stalp 38 cu separator vertical 24kV ,descarcatoare cu oxid de zinc DRVl 24kV-1 set, cutii etrminale sip riza de Pamant cu Rp<4ohmi; - PC 20kV proiectat echipat cu: - 3 celule de linie (1LE) conform specificaţiei ENEL -LE- 24 kV , 630A , 16 kA cu separator de sarcina in SF6 - 1 celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. - Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie Punctul de conexiune -compartiment operator de reţea se va amplasa astfel incat sa dispuna de acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator cat mai apropape de punctele de racordare. 6.2 Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV E-Distributie Banat (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant). Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 1,28 km din care 0.38 km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF si 0.9 km intre posturile de transformare 20/0,4 kV cu putere unitara trafo sub 2000 kVA. Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. Racordul centralei fotovoltaice CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV în tablourile electrice generale din posturile de transformare proiectate notate cu STS1 si STS2 ale beneficiarului. Solutia de racord presupune realizarea a 2 tablouri electrice care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la tablourile aferente CEF MASSIV FOREST, pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Banat; Pentru preluarea in sistemul SCADA EDB, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele: • Putere active, P; • Putere reactiva, Q<(>,<)> • Tensiune, U<(>,<)> • Frecventa, f<(>,<)> • Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDB, in unitatea periferica, UP, din PC 20kV proiectat Reglajul protecţiilor întrerupătorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protecţiilor din instalaţiile E- Distribuţie Banat SA. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 10815862 | 2023-03-07 | 10815862 | 2024 | Lucrari ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice existente detinute de operatorul de retea, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului, defalcate conform urmatoarelor categorii: i. lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate exclusiv pentru locul de producere/locul de consum si de producere in cauza Cu sistem de limitare Operationala: TR= 1.166.261,46 lei fara TVA TU = 2.130+993,18 = 3.123,18 lei fara TVA Tilimitari = 88.770 lei fara TVA T=TR+Tilimitari+TU=1.166.261,46 + 88.770 + 3.123,18 = 1.258.154,64 lei fara TVA . Limitarea Operationala În urma efectuării calculelor de regimuri în criteriul n-1 elemente s-au constatat depăşiri ale limitelor admisibile ale curentului pe LEA 110kV Balta Sărată-CFR Caransebeș Pentru eliminarea acestei suprasarcini se propune “limitarea operațională” a CEF Buchin Massiv Forest la indisponibilitatea LEA 110 kV Cozla – Moldova Noua. Soluția tehnică privind limitarea CEF Massiv Forest într-o astfel de situație: Invertoarele de putere trifazate unidirecţionale de tip Huawei SUN2000-185KTL-H1 permit reglarea automată a puterii active produse în următoarele moduri: 1),,Reglare automată statică a puterii active produse Prin intermediul interfeţei grafice de comandă se limitează permanent puterea ce poate fi livrată în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominală. 2),,Reglare automată statică în trepte a puterii active produse – buclă de reglaj deschisă Prin intermediul modulului de intrări digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrată în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de (0%, 30%, 60%, 100%) din puterea nominală. 3),,Reglare automată dinamică a puterii active produse – buclă de reglaj închisă Sistemul de reglare automată dinamică a puterii active produse în buclă de reglaj închisă presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la 0 MW Parametrii electrici I , P , Q din ambele “capete” ale LEA 110kV Balta Sărată-CFR Caransebeș vor fi monitorizați cu ajutorul a câte unui analizor de rețea și transmiși prin intermediul unui switch de comunicație și a unui router VPN (securizat), prin GPRS (de la doi operatori diferiți), la RTU CEF. Comanda de reducere a puterii CEF sub pragul limită prestabilit, în urma calculelor de regimuri a LEA 110kV Balta Sărată-CFR Caransebeș, va fi transmisă, în timp real, către un dispozitiv de tip SmartLogger 3000A, aferent CEF proiectat. Acest dispozitiv va comunica prin intermediul unei rețele RS485 (proiectate) cu Master invertor, care la rândul lui va da comandă de reducere a puterii active și celorlate invertoare. Ca și treapta a II a de protecție a LEA 110kV Balta Sărată-CFR Caransebeș, la fucționarea CEF Massiv Forest, vom utiliza ieşirilor binare ale analizorului de rețea, care își vor schimba stările la condițiile impuse prin depășirea pragurilor parametrilor de rețea I , P , Q pe LEA 110kV respectivă. Aceste stări ale contactelor vor fi transmise, pe aceleași căi de comunicații descrise anterior, către releul multifuncțional ABB CM-UFD.M31, existent în celula de 20kV racordare CEF. Acest releu va da comandă dispozitivului de acționare a întrerupătorului de 20kV și va deconecta CEF de la RED. În cazul deconectării prin această protecție, reconectarea CEF la RED va fi temporizată, conform cu planul de reglaj al acestuia. Comunicația va fi cu VPN și firewall și IP static. ,, ,,Modul de implementare a soluțieie tehnice: Montarea în stația de transformare 110/20/6kV Balta Sărată pe LEA 110kV CFR Caransebeș și în stația de transformare 110/27,5kV CFR Caransebeș pe LEA 110kV Balta Sărată a câte unui dulap RTU conținând următoarele: -,,analizor de reţea (ex.Janitza UMG604PRO). -,,sursă de alimentare 24Vc.c./240W. -,,UPS 24DC/24DC/240W0,8Ah; -,,relee intermediare RIF -,,relee de timp. -,,bloc terminal măsură, conexiuni tensiune şi transformatoare de curent aparat de măsură, 500V, 30A, 1 buc.; -,,bloc terminal alimentare energie tablou electric, L1/N/PE, 230V, 16A; -,,bloc terminal alimentare la tensiune continuă surse externe, 24VDC/2 ,5A; -,,doua routere de comunicații GPRS (GPRS Gateway) independente ,,Tipul de comunicatie a semnalelor primite/transmise de automatica de limitare/deconectare poate fi transmis prin protocol de comunicatie de tip GSM 4G sau fibra optica atat pentru comunicatia de baza cat si pentru cea de rezerva. Se recomanda ca in cazul in care exista disponibil un canal de comunicatie prin fibra optica continuu de la nivelul fiecarei statii monitorizate pana la statia de evacuare a puterii din CEF Buchin , aceasta sa fie calea de baza a realizarii comunicatiei la nivelul sistemului de limitare/deconectare automata a puterii. In caz contrar, tipul de comunicatie va fi prin GSM de minim 4G securizat la nivelul fiecarei statii monitorizate. Costul abonamentelor vor fi suportate integral de către beneficiar.In cazul in care sistemul de comunicatii nu satisface cerintele de functionare al sistemului de limitare operationala , costurile aferente lucarilor suplimentare( instalare FO) vor reveni in sarcina utilizatorului. ,, ,,Modul de conectare: ,,Informația de curent pentru intrările analizorului de reţea se realizează prin preluarea din șirul cleme aferente secundarelor transformatorilor de curent de pe LEA 110kV (din dulapul de protecție). ,,Prezenţa tensiunii pe LEA 110kV se va realiza prin preluarea din șirul cleme aferente secundarelor transformatorilor de tensiune de 110kV (din dulapul de protecție), la intrările de tensiune ale analizorului. ,, ,,În instalațiile utilizatorului Montarea în modulul de conexiuni din instalația de utilizare a abonatului Massiv Forest a unui RTU CEF, care va conține următoarele: -,,sursă de alimentare 24Vc.c./240W; -,,relee intermediare. -,,bloc terminal măsură, conexiuni tensiune şi transformatoare de curent aparat de măsură, 500V, 30A, 1 buc.; -,,bloc terminal alimentare energie tablou electric, L1/N/PE, 230V, 16A; -,,bloc terminal alimentare la tensiune continuă surse externe, 24VDC/2 ,5A; -,,doua routere de comunicații GPRS (GPRS Gateway) independente ,,Dupa realizarea lucrarilor de intarire mai sus mentionate utilizatorul poate solicita anularea automaticii de limitare doar cu plata compensatiilor catre utilizatorul/utilizatorii care au realizat lucrarile de intarire necesare respectarii criteriului cu N-1 elemente in functiune pentru care CEF Buchin a optat pentru varianta cu limitare operationala. Lucrari de intarire necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in RED, conform calculelor efectuate in studiul de solutie, in lipsa aplicarii sistemului de limitare operationala: -,,Reconductorarea LEA 110 kV CFR Caransebes – Balta Sarata, 9,155 km, 850A Valoarea totala a lucrarilor de intarire RED pentru care se va realiza instalatia de automatizare este de 4.348.589,94 lei fara TVA. Pentru implementarea automaticii de sistem se monteaza cate un dupal RTU in statiile CFR Caransebes si Balta Sarata. Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile E-Distributie Banat necesare realizarii limitarii operationale este de 468 zile lucratoare, de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente in functie se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEF Buchin pentru elementele de retea din „Contingenta periculoasa” descrise în tabelul de mai jos: Contingență periculoasă ,,Element Sensibil,,Pevacuat CEF Buchin ,, RED,, LEA 110 kV Cozla – Moldova Noua,,LEA 110 kV CFR Caransebes – Balta Sarata,,0,, ii. lucrari de intarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de producere/de consum si de producere | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 4.4638
38655 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 7427 PECINISCA 3 | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 7427, 20/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va realiza interceptarea cablului de bransament existent, la limita de proprietate, pe domeniul public. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta la limita de proprietate, pe soclu de beton, un BMPT echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE BANAT | 16259859 | 2023-08-21 | 16259859 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.009799
38656 | CEF VVT Solar Plus | Fotovoltaic | TIMIS | 1 | 20 | A20 BOLDUR 1-LUGOJ TM | -Conform lucrarii : 31/2023 - Studiu de Solutie rev1 - elaborat de CONSELECTRIFICAREA INSTAL SRL si avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. 45/01/06.06.2023, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face prin : Racordare din stalpul nr. 91 al LEA 20kV Boldur 1 din statia 110/20 kV Lugoj, cu realizarea urmatoarelor lucrari : I. Lucrari pe Tarif de Racordare : - plantarea 1 stalp special unificat 12G24 intre 91/93/1 si st. 91/94 pe racordul LEA 20kV Boldur 1 stalpul se va echipa cu un coronament semiorizontal, lanturi duble intindere compozit, separator vertical 24kV ,descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi; - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 30 m intre celulele de linie LE din PC si stalpul proiectat; - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: *- 1 celula de linie (1LE) conform specificaţiei LE – 24 kV – 400A – 16 kA *- 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Darova, cu plecare în cablu, conform specificaţieiUT – 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 cu 2 transformatoare de curent 50/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: *- montarea de RGDAT − 2 buc, *- UP 2020 LITE − 1 buc, *- baterii acumulatori − 2 buc, *- TSA − 1 buc, *- router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, *- Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, *- dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune - compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Boldur II.Lucrari prin grija utilizatorului : Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de client – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,370 km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa in incinta si CEF.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 09595021 | 2023-02-20 | 09595021 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 0.9767
38657 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI SERVICII CONEXE | Fotovoltaic | ARAD | 3.2 | 20 | A20 MOCREA-PINCOTA AR | -Conform lucrarii: EEI-SS-766/2022- elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 65/02/07.12.2022, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator racordarea la SEN se va face : Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Mocrea din statia 110/20 kV Pancota, cu realizarea urmatoarelor lucrari : I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Sectionare LES 20kV intre PTB 10023 si St. 115/272/4 realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV prin intermediul mansoanelor intre cablul sectionar şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 200ml. Echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV, 400A , 16 KA; - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: *- montarea de RGDAT − 2 buc, *- UP 2020 LITE − 1 buc, *- baterii acumulatori − 2 buc, *- TSA − 1 buc, *- router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, *- Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Mocrea Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masuraale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. -Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mm2 cu lungimea de 0,200km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 10188035 | 2023-01-26 | 10188035 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 3.153
38658 | CEF PANCOTA | Fotovoltaic | ARAD | 5.8 | 20 | A20 ORAS PANCOTA-PINCOTA AR | -Racord in statia 110/20kV Pancota Punctul de racordare racord 20kV in celula noua pe barele mt Statiei 110/20 Pancota A. Lucrari pe tarif de racordare - montare celula 20kV in spatiu liber-celula nr 10- complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Pancota, cu întreruptor 630 A , 16kA cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta - realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungime totala de 35m intre celula de linie proiectata in statia Pancota si PC 20kV amplasat pe terenul beneficiarului - montare punct de conexiune echipat cu: - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 KA; 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: montarea de RGDAT − 2 buc, UP 2020 LITE − 1 buc, baterii acumulatori − 2 buc, TSA − 1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contor pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea Statiei 110/20 kV Pancota. Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat. B. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD.Cablu 20 kV NA2XS(FL)2Y 3*1*150 mmp 1,1 km, amplasat pe domeniul public, pe cel mai scurt traseu, in zona drumului DJ709 si cu trecerea prin localitatea Pâncota.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 09946396 | 2023-02-13 | 09946396 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 5.7318
38659 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 3.4 | 20 | A20 SEMLACU MARE-GATAIA TM | -Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Semlacu Mare din statia 110/20 kV Gataia A. Lucrari pe tarif de racordare - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu st.1 si st.2) intre stalpii 72 si 74 existenti in axul LEA 20kV Semlacu Mare, conform plan situatie anexat. - demontare stalp Nr. 73 existent. - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - decontare conductor intre stalpii 1 si 2 proiectati. - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati nr.1 si nr.2 şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 2x3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 80m(inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii 1 si 2 proiectati. - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 KA; 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura; montarea de RGDAT − 2 buc, UP 2020 LITE − 1 buc, baterii acumulatori − 2 buc, TSA − 1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţiede utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Semlacul Mare . Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat. B. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute; - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţineE-Distributie Banat, celula de masura. - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mm2 cu lungimea de 0,200km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 10024179 | 2023-08-30 | 10024179 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 3.316
38660 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 NR.10-PADUREA VERDE TM | Instalatia de racordare existenta, constand din racord electric aerian 20kV cu conductor OLAl 3x50mmp realizat din LEA 10 din Statia 110/20kV Padurea Verde stalp nr. 13/11/5 , post de transformare aerian PTA 12452-20/0,4kV-250kVA, coloana electrica 0,4kV cu cablu ACYAbY 3x185+95mmp, cutie de distributie JT, reprezinta instalatie de utilizare.Nu este cazulNecesar inlocuire TC 200/5A existenti cu un set de TC 300/5 A conform DMI 031006/1 RO. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18054479 | 2023-08-30 | 18054479 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.1959
38661 | Centrala electrica fotovoltaicã cu putere instalata Str. Pictor Cornel Minisan nr.1, Arad | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTA 3249 ARAD SERE 4 | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3249, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent, in montaj semidirect; - pozare cablu Al 3x95+50N, in tub protectie, conform DC 4146RO, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. Este necesara realizarea de lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare | RETELE ELECTRICE BANAT | 18111281 | 2023-10-26 | 18111281 | 2024 | nu | ... - amplificare PTA 3249 prin inlocuirea transformatorului 250kVA existent cu un transformator 20/0.4kV 400kVA; - inlocuire cutii distributie existente cu 2 buc. CD 2-6 prevazute cu intrerupator general de I=630A reglabil, loc concentrator si separatoare verticale actionare pol cu pol; - refacere 2 buc. coloane trafo folosind cabluri unipolare Al (3x240+1x150)mmp, conform DC 4152RO, pozate in tub protectie; - preluarea bransamentelor existente in noile cutii distributie. | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0979
38662 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Loc de consum si producere existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18572777 | 2023-11-16 | 18572777 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0097
38663 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,400 | T2815 COM. II DENTA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18628845 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18628845 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513554670/3 | 08.02.2024 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
38664 | HALA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.06 | 0,400 | T 12272 AGIS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18799629 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18799629 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512950556/1 | 28.02.2024 | 0.05879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.05879 | 0
38665 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00495 | 0,230 | PTA 8048 CAPALNAS | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18941466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18941466 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521908536/2 | 09.02.2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38666 | CEF 3kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10777 ADEA COM I | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18968346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18968346 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521451674/3 | 14.02.2024 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
38667 | casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 4201 STEIER | -Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19054412 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19054412 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541411939/2 | 16.02.2024 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
38668 | Sediu Gradinita | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTZ 48 LUPENI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19058046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19058046 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531478594/3 | 01.02.2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
38669 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2271 IAS ORTISOARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19101467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19101467 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513058253/2 | 23.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38670 | PROSUMATOR DUMINECEL VICTOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3937 MAILAT COM 2 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19163848 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19163848 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521729098/2 | 06.02.2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38671 | Imobil cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005915 | 0,230 | PTA 10546 CARAND | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19173807 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19173807 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520998792/2 | 16.02.2024 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005796 | 0
38672 | Scoala | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0176 | 0,400 | PTZ 49 URICANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19163006 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19163006 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531445622/3 | 19.02.2024 | 0.017048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017048 | 0
38673 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19152010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19152010 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530804349/2 | 15.02.2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38674 | Generator fotovoltaic - Prosumator Toma Manole | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 8004 CORBESTI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19101184 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19101184 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521860689/3 | 01.02.2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
38675 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 4345 STR. LIVEZILOR | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19180835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19180835 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541595437/3 | 15.02.2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38676 | BIROU + GARAJ + C.E.F. - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3615 SANLEANI DR. SI PODURI | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19165574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19165574 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522557267/2 | 16.02.2024 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
38677 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4714 ERSIG | -Se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent, in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19083813 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19083813 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541658673/2 | 15.02.2024 | 0.00244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00244 | 0
38678 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 4636 IZGAR | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19079111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19079111 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541318384/3 | 14.02.2024 | 0.00244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00244 | 0
38679 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00495 | 0,230 | PTA 9 ANINOASA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19079322 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19079322 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531756111/2 | 09.02.2024 | 0.004651 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004651 | 0
38680 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 9 ANINOASA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19080123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19080123 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531756379/3 | 09.02.2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
38681 | PROSUMATOR KOVACS CRISTIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.00535 | 0,230 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19191741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19191741 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520572554/2 | 05.02.2024 | 0.005143 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005143 | 0
38682 | Priboi Nicoleta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0,400 | T2628 COM. GIULVAZ | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19225058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19225058 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512403784/2 | 22.02.2024 | 0.009543 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009543 | 0
38683 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10015 GURBA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19267503 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19267503 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521413010/3 | 21.02.2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
38684 | STATIE DE BAZA PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2825 GHERMAN | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19265928 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19265928 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514146780/2 | 23.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38685 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,230 | PTZ 38 PETROSANI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19247146 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19247146 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532252438/2 | 22.02.2024 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38686 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19249516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19249516 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522310163/3 | 16.02.2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38687 | casa de vacanta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | PTA 5853 AGREMENT SURDUC | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19195996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19195996 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513871830/4 | 22.02.2024 | 0.0146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
38688 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00533 | 0,230 | PTZ 38 PECO | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19230104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19230104 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530441593/2 | 15.02.2024 | 0.005163 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005163 | 0
38689 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,400 | PTAB 22339 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19252017 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19252017 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514218566/2 | 21.02.2024 | 0.01651 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01651 | 0
38690 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 10644 IAS LACATUSERIE SEBIS | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19197706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19197706 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522223481/3 | 15.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38691 | CEF+LOCUINTA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 190 OHABA PONOR | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19262049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19262049 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531006647/2 | 23.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38692 | STATIE DE BAZA PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2381 CORNESTI COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19266509 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19266509 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514034348/2 | 21.02.2024 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
38693 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTZ 66 BALCESCU VECHI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19239245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19239245 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530229924/3 | 22.02.2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38694 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10531 BUTENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19276545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19276545 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521239061/3 | 15.02.2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
38695 | LOCUINTA SI CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 10016 SICULA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19317283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19317283 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520948449/2 | 23.02.2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38696 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 41792 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19315834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19315834 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512877341/2 | 23.02.2024 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38697 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,400 | PTA 3615 SANLEANI DR. SI PODURI | .Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19322403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19322403 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521309845/3 | 21.02.2024 | 0.01166 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01166 | 0
38698 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00637 | 0,400 | T 5611 BISERICA SILAGIU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19328982 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19328982 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512223504/2 | 23.02.2024 | 0.005943 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005943 | 0
38699 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00555 | 0,400 | T2816 ROVINITA MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19333783 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19333783 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512323527/2 | 23.02.2024 | 0.005438 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005438 | 0
38700 | PROSUMATOR SECMAREAN SEBASTIAN | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19317029 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19317029 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522442192/2 | 16.02.2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38701 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 41758 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19317389 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19317389 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514215495/2 | 23.02.2024 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
38702 | PROSUMATOR SANDOR ANDREI | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTA 10751 IMA CRIS | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19332369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19332369 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521657942/3 | 21.02.2024 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
38703 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 1791 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19332361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19332361 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513880245/2 | 23.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38704 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19327064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19327064 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512987589/2 | 28.02.2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
38705 | STATIE DE BAZA PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 1847 TEREMIA MICA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19324692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19324692 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514151898/2 | 21.02.2024 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
38706 | centrala panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 10540 CUIED | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19324487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19324487 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521348905/3 | 21.02.2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
38707 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 11012 STR. CARAGIALE SANTANA (DIS) | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19342936 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19342936 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522383949/2 | 22.02.2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38708 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTAB 22338 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19382615 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19382615 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513038970/3 | 29.02.2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
38709 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 2415 PECIU NOU CENTRU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19382731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19382731 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513084218/3 | 29.02.2024 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
38710 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 52173 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19344395 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19344395 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513390320/2 | 27.02.2024 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
38711 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00327 | 0,400 | T2603 COM. GHILAD | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19351866 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19351866 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512426059/2 | 26.02.2024 | 0.003195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003195 | 0
38712 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 2415 PECIU NOU CENTRU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19382764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19382764 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513054620/2 | 28.02.2024 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
38713 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10052 APATEU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19501240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19501240 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520981738/3 | 29.02.2024 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
38714 | Bumb Marius | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 9522 PINCOTA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19502703 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19502703 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521096028/3 | 29.02.2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38715 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00598 | 0,400 | PTA2082 COMUNA SANDRA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19468960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19468960 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512747785/2 | 28.02.2024 | 0.005859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005859 | 0
38716 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003185 | 0,230 | PTA 9539 TIRNOVA3 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19043096 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19043096 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521121320/2 | 22.02.2024 | 0.00312 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00312 | 0
38717 | Centrala | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03267 | 0,400 | 4622 BERZOVIA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj semidirect, existent, in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 15997745 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 15997745 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541657368/2 | 22.02.2024 | 0.031967 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.031967 | 0
38718 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10774 COMUNA I SINTEA MARE | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17629783 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17629783 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521671218/2 | 09.02.2024 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
38719 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01638 | 0,400 | PTZ 3065 ARAD IOAN ANTONESCU BLOC M12 TC | .Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17876429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17876429 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522088671/2 | 12.02.2024 | 0.016042 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016042 | 0
38720 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1998 | 0,400 | T 11750 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18248701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18248701 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511730427/2 | 22.02.2024 | 0.1958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1958 | 0
38721 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10824 ADEA COM II | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18490327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18490327 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521451720/2 | 15.02.2024 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
38722 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18515211 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18515211 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521662803/2 | 22.02.2024 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
38723 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1998 | 20 | S20 NR.5 VALEO-PADUREA VERDE TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17101042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17101042 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513497058/3 | 15.02.2024 | 0.1957 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1957 | 0
38724 | CEF KAUFLAND HUNEDOARA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.21 | 6 | S6 PT95 STADION 2-PA 4 DV | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic bidirectional in montaj indirect si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" Prin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse | RETELE ELECTRICE BANAT | 17855502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17855502 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532189123/2 | 01.02.2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR(fara debitare in retea) | 0 | 0
38725 | Racordare Producator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.04482 | 0,400 | PTAB 177 STATIA BETOANE | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18671931 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18671931 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532206280/2 | 28.02.2024 | 0.043824 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.043824 | 0
38726 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00615 | 0,400 | PTA 10049 CERMEI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18677502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18677502 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520960331/3 | 09.02.2024 | 0.005947 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005947 | 0
38727 | CEF Tudose | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7554 STR 1 MAI | -Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18734023 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18734023 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540560708/2 | 09.02.2024 | 0.005845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005845 | 0
38728 | Cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 2250 GIARMATA CAMP | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18770303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18770303 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511547793/3 | 27.02.2024 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38729 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 2420 PECIU NOU PARC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18772961 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18772961 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511374533/2 | 09.02.2024 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
38730 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T1965 CRISAN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18786506 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18786506 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512600626/3 | 01.02.2024 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
38731 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00506 | 0,230 | PTA 90 RAU DE MORI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18889854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18889854 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530947370/2 | 15.02.2024 | 0.004958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004958 | 0
38732 | Cladire de persoane varstice + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00368 | 0,400 | 6244 SLATINA TIMIS | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj semidirect. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18939671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18939671 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541331390/3 | 09.02.2024 | 0.0036 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0036 | 0
38733 | centrala panouri | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 9518 MISCA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18911450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18911450 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521119754/3 | 01.02.2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
38734 | Cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,400 | 6143 FRE | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18940286 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18940286 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541346228/3 | 15.02.2024 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
38735 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12306 MONLANDYS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18912446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18912446 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513592043/3 | 01.02.2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
38736 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0,230 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18968314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18968314 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520868631/4 | 15.02.2024 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
38737 | CEF 3kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 8513 NEUDORF COMUNA I | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18974937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18974937 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521554229/2 | 01.02.2024 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
38738 | Camin Cultural + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6247 ILOVA 1 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18951092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18951092 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541643408/3 | 09.02.2024 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
38739 | RESTAURANT+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4426 CRIVAIA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18952615 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18952615 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541303210/5 | 15.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38740 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,400 | T2318 AV. GIARMATA GAINI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18987444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18987444 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513076657/2 | 12.02.2024 | 0.039199 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039199 | 0
38741 | CEF 3kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3242 ARAD SP TROTUSULUI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18969207 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18969207 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522402187/3 | 05.02.2024 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
38742 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 1555 COM 1 OTELEC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18974796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18974796 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514020961/2 | 01.02.2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38743 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0,230 | PTA 4504 SANMARTIN COM 2 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18969012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18969012 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521759024/2 | 09.02.2024 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
38744 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | PTA 5032 TAPIEI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19023563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19023563 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514220963/3 | 09.02.2024 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
38745 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 174 CINCIS CERNA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19012969 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19012969 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531062605/2 | 15.02.2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38746 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19012620 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19012620 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511406539/3 | 15.02.2024 | 0.003154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003154 | 0
38747 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2403 COM I SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19005897 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19005897 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514226273/2 | 19.02.2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38748 | CEF 3kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,400 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | .Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19013975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19013975 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520529725/3 | 26.02.2024 | 0.008817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008817 | 0
38749 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19023521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19023521 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532285940/4 | 09.02.2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38750 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 52043 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19047533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19047533 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513983452/2 | 01.02.2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
38751 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22410 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19047812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19047812 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514267762/2 | 01.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38752 | PROSUMATOR ROIBAN | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015 | 0,400 | 9000 ORAVITA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19047076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19047076 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541630336/4 | 01.02.2024 | 0.01464 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01464 | 0
38753 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01559 | 0,400 | T 22287 CHISODA COM V | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19046723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19046723 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513622351/4 | 15.02.2024 | 0.015108 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015108 | 0
38754 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 41707 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19059652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19059652 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510116109/3 | 01.02.2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38755 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,400 | PTA 5289 SALHA | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19052964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19052964 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512019787/5 | 09.02.2024 | 0.02445 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02445 | 0
38756 | dosar prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 4420 VALEADENI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19050309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19050309 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540741327/3 | 01.02.2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38757 | GRADINITA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,400 | PTA 3869 SAGU COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19053890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19053890 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521291418/3 | 01.02.2024 | 0.0244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0244 | 0
38758 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 10283 GURA VAII | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19059705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19059705 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521072325/4 | 01.02.2024 | 0.0146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
38759 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 9594 PINCOTA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19119038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19119038 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520881894/3 | 09.02.2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38760 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00444 | 0,400 | T12542 GHIRODA APA VIETII | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19097020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19097020 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512905343/3 | 01.02.2024 | 0.004251 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004251 | 0
38761 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 1151 SOIMUS 1 D-P | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19149342 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19149342 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530770273/3 | 16.02.2024 | 0.00558 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00558 | 0
38762 | Casa cu panouri fotovoltaive | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4402 LUPAC CENTRU | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19111550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19111550 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540779160/3 | 13.02.2024 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
38763 | Cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 6424 RACOVITA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19162815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19162815 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541665143/2 | 12.02.2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38764 | CEF 5kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5355 GAVOJDIA T4 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19148285 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19148285 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511914319/3 | 08.02.2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
38765 | Centrala fotovoltaica 13 kW | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.013 | 20 | . | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19148471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19148471 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541712168/2 | 13.02.2024 | 0.01273 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01273 | 0
38766 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T12529 MOSNITA NOUA II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19161222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19161222 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513380734/2 | 08.02.2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
38767 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,400 | T12543 GHIRODA STR. BEGA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19110483 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19110483 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514281320/2 | 01.02.2024 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
38768 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00615 | 0,400 | PTB 1128 ARAD STR SOMESULUI | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19147026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19147026 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522346342/2 | 09.02.2024 | 0.005927 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005927 | 0
38769 | Sediul Primariei + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6244 SLATINA TIMIS | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19171212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19171212 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541331277/3 | 06.02.2024 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
38770 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 22467 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19166285 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19166285 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513216125/4 | 16.02.2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38771 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51832 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19165323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19165323 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513605116/2 | 05.02.2024 | 0.0093 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0093 | 0
38772 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2706 COM. LIEBLING | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19171823 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19171823 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513425295/2 | 06.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38773 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19148360 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19148360 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530793212/2 | 15.02.2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
38774 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTAB 22340 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19120403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19120403 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513250763/2 | 01.02.2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38775 | HALA + CEF - Prosumatori | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,400 | PTA 4585 IRATOS SOC AGR | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19153221 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19153221 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521308945/2 | 08.02.2024 | 0.009602 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009602 | 0
38776 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19156127 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19156127 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513103186/2 | 08.02.2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
38777 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0041 | 0,400 | PTA 10132 INEU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19103052 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19103052 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520754264/3 | 09.02.2024 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
38778 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T2514 CHISODA COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19163485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19163485 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513529065/2 | 06.02.2024 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
38779 | Prosumator Gurban Gabriela Carmen | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003745 | 0,400 | PTA 5548 SAT SIRBOVA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19163719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19163719 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514184052/2 | 06.02.2024 | 0.00357 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00357 | 0
38780 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19171662 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19171662 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520291158/2 | 08.02.2024 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
38781 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 11752 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19188990 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19188990 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513423901/2 | 15.02.2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38782 | benzinarie | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,400 | PTAB 165 PECO OMV DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19178622 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19178622 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531501906/2 | 19.02.2024 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
38783 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00533 | 0,400 | PTAB 196 ORIZONT 2 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19181411 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19181411 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532372396/2 | 15.02.2024 | 0.005163 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005163 | 0
38784 | Centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 1791 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19183004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19183004 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511206649/2 | 06.02.2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
38785 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0041 | 0,400 | 4433 VALIUG POD | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19102145 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19102145 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541557570/3 | 13.02.2024 | 0.003958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003958 | 0
38786 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0033 | 0,230 | PTA 280 TOPLITA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19118418 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19118418 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532385941/2 | 09.02.2024 | 0.003134 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003134 | 0
38787 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 3769 SAGU | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19175034 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19175034 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522538558/2 | 08.02.2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
38788 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0,400 | PTAB 22340 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19111229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19111229 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513109069/3 | 12.02.2024 | 0.004846 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004846 | 0
38789 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12311 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19176570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19176570 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513358166/2 | 06.02.2024 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
38790 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T12529 MOSNITA NOUA II | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19140250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19140250 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513398104/4 | 08.02.2024 | 0.014697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014697 | 0
38791 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 10284 HALMAGEL | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19177349 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19177349 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521044605/4 | 01.02.2024 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
38792 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,400 | PTA 1151 SOIMUS 1 D-P | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19174550 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19174550 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532260820/3 | 16.02.2024 | 0.019594 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019594 | 0
38793 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,400 | PTB 9426 INEU STR.HOREA - B.LAUTARU TC | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19145282 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19145282 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520748009/3 | 09.02.2024 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
38794 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0,400 | T 12310 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19109355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19109355 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514001397/2 | 08.02.2024 | 0.012249 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012249 | 0
38795 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 9535 MADERAT3 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19148030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19148030 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522488237/2 | 08.02.2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38796 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00715 | 0,400 | T 1796 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19176235 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19176235 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514257031/2 | 06.02.2024 | 0.006977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006977 | 0
38797 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22328 | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19174448 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19174448 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513771503/3 | 06.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38798 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51907 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19185302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19185302 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513605408/2 | 06.02.2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
38799 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3611 HORIA COM 2 | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19168595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19168595 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521492837/4 | 01.02.2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38800 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 3389 BRANISCA SCOALA I-D | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19195707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19195707 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531125043/2 | 15.02.2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38801 | Centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01785 | 0,400 | T 11714 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19182954 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19182954 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511338207/2 | 08.02.2024 | 0.017483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017483 | 0
38802 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 52151 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19173712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19173712 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510468985/3 | 16.02.2024 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
38803 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12298 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19175811 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19175811 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514153137/2 | 06.02.2024 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
38804 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01558 | 0,400 | T2674 ICIL LIEBLING | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19074658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19074658 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514192499/2 | 05.02.2024 | 0.015188 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015188 | 0
38805 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 5788 CLADOVA BISERICA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19081415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19081415 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513826155/2 | 01.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38806 | Locuinta de servici | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02365 | 0,400 | PTZ 9 VULCAN | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19077252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19077252 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532224291/3 | 08.02.2024 | 0.023176 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023176 | 0
38807 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00492 | 0,400 | PTA 12 PORCINE HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19090526 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19090526 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532329129/3 | 15.02.2024 | 0.004742 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004742 | 0
38808 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T12562 PETROM-PECO | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19176567 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19176567 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511635274/2 | 05.02.2024 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
38809 | PUNCT DE LUCRU ZADARENI + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3892 ST POMPE ZADARENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19185537 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19185537 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522379832/3 | 16.02.2024 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
38810 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 2322 CARANI III | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19074429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19074429 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513153978/4 | 01.02.2024 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
38811 | SISTEM FOTOVOLTAIC 8KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0,400 | T 12232 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19183932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19183932 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513050019/2 | 06.02.2024 | 0.005251 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005251 | 0
38812 | Generator fotovoltaic - Prosumator Pirvu Leontin | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19200440 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19200440 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522535937/2 | 16.02.2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38813 | Casa + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3751 ZADARENI CARTIER NOU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19200370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19200370 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522290700/3 | 09.02.2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
38814 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00615 | 0,400 | T 12298 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19085825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19085825 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513693821/3 | 01.02.2024 | 0.005927 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005927 | 0
38815 | Fotovoltaice casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTZ 52 PIATA OBOR | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19078059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19078059 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530449311/3 | 09.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38816 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009775 | 0,400 | PCZ 1807 ABATOR+ORAS S.M. | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19172006 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19172006 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513587283/3 | 02.02.2024 | 0.009479 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009479 | 0
38817 | casa locuita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005995 | 0,400 | T 1773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19171292 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19171292 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510266093/3 | 02.02.2024 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
38818 | Cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 6424 RACOVITA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19184178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19184178 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541610738/4 | 12.02.2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38819 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T1919 SATU NOU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19080574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19080574 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513382185/3 | 01.02.2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38820 | Instalatie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00999 | 0,400 | T 5521 BOLDUR SAT | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19074728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19074728 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513152315/3 | 01.02.2024 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
38821 | Hala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 1602 COMLOSU MIC COM 1 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19193494 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19193494 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512586809/3 | 22.02.2024 | 0.0094 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0094 | 0
38822 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T1803 N. OPREAN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19191828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19191828 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512701820/2 | 09.02.2024 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
38823 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19180848 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19180848 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513610044/2 | 08.02.2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38824 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA2022 STRADA TEILOR PERIAM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19193547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19193547 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512751678/3 | 16.02.2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38825 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19212342 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19212342 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520262145/2 | 07.02.2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38826 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00792 | 0,400 | T2714 COM. PADURENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19237649 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19237649 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513957903/2 | 22.02.2024 | 0.007662 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007662 | 0
38827 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 11555 COMLOSU MARE COM 5 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19246571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19246571 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512500085/2 | 15.02.2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38828 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 11711 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19243910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19243910 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511345126/3 | 13.02.2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38829 | Locuinta+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19216502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19216502 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514225485/2 | 08.02.2024 | 0.009162 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009162 | 0
38830 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTZ 3455 HOTEL ILIA I - C | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19250671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19250671 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531066890/4 | 21.02.2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38831 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00595 | 0,400 | T 51775 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19191574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19191574 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510329486/2 | 15.02.2024 | 0.005791 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005791 | 0
38832 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4037 PECICA CIOBANU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19239955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19239955 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521856886/2 | 22.02.2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
38833 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00366 | 0,400 | T 51937 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19095026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19095026 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513274488/2 | 12.02.2024 | 0.003577 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003577 | 0
38834 | PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3640 SANLEANI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19190582 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19190582 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522380621/3 | 06.02.2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38835 | PROSUMATOR GODJA SANDU | Fotovoltaic | ARAD | 0.003745 | 0,230 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19250279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19250279 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522245036/3 | 21.02.2024 | 0.00357 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00357 | 0
38836 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0167 | 0,400 | T 2224 BECICHERECU MIC SCHMITH | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19237907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19237907 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512989570/4 | 13.02.2024 | 0.016346 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016346 | 0
38837 | Centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T2701 COM. JEBEL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19192544 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19192544 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512377111/2 | 07.02.2024 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
38838 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 4603 SOFRONEA COM 4 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19202541 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19202541 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521771499/2 | 07.02.2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38839 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005995 | 0,400 | T 2441 RECAS SAT NOU | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19248887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19248887 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512883528/2 | 22.02.2024 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
38840 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2769 PADURENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19254510 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19254510 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512388326/2 | 14.02.2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
38841 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.005 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19222797 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19222797 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513585641/2 | 19.02.2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
38842 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22426 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19250673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19250673 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513977354/2 | 16.02.2024 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
38843 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 21529 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19237107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19237107 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512465300/2 | 14.02.2024 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
38844 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,400 | PT 9 PADURII | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19226008 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19226008 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530467681/3 | 22.02.2024 | 0.01164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01164 | 0
38845 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 31770 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19239582 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19239582 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511251245/2 | 22.02.2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38846 | casa+cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 13 VIILOR HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19240709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19240709 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530591926/3 | 13.02.2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
38847 | CASA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,230 | 9136 STR RACASDIEI | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19205921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19205921 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540702605/3 | 15.02.2024 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
38848 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | PTA 5737 MOARA DUMBRAVA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19247251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19247251 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514038207/2 | 22.02.2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
38849 | Locuinta+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTZ 73 OFICIUL FARMACEUTIC DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19196509 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19196509 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531501322/4 | 15.02.2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
38850 | Buda Dorin-Florin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00574 | 0,400 | T 2454 ULIUC COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19194348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19194348 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513158726/3 | 09.02.2024 | 0.005525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005525 | 0
38851 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T1817 ALBINA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19094905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19094905 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512634982/2 | 01.02.2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38852 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00585 | 0,230 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19241808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19241808 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521924646/3 | 12.02.2024 | 0.005633 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005633 | 0
38853 | Casa-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3610 HORIA COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19200962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19200962 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521490790/3 | 09.02.2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38854 | PROSUMATOR PLAVEȚI LINA-MARINA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3610 HORIA COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19217682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19217682 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521490868/3 | 08.02.2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38855 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19248502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19248502 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520547376/2 | 22.02.2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38856 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA2056 COMUNA GOTTLOB | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19260974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19260974 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512734769/2 | 23.02.2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
38857 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0084 | 0,400 | PTZ 2 CENTRU | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19236254 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19236254 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530453428/3 | 15.02.2024 | 0.008182 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008182 | 0
38858 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0034 | 0,400 | T 12399 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19222222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19222222 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513661916/2 | 09.02.2024 | 0.003282 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003282 | 0
38859 | (5) transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19251976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19251976 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513623723/2 | 16.02.2024 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
38860 | STATIE DE BAZA PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA2088 COMPLEX ZOOTEHNIC VARIATIM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19262449 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19262449 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514057130/2 | 23.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38861 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 2020 SATU NOU PERIAM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19208388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19208388 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512762940/2 | 14.02.2024 | 0.00484 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00484 | 0
38862 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 11748 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19219659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19219659 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510036795/2 | 22.02.2024 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
38863 | CEF | Fotovoltaic | Timis | 0.00321 | 0,400 | T 5643 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19268377 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19268377 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512160032/2 | 26.02.2024 | 0.003096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003096 | 0
38864 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 4505 CURTICI TC | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19254598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19254598 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520781152/2 | 13.02.2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38865 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2403 COM I SAG | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19245839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19245839 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513006694/2 | 15.02.2024 | 0.00965 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00965 | 0
38866 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19278413 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19278413 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513415878/2 | 16.02.2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
38867 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 51733 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19253136 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19253136 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513018259/2 | 14.02.2024 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
38868 | cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0034 | 0,400 | PTA 5521 BOLDUR SAT | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19212689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19212689 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513302413/3 | 15.02.2024 | 0.003282 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003282 | 0
38869 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19211229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19211229 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522207326/3 | 07.02.2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38870 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5050 CARANSEBESULUI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19231262 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19231262 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512859037/2 | 15.02.2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
38871 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00328 | 0,400 | T 31770 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19239961 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19239961 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510273091/2 | 13.02.2024 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38872 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51733 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19223281 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19223281 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513445938/2 | 09.02.2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38873 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00545 | 0,400 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19205433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19205433 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532387471/2 | 22.02.2024 | 0.005281 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005281 | 0
38874 | LOCUINTA SI CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3841 FRUMUSENI SC AG-IND IMPLET | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19218760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19218760 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522549684/2 | 22.02.2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
38875 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 21773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19202563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19202563 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511345957/2 | 09.02.2024 | 0.001763 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.001763 | 0
38876 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,230 | PTA181 TELIUC VIORELE | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19249436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19249436 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531034042/2 | 22.02.2024 | 0.003164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003164 | 0
38877 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4598 VARIASUL MARE COM | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19216354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19216354 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521782200/2 | 09.02.2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38878 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 208 NUCSOARA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19243993 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19243993 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532357715/2 | 15.02.2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38879 | Dosar prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T2506 CHISODA COM. I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19234706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19234706 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511642621/3 | 16.02.2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
38880 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T1953 MARASESTI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19277649 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19277649 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514014278/2 | 19.02.2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
38881 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 11051 STR GRIVITEI SINTANA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19211933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19211933 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521946639/2 | 07.02.2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38882 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 3666 VIA CARMINA 4 VLADIMIRESCU | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19278958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19278958 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522375018/4 | 23.02.2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38883 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00533 | 0,400 | PTZ 3342 ARAD BLOC Z23 PORUMBESCU TC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19240497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19240497 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520349253/3 | 12.02.2024 | 0.005073 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005073 | 0
38884 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 1845 BISERICA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19262978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19262978 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514001421/3 | 21.02.2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
38885 | CEF MANG VALERIU-IOAN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,230 | PTA 55 REIA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19276596 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19276596 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530956910/2 | 19.02.2024 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
38886 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19203398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19203398 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520172617/2 | 07.02.2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
38887 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0,400 | T 22410 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19228072 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19228072 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514248176/2 | 13.02.2024 | 0.009642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009642 | 0
38888 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T12258 VILE URSENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19211239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19211239 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514263791/2 | 07.02.2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38889 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01092 | 0,400 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19240500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19240500 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513794339/2 | 13.02.2024 | 0.010701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010701 | 0
38890 | LOCUINTA SI CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 8378 ARAD SEZATORII | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19316904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19316904 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522372598/3 | 23.02.2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
38891 | CASA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00321 | 0,230 | PTZ 66 LUPENI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19280133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19280133 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531867080/2 | 22.02.2024 | 0.003096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003096 | 0
38892 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19326988 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19326988 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512987534/3 | 28.02.2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
38893 | CEF MARIS IOSIF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02208 | 0,400 | PRIMARIA COMUNEI TOTESTI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19313275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19313275 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532507509/2 | 21.02.2024 | 0.021488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.021488 | 0
38894 | PROSUMATOR JIDOIU NICODIM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19325508 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19325508 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521988264/2 | 21.02.2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38895 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 52261 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19317992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19317992 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514192130/2 | 23.02.2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
38896 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19327046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19327046 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512987567/2 | 28.02.2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
38897 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1793 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19333229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19333229 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514110253/2 | 23.02.2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
38898 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.008 | 0,400 | PTA 5040 BRANCOVEANU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19313796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19313796 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513583391/2 | 23.02.2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
38899 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2235 BILED RADEMACHER | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19328984 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19328984 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511555433/2 | 23.02.2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
38900 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19334396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19334396 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521991932/2 | 23.02.2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
38901 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00303 | 0,230 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19332149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19332149 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520348005/2 | 21.02.2024 | 0.002919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002919 | 0
38902 | STATIE DE BAZA PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 5436 ALSASOL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19324953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19324953 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514083768/2 | 23.02.2024 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
38903 | Lapadat Aurelea | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 8625 LIPOVA STR.PETRU MAIOR | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19285073 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19285073 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520817400/3 | 16.02.2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38904 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19327058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19327058 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512987578/2 | 23.02.2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38905 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T12529 MOSNITA NOUA II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19315429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19315429 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513471803/2 | 21.02.2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38906 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 41706 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19329598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19329598 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512826615/3 | 19.02.2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38907 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 5747 IRET FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19318348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19318348 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512040488/2 | 21.02.2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38908 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2324 ALIOS COM. I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19328977 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19328977 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511591107/3 | 21.02.2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
38909 | Locuinta+cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19328853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19328853 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521578214/2 | 21.02.2024 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
38910 | CEF + CASA - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3751 ZADARENI CARTIER NOU | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19319109 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19319109 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520859697/4 | 19.02.2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
38911 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T1803 N. OPREAN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19324081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19324081 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512619873/2 | 21.02.2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
38912 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 12324 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19330819 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19330819 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514063160/4 | 21.02.2024 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
38913 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3424 ARAD FRUMOASA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19334070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19334070 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520550156/2 | 21.02.2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
38914 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19330210 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19330210 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512804420/2 | 21.02.2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
38915 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4038 PECICA JUNCAN | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19342508 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19342508 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521596067/2 | 22.02.2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
38916 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19344718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19344718 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512527602/2 | 26.02.2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
38917 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51724 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19350691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19350691 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512893888/2 | 26.02.2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
38918 | Locuinta+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005915 | 0,400 | T2682 COM. JEBEL | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19386918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19386918 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512399519/2 | 28.02.2024 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005796 | 0
38919 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10897 TIPARI SUD | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19351543 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19351543 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521698598/4 | 23.02.2024 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
38920 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 5813 SAT LUNCANIUL DE JOS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19036901 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19036901 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512068073/4 | 15.02.2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
38921 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0264 | 20 | A20 SAG-FRATELIA TM | Nu este cazul... Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19042493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19042493 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514159807/2 | 01.02.2024 | 0.025372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.025372 | 0
38922 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 3801 SP GERMAN COM 2 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19279881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19279881 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522387639/2 | 16.02.2024 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
38923 | Prosumator Palazzo | Fotovoltaic | Timis | 0.15 | 0,400 | T12580 DEGARA ROM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18132358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18132358 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513608872/2 | 12.02.2024 | 0.14698 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.14698 | 0
38924 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22352 TRANZICASA DESIGN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18508606 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18508606 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513950197/2 | 12.02.2024 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
38925 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19328855 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19328855 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522488798/2 | 21.02.2024 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
38926 | PROSUMATOR PALCU ADINA - GABRIELA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3524 VLADIM. SI REDRESORI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19316864 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19316864 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522027258/3 | 16.02.2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
38927 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 6185 RUSCA BLOCURI | -Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tripolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18949873 | 2024-01-18 | 18949873 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO005E541578618/3 | 21.02.2024 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
38928 | LOCUINTA+CEF+SPOR DE PUTERE CONSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | .Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3353, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19058752 | 2024-01-31 | 19058752 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO005E522433114/3 | 28.02.2024 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
38929 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,400 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19105649 | 2024-02-08 | 19105649 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522323156/4 | 28.02.2024 | 0.01175 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01175 | 0
38930 | CASA DE LOCUIT LOVRIN NR.1059 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0088 | 0,400 | PTA2044 COMUNA LOVRIN SATU NOU | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19105005 | 2024-02-01 | 19105005 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513056824/3 | 29.02.2024 | 0.008623 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008623 | 0
38931 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | -Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19163439 | 2024-02-05 | 19163439 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522220130/3 | 27.02.2024 | 0.009787 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009787 | 0
38932 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 21774 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19234848 | 2024-02-13 | 19234848 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513139893/4 | 29.02.2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
38933 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0082 | 0,230 | PT 2184 PARCARE GEOAGIU BAI | ... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric monofazat pozat aparent pe stâlp de tip SC 10005 din LEA JT - str. Germisara, zona PTAB nr. 2184 Parcare Geoagiu, realizat cu conductor 2x16 mmp, L=8 m, cu BMPM 40 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe stalpul de racord. Montare contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1340 lei. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18257557 | 2023-10-18 | 18257557 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO005E531147474/2 | 13.02.2024 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
38934 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTB 3243 ARAD ORIZONTULUI/NASAUD TC | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat la locul de consum, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18308426 | 2023-10-05 | 18308426 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522070043/3 | 16.02.2024 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
38935 | pizzerie | Fotovoltaic | ARAD | 0.0121 | 0,400 | PTA 10258 GURAHONT | .... Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18514022 | 2023-11-01 | 18514022 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522040590/3 | 22.02.2024 | 0.011857 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011857 | 0
38936 | hala productie in mun Arad, strada DJ 709 nr B km 5, cod postal310496 | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,400 | PTA 1217 ARAD MILCA | .Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=250/5A cu tarif producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18762807 | 2023-12-19 | 18762807 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522556277/2 | 27.02.2024 | 0.0489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0489 | 0
38937 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.021915 | 0,400 | PTS 2007 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18792742 | 2024-01-03 | 18792742 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530646770/3 | 01.02.2024 | 0.021417 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.021417 | 0
38938 | CEF + Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3521 VLADIM CABANA | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18836728 | 2024-01-31 | 18836728 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522226800/5 | 22.02.2024 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
38939 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 52020 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19065073 | 2024-01-22 | 19065073 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513310939/3 | 29.02.2024 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
38940 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51730 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentr tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19149404 | 2024-02-02 | 19149404 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512929136/3 | 20.02.2024 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
38941 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00936 | 0,400 | T 12310 | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19145934 | 2024-02-07 | 19145934 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513349289/3 | 20.02.2024 | 0.009172 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009172 | 0
38942 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,400 | T 51760 | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19111427 | 2024-01-31 | 19111427 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510114567/3 | 07.02.2024 | 0.009692 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009692 | 0
38943 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | .Necesar realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire disjunctor tetrapolar existent in FDCP cu un disjunctor 40A/4P/C; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - coloana jt intre FDCP si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19105349 | 2024-02-07 | 19105349 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522473163/3 | 14.02.2024 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
38944 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0056 | 0,400 | PTA 1216 SMA CRISTUR S - SERE 2 | Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19163360 | 2024-02-05 | 19163360 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530796798/4 | 12.02.2024 | 0.005468 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005468 | 0
38945 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018095 | 0,400 | T 21775 | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19083323 | 2024-02-02 | 19083323 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510865874/3 | 12.02.2024 | 0.017732 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017732 | 0
38946 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 1775 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19186223 | 2024-02-05 | 19186223 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510277758/3 | 29.02.2024 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00978 | 0
38947 | Spor+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027 | 0,400 | PTA 5768 CLOSCA FAGET | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19184096 | 2024-02-14 | 19184096 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513232998/3 | 21.02.2024 | 0.026459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026459 | 0
38948 | spor putere punct de lucru | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | PTA 5139 TIROL | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19209373 | 2024-02-13 | 19209373 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512038643/3 | 26.02.2024 | 0.01175 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01175 | 0
38949 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T51834 | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19203801 | 2024-02-06 | 19203801 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510125446/3 | 29.02.2024 | 0.0145 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0145 | 0
38950 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51938 | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19210654 | 2024-02-14 | 19210654 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510956088/3 | 23.02.2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
38951 | Spor de putere | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0088 | 0,400 | PTAB 197 SADOVEANU | Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19038160 | 2024-01-31 | 19038160 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532288785/4 | 14.02.2024 | 0.008623 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008623 | 0
38952 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,400 | 4425 DEBARCADER | -Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19037676 | 2024-01-31 | 19037676 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541712449/2 | 20.02.2024 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
38953 | Centrala Electrica Fotovoltaica Siria | Fotovoltaic | ARAD | 4.25 | 20 | A20 GHIOROC-PINCOTA AR | Conform lucrarii 0307102021/ 24.12.2021, faza Studiu de Solutie. editia 02-&quot;Racordarea la RED Centrala electrica fotovoltaica 4,975 MVA, Siria, Jud. Arad&quot;, elaborat de S.C. INFOWATT S.R.L., avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. 01/05/22.12.2021, Varianta 1-pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr.102064/21.01.2022, solutia de racordare consta in racordarea CEF SIRIA in LEA 20kV Ghioroc alimentata din statia de transformare 110/20kV Pancota prin inserierea punctului de conexiune 20kV prin Stalpul Nr. 172 A proiectat care se planteaza la cca. 24 m de stalpul Nr. 172 existent spre stalpul Nr. 173 si stalpul Nr. 172 B proiectat care se planteaza la cca. 15 m de stalpul Nr. 173 existent, spre stalpul 172.a)Lucrari pe tarif de racordare :Echiparea compartimentului operatorului de retea al unui PC – punct de conexiune - 20 kV, în anvelopă din beton cu acţionarea echipamentelor din interior.Anvelopa din beton se amplaseaza pe terenul beneficiarului, la o distanta de maxim 100 m de LEA 20 kV Ghioroc, in afara culuarului LEA. Anvelopa din beton se realizeaza pe fondurile beneficiarului si va avea 2 compartimente: compartiment operator de distributie si compartiment producator.Compartimentul operatorului de distributie al PC se echipează cu celule modulare de medie tensiune, cu izolaţia barelor în aer, separatoarele în SF6, cu caracteristicile 50 Hz, 24 kV, 630/400 A, 16 kA (1s) şi configuraţia:-2 buc. celule cu rol de linie, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, conform normei DY803/4, echipata cu separator de sarcina si c.l.p., indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens si motor de actionare 24 Vcc;-1 buc. celulă cu rol de măsură, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, conform normei DY803/M/316, echipata cu 2 transformatoare de curent 400/5 clasa 0.2 s, si 2 transformatoare de tensiune 20/0.1 kV, clasa 0.5, separator de sarcina cu c.l.p., rezistenta anticondens si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar.-Spaţiu de rezervă pentru o celulă modulara;-Tablou servicii interne TSI c.a./c.c. pentru alimentarea circuitelor rezistenţe anticondens, priza de serviciu 230 V c.a., iluminat, alimentare motoare armare separatoare, relee semnalizare scurtcircuite. Tabloul de servicii interne se va alimenta din compartimentul producatorului;-Instalaţie electrică pentru priza de serviciu 230 V c.a., iluminat;Echipamentele de comutatie vor fi integrate in sistemul de telecontrol al E-Distributie Banat.Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie.In acest caz integrarea in telecontrol a PC-ului proiectat se va realiza cu:·montarea de RGDAT-3 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m).Pentru racordarea PC la LEA 20 kV Ghioroc:-Plantare in axa LEA 2 stalpi unificati tip 12/G/31, cu functie terminala pentru conductor OlAl 21/120 mmp, in fundatie din beton, echipati cu: coronament unificat pentru stalp terminal, legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti pentru conductor OL-Al 21/120 mmp, separator tripolar cu cutite de legare la pamant in montaj vertical, 24 kV, 400 A, descarcatori cu rezistenta variabila pe baza de oxizi metalici 24 kV, 10 kA, suport terminal LES 20 kV, teava de protectie pe stalp pentru LES 20 kV, priza de pamant cu rezistenta Rp≤4Ω. Se va respecta Ghidul de proiectare si executie LEA MT cu conductoare neizolate,E-Distributie Banat. Stalpul Nr. 172 A proiectat se planteaza la cca. 24 m de stalpul Nr. 172 existent spre stalpul Nr. 173, stalpul Nr. 172 B proiectat se planteaza la cca. 15 m de stalpul Nr. 173 existent, spre stalpul 172;-Demontarea conductoarelor Ol-Al 21/120 mmp existente intre stalpii Nr. 172 A proiectat si stalpul Nr. 172 B proiectat si intregirea LEA intre stalpii Nr. 172 – 172 A proiectat si Nr. 172 B proiectat – 173, cu legaturi duble de intindere si izolatori compoziti;-Cablu 12/20 kV, ARE4H5EX 3x1x185 mmp, cca. 35 m, in sapatura, racordat cu terminale de exterior la stalpul Nr. 172 A proiectat si cablu ARE4H5EX 3x1x185 mmp, cca. 35 m, in sapatura, racordat cu terminale de exterior la stalpul Nr. 172 B proiectat. Cablurile se racordeaza cu terminale de interior la celulele de linie din PC, compartimentul OD.b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului :Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDB (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT;LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului ;Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii:Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde:-protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă;-protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiunehomopolară.Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde:1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte;2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte;3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute.- serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător.-montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice;-In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirulde cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDB, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m.- Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic- Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDB.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 08675837 | 2022-01-28 | 8675837 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO005E522512640/1 | 09.02.2024 | 4.2579 | Producator | 4.2579 | 0
38954 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 568.16 kWp, montata pe sol | Fotovoltaic | TIMIS | 0.5 | 20 | S20 NR.8-FREIDORF TM | Racord electric trifazat existent realizat din Punctul de Conexiune PC 41790 care functioneaza la tensiunea de 20KV alimenatat din Statia Freidorf 110/10 kV prin intermediul LES 20KV NR.8 . Masura se realizeaza prin intermediul unui contor trifazat in montaj idirect. Punctul de Conecxiune este echipat cu 1 celula de linie , si o celula de masura echipata cu TC 50/5 A si TT 20 /0,1kV.Nu este cazulPrin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18281715 | 2024-02-07 | 18281715 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumator > 400 kW( fara evacuarea in retea) |  | 0.5
38955 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01456 | 20 |  | Instalatie existenta - Post de transformare client PTA 6303 PECO BOJIN, racordat din stalpul nr.108 aferent LEA 20kV Sacu, alimentata din statia 110/20kV Balta Sarata. Punctul de delimitare este la clemele de legatura racord in LEA 20kV la stalpul nr.108. Masura energiei electrice se realizeaza la 0,4kV,cu BMPT montat pe stalpul PTA, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18348485 | 2023-10-31 | 18348485 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01456
38956 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTB 3239 ARAD INDEPENDENTEI-NASAUD | ... Loc de consum si producere existent, bransament monofazic.... Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3239, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 4x16mmp<(>,<)> conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 23m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18452334 | 2023-11-07 | 18452334 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.02
38957 | BlocR36 | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTB 3020 ARAD ARED CPL VLAICU | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3020, din firida imobil prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din FDCP, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat existent in FDCP; - pozare pe perete cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din firida imobil la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18664242 | 2024-03-04 | 18664242 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.03
38958 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasat pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.04845 | 0,4 | PTB 3044 ARAD TRAIAN MOSOIU | -Din PTB 20/0.4kV, nr.3044, din LES 0.4kV, din cofret existent la nr.27 prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu in gang, a unui BMPTi-160A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, din cofret existent la nr.27 la BMPTi, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18746611 | 2023-12-11 | 18746611 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.04845
38959 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,4 | 4441 BREBU | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE10 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4441, 20/0,4kV, 250KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 32A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 63A si se va realiza inlocuirea cablajului existent cu conductor de Cu sectiune 10mmp. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18733258 | 2023-12-11 | 18733258 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.003
38960 | Locuinta+Cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 11110 ZIMAND CUZ 3 | Loc de consum si producere existent, bransament trifazic..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11110, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18781813 | 2023-12-07 | 18781813 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01
38961 | SCOALA GIMNAZIALA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 3837 FRUMUSENI COM 1 | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3837, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar.. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18883242 | 2024-01-03 | 18883242 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.02
38962 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Bransament monofazic, contor mono bidirectional existent.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4114, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al pentru montare aeriana, 2x16mmp, conform DC 4183/1RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18867675 | 2024-02-21 | 18867675 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0082
38963 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,4 | PTA 3404 CAMPURI DE SUS I-Z | Sporul Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp de tip SE 10 din LEA JT - sat Campuri de Sus, zona PTA nr. 3404 Campuri de Sus, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18862710 | 2024-01-04 | 18862710 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.012
38964 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1998 | 0,4 | 4634 DULEU | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10005 capat de retea, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4634, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe stalpul intermediar SC10001 din fata casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.-Se va realiza un bransament electric trifazat aerian cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. GSCC009/15, matricola 339063, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4634, 20/0,4kV, 100KVA, in lungime traseu de 20 metri pana la stalpul intermediar SC10001 din fata casei si inca 11m (10m coborare stalp, 1m sapatura pamant) pana intr-un BMPT montat pe soclu ingropat. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta pe soclu ingropat, la limita de proprietate, pe domeniul public, langa stalp, in stanga portii de acces, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran sau bransament trifazat mixt din LEA JT este de 2430 lei. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18880123 | 2023-12-19 | 18880123 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.1998
38965 | Generator fotovoltaic - Prosumator Sandor irina Andrea | Fotovoltaic | ARAD | 0.0075 | 0,23 | PTA 3494 ARAD BAGDAZAR-VIILOR | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV nr.3494, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPm, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18939608 | 2024-01-22 | 18939608 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0075
38966 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0091 | 0,23 | TC4124 FAGARASULUI 28 | Exista bransament monofazat subteran, racordat din firida de distributie diin fata locatiei, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4124, 6/0,4kV, 250KVA, cu BMPM montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat biddirectionla de tip Smart-Meter.-In BMPM existent se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor bipolar 63A si se va realiza inlocuirea cablajului existent cu conductor de Cu sectiune 10mmp. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic monofazat bidirectional de tip Smart-Meter conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19053454 | 2024-01-31 | 19053454 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0091
38967 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Loc de consum si producere existent.-Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19058919 | 2024-02-06 | 19058919 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005
38968 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013 | 0,4 | T 52013 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19060450 | 2024-02-08 | 19060450 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.013
38969 | spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.01476 | 0,4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3214, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul retelei jt, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19052559 | 2024-01-29 | 19052559 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01476
38970 | privat | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0025 | 0,4 | PCZ 5029 COMUNA DIN PARIS | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19147418 | 2024-02-21 | 19147418 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0025
38971 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0,4 | PTZ 119 EPURARE | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10001 nr. 42, cu sustinere pe stalpul nr. 42BIS din LEA JT - str. George Vulcanescu, zona PTZ nr. 119 Epurare, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=42 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) existent montat pe cladire. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19101299 | 2024-02-20 | 19101299 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.1
38972 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 12288 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19167375 | 2024-02-22 | 19167375 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005
38973 | CEF GERAR INTERNATIONAL SRL | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,4 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10002 nr. 52 din LEA JT - Santamarie Orlea, zona PTA nr. 42 Santamarie Orlea, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizatsau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19105953 | 2024-02-21 | 19105953 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.015
38974 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19184314 | 2024-02-12 | 19184314 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0082
38975 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3502 VLADIMIRESCU STR. BISERICII | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3502, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19167250 | 2024-02-19 | 19167250 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01
38976 | Casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0102 | 0,4 | 4402 LUPAC CENTRU | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul SC10005 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4402, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19179873 | 2024-02-21 | 19179873 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0102
38977 | Gradinita 1&2 + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013 | 0,4 | PTA 2066 ALMASUL MIC / LEA ORASTIE-BALOM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19073982 | 2024-02-21 | 19073982 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.013
38978 | Marirea sporului de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentr tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19094407 | 2024-02-13 | 19094407 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006
38979 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0,4 | PTZ 100 PETROSANI | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.Bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din firida de retea existenta la blocul 3A, scara 3, zona PTZ nr. 100 Petrosani, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=5 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat langa firida de retea. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19213825 | 2024-02-26 | 19213825 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.1
38980 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 2626 CRR GIULVAZ | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19246057 | 2024-03-01 | 19246057 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008
38981 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 9566 NADAS | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9566, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPm, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19203565 | 2024-03-04 | 19203565 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.003
38982 | Hala+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03472 | 0,4 | T 51885 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19261025 | 2024-02-20 | 19261025 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.03472
38983 | Locuinta+cef | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 10554 CHISINDIA | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10554, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19242798 | 2024-02-27 | 19242798 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005
38984 | CERERE DE RACORDARE pentru un loc de consum si de producere care detine instalatii de producere a energiei electrice din surse regenrabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27kW pe loc de consum | Fotovoltaic | ARAD | 0.0205 | 0,4 | PTA 3885 ZADARENI COM 2 | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3885, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19248527 | 2024-03-04 | 19248527 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0205
38985 | hala | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3210 ARAD SDFEE PUNCT TERMIC TC | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19248011 | 2024-03-18 | 19248011 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.015
38986 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTZ 3303 ARAD IRUC REBREANU | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3303, din firida existenta prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19334117 | 2024-03-07 | 19334117 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01
38987 | PROSUMATOR CRISTI N AERGEN SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Bransament electric trifazat existent..Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3501, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe stalpul PTA a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19322998 | 2024-03-14 | 19322998 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006
38988 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,4 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Cristur, zona PTA nr. 1118 Cristur 1, cu carlig si BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19328931 | 2024-03-14 | 19328931 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.015
38989 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19337421 | 2024-03-04 | 19337421 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.015
38990 | Constructii anexa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0036 | 0,4 | PTZ 129 IPICCF DEVA | -Bransament electric trifazat subteran alimentat din firida de retea E8 existenta, zona PTZ nr. 129 IPICCF, realizat cu cablu 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=5 m (1 m pamant), cu BMPTi 100 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton si contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • La solicitarea utilizatorului instalatia de alimentare cu energie electrica a fost dimensionata pentru puterea de 60 kW. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19334160 | 2024-03-05 | 19334160 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0036
38991 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00996 | 0,4 | PTA 3603 LIVADA AVICOLA SELECTIE 3 | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3603, din firida existenta prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete in camera tehnica a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19290906 | 2024-03-01 | 19290906 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00996
38992 | PROSUMATOR NEGREA MARIN-FLORIN | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 3647 VLADIMIRESCU | Loc de consum si producere existent..Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3647, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19322900 | 2024-02-28 | 19322900 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008
38993 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0042 | 0,4 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19331697 | 2024-03-01 | 19331697 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0042
38994 | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CASA - SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0162 | 0,4 | T 1712 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19322736 | 2024-02-22 | 19322736 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0162
38995 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA2055 COMUNA IGRIS | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19337675 | 2024-02-29 | 19337675 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006
38996 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3261, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete in garaj a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 19323220 | 2024-02-28 | 19323220 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01
38997 | PLATFORMA INDUSTRIALA+CEF 199,47KW-Anexa 4 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.19947 | 20 | A20 UCMC 1-BALTA SARATA RE | Instalatie existenta - Post de transformare client PTZ 6039 CAROMET, cu dubla alimentare: - LEA 20kV UCMC 1, alimentat din statia 110/20kV Balta Sarata, punct de racordare la stalpul nr.71. - LEA 20kV UCMC 2, alimentat din statia 110/20kV Balta Sarata, punct de racordare la stalpul nr.73. Punctul de delimitare: - pentru LEA 20kV UCMC 1 la papucii cablului plecare de la stalpul 71 - pentru LEA 20kV UCMC 2 la papucii cablului plecare de la stalpul 73. Masura energiei electrice se realizeaza MULTIPOD asfel: - pentru POD RO005E541397505 cu contor electronic trifazat in montaj indirect si grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 150/5A. - pentru POD RO005E541457197 cu contor electronic trifazat in montaj indirect si grup de masura cu TT 20/0,1kV si TC 150/5A.-Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se vor reprograma cele 2 contoare trifazat electronice in montaj indirect existente in regim bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19332697 | 2024-03-08 | 19332697 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.19947
38998 | SPOR DE PUTERE + SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 4620 BERZOVIA | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4620, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-In BMPT existent se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat de tip Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator, conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19344022 | 2024-03-06 | 19344022 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005
38999 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T12542 GHIRODA APA VIETII | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19346752 | 2024-03-06 | 19346752 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.015
39000 | SPATIU COMERCIAL | Fotovoltaic | ARAD | 0.0189 | 0,4 | PTA 11024 SANTANA STR GHIOCEILOR | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19340232 | 2024-03-07 | 19340232 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0189
39001 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00729 | 0,4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19377072 | 2024-03-14 | 19377072 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00729
39002 | SPOR PUTERE LOCUINTA,CEF PROSUMATOR EXISTENT NEMODIFICAT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | PTA 5744 AVION FAGET | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19340111 | 2024-03-14 | 19340111 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01
39003 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2706 COM. LIEBLING | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19340460 | 2024-03-14 | 19340460 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006
39004 | CASA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 42 din LEA JT - str. Livere, zona PTA nr. 3302 Vetel, cu carlig si BMPT 32 A montat la limita de proprietate.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19345658 | 2024-03-13 | 19345658 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01
39005 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.006 | 0,23 | PTA 162 LIVADIA 1 | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 4 nr. 22 din LEA JT - sat Livadia, zona PTA nr. 162 Livadia 1, realizat cu conductor 2x16 mmp, L=16 m, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19341059 | 2024-03-14 | 19341059 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006
39006 | Spor+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19379479 | 2024-03-14 | 19379479 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0082
39007 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027 | 0,4 | T 22276 SACALAZ COM III | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19368536 | 2024-03-21 | 19368536 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.027
39008 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,4 | PTZ 3455 HOTEL ILIA I - C | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 10 nr. 67 din LEA JT - str. Brodului, zona PTZ nr. 3455 Hotel Ilia, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19357101 | 2024-03-21 | 19357101 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.015
39009 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00868 | 0,4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Bransament trifazic existent.-Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19347066 | 2024-03-06 | 19347066 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.00868
39010 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 11046 COM 1 ZIMANDUL NOU | Loc de consum si producere existent.-Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19503780 | 2024-03-08 | 19503780 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006
39011 | SPOR DE PUTERE LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0088 | 0,4 | T 5567 SAT NITCHIDORF | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19467618 | 2024-03-12 | 19467618 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.0088
39012 | CEF+Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 3201 ARAD SC GLOBALS PROMOTIONS SA T | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19528133 | 2024-03-25 | 19528133 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.008
39013 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19509652 | 2024-03-12 | 19509652 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006
39014 | CEF + Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.002375 | 0,4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19532280 | 2024-03-21 | 19532280 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.002375
39015 | Spor+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006325 | 0,4 | T 52152 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19514555 | 2024-03-18 | 19514555 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006325
39016 | CEF SCOROBETE ION | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 96 UNIREA 2 | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 60 din LEA JT - sat General Berthelot, zona PTA nr. 96 Unirea 2, cu carlig si BMPT 63 A montat pe cladire.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19534206 | 2024-03-27 | 19534206 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005
39017 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03496 | 0,4 | 6107 OHABA | Instalatie existenta - conf. ATR 28370482 / 17.08.2012 - circuit electric trifazat aerian, racordat din TDRI aferent PTAnv 6107, cu BMPT montat la limita de proprietate, langa gardul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 100A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va inlocui contorul trifazat din BMPT existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19514326 | 2024-03-21 | 19514326 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.03496
39018 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 11739 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19530321 | 2024-03-25 | 19530321 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006
39019 | SPALATORIE+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01305 | 0,4 | PTA 11024 SANTANA STR GHIOCEILOR | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19531626 | 2024-03-12 | 19531626 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01305
39020 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018 | 0,4 | T 5567 SAT NITCHIDORF | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19516539 | 2024-03-08 | 19516539 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.018
39021 | instalare sistem panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.01199 | 0,4 | PTA 8570 CUVIN COMUNA 2 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19533090 | 2024-03-25 | 19533090 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01199
39022 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19505475 | 2024-03-18 | 19505475 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.003
39023 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T51884 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19513975 | 2024-03-21 | 19513975 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.003
39024 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric monofazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19576754 | 2024-03-22 | 19576754 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.005
39025 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 5723 SAT MITNICU MIC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT -ul existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19538827 | 2024-03-21 | 19538827 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006
39026 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01048 | 0,4 | T 51952 LIDL | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19588805 | 2024-03-21 | 19588805 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.01048
39027 | PROSUMATOR SZIKORA ALEXANDRU-GABRIEL | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 8531 LIPOVA STR.HORIA | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19615124 | 2024-03-26 | 19615124 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006
39028 | BAZA SPORTIVA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire BMPT existent cu un BMPTi 100A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 . Necesar montare contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPTI-ul nou proiectat. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19609589 | 2024-03-21 | 19609589 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.012
39029 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2219 SANANDREI TAMPLARIE | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19604370 | 2024-03-26 | 19604370 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.006
39030 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 3 | 20 | A20 ICM PALTINIS-BALTA SARATA RE | -Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV ICM Paltinis din statia 110/20 kV Balta Sarata A. Lucrari pe tarif de racordare Plantare doi stalpi speciali 12G31 la 12 m, in axul LEA 20 kV ICM Paltinis intre stalpii 129-130 echipati cu coronament semiorizontal, izolatie compozit, DRV ZnO conform , CT exterior conform si Rp≤ 4Ω. Stalpul vor fi amplasati conform plan de situatie in afara culoarului liniei de20kV. Demontare conductor OlAl 50/8 mmp intre stalpii noi proiectati .LES 20 kV intre stalpii proiectati si PC 20 kV proiectat cu canalizare in lungime totala de 2x60 m, cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, 1x(3x185) mmp, montat în tub din polietilenă . - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 KA; - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kVICM Paltinis Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat. ,,B. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kAcu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. -Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mm2 cu lungimea de 0,400km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 11596325 | 2023-02-16 | 11596325 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | PRODUCATOR |  | 3
39031 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA MOSNITA NOUA | Fotovoltaic | TIMIS | 48.8 | 110 | GATAIA 110/20 KV | -Conform lucrarii:EEI-SS/755/2022, faza unica , versiune 1.2- elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 15/02/05.02.2023, respectiv adresa nr. 108020 /13.03.2023 prin care utilizatorul opteaza pentru varianta A din stiudiul de solutie, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face prin realizarea unei statii noi 110kV de tip intrare-iesire pe LEA 110kV Timisoara - Gataia, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : • realizarea unui racord scurt de LEA 110kV prin montarea a doi stalpi 110kV, unul de tip ICn110.163 in aliniamentul liniei si unul de tip ITn110.264 perpendicular pe directia liniei, in imediata apropiere, pentru legatura la rigla statiei. Ambii stalpi vor fi echipati cu lanturi duble de intindire. Stalpul din aliniamentul liniei se va amplsa in zona stalpilor 27-32, pozitia exacta urmand sa se determine la faza PTDE. • executie statie 110kV cu bara sectionata cu doua separatoare, formata din : _ rigla de coborare stalp, _ 6 buc descarcatori, _ 2 celule 110kV , realizate cu echipament discret si fiecare complet echipate cu: - 1 buc. separator tripolar de linie 123kV cu 1 CLP, - 3 buc. transformatoare măsurare tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3, - 3 buc. transformatoare măsurare curent 400-800/5/1/1, - 1 buc. întreruptor tripolar 123kV , 1600A, 40kA - 1 buc. separator tripolar de bare 123kV cu 1 CLP, _ celula de masura plecare catre utilizator, compusa din (dinspre EDB catre utilizator) - separator tripolar de bara cu 1 CLP - 3 buc transformatoare de curent de masura 600/5/1/1 cl. 0,2 5P - 3 buc transformatoare de tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3 de masura cl. 0,5 • container prefabricat care va fi prevăzut cu pardoseală tehnologică, instalaţii iluminat, ventilaţie, încălzire, si in care se va instala echipamentul de comanda-protectie, telecontrol (dulap TPT) si telecomunicatii (dulap TLC, router, LAN switch, patch panel), dulapurile de distribuție c.c. (DQ7071) și c.a. (DQ7071 cu releu DV971A2), stația de energie (DQ7078), bateria de acumulatoare 110v cc (DV1070A2) si invertor (DV1174). • servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. • Pentru fiecare din cele doua linii (intare respectiv iesire) se va monta cate un dulap de protectie linie 110 kV, DQ 7010, complet echipat. Protecția fiecărei linii se va realiza cu câte două relee multifuncționale de protecție și o protecție de distanță, conform specificațiilor unificate ENEL, DV7036 de tip A3. Protecția de distanță DV7036A3 omologată ENEL în conformitate cu specificațiile unificatete ENEL va avea următoarele funcții de protecție: - protecție de distanță - protecție maximală de curent; - protecție maximală de curent homopolar direcționată; - declanșare la refuz răspuns întreruptor; - reanclanșare automată rapidă (M+T); • Se va prevedea o automatizare de tip RABD • Protectie diferentiala cu comunicatie pe OPGW. conform normei tehnice interne TRANSELECTRICA NTl-TEL—S—003—2009-01 se prevad două grupe de protecţii diferenţiale de linie identice. Pentru aceasta se va echipa atat dulapul DQ7010 din statia Mosnita corespunzator LEA Timisoara cat si dulapul de protectie linie in statia Timisoara aferent acum LEA Gataia cu cate doua protectii diferentiale de acelasi tip (de ex. de tip SEL 311) cu urmatoarele functii de protectie - protecție diferențială de curent de mică impedanţă, cu declanșare trifazată, cu panta dublă şi frânare, interfață de comunicație pe fibra optica; - protecție de distanță; - protecție la anclanșarea pe defect - protecție maximală de curent de faza și homopolară; - protecție maximală de curent homopolar direcționată cu două trepte; - reanclanșare automată rapidă (M+T) cu verificarea condițiilor de sincronism. • Pentru LEA rezultata Mosnita - Gataia nu este necesara montarea de protectie diferentiala, lungimea fiind 29km (>20km). • Pentru realizarea functiilor de protectie diferentiala si comunicatie se va schimba pe LEA Timisoara - Mosnita firul de garda cu OPGW in lungime de 9Km. • Integrarea statie in sistemul de SCADA si telecontrol al EDB si DET • integrarea protectiei diferentiale din statia Timisoara in sistemul SCADA al OTS si EDB • pentru redundanta sistemului de comunicatie se va prevedea si o cale secundara prin modul GSM • montare analizor de calitate a energiei electrice • montare contor energie electrica clasa 0.2. Contorul va avea o cale de comuncatie la OMEPA. Contorul se va amplasa la limita de proprietate cu posibilitatea vizualizarii contorului de catre beneficiar. • Instalatie de priza de pamant • Instalatie de iluminat exterior • Instalatie de paratraznet • Instalatie antiefractie, detectie incendiu, control acces si supravegere video integrabila in sistemul existent la EDB • Drumuri si alei de acces • Gard si sistem de drenaj Tot pe tarif de racordare se vor realiza urmatoarele lucrari in instalatiile OTS • Se va echipa dulapul de protectie linie in statia Timisoara aferent acum LEA Gataia cu cate doua protectii diferentiale de acelasi tip (de ex. de tip SEL 311) cu urmatoarele functii de protectie - protecție diferențială de curent de mică impedanţă, cu declanșare trifazată, cu panta dublă şi frânare, interfață de comunicație pe fibra optica; - protecție de distanță; - protecție la anclanșarea pe defect - protecție maximală de curent de faza și homopolară; - protecție maximală de curent homopolar direcționată cu două trepte; - reanclanșare automată rapidă (M+T) cu verificarea condițiilor de sincronism. • Se va completa fibra optica cu ADSL de la stalpul terminal al actualei LEA 110kV Gataia pana la cabina de relee. • Se va completa echipamentul de comunicatie , daca este necesar, pentru a se realiza calea de comunicatie pe noua fibra optica. • integrarea protectiei diferentiale din statia Timisoara in sistemul SCADA al OTS si EDB II. Lucrari prin grija beneficiarului : • Beneficiarul va construi prin forte proprii in imediata vecinatate (spate in spate) a statiei intrare-iesire, tot pe locatia sa, o statie proprie 110/20kV 50/63MVA, formata din: - o celula 110kV (linie-trafo) echipata cu 3 transformatoare de tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3, 3 transformatoare de curent 300/5/1/1, 2 separatoare, 1 intreruptor, - transformator 110/20kV 50/63MVA ONAN/ONAF, - statie 20kV, - transformator TSI/TFN, Instalatia de utilizare trebuie proiectata astfel incat orice interventie la elementele componente sa nu afecteze regimul de functionare al LEA 110kV Timisoara - Gataia. - grup electrogen cu AAR - elemente de compensare reactiva. Tipul (capacitiv sau inductiv) precum si dimensioanrea acestor elemente se vor face la faza de proiectare PTDE considerand caracteristicile elementelor de retea (transformatoare si cabluri) ce se vor implementa efectiv. - cablu de semnalizare Cu 3x4mm2.. Pentru asigurarea serviciilor interne atat cele aferente instalatiei de utilizare cat si a celor de racordare, beneficiarul va solicita un ATR disctinct din reteaua de medie tensiune din zona.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 10121053 | 2023-03-30 | 10121053 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | PRODUCATOR |  | 48.8
39032 | Construire ~Parc Fotovoltaic Fârdea" cu o putere instalata de 49MWp | Fotovoltaic | TIMIS | 48.6227 | 110 | LUGOJ 110/20KV | -Conform lucrarii:nr. 5/2022 rev1- elaborata de S.C. Electroprecizia AG si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 53/02/04.10.2022, si la CNTEE Transelectrica SA cu dcumentul Aviz CTES nr. 371/2022 respectiv adresa nr. 10069677 /13.02.2023 prin care utilizatorul opteaza pentru varianta 2 din stiudiul de solutie, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare în LEA 110 kV Lugoj – Făget (racord intrare -ieșire), cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare : Introducerea în aliniamentul liniei a unui stâlp ITn TR 110 244 in deschiderea 106-107 a LEA 110 kV Lugoj Faget - realizare racord 110kV dublu circuit (inclusiv fibra optica) pentru incadrarea statiei de conexiune „intrare -ieşire" cu o lungim de cca. 0 ,5 km - realizare statie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statie noua de conexiune 110kV tip Intrare-Iesire va fi echipata cu : - bară colectoare 110 kV simplă rigida; - 2 celule 110kV , realizate cu echipament discret clasic si fiecare complet echipate cu *- 1 buc. separator tripolar de linie 123kV cu 1 CLP, *- 3 buc. transformatoare măsurare tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3, *- 3 buc. transformatoare măsurare curent 2x400/5/1/1, *- 1 buc. întreruptor tripolar 123kV , 1600A, 40kA *- 1buc. separator tripolar de bare 123kV cu 1 CLP, - celula de masura plecare catre utilizator, compusa din (dinspre EDB catre utilizator) *- 1 buc. separator tripolar de bara123kV cu 1 CLP, *- 1 buc. întreruptor tripolar 123kV , 1600A, 40kA *- 3 buc transformatoare de curent de masura 2x400/5/1/1 cl. 0,2s *- 3 buc transformatoare de tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3 de masura cl. 0 ,5 *- 1 buc. separator tripolar de linie 123kV cu 1 CLP, Contorul se va pune la dispozitie de catre OD In Statia 110/20 kVFaget se va realiza o celula nou cu echipament compatibil cu cel existen complet echipat cu (viitoarea celula aferenta LEA 110 kV Fardea-EDB): - 1 buc. separator tripolar de linie 123kV cu 1 CLP, - 3 buc. transformatoare măsurare tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3, - 3 buc. transformatoare măsurare curent 2x400/5/1/1, - 1 buc. întreruptor tripolar 123kV , 1600A, 40kA - 1 buc. separator tripolar de bare 123kV cu 1 CLP, Dupa terminarea lucrarilor la celula noua , se va dezafecta celula veche formata din separatori de linie si bare. • container prefabricat care va fi prevăzut cu pardoseală tehnologică, instalaţii iluminat, ventilaţie, încălzire, si in care se va instala echipamentul de comanda-protectie, telecontrol (dulap TPT) si telecomunicatii (dulap TLC, router, LAN switch, patch panel), dulapurile de distribuție c.c. (DQ7071) și c.a. (DQ7071 cu releu DV971A2), stația de energie (DQ7078), bateria de acumulatoare 110v cc (DV1070A2) si invertor (DV1174 • Instalare FO pe LEA 110 kV Lugoj – Fardea EDB 23 km si LEA 110 kV Fardea EDB -Faget. In Statia 110/20 kV Faget se va monta un dulap de protectie linie 110 kV, DQ 7010, complet echipat. Protecția liniei se va realiza cu două relee multifuncționale de protecție și o protecție de distanță, conform specificațiilor unificate ENEL, DV7036 de tip A3. . Protecția de distanță DV7036A3 omologată ENEL în conformitate cu specificațiile unificatete ENEL (de ex. de tip SEL 311) va avea urm atoarele functii de protectie: - protecție de distanță - protecție maximală de curent; - protecție maximală de curent homopolar direcționată; - declanșare la refuz răspuns întreruptor; - reanclanșare automată rapidă (M+T); • Integrarea statie in sistemul de SCADA si telecontrol al EDB si DET • pentru redundanta sistemului de comunicatie se va prevedea si o cale secundara prin modul GSM • montare analizor de calitate a energiei electrice • montare contor energie electrica clasa 0.2. Contorul va avea o cale de comuncatie la OMEPA. Contorul se va amplasa la limita de proprietate cu posibilitatea vizualizarii contorului de catre beneficiar. • Instalatie de priza de pamant • Instalatie de iluminat exterior • Instalatie de paratraznet • Instalatie antiefractie, detectie incendiu, control acces si supravegere video integrabila in sistemul existent la EDB •,,Drumuri si alei de acces •,,Gard si sistem de drenaj •,,Servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile utilizatorului cu rezervare prin grup electrogen •,,echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. II. Lucrari prin grija beneficiarului - Montare LES - 110 kV în lungime de circa 6,5km; - stația CEF Fârdea 110 kV echipată cu: ➢ unitate de transformare 63 MVA, 110/MT kV (parte construcții: cuvă, fundații etc.); ➢ celulă 110 kV pentru transformator 110 kV : o Transformatoare de tensiune 110/√3/0,1/√3/0,1/√3/0,1 kV, clasa de precizie 0,2/ 0,5/3P /3P – 3 buc; ,,o Transformatoare de curent 2x300/5/5/5A, clasa de precizie 0,2S/ 5P30 / 5P30 – 3 buc; ,,o Descărcătoare 110 kV – 6 buc; ,,o Întrerupător110 kV – 1 buc; ,,o Separator 110 kV- | RETELE ELECTRICE BANAT | 10069677 | 2023-03-13 | 10069677 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | PRODUCATOR |  | 48.6227
39033 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 4.25 | 20 | A20 SANTANA-CURTICI AR | -Conform lucrarii: EEI-SS/782/2022 - elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. . 14/04/09.02.2023, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face intrare iesire in LEA 20kV Santana din statia 110/20 kV Curtici cu realizarea urmatoarelor lucrai: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu STP 64/1A si STP 64/2A) intre stalpii STP 64 si STP 65 existenti in axul LEA 20kV Santana conform plan situatie anexat)` - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii STP 64/1A si STP 64/2A - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati STP 64/1A si STP 65/2A) şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 80m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 64/1A si STP 64/1B. - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: *- 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 KA; *- 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: *- montarea de RGDAT − 2 buc, *- UP 2020 LITE − 1 buc, *- baterii acumulatori − 2 buc, *- TSA − 1 buc, *- router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, *- Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, *- dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Santana din Statia 110/20 kV Curtici. Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV E-Distributie Banat (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cureleu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant). Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mm2 cu lungimea de 2 km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF; posturile de transformare ale CEF vor fi de 20/0,4 kV cu putere unitara trafo sub 2000 kVA. Racordul centralei fotovoltaice CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV în tablourile electrice generale din posturile de transformare proiectate notate cu STS1 si STS2 ale beneficiarului. Solutia de racord presupune realizarea a 2 tablouri electrice care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la tablourile aferente CEF MASSIV FOREST, pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Banat; Pentru preluarea in sistemul SCADA EDB, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele: • Putere active, P; • Putere reactiva, Q, • Tensiune, U, • Frecventa, f, • Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDB, in unitatea periferica, UP, din PC 20kV proiectat Reglajul protecţiilor întrerupătorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protecţiilor din instalaţiile E- Distribuţie Banat SA. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public- | RETELE ELECTRICE BANAT | 10366684 | 2023-03-28 | 10366684 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | PRODUCATOR |  | 4.25
39034 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 3.2 | 20 | A20 SINTEA MARE-CHISINEU CRIS AR | -Conform lucrarii: EEI-SS/807/2022 - elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. .15/02/14.02.2023, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face intrare iesire in LEA 20kV Sintea Mare din statia 110/20 kV Chisinau Cris cu realizarea urmatoarelor lucrai: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : -plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu stp 136/1A si stp 136/2A) intre stalpii stp 136 si stp 137 existenti in axul LEA 20kV Sintea conform plan situatie anexat` -echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi -demontare conductor intre stalpii stp 136 si stp 137 -realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati stp 136/1A si stp 136/2A şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 80m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 136 si STP 137. - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: *- 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 KA; *-1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; *- echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: _- montarea de RGDAT − 2 buc, _- UP 2020 LITE − 1 buc, _- baterii acumulatori − 2 buc, _- TSA − 1 buc, _- router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, _- Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, _- dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Sintea Mare din Statia 110/20 kV Chisineu Cris) Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Banat II. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV E-Distributie Banat (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. - Dispozitivul general : -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant). Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,266km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi PT -CEF; posturile de transformare ale CEF vor fi de 20/0,4 kV cu putere unitara trafo sub 2000 kVA. Racordul centralei fotovoltaice CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV în tablourile electrice generale din posturile de transformare proiectate notate cu STS1 si STS2 ale beneficiarului. Solutia de racord presupune realizarea a 2 tablouri electrice care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la tablourile aferente CEF CRIS SOLAR INVEST, pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Banat; Pentru preluarea in sistemul SCADA EDB, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele: • Putere active, P; • Putere reactiva, Q, • Tensiune, U, • Frecventa, f, • Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDB, in unitatea periferica, UP, din PC 20kV proiectat Reglajul protecţiilor întrerupătorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protecţiilor din instalaţiile E- Distribuţie Banat SA. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public- | RETELE ELECTRICE BANAT | 12197709 | 2023-03-28 | 12197709 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | PRODUCATOR |  | 3.2
39035 | PARC FOTOVOLTAIC - CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU PUTERE DE 4.9 MWP CONSTRUIRE SI RACORD LA S.E.N. SI IMPREJMUIRE TEREN | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 4.4 | 20 | A20 DEVA-ILIA DV | -Varianta analizata – Racordare intrare-iesire in LEA 20kV Deva din statia 110/20 kV Ilia si LEA 20 kV Muncel din statia 110/20 kV Decebal prin inserierea PC 20 kV CEF Mintia 4,4 MW. Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 1 stalp special unificat 12G31 intre stalpii 96 si 97 existenti in axul LEA 20kV Deva; - plantare 1 stalp special unificat 12G31 intre stalpii 84 si 83 existenti in axul LEA 20kV Muncel; - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, separator tripolar, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi; - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 50m intre celulele de linie LE din PC si stalpii proiectati. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc., UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF 4,4 MW Diana Turism in lungime de 0,6 km • Posturi de transformare si tablouri jt aferente CEF 4,4 MW Diana Turism, trafo <= 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE BANAT | 17397292 | 2024-03-11 | 17397292 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | PRODUCATOR |  | 4.4
39036 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | PCZ 5135 TESATORILOR | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18200128 | 2024-03-22 | 18200128 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.03
39037 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.011 | 0,4 | PTA 10891 SINTEA MARE V ARTEZIANA | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18511929 | 2024-03-07 | 18511929 | 2024 | NU | NU | NU |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.011
39038 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PCZ 5033 AUTOGARA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19591713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19591713 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511843927/2 | 2024-03-28 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
39039 | SISTEM FOTOVOLTAIC 50KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,400 | T 52003 TAV.DEL MONTE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie . | RETELE ELECTRICE BANAT | 18566705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18566705 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514069177/2 | 2024-03-07 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
39040 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18652769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18652769 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521316584/4 | 2024-03-04 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
39041 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.008175 | 0,400 | PTA 8378 ARAD SEZATORII | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18900197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18900197 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522285489/3 | 2024-03-29 | 0.007912 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007912 | 0
39042 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0099 | 0,400 | 7328 MEHADICA 1 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19221533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19221533 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541442753/3 | 2024-03-11 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
39043 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19329925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19329925 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520350750/3 | 2024-03-06 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
39044 | hala | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,400 | PTA 67 GURA RUZII | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19380529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19380529 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532481511/2 | 2024-03-11 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
39045 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,400 | PTB 10392 AVRAM IANCU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19343184 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19343184 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521086308/3 | 2024-03-12 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
39046 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTA 1190 POMPE CET MINTIA 1 D-P | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19342987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19342987 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532415215/3 | 2024-03-27 | 0.00763 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00763 | 0
39047 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00972 | 0,400 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19339599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19339599 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522476010/2 | 2024-03-07 | 0.009426 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009426 | 0
39048 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,400 | T2218 SANANDREI TIGANI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19595656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19595656 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513381678/3 | 2024-03-20 | 0.008817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008817 | 0
39049 | SEDIU POLITIE+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3837 FRUMUSENI COM 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19495367 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19495367 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521486852/3 | 2024-03-08 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
39050 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 52118 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19532085 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19532085 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513983957/2 | 2024-03-19 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
39051 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51828 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19532283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19532283 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513994140/2 | 2024-03-20 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
39052 | PROSUMATOR STEF ADRIAN-IOAN P.F.A. | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 11046 COM 1 ZIMANDUL NOU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19518653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19518653 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521306572/3 | 2024-03-27 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
39053 | LOCUINTA SI CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3781 SECUSIGIU COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19518510 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19518510 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522208709/3 | 2024-03-27 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
39054 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2588 PECIU NOU DR. SANMARTIN SARBESC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19529181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19529181 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511374498/2 | 2024-03-19 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39055 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 4037 PECICA CIOBANU | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19515156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19515156 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522458447/2 | 2024-03-11 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
39056 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0068 | 0,400 | T 2587 PECIU NOU DR. GIULVAZ | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19519785 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19519785 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513774258/2 | 2024-03-19 | 0.006564 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006564 | 0
39057 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009555 | 0,400 | T2471 UTVIN COM. 1 | <![CDATA[Nu este cazul]]>Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19511440 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19511440 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512988636/3 | 2024-03-19 | 0.009363 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009363 | 0
39058 | instalare sistem panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,400 | PTB 3719 CARTIER NOU FRUMUSENI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19533186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19533186 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522396471/2 | 2024-03-27 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
39059 | LOCUINȚĂ ȘI CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19533077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19533077 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521656053/2 | 2024-03-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
39060 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004905 | 0,230 | PTA 10813 COM. GRANICERI II ARTEZIANA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19533087 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19533087 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521435496/2 | 2024-03-27 | 0.004806 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004806 | 0
39061 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T12258 VILE URSENI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT | 19521433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19521433 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513432068/2 | 2024-03-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
39062 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T12529 MOSNITA NOUA II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19535536 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19535536 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513718650/2 | 2024-03-18 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
39063 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2587 PECIU NOU DR. GIULVAZ | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19532302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19532302 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513349380/3 | 2024-03-19 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
39064 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0121 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19533046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19533046 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514271576/2 | 2024-03-18 | 0.011848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011848 | 0
39065 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00747 | 0,400 | PTA 10151 INEU | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19584147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19584147 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522543644/2 | 2024-03-28 | 0.007296 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007296 | 0
39066 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 4527 CURTICI STR.VLADIMIRESCU | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19577229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19577229 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522220613/3 | 2024-03-28 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
39067 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00747 | 0,400 | PTA 10575 VOIVODENI | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19583995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19583995 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522543600/2 | 2024-03-28 | 0.007296 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007296 | 0
39068 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51849 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19588935 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19588935 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514191397/2 | 2024-03-20 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
39069 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2275 CARANI COM. I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19580806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19580806 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511420805/3 | 2024-03-20 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
39070 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 20 | A20 MASLOC-ORTISOARA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Se va instala un analizor de calitate a energiei electrice clasa A permanent , conform specificatiilor oferite de OD. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19543224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19543224 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513213144/3 | 2024-03-29 | 0.39197 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.39197 | 0
39071 | Deta Ramona | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 8571 CUVIN COMUNA 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19540518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19540518 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521582185/4 | 2024-03-26 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
39072 | Dragalina Vasilie Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 9554 PINCOTA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19588512 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19588512 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521093643/3 | 2024-03-18 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
39073 | benzinarie | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 20 | A20 PETROL 2-SEMLAC AR | .Programare contor bidirectional existent in montaj indirect. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19546749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19546749 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521369324/3 | 2024-03-26 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
39074 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005915 | 0,230 | PTA 9511 SIRIA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19582797 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19582797 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520897802/3 | 2024-03-27 | 0.005697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005697 | 0
39075 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 4527 CURTICI STR.VLADIMIRESCU | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19540222 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19540222 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520787046/3 | 2024-03-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
39076 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 11016 MOARA SANTANA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19621483 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19621483 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521945391/2 | 2024-03-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
39077 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ardelean Sinziana | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,230 | PTA 11109 ZIMAND CUZ 2 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19616271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19616271 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522213233/2 | 2024-03-29 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
39078 | Bortes Nicolae | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19600313 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19600313 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522043683/3 | 2024-03-29 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
39079 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 52043 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19597010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19597010 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514229210/2 | 2024-03-26 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
39080 | Locuință | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 11015 BRUTARIE SANTANA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19612988 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19612988 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521937178/3 | 2024-03-27 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
39081 | Locuința | Fotovoltaic | ARAD | 0.00735 | 0,400 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19621243 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19621243 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521932410/3 | 2024-03-29 | 0.007202 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007202 | 0
39082 | Generator fotovoltaic - Prosumator Zbircea Nicolae Vasile | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19596090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19596090 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521804384/3 | 2024-03-14 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
39083 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00308 | 0,230 | PTA 3903 FELNAC COM 4 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19604062 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19604062 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521469257/2 | 2024-03-18 | 0.002998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002998 | 0
39084 | Centrala fotolvotaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0,230 | PTA 3896 FELNAC COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19600417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19600417 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521471474/2 | 2024-03-18 | 0.003214 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003214 | 0
39085 | Generator fotovoltaic - Prosumator Ackermann Iosef | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 11136 STR ZARANDULUI SANTANA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19597016 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19597016 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521925265/3 | 2024-03-18 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
39086 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTB 3719 CARTIER NOU FRUMUSENI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19612126 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19612126 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522401861/1 | 2024-03-18 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
39087 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005915 | 0,230 | PTB 10773 BLOCURI 96 CRIS | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19615089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19615089 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521421143/2 | 2024-03-29 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005796 | 0
39088 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 11012 STR. CARAGIALE SANTANA (DIS) | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19616854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19616854 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521933185/2 | 2024-03-25 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39089 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00328 | 0,400 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19624950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19624950 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522244989/3 | 2024-03-19 | 0.003211 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003211 | 0
39090 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 52213 KAUFLAND | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19614410 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19614410 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510497819/3 | 2024-03-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
39091 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2219 SANANDREI TAMPLARIE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19599263 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19599263 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513150627/4 | 2024-03-28 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
39092 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1712 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19628739 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19628739 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514201388/2 | 2024-03-21 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
39093 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19653296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19653296 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520262325/2 | 2024-03-25 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
39094 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 10825 SOCODOR ARTEZIANA II | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19650314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19650314 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522301758/3 | 2024-03-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
39095 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3610 HORIA COM 1 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19633305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19633305 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521490543/2 | 2024-03-26 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
39096 | Locuinta+CER+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00522 | 0,400 | T 51729 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19645208 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19645208 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513652590/2 | 2024-03-25 | 0.005096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005096 | 0
39097 | Locuinta + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8255 ARAD ANTON PANN-ZAMBILELOR | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19636577 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19636577 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520327765/2 | 2024-03-26 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
39098 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00731 | 0,400 | PTB 3453 ARAD CASAROM | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19631508 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19631508 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522303154/3 | 2024-03-25 | 0.007159 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007159 | 0
39099 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19652963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19652963 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522273329/3 | 2024-03-25 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
39100 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0051 | 0,400 | T 1716 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19652727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19652727 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513385559/2 | 2024-03-27 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
39101 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0,400 | PTA 9533 MADERAT1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19630429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19630429 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520887777/3 | 2024-03-25 | 0.003508 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003508 | 0
39102 | Locuinta + CEF - Prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2287 SATCHINEZ NICOLICI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19661373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19661373 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513458640/2 | 2024-03-28 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39103 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 12310 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19674131 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19674131 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513401312/2 | 2024-03-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
39104 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2214 DUDESTI TIGANI | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19660538 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19660538 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513403886/2 | 2024-03-28 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39105 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2254 PISCHIA SCOALA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19674185 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19674185 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511355408/3 | 2024-03-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
39106 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 2201 MOARA SACALAZ | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19667121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19667121 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513460924/2 | 2024-03-28 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
39107 | Instalatie electrica de utilizare a locului de consum si de producere a energiei - panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 1774 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19666981 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19666981 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510537285/2 | 2024-03-29 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
39108 | Locuinta + CEF - Prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00425 | 0,400 | T 2287 SATCHINEZ NICOLICI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19661454 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19661454 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511576133/2 | 2024-03-28 | 0.004155 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004155 | 0
39109 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 1712 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19504553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19504553 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510034175/2 | 2024-03-08 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
39110 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 4576 CURTICI ATEL.MEC | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19592051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19592051 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520782300/2 | 2024-03-14 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
39111 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0165 | 0,400 | T 22458 MOSNITA NOUA COMUNA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19591958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19591958 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514232696/2 | 2024-03-14 | 0.01607 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01607 | 0
39112 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 12312 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19591816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19591816 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514053653/2 | 2024-03-14 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
39113 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12232 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18155437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18155437 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513045721/3 | 2024-03-08 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
39114 | HALA DEPOZITARE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | A20 AVICOLA-ORTISOARA TM | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18665575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18665575 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513413630/3 | 2024-03-14 | 0.0979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0979 | 0
39115 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.072 | 0,400 | T 12321 NODIS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18716749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18716749 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514263533/2 | 2024-03-05 | 0.06996 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.06996 | 0
39116 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18786996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18786996 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512802989/2 | 2024-03-06 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
39117 | Camin Cultural + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,400 | 6246 SADOVA NOUA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18952212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18952212 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541643396/3 | 2024-03-19 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
39118 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.04 | 0,400 | PTZ 36 IOIL GOJDU DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19063379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19063379 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532176826/3 | 2024-03-08 | 0.0391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0391 | 0
39119 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,230 | PTA 1362 SOIMUS 5 | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19151908 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19151908 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530773120/2 | 2024-03-06 | 0.00487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00487 | 0
39120 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00574 | 0,230 | PTA 1061 BOBAIA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19180117 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19180117 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530930349/3 | 2024-03-04 | 0.005525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005525 | 0
39121 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10897 TIPARI SUD | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19194505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19194505 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521698532/6 | 2024-03-04 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
39122 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | Timis | 0.00637 | 0,400 | T 51832 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19189186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19189186 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513495573/3 | 2024-03-19 | 0.006193 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006193 | 0
39123 | benzinarie | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | .Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19177676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19177676 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521299797/2 | 2024-03-07 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
39124 | SISTEM FOTOVOLTAIC CEF 161,20KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1612 | 0,400 | T 51825 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizator de calitate a energiei electrice clasa A , pentru o perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19221462 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19221462 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512881997/2 | 2024-03-07 | 0.15768 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.15768 | 0
39125 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | Caras-Severin | 0.005 | 0,400 | 6299 ILOVA 2 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19197894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19197894 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541498215/3 | 2024-03-04 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
39126 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00792 | 0,400 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19228295 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19228295 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520270593/3 | 2024-03-08 | 0.007761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007761 | 0
39127 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0275 | 0,400 | T12529 MOSNITA NOUA II | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19221522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19221522 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513775091/4 | 2024-03-11 | 0.026947 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026947 | 0
39128 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0042 | 0,400 | PCZ 5034 MICRO 1 | Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | RETELE ELECTRICE BANAT | 19211696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19211696 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511769306/3 | 2024-03-04 | 0.004115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004115 | 0
39129 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T12418 URSENI COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19249006 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19249006 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511413324/2 | 2024-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
39130 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025 | 0,400 | PTZ 25 O-URI | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19246709 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19246709 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532182610/2 | 2024-03-07 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
39131 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0085 | 0,400 | T 2223 BECICHERECU MIC BISERICA SARBEASC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19331654 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19331654 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513500941/2 | 2024-03-19 | 0.00831 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00831 | 0
39132 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 3015 ARAD SAGUNA-OCTAVIAN GOGA TC | .Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19331737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19331737 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522084712/3 | 2024-03-06 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
39133 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7329 VERENDIN 1 | -Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19291827 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19291827 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541253528/2 | 2024-03-04 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
39134 | Casa de vacanta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA180 IZVOARELE | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19338893 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19338893 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532420514/2 | 2024-03-06 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
39135 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008445 | 0,400 | T 52149 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19331219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19331219 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514151562/2 | 2024-03-07 | 0.008275 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008275 | 0
39136 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5725 SAT HAUZESTI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19337996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19337996 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512076656/2 | 2024-03-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
39137 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19327030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19327030 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512987545/2 | 2024-03-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
39138 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 4326 STR. CIRESILOR | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19331801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19331801 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540411084/3 | 2024-03-07 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
39139 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3893 CALUGARENI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19326548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19326548 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522058982/3 | 2024-03-19 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
39140 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12232 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19324113 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19324113 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513109070/4 | 2024-03-11 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
39141 | CEF casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00581 | 0,400 | 6012 VALEA CENCHII | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19324075 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19324075 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541685594/2 | 2024-03-08 | 0.005693 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005693 | 0
39142 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,400 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19322436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19322436 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530206053/3 | 2024-03-04 | 0.026459 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026459 | 0
39143 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19334052 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19334052 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521670778/2 | 2024-03-18 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
39144 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00486 | 0,400 | PTA 1550 COMUNA + TEXBI UIVAR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19338481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19338481 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512558347/2 | 2024-03-14 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
39145 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7328 MEHADICA 1 | -Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19326756 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19326756 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541268153/2 | 2024-03-08 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
39146 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004095 | 0,400 | T 1779 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19341002 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19341002 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510535148/2 | 2024-03-04 | 0.003328 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003328 | 0
39147 | STATIE DE BAZA PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2651 RUDNA COM. | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19340602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19340602 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514075387/2 | 2024-03-06 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
39148 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005005 | 0,400 | T2850 GATAIA CENTRU | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19377438 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19377438 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512299844/3 | 2024-03-26 | 0.004904 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004904 | 0
39149 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0051 | 0,230 | PTB 1426 ARAD P-TA EROILOR TC | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19351119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19351119 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520304827/2 | 2024-03-04 | 0.004997 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004997 | 0
39150 | instalatie fotovoltaica locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | T 2210 DUDESTI PTTR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19341409 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19341409 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514089641/3 | 2024-03-06 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
39151 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,400 | 4436 CALNIC HALTA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19343470 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19343470 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540249825/3 | 2024-03-12 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
39152 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.022 | 0,400 | 9118 SASCA ROMANA | -Prin grija Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19374900 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19374900 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541079658/4 | 2024-03-12 | 0.021559 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.021559 | 0
39153 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA 1587 COM BOBDA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19378140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19378140 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512549066/2 | 2024-03-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
39154 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51899 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19359907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19359907 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513261136/3 | 2024-03-19 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
39155 | STATIE DE BAZA PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 5702 SAT BARNA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19340387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19340387 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514075422/2 | 2024-03-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
39156 | Punct de lucru | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00999 | 0,400 | 4338 FL BOCSA | -Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19339973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19339973 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540378176/3 | 2024-03-11 | 0.009789 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009789 | 0
39157 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00322 | 0,400 | PTA 9594 PINCOTA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19377854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19377854 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520881849/3 | 2024-03-08 | 0.003056 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003056 | 0
39158 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 7481 TEREGOVA 5 | -Se va reprograma contorul electronic monofazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19379367 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19379367 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541231771/3 | 2024-03-11 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
39159 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 22330 RUDICICA VILE II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19339742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19339742 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514025405/4 | 2024-03-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
39160 | STATIE DE BAZA PENTRU COMUNICATII ELECTRONICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T2901 COM. II JAMU MARE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19339780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19339780 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514062978/2 | 2024-03-04 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
39161 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 5738 CONSILIU DUMBRAVA | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19347589 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19347589 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512064709/2 | 2024-03-04 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
39162 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 31773 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19373652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19373652 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511111666/2 | 2024-03-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
39163 | Casa familială | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 51716 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19382206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19382206 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513850893/2 | 2024-03-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
39164 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19382252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19382252 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513469350/2 | 2024-03-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
39165 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19339685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19339685 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532327701/3 | 2024-03-11 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
39166 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51904 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19353365 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19353365 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514169853/2 | 2024-03-15 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39167 | Pasarica Ioan | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 22352 TRANZICASA DESIGN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19340404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19340404 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514271149/3 | 2024-03-04 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
39168 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19377481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19377481 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522514259/2 | 2024-03-08 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
39169 | brutarie | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00492 | 0,400 | 6250 ARMENIS 1 | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19339500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19339500 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541724497/2 | 2024-03-26 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
39170 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19494916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19494916 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511436510/2 | 2024-03-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
39171 | locuinta+cef prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 22352 TRANZICASA DESIGN | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19498831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19498831 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514038296/2 | 2024-03-19 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
39172 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0036 | 0,400 | T 41722 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19494317 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19494317 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513870020/2 | 2024-03-08 | 0.003328 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003328 | 0
39173 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 9551 TAUT | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19429072 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19429072 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521140286/3 | 2024-03-08 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
39174 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T1953 MARASESTI | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19495218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19495218 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514169808/2 | 2024-03-11 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
39175 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 41702 | Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | RETELE ELECTRICE BANAT | 19499394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19499394 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510170604/2 | 2024-03-19 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
39176 | Petrin Sarboliub-Roman | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 11785 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19411705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19411705 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510987431/2 | 2024-03-07 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
39177 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2442 RECAS UZINA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19423803 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19423803 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511360752/2 | 2024-03-07 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
39178 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018 | 0,400 | T 51721 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19499425 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19499425 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513703205/2 | 2024-03-11 | 0.017639 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017639 | 0
39179 | LOCUINTA + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 22332 PARTA VILE I | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19488560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19488560 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513863224/2 | 2024-03-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
39180 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0117 | 0,400 | PTA 12352 DAMACUS | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19503383 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19503383 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513548370/1 | 2024-03-08 | 0.011366 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011366 | 0
39181 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 41700 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19510868 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19510868 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510043973/3 | 2024-03-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
39182 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19531218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19531218 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512929552/2 | 2024-03-20 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
39183 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19511381 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19511381 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522308070/3 | 2024-03-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
39184 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.011745 | 0,400 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19527531 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19527531 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522561688/2 | 2024-03-18 | 0.011508 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011508 | 0
39185 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51755 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19512796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19512796 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513529650/2 | 2024-03-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
39186 | instalare sistem panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00273 | 0,400 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19533121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19533121 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521807680/3 | 2024-03-27 | 0.002674 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002674 | 0
39187 | CEF ANDREEA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19535998 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19535998 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522410793/2 | 2024-03-18 | 0.00279 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00279 | 0
39188 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12346 VLAD II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19532128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19532128 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513640058/2 | 2024-03-20 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
39189 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00516 | 0,400 | T 52152 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19529619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19529619 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512840992/3 | 2024-03-08 | 0.005007 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005007 | 0
39190 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00486 | 0,400 | T 51726 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19509816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19509816 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513579677/2 | 2024-03-08 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
39191 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0175 | 0,400 | T 2741 ELBA LIEBLING | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19513642 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19513642 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512426060/3 | 2024-03-11 | 0.01714 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01714 | 0
39192 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01053 | 0,400 | T 22449 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19532894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19532894 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514273512/2 | 2024-03-20 | 0.010309 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010309 | 0
39193 | punct de lucru | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 3384 ARAD ISCIP SANTOMA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19511197 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19511197 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521374218/4 | 2024-03-04 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
39194 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00728 | 0,400 | PTA 2114 CAP AUREL VLAICU / LEA ORASTIE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19513053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19513053 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514258199/2 | 2024-03-15 | 0.007084 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007084 | 0
39195 | Locuinta - CEF + Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0008 | 0,400 | T 52127 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19510399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19510399 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513755921/2 | 2024-03-08 | 0.0008 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0008 | 0
39196 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 7839 MOARA MINIS | -Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19533142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19533142 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541513550/2 | 2024-03-27 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
39197 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12288 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19534907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19534907 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514228231/2 | 2024-03-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39198 | Locuinta - CEF + Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2515 CHISODA COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19512749 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19512749 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513828416/2 | 2024-03-15 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39199 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 41708 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19535244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19535244 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511705351/2 | 2024-03-18 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
39200 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0,400 | T 2253 PISCHIA COM. III | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE BANAT | 19529639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19529639 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513419377/2 | 2024-03-12 | 0.004409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004409 | 0
39201 | CEF Prosumer(Demontare panouri si invertor conf.ATR.10080086 si montare panouri in invertor conform PV) | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01729 | 0,400 | PTA 5744 AVION FAGET | Nu este cazulContor programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19520582 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19520582 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514034326/3 | 2024-03-15 | 0.016943 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016943 | 0
39202 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 10527 MONEASA | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19533212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19533212 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521231232/3 | 2024-03-27 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39203 | Locuinta - CEF + Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 5740 POD FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19512467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19512467 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514079404/2 | 2024-03-15 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
39204 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01485 | 0,400 | T 2283 SATCHINEZ PETRISOR | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19588816 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19588816 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513685451/2 | 2024-03-12 | 0.014543 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014543 | 0
39205 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19589168 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19589168 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512803250/2 | 2024-03-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
39206 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 2409 PARTA COM. III | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19576235 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19576235 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514101499/2 | 2024-03-14 | 0.014697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014697 | 0
39207 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2393 CARANI COM. IV | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19541772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19541772 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511585818/2 | 2024-03-20 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
39208 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51843 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19547032 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19547032 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514221672/3 | 2024-03-20 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
39209 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,400 | PTA 10050 CERMEI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19583862 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19583862 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522541642/2 | 2024-03-28 | 0.004855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004855 | 0
39210 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | Timis | 0.005 | 0,400 | T 52022 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19551202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19551202 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513569160/2 | 2024-03-20 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
39211 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12288 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19588423 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19588423 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513733477/2 | 2024-03-20 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
39212 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,400 | T 51975 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19541064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19541064 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510427687/3 | 2024-03-20 | 0.01171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01171 | 0
39213 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | PTA 5747 IRET FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19540328 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19540328 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513121399/4 | 2024-03-18 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
39214 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01476 | 0,400 | PTA 4707 SANPAUL | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19582654 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19582654 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522523068/2 | 2024-03-27 | 0.014365 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014365 | 0
39215 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5723 SAT MITNICU MIC | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19538764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19538764 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513039544/3 | 2024-03-14 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
39216 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 2275 CARANI COM. I | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19541821 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19541821 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511584165/3 | 2024-03-18 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
39217 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 11712 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19548004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19548004 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511344259/4 | 2024-03-20 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39218 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | P1396 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19546787 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19546787 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511165766/2 | 2024-03-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39219 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T12590 GHIRODA P.V. | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19541935 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19541935 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513057869/4 | 2024-03-18 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
39220 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTA 5289 SALHA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19540259 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19540259 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514228006/2 | 2024-03-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
39221 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00344 | 0,400 | T 11785 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19548378 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19548378 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510782298/2 | 2024-03-28 | 0.003321 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003321 | 0
39222 | Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00747 | 0,400 | PTA 10093 SOMOSCHES | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19583942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19583942 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522543497/2 | 2024-03-27 | 0.007296 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007296 | 0
39223 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 5581 TORMAC MOARA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19545769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19545769 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512180304/2 | 2024-03-18 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
39224 | cef | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 7831 DALBOSET 2 | -Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19541179 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19541179 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541108932/2 | 2024-03-28 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
39225 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA AMPLASATA PE TEREN-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 11057 STR. MESSER SIMAND | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19576819 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19576819 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522442181/2 | 2024-03-18 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
39226 | Centrala fotovoltaica casnica Oprea Liviu 6.05Kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 3842 FRUMUSENI MOARA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19567721 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19567721 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521486010/3 | 2024-03-28 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
39227 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T 52118 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19542027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19542027 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513983991/2 | 2024-03-20 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
39228 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8046 BIRCHIS COMUNA | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19589794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19589794 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521902552/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
39229 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00567 | 0,400 | PTA 1554 SAT PUSTINIS | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19567730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19567730 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512554826/3 | 2024-03-27 | 0.005556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
39230 | PROSUMATOR STUDINEANU CRISTINA ANDREA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 4707 SANPAUL | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19575263 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19575263 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522469078/2 | 2024-03-12 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
39231 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19545671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19545671 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513741421/2 | 2024-03-18 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
39232 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3514 CICIR | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19562918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19562918 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521715060/2 | 2024-03-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
39233 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19591000 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19591000 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521965843/2 | 2024-03-18 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
39234 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 10255 CIL | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19577014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19577014 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521079120/2 | 2024-03-12 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
39235 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,400 | T 12346 VLAD II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19596539 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19596539 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513529458/1 | 2024-03-28 | 0.004722 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004722 | 0
39236 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00819 | 0,400 | T 2393 CARANI COM. IV | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19594713 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19594713 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511586572/3 | 2024-03-20 | 0.007976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007976 | 0
39237 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 52203 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19626201 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19626201 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514233765/2 | 2024-03-21 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
39238 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3837 FRUMUSENI COM 1 | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19626090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19626090 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521487831/2 | 2024-03-19 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
39239 | Ardelean Maria Alina | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3506 VLADIM. STR. O.GOGA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19611244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19611244 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520858078/2 | 2024-03-18 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
39240 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19625237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19625237 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520550853/2 | 2024-03-19 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
39241 | Locuință | Fotovoltaic | ARAD | 0.00598 | 0,230 | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVAC | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19597037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19597037 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520604178/2 | 2024-03-14 | 0.005859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005859 | 0
39242 | Generator fotovoltaic - Prosumator Groza Nelu Adrian | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19598174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19598174 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520255822/2 | 2024-03-19 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39243 | Izvorului 20 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0022 | 0,400 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19624286 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19624286 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511491768/2 | 2024-03-28 | 0.002052 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002052 | 0
39244 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19612338 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19612338 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522264611/4 | 2024-03-18 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
39245 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 1914 COMUNA TEREMIA MARE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19625908 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19625908 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512653332/2 | 2024-03-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
39246 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01485 | 0,400 | T 52003 TAV.DEL MONTE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19600189 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19600189 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513512708/2 | 2024-03-13 | 0.014543 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014543 | 0
39247 | cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 1741 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19626780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19626780 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510037178/3 | 2024-03-21 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
39248 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00586 | 0,400 | T 41709 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19611031 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19611031 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510040543/2 | 2024-03-21 | 0.005729 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005729 | 0
39249 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00308 | 0,230 | PTA 3903 FELNAC COM 4 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19598662 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19598662 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521470608/2 | 2024-03-14 | 0.002998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002998 | 0
39250 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00396 | 0,230 | PTA 3904 FELNAC COM 5 | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19598466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19598466 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521474578/2 | 2024-03-14 | 0.003861 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003861 | 0
39251 | locuinta +cef prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | PTA 5737 MOARA DUMBRAVA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19603312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19603312 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512064080/3 | 2024-03-18 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
39252 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 12312 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19625720 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19625720 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513645794/2 | 2024-03-21 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
39253 | CEF+Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 10005 MOCREA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19615460 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19615460 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521154618/2 | 2024-03-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39254 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTZ 8594 LIPOVA FABRICA PAINE | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19602991 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19602991 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520848606/2 | 2024-03-18 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
39255 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,400 | T 21746 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19597794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19597794 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512848552/2 | 2024-03-18 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
39256 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,230 | PTA 3851 TISA NOUA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19616748 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19616748 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522374084/2 | 2024-03-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
39257 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004095 | 0,400 | T 2274 CARANI COM. II | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19601080 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19601080 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511586998/3 | 2024-03-28 | 0.003963 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003963 | 0
39258 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 41793 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19613138 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19613138 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512921723/3 | 2024-03-28 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
39259 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00308 | 0,230 | PTA 3896 FELNAC COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19598196 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19598196 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521474264/2 | 2024-03-14 | 0.002998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002998 | 0
39260 | Generator fotovoltaic - Prosumator Andra Cristian Antoniu | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19602533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19602533 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522296919/3 | 2024-03-18 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
39261 | Sistem fotovoltaic, in regim de prosumator, pe locuinta privata | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,230 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19621820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19621820 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522202501/2 | 2024-03-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
39262 | CEF Prosumer -Adaugare 10 Panouri la sistemul fotovoltaic existent conform ATR-12703516/2022 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | PTA 5737 MOARA DUMBRAVA | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19606750 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19606750 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513586361/3 | 2024-03-28 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
39263 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 12332 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19594780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19594780 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513714128/2 | 2024-03-20 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
39264 | locuinta+cef prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | P11069 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19606253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19606253 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511287301/2 | 2024-03-28 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
39265 | Belba Ligia Simona | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00792 | 0,400 | T 22281 SOLARIS III | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19613570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19613570 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513722598/2 | 2024-03-28 | 0.007662 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007662 | 0
39266 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T 21739 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19634104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19634104 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E510123590/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
39267 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | PTAB 22340 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19653054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19653054 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513920813/2 | 2024-03-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
39268 | Locuinta+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00574 | 0,400 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19648396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19648396 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513434565/2 | 2024-03-25 | 0.005615 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005615 | 0
39269 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51727 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19633949 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19633949 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513118665/3 | 2024-03-21 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
39270 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00602 | 0,400 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19645881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19645881 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520255192/3 | 2024-03-26 | 0.005895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005895 | 0
39271 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,400 | T2809 COL DETA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19648240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19648240 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512245609/2 | 2024-03-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
39272 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0,400 | T 22287 CHISODA COM V | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19633109 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19633109 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512969769/2 | 2024-03-21 | 0.00535 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00535 | 0
39273 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T12242 MOSNITA VECHE | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19633227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19633227 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513240368/2 | 2024-03-21 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
39274 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 11109 ZIMAND CUZ 2 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19632378 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19632378 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522325462/2 | 2024-03-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
39275 | CEF +LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T1822 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19661685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19661685 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512643768/2 | 2024-03-25 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
39276 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003185 | 0,230 | PTA 3870 SAGU COM 2 | -Programare contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19504374 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19504374 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521766088/2 | 2024-03-11 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
39277 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 2553 SMA DRAGSINA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19504695 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19504695 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514027069/2 | 2024-03-11 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
39278 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 6255 TRIAJ JUPA | -Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19279607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19279607 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541439366/4 | 2024-03-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
39279 | Casa de locuit | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 10824 ADEA COM II | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17995665 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 17995665 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521451786/2 | 2024-03-06 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
39280 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | T 22277 SACALAZ COM IV | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18498010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 18498010 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511567784/3 | 2024-03-06 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
39281 | RACORD NOU SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 6032 ICF | Instalatie existenta - conf. ATR OSSD 02931184 / 05.10.2018 - bransament electric trifazat aerian, racordat din stapul SC10002 peste drum de locatie, aferent PTZ 6032, 20/0,4kV, 630KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A.Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va inlocui contorul trifazat din BMPT existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional.Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19591986 | 2024-03-14 | 19591986 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541727108/1 | 2024-03-25 | 0.00975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00975 | 0
39282 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17939535 | 2023-08-03 | 17939535 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514240178/1 | 2024-03-14 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
39283 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,230 | PTA 2074 VAIDEI 1 / LEA ORASTIE-IAS | ... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlp de tip SE 4 din LEA JT - sat Vaidei, zona PTA nr. 2074 Vaidei 1, realizat cu conductor 2x16 mmp, L=25 m, cu consola si BMPM 63 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1340 lei. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18204787 | 2023-09-28 | 18204787 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531188558/3 | 2024-03-27 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
39284 | Locuinta + CEF Prosumator - Spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | PTAB 2217 SPATII SERVICII STANGA | Nu este cazulDin postul de transformare T 2217 - 20/0,4 kV - 160 kVA prin intermediul unei LEA j.t. 3X50+35 mm2 existente, se va executa un bransament electric trifazat cu cablu Al 3x25+16C mmp (cf. DC 4126/15) in lungime de 40 m din care(10 m stalp,5 m foraj, 5m alee ciment , 1m BMPT <(>,<)>restul in zona verde ) se va monta un BMPT-63 A, conform FT_124_MAT prevazut cu intrerupator automat tetrapolar fix de 63 A, amplasat pe soclu la limita de proprietate. Masura se va realiza cu un contor electronic trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator . Diferența dintre încărcările fazelor nu trebuie să depășească valoarea de 16 A si ea poate fi verificata oricand de catre ORD, iar in cazul in care se constata acest lucru se va proceda la deconectare (sau la deconectarea instalatiei de producere a energiei electrice). Instalatia electrica se va lega la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului . Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie noi si conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament mixt este de 2430 lei. *Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint va avea o rezistenta de dispersie de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a serealiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18221328 | 2023-10-03 | 18221328 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511599150/4 | 2024-03-19 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
39285 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 9101 GARLISTE | Se va realiza un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime traseu de 12 metri din care 10m coborare stalp si 2m pozat in sapatura pamant pe domeniul public, racordat din stalpul de tip SE4 din fata locatiei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9101, 20/0,4kV, 100KVA. Prin grija si cheltuiala RETELE ELECTRICE BANAT se va monta pe soclu de beton, la limita de proprietate, langa stalp, pe domeniul public, un BMPT din PAFS (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran sau bransament trifazat- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18635200 | 2023-11-23 | 18635200 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541723889/1 | 2024-03-21 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0
39286 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.024 | 0,400 | PTA 4503 SANMARTIN COM 1 | ... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4503, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe langa stalpul PTA, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform DC 4126RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPT, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18648536 | 2023-11-28 | 18648536 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521290899/2 | 2024-03-29 | 0.02351 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02351 | 0
39287 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTB 4512 MACEA COM 1 | Din PT 20/0.4kV,630kVA, nr.4512, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; BMP-ul si grupul de masura a energiei electrice se pun la dispozitie prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr.17/2022. 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; - cablu Al 3x25+16C pozat in tub protectie, in lungime de cca. 20m, din care cca. 5m canalizare zona nepavata,respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18648381 | 2023-11-23 | 18648381 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521290710/2 | 2024-03-29 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
39288 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 4517 MACEA COM 6 | Din PT 20/0.4kV,160kVA,nr.4517,din CD a PT prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa CD a PT, a unui BMPT-32A standardizat; BMP-ul si grupul de masura a energiei electrice se pun la dispozitie prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr.17/2022. - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C pozat in tub protectie, in lungime de cca. 5m, din care cca. 1m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18648990 | 2023-11-23 | 18648990 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521290877/2 | 2024-03-29 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
39289 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,400 | PTA 4571 MACEA COM 7 | ... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4571, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la PTA, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18648927 | 2023-11-23 | 18648927 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521290822/2 | 2024-03-29 | 0.02939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02939 | 0
39290 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,400 | PTA 4502 SANMARTIN COM 3 | Din PT 20/0.4kV,160kVA,nr.4502,din CD a PT prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa CD a PT, a unui BMPT-32A standardizat; BMP-ul si grupul de masura a energiei electrice se pun la dispozitie prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr.17/2022. - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C pozat in tub protectie, in lungime de cca. 5m, din care cca. 1m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18648616 | 2023-11-23 | 18648616 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521291003/2 | 2024-03-29 | 0.01175 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01175 | 0
39291 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 4509 MACEA COM 3 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18647959 | 2023-11-23 | 18647959 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522283702/3 | 2024-03-29 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
39292 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.04 | 0,400 | PTB 4512 MACEA COM 1 | .Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.4512, din tabloul jt al PTB prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional existent, in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPTi, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18648432 | 2023-11-23 | 18648432 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521290721/2 | 2024-03-29 | 0.03919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.03919 | 0
39293 | Casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,230 | 9035 RACASDIA | -In BMPM existent se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor bipolar 63A si se va realiza inlocuirea cablajului existent cu conductor de Cu sectiune 10mmp. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic monofazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18659921 | 2023-12-07 | 18659921 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540819547/3 | 2024-03-19 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
39294 | Generator fotovoltaic - Prosumator Partan Lucian | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,400 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | -Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18709647 | 2023-11-23 | 18709647 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521804003/3 | 2024-03-22 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
39295 | sediu-allmondocar | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,400 | T12534 GHIRODA ABB | Nu este cazulNecesar inlocuire BMPT existent cu un BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 , in care se va monta cu contor bidirectional programat pentru tarif de producator . In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A pentru cel putin o saptamana cu centrala in regim de productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18705985 | 2023-11-22 | 18705985 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513313594/3 | 2024-03-22 | 0.04898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04898 | 0
39296 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00684 | 0,400 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18714869 | 2023-12-11 | 18714869 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532182621/3 | 2024-03-29 | 0.006702 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006702 | 0
39297 | CEF Caasa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00984 | 0,400 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18703083 | 2023-12-07 | 18703083 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530244505/3 | 2024-03-13 | 0.009593 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009593 | 0
39298 | Statia de epurare DC11 + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.047 | 0,400 | PTA2063 TOMNATIC | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18766696 | 2023-12-14 | 18766696 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513449932/4 | 2024-03-27 | 0.046054 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.046054 | 0
39299 | Statie de pompare SP2 + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA2148 COMUNA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18766851 | 2024-01-09 | 18766851 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513452475/3 | 2024-03-27 | 0.002934 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002934 | 0
39300 | Locuinta - Milea 46 | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTZ 8299 ARAD SABIN DRAGOI BLOC 9A-9B TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8299, din LES 0.4kV, din firida imobil prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete langa firida, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din firida la BMPT, in lungime de cca. 3m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18755053 | 2023-11-28 | 18755053 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520165305/3 | 2024-03-26 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
39301 | Staite pompare SP3 + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 2114 CAP AUREL VLAICU / LEA ORASTIE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18766932 | 2023-12-14 | 18766932 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513449897/3 | 2024-03-27 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
39302 | Statie de pompare apa SP6 + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA 2067 ALMASUL DE MIJLOC / LEA ORASTIE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18767163 | 2023-12-14 | 18767163 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513449910/3 | 2024-03-27 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
39303 | Statie pompare apa SP5 + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,400 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18767145 | 2023-12-14 | 18767145 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513449886/3 | 2024-03-27 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
39304 | Baza Sportiva + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18763481 | 2023-12-20 | 18763481 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512818111/3 | 2024-03-28 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
39305 | Statia de pompare SP4 + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18767090 | 2023-12-14 | 18767090 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513449909/3 | 2024-03-27 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
39306 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,400 | 7835 MOCERIS | -Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18845113 | 2023-12-29 | 18845113 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541611290/3 | 2024-03-06 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0
39307 | CEF + Casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0,400 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | -Din PT 20/0.4kV,100kVA,nr.8569, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; - BMP-ul si grupul de masura a energiei electrice se pun la dispozitie prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr.17/2022. 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt i | RETELE ELECTRICE BANAT | 18812143 | 2023-12-14 | 18812143 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521532865/4 | 2024-03-29 | 0.003616 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003616 | 0
39308 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,230 | PTA 8005 PETRIS I | .Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8005, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPm, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului mono bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18889266 | 2023-12-29 | 18889266 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521911192/3 | 2024-03-08 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
39309 | PRIMARIE+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTA 3837 FRUMUSENI COM 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18889436 | 2023-12-20 | 18889436 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522230715/3 | 2024-03-08 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0
39310 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00574 | 0,400 | PTA 1194 SOIMUS 3 D-P | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18887819 | 2024-01-09 | 18887819 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530771106/3 | 2024-03-29 | 0.005624 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005624 | 0
39311 | Spor de putere | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SE 10 din LEA JT - sat Bozes, zona PTA nr. 2041 Bozes, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=15 m, cu consola si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18913199 | 2024-01-10 | 18913199 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531151154/3 | 2024-03-27 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
39312 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTZ 1103 BISCARIA S-SIMERIA 2 | Instalatii electrice existente, realizate conform ATR de racordare temporara in solutie definitiva nr. 06103083/27.07.2020. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18980019 | 2024-01-31 | 18980019 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532510211/1 | 2024-03-25 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
39313 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,400 | PT ANV 227 POIENITA | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19044916 | 2024-01-26 | 19044916 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532241807/3 | 2024-03-25 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
39314 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01845 | 0,400 | 7319 PLUGOVA 1 | -Se va realiza un nou bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. GSCC009/15, matricola 339063, in lungime traseu de 20 metri (6m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7319, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta pe fatada cladirii, in stanga portii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional in montaj direct. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul existent si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19046277 | 2024-01-22 | 19046277 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541011676/3 | 2024-03-20 | 0.017981 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017981 | 0
39315 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,400 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - montare consola metalica de acoperis pe imobilul beneficiarului; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 24m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19056854 | 2024-01-26 | 19056854 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522563231/1 | 2024-03-13 | 0.019597 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019597 | 0
39316 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00574 | 0,400 | PTA 204 PAROS | Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 96 din LEA JT - sat Paros, zona PTA nr. 204 Paros, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Banat SA – UT Hunedoara va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19052388 | 2024-01-26 | 19052388 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530996756/3 | 2024-03-28 | 0.005624 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005624 | 0
39317 | casa P+M | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51843 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19176074 | 2024-02-20 | 19176074 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513414899/3 | 2024-03-29 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
39318 | Dosar prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,400 | PTB 4512 MACEA COM 1 | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19170581 | 2024-02-14 | 19170581 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522550529/2 | 2024-03-29 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
39319 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081 | 0,400 | T 22308 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19204093 | 2024-02-22 | 19204093 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513699894/4 | 2024-03-22 | 0.007928 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007928 | 0
39320 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 4569 TURNU COM 1 | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19276397 | 2024-02-28 | 19276397 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521777046/4 | 2024-03-21 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
39321 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,400 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19350436 | 2024-02-27 | 19350436 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520329633/2 | 2024-03-21 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
39322 | PROSUMATOR IONESCU NICOLAI | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,400 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19423443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 19423443 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520534585/3 | 2024-03-04 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
39323 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011 | 0,400 | T 51937 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19506857 | 2024-03-08 | 19506857 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513112782/3 | 2024-03-22 | 0.01076 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01076 | 0
39324 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 51801 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19529612 | 2024-03-12 | 19529612 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511201880/3 | 2024-03-26 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
39325 | PENSIUNE SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0708 | 0,400 | TC7468 FABRICA DE VAR | -Se va realiza inlocuirea cablului existent cu un cablu JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime traseu de 36m pozat in sapatura pe domeniul public (29m pamant, 7m subtraversare drum asfaltat). Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara de 63 mm, cf. DS 4235/4 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Langa BMP existent se va monta pe soclu de beton un BMPT-i 125A, cf.FT-133MAT, cu TC 125/5A, cl.0,5S. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta contorul trifazat existent din BMP mixt si se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT-iun contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj semidirect. | RETELE ELECTRICE BANAT | 12031072 | 2023-02-16 | 12031072 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540682950/2 | 2024-03-25 | 0.069284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.069284 | 0
39326 | Covaci Intreprindere Familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0972 | 0,400 | PTA 5108 BOCSEI | Nu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din CD existenta, alimentata din postul T 5108 20/0,4 kV-160 kVA. Bransamentul se va realiza din cutia de distributie cu cablu 3x150+95N (cf. DC 4126 RO), in lungime de 160 m (cablul se va poza in tub tip DS 4247/4/5/6) din care: 4 m in CD, 6 m in zona asfaltata,25 m pavele, 124 m zona verde si 1 m in BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. BMP-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE BANAT | 14637158 | 2023-03-17 | 14637158 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512018012/2 | 2024-03-27 | 0.091228 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.091228 | 0
39327 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 1172 VARMAGA 2 CERTEJ - VARMAGA | -... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 35, cu sustinere pe stalpu SE 4 din LEA JT - sat Varmaga, zona PTA nr. 1172 Varmaga 2, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=40 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul SE 4. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Prosumatorul cu injecție de putere activă în rețea este obligat să asigure protecția instalației de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente și a instalațiilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei și a instalației electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instalațiile proprii sau împotriva impactului rețelei electrice asupra acestora, la acționarea protecțiilor de declanșare a prosumatorului ori la incidente în rețea (supratensiuni tranzitorii, acționări ale protecțiilor în rețea, scurtcircuite cu și fără punere la pământ), cât și în cazul apariției unor condiții tehnice excepționale/anormale de funcționare. Prosumatorul are obligația să comunice, la solicitarea ORR, tipul protecțiilor și schemele electrice prin care se poate evidenția modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune și de curent electric, valorile de declanșare stabilite prin proiect la interfața cu rețeaua electrică a ORR sau încorporate în instalațiile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, după caz. În cazul în care prosumatorii solicită, pentru instalațiile de producere a energiei electrice ce le aparțin, derogări de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din prezenta norma tehnică, aceștia trebuie să respecte prevederile procedurii privind acordarea derogărilor instalațiilor de producere a energiei electrice de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare<(>,<)> în vigoare. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de10 minute după un timp de demaraj de 3s. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17172066 | 2023-04-18 | 17172066 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530782793/3 | 2024-03-14 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
39328 | locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTA 201 VIILE GROSI | -... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 nr. 101 din LEA JT - sat Bos, zona PTA nr. 1088, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Se vor respecta prevederile Ord.132/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17415704 | 2023-05-19 | 17415704 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531021251/2 | 2024-03-25 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
39329 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.030195 | 0,400 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | .... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8267, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 18m, din care cca. 1m canalizare zona pavata, respectiv cca. 4m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jtintre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei | RETELE ELECTRICE BANAT | 17584296 | 2023-06-21 | 17584296 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522310321/4 | 2024-03-29 | 0.026666 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026666 | 0
39330 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00574 | 0,400 | PTA 206 TV SALASUL DE SUS | -... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Salasu de Sus, zona PTA nr. 206, realizat cu conductor 4x16 mmp in lungime de 10m, cu BMPT 63 A, pozat pe fatada cladirii. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | RETELE ELECTRICE BANAT | 17754447 | 2023-07-27 | 17754447 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532245687/3 | 2024-03-14 | 0.005624 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005624 | 0
39331 | CEF SI ALIMENTARE | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.15 | 20 |  | -Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17874800 | 2023-08-07 | 17874800 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541393938/2 | 2024-03-21 | 0.1469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1469 | 0
39332 | CASA DE LOCUIT + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 4545 DOROBANTI COM 1 | Din PT 20/0.4kV,160kVA,nr.4545, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie; - pozare cablu 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca.4m pozare pe fatada; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic din LEA 0.4 kV este de 1460lei- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18044524 | 2023-09-21 | 18044524 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521720202/3 | 2024-03-06 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
39333 | LOCUINTA/PODOVEI DAVID | Fotovoltaic | ARAD | 0.008745 | 0,230 | PTA 10513 SALAJENI | .... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10513, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului mono bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18162545 | 2023-09-14 | 18162545 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521222883/3 | 2024-03-08 | 0.00856 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00856 | 0
39334 | Hala Ghiroda - Lugojului | Fotovoltaic | TIMIS | 0.089925 | 0,400 | T12263 TODORUT INTERNATIONAL | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18248423 | 2023-10-02 | 18248423 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514258313/1 | 2024-03-29 | 0.087826 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.087826 | 0
39335 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015 | 0,400 | 4148 MOTEL KM5 | -Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18423521 | 2023-11-22 | 18423521 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541305863/2 | 2024-03-29 | 0.0145 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0145 | 0
39336 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,230 | PTA 1060 CHITID | -Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | RETELE ELECTRICE BANAT | 17656940 | 2023-07-03 | 17656940 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530922980/3 | 2024-03-12 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
39337 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01968 | 0,400 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | -Din PT 20/0.4kV,160kVA,nr.3672, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPt-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPt a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPt si recuperarea contorului trifazic bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPt; - refacere coloana jt intre BMPt si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18200607 | 2023-09-21 | 18200607 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522456984/3 | 2024-03-06 | 0.019281 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019281 | 0
39338 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,230 | 7415 BOJIA | -Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va reprograma contorul electronic monofazat bidirectional existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18018189 | 2023-08-24 | 18018189 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541291104/4 | 2024-03-13 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
39339 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,400 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | .Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3207, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18224687 | 2023-09-29 | 18224687 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522224550/3 | 2024-03-12 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
39340 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,400 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | .Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18460432 | 2023-10-25 | 18460432 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521318317/3 | 2024-03-07 | 0.02939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02939 | 0
39341 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01365 | 0,400 | PTA 9587 SELEUS | ... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9578, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, programat cu tarif producator, recuperat din vechea cale de alimentare; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18474112 | 2023-10-25 | 18474112 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520912169/3 | 2024-03-06 | 0.013372 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013372 | 0
39342 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01472 | 0,400 | PTA 9587 SELEUS | .... Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9587, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18474209 | 2023-11-01 | 18474209 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520911641/3 | 2024-03-06 | 0.014421 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014421 | 0
39343 | UCEUEDN18 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T2516 GHIRODA STR. VICTORIEI | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18533784 | 2023-11-08 | 18533784 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511640843/4 | 2024-03-04 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
39344 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.16 | 0,400 | PTA 5037 JABARULUI | Nu este cazulNecesar montare Cutie PAFS DE MASURA DMI DS 4558, red.300 / 5 , separator si intrerupator 400 A . | RETELE ELECTRICE BANAT | 18625075 | 2023-11-02 | 18625075 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513611562/2 | 2024-03-18 | 0.15671 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.15671 | 0
39345 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | T 22328 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18645861 | 2023-11-27 | 18645861 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513293030/3 | 2024-03-20 | 0.00526 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00526 | 0
39346 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,400 | PTB 8376 ARAD COCORILOR | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18651855 | 2023-11-29 | 18651855 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522553825/2 | 2024-03-04 | 0.029397 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029397 | 0
39347 | Imobil cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01968 | 0,400 | TC4024 BANCA NATIONALA | -Se va realiza un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime traseu de 10 metri pozat pe domeniul public (sapatura trotuar asfaltat cu refacere), racordat din firida de distributie de tip E2+2 de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4024, 6/0,4kV, 630KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta pe soclu de beton, langa cladire, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat de tip Smart-Meter programat in regim bidirectional ca si producator-consumator. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18667070 | 2023-12-11 | 18667070 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540116200/2 | 2024-03-14 | 0.019086 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019086 | 0
39348 | SPATIU COMERCIAL | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,400 | PTA 8690 GHIOROC BALTA | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.8690, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la PTA, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din CD a PTA la BMPT, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18676453 | 2023-12-08 | 18676453 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522266804/2 | 2024-03-06 | 0.01166 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01166 | 0
39349 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075 | 0,400 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18691098 | 2023-12-11 | 18691098 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511424483/2 | 2024-03-21 | 0.00685 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00685 | 0
39350 | locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 51727 | Nu este cazulContor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18733849 | 2023-12-04 | 18733849 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513467853/3 | 2024-03-05 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00978 | 0
39351 | Scoala Gimnaziala + CEF-Anexa 4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00756 | 0,400 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18767643 | 2024-01-09 | 18767643 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512818245/2 | 2024-03-12 | 0.007403 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007403 | 0
39352 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T12461 FORAJ 4 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18746583 | 2023-12-11 | 18746583 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513634815/3 | 2024-03-13 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
39353 | Gradinita cu program prelungit-anexa 4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,400 | PTA 2067 ALMASUL DE MIJLOC / LEA ORASTIE | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18767600 | 2023-12-05 | 18767600 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513344420/2 | 2024-03-12 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
39354 | Centrală electrică fotovoltaică | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015 | 0,400 | 4458 GARANA RASCRUCE | -Instalatia de racordare este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator cf. puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18758064 | 2023-12-12 | 18758064 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E540255350/3 | 2024-03-06 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0
39355 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,400 | PTA 3871 SAG CARTIER NOU | .Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3871, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE BANAT | 18751510 | 2023-12-07 | 18751510 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522267489/3 | 2024-03-06 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
39356 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009 | 0,400 | 4459 BREBU NOU | -Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional Smart-Meter existent conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18813942 | 2023-12-14 | 18813942 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541659652/3 | 2024-03-06 | 0.00862 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00862 | 0
39357 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 1074 BRETEA ROMANA | Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18883480 | 2024-01-04 | 18883480 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530919188/3 | 2024-03-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
39358 | spor putere locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01474 | 0,400 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Nu este cazulContor bidirectional existent . | RETELE ELECTRICE BANAT | 18879027 | 2023-12-22 | 18879027 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513350911/3 | 2024-03-19 | 0.01444 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01444 | 0
39359 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.017 | 0,400 | PTA 2006 ORASTIE / LEA ORASTIE-FERMA BOV | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 40 A (FT-133-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18917120 | 2024-01-09 | 18917120 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532416261/3 | 2024-03-19 | 0.0166 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0166 | 0
39360 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PTA 86 BROTUNA | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18893584 | 2024-01-05 | 18893584 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531547973/3 | 2024-03-25 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
39361 | LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,400 | PTA 1083 PLOPI SAT | Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18913135 | 2024-01-09 | 18913135 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531281619/3 | 2024-03-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
39362 | CASA LOCUIT AFM 2022 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.011 | 0,400 | PTA 186 JOSANI | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 18952290 | 2024-01-15 | 18952290 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531050961/3 | 2024-03-05 | 0.01076 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01076 | 0
39363 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,400 | PTA 5764 CAP FAGET | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18974628 | 2024-01-23 | 18974628 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512048925/2 | 2024-03-19 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
39364 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00988 | 0,400 | PTA 168 PONOR | Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19009448 | 2024-01-23 | 19009448 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532237093/3 | 2024-03-06 | 0.009482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009482 | 0
39365 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01526 | 0,400 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Este interzisa amplasarea altor echipamente pe stalpii aflati in proprietatea operatorului de distributie. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19015111 | 2024-01-23 | 19015111 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532309161/5 | 2024-03-14 | 0.014895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014895 | 0
39366 | casa+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,400 | T 51890 | Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19143079 | 2024-02-02 | 19143079 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514214988/2 | 2024-03-25 | 0.026455 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026455 | 0
39367 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 12232 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19106679 | 2024-02-19 | 19106679 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512963426/3 | 2024-03-06 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
39368 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,400 | PT 130 SUCCES CARPATI | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19143086 | 2024-02-15 | 19143086 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E530437059/3 | 2024-03-27 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
39369 | Spor putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 31789 | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19101263 | 2024-02-08 | 19101263 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513204054/3 | 2024-03-19 | 0.00975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00975 | 0
39370 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00988 | 0,400 | PTA 28 TARATEL BISERICA | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19144325 | 2024-02-15 | 19144325 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531230613/3 | 2024-03-25 | 0.009672 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009672 | 0
39371 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0,400 | T 5539 BUZIAS MAN | Nu este cazulSe vor respecta toate prevederile conf. Ord. 132/2020 cu modifcările și completările ulterioare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19165198 | 2024-02-19 | 19165198 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513122334/3 | 2024-03-06 | 0.009543 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009543 | 0
39372 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,400 | PTAB 197 SADOVEANU | Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot;- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19162176 | 2024-02-26 | 19162176 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532288796/3 | 2024-03-22 | 0.009798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009798 | 0
39373 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,400 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19174717 | 2024-02-21 | 19174717 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532112589/4 | 2024-03-08 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
39374 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | T 41773 | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19072382 | 2024-02-01 | 19072382 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512865911/3 | 2024-03-28 | 0.0093 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0093 | 0
39375 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01458 | 0,400 | 7427 PECINISCA 3 | -Instalatia de racordare existenta este corespunzatoare d.p.v.tehnic sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va reprograma contorul electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19169882 | 2024-02-20 | 19169882 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541717365/3 | 2024-03-13 | 0.014464 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014464 | 0
39376 | CEF-spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | T 51719 | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19075413 | 2024-02-21 | 19075413 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513226137/4 | 2024-03-18 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0
39377 | Spatiu Comercial | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.09 | 0,400 | 4429 CARASOVA | -Puterea avizata este de 90kW, dar este limitata actual la 50kW pana la realizarea lucrarilor de intarire retea in amonte de punctul de racordare cf. ATR 17251597 / 27.04.2023. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va reprograma contorul electronic trifazat semidirect existent, in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19168535 | 2024-02-09 | 19168535 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E541717040/2 | 2024-03-06 | 0.08819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.08819 | 0
39378 | Bransament nou+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,400 | PTA 5267 VV DELAMARINA | Din postul de transformare T 5267- 20/0,4 kV - 160 kVA prin intermediul unei LEA j.t. 3X70+54,6 mm2 existente, se va executa un bransament electric trifazat din stalp existent cu cablu Al 3x25+16C mmp (cf. DC 4126/15) in lungime de 16 m din care(10 m stalp&lt;(&gt;,&lt;)&gt; 5m zona verde &lt;(&gt;,&lt;)&gt;1m in BMPT ) se va monta un BMPT-63 A, prevazut cu intrerupator automat tetrapolar fix de 63 A, amplasat pe soclu la limita de proprietate. Masura se va realiza cu un contor electronic trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator. Instalatia electrica se va lega la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului . Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie noi si conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament mixt este de 2430 lei. *Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint va avea o rezistenta de dispersie de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a serealiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19085865 | 2024-02-12 | 19085865 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514297451/1 | 2024-03-21 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
39379 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.009 | 0,400 | PTB 3242 ARAD SP TROTUSULUI | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19073513 | 2024-02-06 | 19073513 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522221186/4 | 2024-03-06 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
39380 | Spor+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,400 | PT 21552 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19219722 | 2024-02-26 | 19219722 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E512474951/2 | 2024-03-14 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
39381 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01242 | 0,400 | T 22336 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19278251 | 2024-02-19 | 19278251 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511447398/3 | 2024-03-22 | 0.012122 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012122 | 0
39382 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,400 | PTA 3603 LIVADA AVICOLA SELECTIE 3 | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19259384 | 2024-02-21 | 19259384 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522252393/3 | 2024-03-26 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
39383 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0063 | 0,400 | T 11746 | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19330203 | 2024-02-20 | 19330203 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511211555/3 | 2024-03-22 | 0.006164 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006164 | 0
39384 | CEF+CASA - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,400 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19340171 | 2024-03-14 | 19340171 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520546511/4 | 2024-03-21 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
39385 | Adaugare Panouri Solare Racor Existent | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0,400 | PTA 3885 ZADARENI COM 2 | .Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19374619 | 2024-02-29 | 19374619 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522031275/4 | 2024-03-26 | 0.012739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012739 | 0
39386 | CEF+CASA - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,400 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | -Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19424744 | 2024-03-18 | 19424744 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E522074654/2 | 2024-03-21 | 0.01665 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01665 | 0
39387 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,400 | PTAB 29 DECEBAL 1 HATEG | Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice &quot;Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea&quot; • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE BANAT | 19518491 | 2024-03-05 | 19518491 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532265948/3 | 2024-03-18 | 0.00769 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00769 | 0
39388 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR, SPOR PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01356 | 0,400 | T 2275 CARANI COM. I | Nu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19611940 | 2024-03-18 | 19611940 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E511584693/3 | 2024-03-22 | 0.013239 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013239 | 0
39389 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0096 | 0,400 | T 22353 MAIER | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19616259 | 2024-03-21 | 19616259 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E514084691/3 | 2024-03-26 | 0.009398 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009398 | 0
39390 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,400 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 19030507 | 2024-01-25 | 19030507 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520581015/3 | 2024-03-13 | 0.011755 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011755 | 0
39391 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 56.25 kWp, montata pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12 | 0,400 | T 5002 SERGIO IMPRESA | Nu este cazul- Prin grija SC E DISTRIBUTIE BANAT SA se va amplifica postul de transformare T 5002-20/0,4kV de la 100KVA la 400kVA - legatura electrica intre TDRI existent si Cutie PAFS DE MASURA DMI DS 4558, red.300 / 5 , separator si intrerupator 400 A proiectat se va realiza cu cablu tetrapolar cu elice vizibila cu conductoare Al 3x240+150N , izolate cu cauciuc sub manta de PVC (cf.DC4146RO), lungime 15m (din care 10m in postul de transformare <(>,<)>1m in Cutie de masura<(>,<)>restul spatiu verde ) protejat in tub (cf.DS 4237RO) pe toata lungimea), prevazut in PT cu adaptori pentru scurtcircuitoare; -montarea unui contor electronic trifazat de energie electrica 5(20)A intr-o Cutie PAFS de masura DMI DS4558,red.300/5 separator si intrerupator 400A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), montat la limita de proprietate,conform imobilului . Cutie PAFS DE MASURA DMI DS 4558,red 300/5 proiectata se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. | RETELE ELECTRICE BANAT | 15323154 | 2023-03-21 | 15323154 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513902026/3 | 2024-03-04 | 0.1176 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1176 | 0
39392 | CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,400 | PTA 10922 CHISINEU CRIS - CARTIER NOU RA | .Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17536999 | 2023-05-24 | 17536999 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521661778/3 | 2024-03-08 | 0.009692 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009692 | 0
39393 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0,400 | PTZ 51 PIATA BRAD | -... Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | RETELE ELECTRICE BANAT | 17646615 | 2023-07-03 | 17646615 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532353610/3 | 2024-03-07 | 0.02939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02939 | 0
39394 | CEF LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,400 | PTA 2224 ROMOS 3 | Nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator" | RETELE ELECTRICE BANAT | 17754557 | 2023-07-26 | 17754557 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513964686/2 | 2024-03-01 | 0.019595 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019595 | 0
39395 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00924 | 0,400 | PTA 10039 TAGADAU | ... Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10039, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic aerian este de 1460lei. | RETELE ELECTRICE BANAT | 17841756 | 2023-08-02 | 17841756 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521170874/2 | 2024-03-12 | 0.009054 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009054 | 0
39396 | sediu | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0085 | 0,400 | PTA 1244 SMA SANTUHALM D-S | -... Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp de tip SE 4 din LEA JT - sat Santuhalm, zona PTA nr. 1244 SMA Santuhalm, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. Montare contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18062800 | 2023-09-05 | 18062800 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E531475502/3 | 2024-03-20 | 0.008329 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008329 | 0
39397 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,230 | PTZ 3045 ARAD VICTORIA TC | .Din PT 20/0.4kV, 630kVA, nr.3045, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe perete BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPm si recuperarea contorului mono existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazic aerian este de 1340lei | RETELE ELECTRICE BANAT | 18168431 | 2023-09-14 | 18168431 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E520160063/2 | 2024-03-21 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
39398 | PROSUMATOR CAPRAR DAVID | Fotovoltaic | ARAD | 0.014 | 0,400 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | .Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18498248 | 2023-11-01 | 18498248 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E521577437/3 | 2024-03-21 | 0.01362 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01362 | 0
39399 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,400 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Nu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE BANAT | 18618420 | 2023-11-22 | 18618420 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E513146239/3 | 2024-03-07 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
Note on S25: Author: puterea corecta este 4,944 MW
Note on R46: Author:

## Biogaz
| Data: | 2024-03-31
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1.Transelectrica SA
|  | 2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) | [7 empty] | UZ PUBLIC
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [7 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Rețele Electrice Dobrogea S.A (fost E-Distributie Dobrogea SA)
8.E-Distributie Muntenia SA (fost Enel Distributie Muntenia)
9.E-Distributie Banat SA (fost Enel Distributie Banat)
Nr. crt | Denumire centrale electrice | tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | STATIE DE TRATARE A APEI + Grupuri generatoare (BIOGAZ+Hidro) fara EVACUARE in RED | biogaz | ILFOV | 6.76 | 20 | S20 RGAB 1-GLINA IF | Situatie existenta: In prezent utilizatorul (producator/ consumator) „Glina-Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare”, situata pe terenul detinut de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), in Jud. Ilfov, Soseaua de Centura, nr.306, este alimentat conform CER RO001E141335158 / 2 din data 28/02/2021, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=5,3 MW (CONSUM) si 6,760 MW (PRODUCERE). Acesta este alimentat din PC 4154 ST EPURAREA APE UZATE prin doi feederi (RGAB1- CEL.6 si RGAB2- CEL.10) in statia 110/20 kV Glina. Masura energiei electrice se realizeaza prin doua contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva, in montaj indirect prin TC 400/5A si TT 20/0,1kV. Punctul de delimitare este stabilit la nivel de 20 kV, in PC 4154, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). Situatia proiectata: Solutia de racordare pentru solicitarea “dezvoltarea unui utilizator existent (spor de putere)” a utilizatorului (producator/consumator) existent Glina- Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare, se va realiza din instalatiile existente in PC 4154, respectiv din celulele de masura echipate cu cate 2TC 400/5 A si 2TT 20/0,1 kV. Se vor pastra: - configuratia actuala a PC-ului in sistemul de distributie al E-Distributie Muntenia; - masura energiei electrice - se va pastra ca in situtatia existenta, respectiv pe medie tensiune, in PC4154, cu 2 contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva in montaj indirect, prin intermediul transformatoarelor de masura de curent TC 400/5 A si a transformatoarelor de masura de tensiune TT 20/0,1 kV; - punctul de delimitare existent pe medie tensiune, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). | E-Distributie Muntenia | 05178728; 08893799 | 18.02.2020; 19.11.2021 | 05178728; 08893799 | 2021; 2022 | nu | nu | nu | RO001E141335158/2 + RO001E141310038/2 | 2021-02-28 | 0 | - | 0 | 0
| STATIE EPURARE APE UZATE-FARA EVACUARE | Biogaz | ILFOV | 3.852 | 20 | S20 SEAU GLINA 2-GLINA IF | Situatia proiectata: Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR 0889403/03.12.2021 si receptionat cu CR RO 001E143040805/1 din 11.08.2023. Se vor pastra: -,,Configuratia actuala a PC-urilor in sistemul de distributie al Retele Electrice Muntenia; -,,Masura energiei electrice - se va pastra ca in situatia existenta, respectiv pe medie tensiune, in PC4745* si PC4756*, cu cate 2 contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva in montaj indirect <(>,<)> prin intermediul transformatoarelor de masura de curent TC 400/5 A si a transformatoarelor de masura de tensiune TT 20/0,1 kV; -,,punctul de delimitare existent pe medie tensiune, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). Lucrarile se vor efectua in reteaua utilizatorului si se pastreaza criteriul existent ??fara evacuare in RED? ->Pentru racordarea centralei la retea, REM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): -,,In Compartimentul Utilizator aferent PC 4745*, denumit Statia J00? , se va monta in aval de celula DG o celula de MT prevazuta cu intreruptor, TC cu infasurare dubla ( sau TC masura si TC protectie ) si releu de protectie. Aceasta celula va indeplini rol de celula DI ? dispozitiv interfata. Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii:, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa, DRRI cu declansare DG sau DDG. De la celula DI se vor transmite informatii cu privire la pozitia intreruptorului catre UP din PC 4745*. Se va monta analizor/traductor pentru transmiterea masurilor P,Q,f, U catre UP din PC 4745* Ambele celule DG din Statia J00?, sosire din masurile aferente PC4745*, vor fi prevazute cu releu de protectie ce are inclusa functie de putere activa inversa, a carei interventie va declansa celula DI. Protectia DG va actiona doar atunci cand Grupul va debita in reteaua corespondenta din instalatia de utilizare. -,,Celula existenta de motor din Statia J01 a utilizatorului va fi separata de bara existenta si va avea rol de celula Dispozitiv Generator; ea va fi conectata la celula DI din Statia J00? prin intermediul unui cablu 20 kV. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT<(>,<)> Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al REM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, se prevad urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). PRECIZARI IMPORTANTE: ->Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului; ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC 4746* si PC 4745* prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la REM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Cap. 5 ?Sectiunea 5.1.B. Notificarea pentru racordare a unitatilor generatoare de categorie B? din Ord. ANRE 51/ 2019 (art. 18), cu cel putin trei luni inainte de data propusa pentru punerea in functiune pentru perioada de probe, utilizatorul va depune la operatorul de retea REM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica (DUG) intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare (categoria B), in conformitate cu Anexa 2 de la Ord. 51/ 2019. In cuprinsul DUG se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia DUG va fi verificata de REM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. ->Inainte de punerea in functiune a schemei electrice finale, se va solicita la REM o foaie de reglaj pentru protectiile aferente instalatiei de utilizare. Utilizatorul va raspunde de mentinerea in functiune a protectiilor de interfata si de eventualele daune produse instalatiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protectie nu functioneaza corespunzator; ->Punerea in functiune a instalatiilor in noua schema de functionare va fi conditionata de intocmirea conventiei de exploatare cu obligatiile si regulile de functionare pentru instalatiile ce vor fi in gestiunea REM, respectiv in gestiunea utilizatorului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18620447 | 2024-02-19 | 18620447 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
2 | CEB Crucea | biogaz | Constanta | 0.03 | 20 | 110/20 kV Harsova | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Crucea 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa. | Enel Distributie Dobrogea | 6969 | 22.08.2013 | 7558 | PIF 23 / 07.03.2016 | nu | nu | nu | RO002E213285895/1 | 2016-09-05 | 0.03 | Producator | 0.03 | 0
3 | CEB Adamclisi | biogaz | Constanta | 0.03 | 20 | 110/20 kV Baneasa | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune, montare modem GPRS; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Adamclisi apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa; | Enel Distributie Dobrogea | 6974 | 22.08.2013 actualizat in 29.12.2015 | 7561 | PIF 22 / 07.03.2016 | nu | nu | nu | RO002E213288292/1 | 2016-11-17 | 0.03 | Producator | 0.03 | 0
4 | CEB Ghindaresti | biogaz | Constanta | 0.03 | 20 | 110/20 kV Harsova | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulei de linie: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP; - 1 buc. celula de transformator 20 kV; - 1 buc. transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de masura 20 kV necesara racordarii CEE Ghindaresti – 0,2 MW apartenenta aceluiasi beneficiar. • BMPT 63A din policarbonat, antivandalism, opac, armat cu fibra de sticla, montat pe peretele exterior al punctului de conexiune; • Contor masura energie electrica in BMPT. • Transmitere date P, Q, U, f la OD. | Enel Distributie Dobrogea | 6978 | 29.08.2013 | 7563 | PIF 158 / 08.08.2016 | nu | nu | nu | RO002E213035931/1 | 2016-07-11 | 0.03 | Producator | 0.03 | 0
5 | CEB Baraganu | biogaz | Constanta | 0.03 | 20 | 110/20 kV Basarabi | Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: A)Lucrari comune CEB Baraganu 30 kW cu CEE Baraganu 200 kW • Demontare stalp existent nr. 222 tip SC 15006 şi se va monta un stâlp nou de întindere; Stâlpul nr. 222 nou montat va fi echipat cu: - separator tripolar de exterior vertical 24 kV; - legături de întindere cu lanţuri de izolatoare tip compozit, consolă CIT 140, - cadru cu descărcători cu ZnO 20 kV; priză de pământ; • În axul liniei la cca. 10 m se va monta stâlpul special nr. 222 bis echipat cu: - separator tripolar de exterior vertical 24 kV; - legături de întindere cu lanţuri de izolatoare tip compozit, consolă CIT 140, - cadru cu descărcători cu ZnO 20 kV; priză de pamant; • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropietea LEA 20 kV 4203, cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; - comparimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Baraganu 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • De la stâlpul nr. 220 se va monta LES 20 kV în lungime de aproximativ 20 m până în celula de linie 1 (LE) din punctul de conexiune. Din celula de linie 2 (LE) din punctul de conexiune se va pleca cu LES 20 kV în lungime de aproximativ 20 ml până la stâlpul nr. 222 bis. LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, subinvelis de PE, 3x1x185mm2, pozat in tub de protectie; B)Lucrari proprii CEB Baraganu 30 kW • Montare in compartimentul Enel din punctul de conexiune: - 1 buc. celula de transformator 20 kV; - 1 buc. transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV + tablou jt afferent; • BMPT 60A din policarbonat, antivandalism, opac, armat cu fibra de sticla, montat pe peretele exterior al punctului de conexiune; • Contor masura energie electrica in BMPT; Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - Cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; - Dispozitiv general cu întrerupător automat debroşabil în TG utilizator cu următoarele protecţii:  protecţie generală maximală de curent suprasarcina;  protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii:  protecţie maximală de tensiune temporizată;  protecţie minimală de tensiune temporizată;  protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată;  protecţie împotriva deconectărilor de la reţea (stabilită de comun acord între ENEL şi producător în funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie); - realizare LEA/LES 0,4 kV cu lungimea de 0,1 km intre PTAB nou proiectat si centrala; - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Enel Distributie Dobrogea | 7971 | 21.10.2014 | 7615 | PIF 191 / 29.07.2016 | nu | nu | nu | RO002E213310300/1 | 2016-12-16 | 0.03 | Producator | 0.03 | 0
6 | CEBiogaz Tulcea | biogaz | Tulcea | 0.527 | 20 | 110/20 kV Tulcea Marmura | Lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare: CEB Biocarnic se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV printr-un punct de conexiune nou conectat in sistem „intrare-iesire” in LEA 20 kV 92.19 alimentata din statia 110/20 kV Tulcea Marmura, in deschiderea dintre stalpii nr. 2 si 3 inainte de STC2107. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordinul ANRE nr.59/2013: • plantare 2 stalpi speciali b.a. tip SC 15014, in axul LEA 20 kV 92.19, intre st. nr.2 (STC 2107) si st. nr.3 (Deriv PT 244), echipati cu: CITI, legaturi duble de intindere cu compozit, DRLV–ZnO 24 kV, STEPn-v 24 kV, cutii terminale de exterior 24 kV si priza de pamant 4 ohmi; • LES 20 kV d.c. cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub din polietilenă, intre stalpii proiectati si celulele de linie din punctul de conexiune, în lungime traseu de cca. 0,05 km. • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - 1 buc. celulă de măsura motorizata cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulei de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator; | Enel Distributie Dobrogea | 7928 | 18.06.2014 | 7604 | PIF 232893 / 09.11.2015 | nu | nu | al treilea transformator 250 MVA 110/400 kV in statia 400/110/20 kV Tulcea Vest; Pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune la declansarea unuia din cele trei transformatoare din statia 400/110kV Tulcea Marmura, este necesara realizarea unei automatizari generale conectata cu instalatia de automatizare a producatorului CEB Biocarnic care sa determine deconectarea/limitarea puterii evacuate in cazul unor suprasarcini ale retelei publice. Automatizarea generala va fi racordata la automatica de reglaj a fiecărui producător din zona. al treilea transformator 250 MVA 110/400 kV in statia 400/110/20 kV Tulcea Vest; Instalaţia de automatizare va fi avizata de către operatorii de reţea OTS si OD. | RO002E241127810/1 | 2016-06-01 | 0.527 | Producator | 0.527 | 0
7 | CE BIOGAZ CUNESTI | biogaz | Calarasi | 0.635 | 20 | 110 / 20 kV Dunarea | lucrari care se vor realiza pe tarif de racordare: CCG Cunesti – 0,635 MW se va racorda radial la nivelul de tensiune de 20 kV inainte de PTA 3313, LEA 20 kV Calarasi, cu montarea unui punct de conexiune langa punctul de racordare si LES 20 kV in lungime de 0,3 km intre punctul de conexiune si CCG Cunesti – 0,635 MW; • realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune, lungime traseu cca 50 m. LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x1x185 mmp, pozat in tub de protectie; • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, motorizata, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulei de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; - loc pentru încă o celulă linie; • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator; Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; - LES 20 kV de Cu, secţ. 95 mmp, L≤ 20 m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu întrerupător general automat debroşabil în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii:  protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina);  protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; - dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii:  protecţie maximală de tensiune netemporizată;  protecţie minimală de tensiune temporizată;  protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată;  protecţie homopolară de tensiune temporizată;  protecţie împotriva deconectărilor de la reţea (stabilită de comun acord între ENEL şi producător în funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie); - post trafo 20/0,4 kV şi tablouri JT aferente; - realizare LEA/LES 20 kV cu lungimea de 0,3 km intre punctul de conexiune ce se va amplasa lângă punctul de racordare si centrala; - instalaţia de iluminat, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare. - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întrerupător la DET prin dispecerul ENEL; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m; - Instalatie de automatizare locala. | Enel Distributie Dobrogea | 7941 | 07.03.2014 | 7618 | PIF 35 / 09.12.2016 | B.1) LEA noua 110 kV s.c. Slobozia Sud – Gura Ialomitei, lungime 39 km, 850 A; B.2) LEA noua 110 kV s.c. Lehliu – Mostistea, lungime 19,75 km, 850 A; B.3) LEA noua 110 kV s.c. Slobozia Sud – Lehliu, lungime 90 km, 850 A. B.4) LEA noua 110 kV s.c. Slobozia Sud – Pelicanu, lungime 40 km, 850 A; B.5) Automatizare generala pentru zona de retea de distributie 110 kV Ialomita - Calarasi conectata cu instalatia de automatizare a producatorului respectiv, care sa determine deconectarea/limitarea puterii evacuate in cazul unor suprasarcini ale retelei publice. Automatizarea generala va fi racordata la automatica de reglaj a fiecarui producator din zona. Valoarea automatizarii va putea fi stabilita numai dupa elaborarea documentatiei tehnico-economice aferente. | nu | nu | RO002E221366804/1 | 2016-12-13 | 0.635 | Producator | 0.635 | 0
8 | FERMA VACI + CEB | biogaz | Calarasi | 0.328 | 20 | 110/10 kV Marsa | Se mentine instalatia de racordare existenta: - Compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea LEA 20 kV Manastirea, echipat cu doua celule de linie si o celula de masura 20 kV, - Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune, - Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20kV. Lucrari necesare a se realiza in instalatiile utilizatorului: - Instalatia de producere se va racorda la bara 0,4 kV in instalatia de utilizare. - Celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului aferent PC se va realiza cu urmatoarele protectii: - protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - Dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului se va realiza cu urmatoarele protectii: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie de derivata a frecventei df/dt. - Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT111_MAT “Analizor stationar de calitate a energiei electrice. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Dobrogea SA. - Sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul E-DD; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG,vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuiesa depaseasca 20m. | E-Distributie Dobrogea | 264394 | 2017-02-01 | 264394 | PIF 2019 | nu | nu | nu | RO002E221344327/2 | 2019-12-03 | 0.312 | Prosumatori <= 400 kW | 0.312 | 0
9 | Crestere porci + CEB 78 kW | biogaz | CONSTANTA | 0.23 | 0.4 | PTA 445 PECINEAGA CRINSUIN | Lucrari ce se vor executa pe tarif de racordare: Se mentine instalatia existenta derivatie LEA MT si PTA 445 existent, BMPT 300 A cu contor electronic trifazat in montaj semidirect RC 300/5A existenti. Se va reprograma contorul in vederea inregistrarii energiei electrice active, reactive si puterilor capacitive in ambele sensuri. | E-Distributie Dobrogea | 348789 | 2017-06-22 | 348789 | nu este cazul | nu | nu | nu | RO002E210681667/2 | 2018-02-06 | 0.23 | Prosumatori <= 400 kW | 0.23 | 0
10 | statie biogaz Gataia | biogaz | Timis | 0.999 | 20 kV | Statia 110/20 kV GATAIA | racord în antena pe bara MT a noului PC construit conf. ATR 331449/30.03.2014 racordat radial la st. nr. 21 al LEA 20 kV GATAIA – Gataia | Enel Distributie Banat | 1964 | 2015-08-11 | 797 | 2017-12-20 | nu | nu | nu | RO005E513509287/1 | 2017-05-11 | 0.84102 | PRODUCATOR | 0.84102 | 0
Note on M24: nu are lucrari pe tarif de racordare.

## Biomasa
| Data: | 2024-03-31
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1.Transelectrica SA
|  | 2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) | [6 empty] | UZ PUBLIC
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [6 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Rețele Electrice Dobrogea S.A (fost E-Distributie Dobrogea SA)
8.E-Distributie Muntenia SA (fost Enel Distributie Muntenia)
9.E-Distributie Banat SA (fost Enel Distributie Banat)
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | STATIE DE EPURARE APE UZATE-INCINERATOR DE NAMOL+GRUP GENERATOR ( termo) fara evacuare in RED | Biomasa | ILFOV | 1.42 | 20 | FS 8894031 CEL EXISTENTA VERDE-GLINA IF | Conform cererii de racordare depuse, se solicita o putere maxima simultan absorbita de 13 MW pe partea de consum. Pe langa aceasta putere, utilizatorul locului de consum mai doreste sa racordeze in instalatia proprie/de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Tot pe partea de consum, se mai solicita o putere maxima simultan absorbita de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente unitatilor generatoare. Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Pentru racordarea locului de consum si de producere (fara debitare in reteaua E-DM) este necesara realizarea urmatoarelor categorii de lucrari stabilite in baza Ord. ANRE nr. 17/ 2021: I.,,LUCRARI -in sarcina utilizatorului: ->Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la operatorul de distributie E-DM, elaborat de catre un electrician autorizat ANRE pentru nivelul de tensiune la care vor functiona echipamentele electrice prevazute in noua instalatie de utilizare. II.,,LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE -in sarcina E-DM: 1.,,Lucrari in statia de transformare 110/20 kV Glina In S.T. Glina mai exista disponibila o singura celula de linie DY696A (cel. 20-bara verde) pentru noul racord al SEAU Glina, urmand sa se mai achizitioneze si sa se monteze inca trei celule tip DY696A (doua pe bara rosu si una pe bara verde). Lucrarile constau in: ->extinderea sectiilor de bare 20 kV (rosu+verde) in S.T. Glina prin montarea noilor celule tip DY696A; ->racordarea cablurilor se va face in celula DY696A (cel. 20-bara verde) existenta si in noile celule ce urmeaza a fi montate in statia de 20 kV, rezultand patru cai posibile de alimentare pentru instalatiile aferente SEAU Glina 13,1 MW; ->montarea a patru grupuri de masura necesare pentru realizare masura statistica pe fiecare fider nou de 20 kV. Contoarele se vor instala in dulapul DQ1907 existent si amplasat in incinta S.T. Glina, pe peretele exterior al cladirii; ->realizare circuite secundare pentru cele trei celule nou montate in statia de 20 kV; ->executarea de probe tehnologice si teste pentru punerea in functiune a celor patru celule prevazute pentru racordul SEAU Glina 13,1 MW. 2.,,Racord electric de medie tensiune pentru PC1 si PC2 Pentru alimentarea SEAU Glina 13,1 MW se propune realizarea a doua puncte de conexiune noi in anvelopa de beton (PC1 si PC2), supraterane, independente si in conformitate cu normele si specificatiile tehnice E-DM. PC1 se va dimensiona pentru o putere maxima simultan absorbita de 6,5 MW si PC2 pentru 6,6 MW, urmand a fi racordate fiecare in cate doua celule de linie DY696A prevazute in statia 110/20 kV Glina (cate o celula de pe fiecare sectie de bare, rosu+verde). PC2 va asigura si puterea maxima simultan absorbita solicitata de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente instalatiilor de producere. Se vor poza cabluri noi de sectiune Al 3x(1x185) mm2 pe fiecare dintre cei patru fideri proiectati, de la celulele de racord din statie si pana la PC nou amplasat pe terenul proprietatea beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in aceeasi canalizatie in care se va poza cablul electric din statia Glina, se va poza si un cablu de fibra optica FO24 (GSCF002) protejat in tub HDPE cu diametrul de 32 mm. In statie si in punctul de conexiune proiectat se va monta cate o cutie terminala pentru fibra optica. Cablurile noi se vor poza subteran pe un traseu in lungime de cca. 120 m, in incinta S.T. Glina (prin canal de cabluri existent) si pe terenul beneficiarului (montate direct in pamant). Aceste cabluri vor fi de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mm2 (DC4385/2), montate in pamant la adancimea de 0,9 m si protejate in tub pliabil cu diametrul de 160 mm conform DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) si DS4235/8 (pentru subtraversari). Se vor folosi mansoane m.t. tip DJ4387/2 si capete terminale tip DJ4456/6. 3.,,Echipare punct de conexiune PC1 Punctul de conexiune PC1 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf. specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fiderde 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC1 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cu sectiunea 4x16 mm2. 4.,,Echipare punct de conexiune PC2 Punctul de conexiune PC2 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf.specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fider de 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC2 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cusectiunea 4x16 mm2. III.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE CONSUM -in sarcina utilizatorului: 1. Montare anvelopa de beton pentru PC1 si PC2 Se vor achizitiona de catre beneficiar doua anvelope de beton prefabricate, care sa corespunda echiparii PC1 si PC2 din prezenta fisa de solutie. Cele doua anvelope se vor amplasa suprateran pe terenul proprietatea beneficiarului si vor avea acces din domeniul public (DN SOSEAUA DE CENTURA) pentru a se putea asigura exploatarea instalatiilor de catre personalul autorizat E-DM. Fiecare anvelopa va fi compartimentata conform ?NORMA TEHNICA ENEL ed.3 ? REGULI TEHNICE DE RACORDARE UTILIZATORI?: ->un compartiment de racordare in care se va realiza instalatia de racordare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv personalul autorizat E-DM; ->un compartiment pentru instalatia de masurare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces personalul autorizat E-DM si cel al utilizatorului; ->un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. Amplasamentul punctelor de conexiune va fi intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar si va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/ 20.12.2019 ?Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice?, cu modificarile si completarile ulterioare. Spatiul destinat compartimentului de racordare trebuie sa fie realizat astfel incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului (gurile de ventilatie trebuie sa comunice in exterior doar cu spatii deschise) si trebuie sa fie dotat cu usi si inchizatori conform specificatiilor E-DM. Din punct de vedere constructiv, anvelopa PC nou trebuie sa respecte ANEXA H din NT ENEL ed.3. 2. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 Instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 constituie instalatia electrica a utilizatorului (in aval de punctul de delimitare) si aceasta trebuie sa includa urmatoarele: ->doua celule de dispozitiv general (DG) prevazute cu sistem de protectie generala (SPG) conform NT ENEL ed.3, sectiunea 8.5.12 si ANEXA D. Protectiile generale vor include functia de protectie homopolara de curent directionata; ->cablul de legatura intre celula de masura si celula de DG (pus la dispozitie de catre utilizator); ->sursa de tensiune 230/400 V c.a. pentru alimentarea serviciilor auxiliare din interiorul PC nou, inclusiv serviciile auxiliare pentru echipamentele amplasate in interiorul compartimentului de racordare E-DM; Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare (din compartimentul utilizatorului) se va realiza cu un cablu de 20 kV, in lungime de maxim 20 m si cu sectiunea aleasa corespunzator puterii totale aprobate, ce urmeaza a fi pus la dispozitie de catre beneficiar. Prin exceptie, lungimea cablului de legatura poate depasi 20 m cu conditia pozarii acestuia in canivou de beton si a respectarii tututor conditiilor impuse de NT ENEL ed.3. Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. 3. Realizare instalatie de legare la pamant pentru PC1 si PC2 Punctele de conexiune PC1 si PC2 vor fi prevazute cu o instalatie de legare la pamant (interioara si exterioara) cu rezistenta de dispersie Rp ? 1 ?, realizata in conformitate cu prevederile din NT ENEL ed.3 (sectiunea 8.5.5). Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant. Utilizatorul va raspunde de verificarea si intretinerea instalatiei de legare la pamant pe toata durata existentei punctului de conexiune ce deserveste instalatiile utilizatorului. IV.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE PRODUCERE -in sarcina utilizatorului: ->Utilizatorul SEAU Glina doreste sa racordeze in instalatia de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Unitatile generatoare ale centralei se vor racorda pe joasa tensiune in postul de transformare al utilizatorului (J06 PT INCINERATOR -punctul de interfata) prevazut in instalatia de utilizare, urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune aferenta J06 PT INCINERATOR. Surplusul de energie fiind blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp. ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018). ->Pentru racordarea centralei la retea, E-DM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): 1-Montare dispozitive de interfata (DDI) prevazute cu sistem de protectie de interfata (SPI), conform NT Enel ed.3 (cu functia de putere inversa). Fiecare unitate generatoare din componenta centralei va fi prevazuta cu dispozitiv de generator (DDG). Fiecare DDI va include urmatoarele functii de protectie: a)protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c)protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie de tensiune homopolara temporizata; e)protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-DM si producator, in functie de caracteristicile retelei de distributie). In cazul in care se doreste o imbunatatire a functiilor de protectie asociate DDI la defectele polifazate ce pot surveni in reteaua E-DM, care nu sunt detectate de protectia de minima tensiune (de la lit. b), utilizatorul poate instala o protectie maximala de curent temporizata care sa actioneze asupra DDI. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT, care pot fi prelevate: -de la secundarul TT, legate intre doua faze MT; -direct de la tensiunile de linie de JT. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Suplimentar, pentru a NU debita energia produsa in reteaua OD, dispozitivul de interfata trebuie sa aiba inclusa si functia de putere inversa. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau DDG-urile. Nota: *Se admite ca, in functie de schema specifica instalatiei de producere, mai multe functii sa fie preluate pe acelasi dispozitiv, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Comanda de declansare a dispozitivelor DG, DDI si DDG trebuie sa poata fi efectuata fie manual de un operator, fie automat de catre protectie. Responsabilitatea manevrarii acestor dispozitive revine utilizatorului, iar alegerea caracteristicilor acestora trebuie facuta in functie de marimile nominale ale sistemului in care vor fi instalate (in ceea ce priveste curentul de scurtcircuit, capacitatea de rupere si cea de inchidere trebuie sa fie proportionale cu curentul de scurtcircuit stabilit in punctul de racordare, tinand cont ca la acest curent pot contribui reteaua de distributie, instalatiile de producere a energiei si motoarele in functiune). La alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie se vor respecta prevederile din Anexa F ?Puterea de scurtcircuit in punctul de racordare? aferenta NT Enel ed.3; *Pentru DDI instalat la joasa tensiune, acesta trebuie sa fie compus din: un intreruptor automat cu bobina de deschidere (manevrabil si in lipsa tensiunii) sau un teleruptor (contactor) de categoria AC-1 combinat cu sigurante fuzibile si instalat intre iesirea in c.a. a unitatii generatoare si dispozitivul de interfata; *Pentru unitatile generatoare racordate in joasa tensiune, DDG poate fi alcatuit dintr-un intreruptor automat dimensionat in functie de configuratia instalatiei de producere. DDG poate indeplini functiile DDI atunci cand include caracteristicile acestuia, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor;In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, NT Enel ed.3 prevede urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). 2-Montare in PT utilizator (J06 PT INCINERATOR) a unui BMPT 0,4 kV echipat cu contor electronic de energie activa si reactiva, in ambele sensuri, cu inregistrare orara si clasa de exactitate corespunzatoare pentru masurarea energiei electrice produse de fiecare unitate generatoare. ->Sistemele de masurare a energiei electrice se realizeaza fie cu contoare inteligente, fie cu contoare ce permit cel putin citirea la distanta, integrabile in sistemele de masurare gestionate de operatorul de retea relevant (OD/OTS), cu respectarea prevederilor Codului de masurare a energiei electrice actualizat si a legislatiei metrologice in vigoare; V. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC1 si PC2 prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp; ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018); ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la E-DM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de retea E-DM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica (DUG) intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare. In cuprinsul DUG se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia DUG va fi verificata de E-DM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->Instalatia de utilizare, atat pe partea de consum cat si pe cea de producere, trebuie sa respecte cerintele din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. De asemenea, instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile stabilite in NT ENEL ed.3 si in celelalte reglementari specifice tipului de utilizator si prevazute de legislatia in vigoare; ->NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. ->Inainte de punerea in functiune a schemei electrice finale, se va solicita la E-DM o foaie de reglaj pentru protectiile aferente instalatiei de utilizare. Utilizatorul va raspunde de mentinerea in functiune a protectiilor de interfata si de eventualele daune produse instalatiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protectie nu functioneaza corespunzator; ->Punerea in functiune a instalatiilor in noua schema de functionare va fi conditionata de intocmirea conventiei de exploatare cu obligatiile si regulile de functionare pentru instalatiile ce vor fi in gestiunea E-DM, respectiv in gestiunea utilizatorului. | E-Distributie Muntenia | 08894031 | 2021-12-03 | 08894031 | 2022 | nu | In prezent se afla in derulare executia proiectulu „Amplificare stație 110/20 kV Glina de la T1, T2=2x25 MVA la 2x40 MVA” prin grija operatorului de distributie E-DM. Valoarea totala estimata a lucrarilor prevazute in proiect se ridica la 5.139.463,64 lei fara TVA. | nu | RO001E143040805/1 | 2023-08-11 | 0 | - | 0 | 0
2 | Prundu | biomasa | Giurgiu | 0.526 | 20 | 110/20 kV Prundu | Realizare racord LES20kV pana la PT 1 (consumator) - 630kVA, 20/0.4kV. Racord LES 20kV din PT1(consumator) - pana la PT2 (producator) | Enel Distributie Muntenia | 1014 | 01.02.2012 actualizat in data de 25.04.2014 | 357 | PIF 247/30.11.2014 | nu | nu |  |  |  |  | nu s-a depus dosarul instaltiei de utilizare - s-a facut notificare |  | 0.526
3 | centrala de producere biogaz si energie electrica din biomasa | biomasa | Arad | 0.988 | 20 | 110/20 kV Poltura | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Sintea din statia 110/20 kV Poltura | Enel Distributie Banat | 1630/242 | 2010-04-28 | 202 | 152733/31.12.2014 | - | - |  | RO005E522354352/1 | 2015-03-23 | 0.988 | PRODUCATOR | 0.988 | 0

## Inst.Stocare-consum si evacuare
| Data | 2024-03-31
| Codul culorilor | ATR emise de:
1.Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Rețele Electrice Dobrogea S.A (fost E-Distributie Dobrogea SA)
8.E-Distributie Muntenia SA (fost Enel Distributie Muntenia)
9.E-Distributie Banat SA (fost Enel Distributie Banat)
ATR Expirate
ATR Noi
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N | Lucrari de intarire in RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare[MW] | Observatii | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | baterii de stocare | - | Ilfov | 7.4 | 20 | CACIULATI 110/20 KV | Racordarea radiala la bara 20kV -celula nr.8 statia 110/20kV Caciulati prin intermediul unui punct de conexiune 20kV amplasat in incinta instalatiei de stocare IS Caciulati. Lucrari pe tarif de racordare: a) lucrari necesare racordarii conform Ord.59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare - echipare/completare celula 20kV nr. 8 existenta pe bara rosie statia 110/20kV Caciulati - realizare masura de balanta aferenta celulei nr.8 - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,2km cu traseul de la celula proiectata din staţia 110/20 kV Caciulati până la punctul de conexiune de 20 kV proiectat langa statie - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa statia Caciulati , pe terenul beneficiarului, echipat cu: • 1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 • o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2s si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. • integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT#045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT#277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC –E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice -E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia contorul de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie.Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat in incinta utilizatorului ,langa statia 110/20kV Caciulati si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 KV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; AVIZ CTE 14/1/24.03.2022 „Racordarea la SEN construire platforme betonate pentru amplasament echipamente si 3 containere metalice , imprejmuire lot, bazin vidanjabil amplasata in str. Gradinilor nr.32, MOARA VLASIEI, jud. Ilfov” faza SS rev.1 6 / 8 UZ confidential Cconform Politicii de Clasificare si Triere a informatiiei 59/31.03.2016 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si IS 7MW Caciulati in lungime de 0.05km - Posturi trafo si tablouri jt aferente instalatiei de stocare - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM In solutia avizata, materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Muntenia. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Muntenia | 09303011 | 2022-06-06 | 09303011 | 2023 | nu | nu | nu | RO001E143137464/1 | 2023-01-09 | 7 | - | 7 | 0

## Consumatori (hidden)
UZ PUBLIC
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
Nr. crt | Denumire investitor | Localitatea | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu-solutia de racordare | Emitent | Numar | Data | Data estimata PIF | Intarire retea
1 | SC TRANSDANUBE INDUSTRIES SRL | Oltenita | Calarasi | 63 | 110 | Oltenita Sud | Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorului, este necesat a se monta al doilea AT in statia de transformare Mostistea ca rezerva de sistem. CNTEE Transelectrica SA va reloca un AT 220/110 kV-200 MVA, iar utilizatorul va suporta prin tarif de racordare costurile pentru executia lucrarilor de instalare a acestui AT, a caii de rulare, a cuvei de retentie si a instalatiilor anexe. Inlocuire grupuri de masura existente pe “Turol 1” si “Turol 2” | SC Enel Distributie Dobrogea SA | 14456 | 05.07.2011 | 30.05.2014 cf. CR | Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorului, este necesat a se monta al doilea AT in statia de transformare Mostistea ca rezerva de sistem.

## Producatori clasici (hidden)
UZ PUBLIC
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
Nr. crt | Denumire investitor | Localitatea | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu-solutia de racordare | Emitent | Numar | Data | Data estimata PIF | Intarire retea | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Putere PIF conform emitenti (MW) | Putere aprobata posibil a mai fi pusa in functiune (MW)
1 | OMV PETROM SA | Marsa | Giurgiu | 3.48 | 20 | 110/20/6 kv Marsa | tehnic de racordare): - nu este cazul; c) lucrari pentru realizarea instalaţiei de racordare: Racord intrare-iesire in LEA 20 kV Bolintin la stalpul 73, amplasat pe partea stanga a drumului de acces la linie-cale de alimentare/evacuare de baza si prin reconfigurarea LEA 20 kV Bolintin, LEA 20 kV Potlogi si LEA 20 kV TAROM-cale de alimentare/evacuare de rezerva | ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA | 85720 | 2016-10-27 | 2017-10-27 | nu | RO001E121276502 | 03.03.2017 | 3,33 | 3.303 | 0